PATVIRTINTA

AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo

nurodymu Nr. 365

RYŠIŲ IR VALDYMO SISTEMŲ ĮRANGA BEI STATINIŲ

ŽAIBOSAUGA IR APSAUGA NUO VIRŠĮTAMPIŲ.

Bendrieji TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil.Nr. | Punktas | Reikalavimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Žaibosaugai |  |  |
|  | Bendri | - Ryšių namelis (aparatinė) privalo pakliūti į pastotės žaibolaidžių apsaugos zoną, rekomendacijos trečiam lygiui pagal IEC 61024, EN 62305 | Visiems objektams. TP remonto, rekonstrukcijų metu |
|  | Namelių apskardinimas | - Įžeminti ≥2 vietose (atskirus skardos lapus sujungti) | Visiems objektams. TP remonto, rekonstrukcijų metu |
|  | Ryšių namelio/aparatinės potencialo išlyginimas/ įžeminimas | - Namelio/aparatinės viduje įrengti išlyginamąjį kontūrą ir sujungti su bendru pastotės įžeminimo kontūru ≥2 vietose - Pratiesti potencialų išlyginimui cinkuotą juostą tarp ryšių namelio/aparatinės ir bokšto (kabelių klojimo tranšėjoje) | Vykdant investicinius projektus,TP remonto, rekonstrukcijų metu. |
|  | Ryšių bokšto įžeminimas | - Įrengti atskirą bokšto įžeminimo kontūrą ir per kontrolines dėžutes išardomais sujungimais sujungti su bendru pastotės įžeminimo kontūru ≥2 vietose - Bokšto įžeminimo kontūro ( įžemintuvo) varža ≤ 4Ω - Bokšto metalo konstrukcijas šuntuoti atskiru vientisu žaibolaidžio laidininku (kontakų pereinamoji varža žaibolaidis – bokšto įžemintuvas – pastotės bendras kontūras ≤0,05Ω) | Vykdant investicinius projektus,TP remonto rekonstrukcijų metu. |

|  | Kabeliams |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maitinimo | - Įrangos maitinimo įvadams naudoti 3-jų (L+N+PE) laidų varinius kabelius. - Išskirti apšildymo ir įrangos maitinimo grandines atskirais kabelių įvadais | Vykdant TP remontą senus aliuminio įrangos maitinimo įvadinius kabelis keisti į 3-jų (L+N+PE) laidų varinius kabelius |
|  | Anteniniai koaksialiniai ( RRL, radijo ryšio, radijo modemų) | - Kabelių šarvus sujungti su bokšto konstrukcijom (įžeminti) bokšto viršuje, bokšte kas 20m, bokšto apačioje - Įrengti saugiklį/iškroviklį įeinant į pastatą, radijo modemo dėžę - įžeminti kabelių šarvus pastato (radijo modemo dėžės/spintos) išorėje - Įrengti saugiklį/iškroviklį įeinant į pastatą - įžeminti kabelių šarvus pastato išorėje | Vykdant investicinius projektus. RVSS 2008 bei planuoti atitinkamai formuojant 2009m. sąnaudų biudžetą |
|  | Aukšto dažnio ryšių koaksialiniai | - Įrengti saugiklį/iškroviklį įeinant į pastatą - įžeminti kabelių šarvus pastato išorėje | Vykdant investicinius projektus |
|  | Ryšių variniai magistraliniai | - Kabelių įvadines spintas įrengti pastato (aparatinės) išorėje - Įrengti saugiklį/iškroviklį įeinant į pastatą - įžeminti kabelių šarvus pastato išorėje | Vykdant investicinius projektus |
|  | Kontroliniai | - Naudoti tik ekranuotus kabelius - Kabelių ekranus įžeminti įeinant į ryšių aparatinę bei tarpiniame gnybtyne - Kontrolinių kabelių laisvas ( atsargines gyslas ) sujungti tarpusavyje ir įžeminti. - Išverti senus nenaudojamus kabelius | Vykdant investicinius projektus bei TP remonto, rekonstrukcijų metu |
| 3. | Maitinimui | - Maitinimo įvadiniuose skydeliuose įrengti viršįtampių ribotuvus | Vykdant investicinius projektus. |
| 4. | Kabelių klojimui | - Pastotės teritorijoje kabelius kloti betoniniuose arba plastikiniuose kanaluose/vamzdžiuose | Vykdant investicinius projektus bei TP remonto, rekonstrukcijų metu |

Taikomi standartai:

Potencialo išlyginimas:  IEC 61024, LST EN 62305, LST 1741.4.41:2002, LST 1741.5.54:2002

Apsauga nuo viršįtampių:  LST  HD 384.4.443 S1: 2002, LST  EN 62305-4:2006, LST  EN 61643-11:2003, LST CLC/TS 61643-12:2006, LST EN 61643-21:2002, LST CLC/TS 61643-22:2006.