III PIRKIMO OBJEKTO DALIS / PART III OF PROECUREMENT OBJECT

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 400 kV VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAMS /

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 400 kV SURGE ARRESTERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance |  | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| 1. | 400 kV VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAS/ 400 kV SURGE ARRESTER | 6 vnt. / 6 pcs | Įrenginio žymėjimas/ Device marking | 3EQ4 336-3PQ46-4X29-Z |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer | Siemens Energy |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production | Vokietija |  |  |
| Viršįtampių ribotuvo komplektacija / Main components of surge arrester |  |  |  |  |  |  |
|  | Viršįtampių registravimas/ Surge counter | 6 vnt. / 6 pcs Vietinis viršįtampių registratorius su nuotėkio srovės matuokliu – Local surge counter with leakage current meter | Įrenginio žymėjimas/ Device marking | 3EX5 050-0A | 1.3 1.4 | 1 1-33 |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer | Siemens Energy |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production | Kinija |  |  |
| 2. | Standartai / Standards |  |  |  |  |  |
|  | Viršįtampių ribotuvų charakteristikos ir bandymai turi atitikti standartą/ Characteristics and tests of surge arresters shall meet requirements of the standard | IEC 60099-4 a) | IEC 60099-4 |  | 1.1 | 1 |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's management system quality shall be evaluated by certificate | ISO 9001 b) | ISO 9001 |  | 1.2 | 1 |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate | ISO 14001 b) | ISO 14001 |  | 1.2 | 1 |
| 3. | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operation conditions | Lauko / Outdoor a) | Lauko |  | 1.3 | 2 |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip / Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +40 a) | +40 |  | 1.1 | 1 |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip / Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -40 a) | -40 |  | 1.1 | 1 |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤ 1000 a) | 1000 |  | 1.3 | 1 |
|  | Didžiausias apšalo sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip / The maximum ice thickness shall not be less than, mm | ≥ 20 a) | 20 |  | 1.6 | 1 |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity, m/s | ≥34 a) | 34 |  | 1.6 | 2 |
| 4. | Vardiniai dydžiai / Rated characteristics |  |  |  |  |  |
|  | Vardinis tinklo dažnis/ Rated system frequency, (fr), Hz | 50 a) | 50 |  | 1.1 | 1 |
|  | Vardinė įtampa turi būti / Rated voltage shall be, (Ur), kV | 336 a) | 336 |  | 1.1 | 1 |
|  | Ilgalaikė maksimali darbinė įtampa turi būti/ Continuous operating voltage shall be, (Uc), kV | 269 a) | 269 |  | 1.1 | 1 |
|  | Linijos iškrovos klasė / Line discharge class (LDC) | 4 a) | 4 |  | 1.1 | 1 |
|  | Energijos absorbavimo geba prie Ur / Thermal energy rating, (Wth), kJ/kVUr | ≥ 10 a) | 10 |  | 1.1 | 1 |
|  | Nominali iškrovos srovė / Nominal discharge current, (In), kA | ≥ 20 a) | 20 |  | 1.1 | 1 |
|  | Vardinė trumpojo jungimo srovė (energijos atsparumas)/ Rated short-circuit current (energy withstand), (Is), kA | ≥ 65 a) | 65 |  | 1.1 | 1 |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis (USCD) vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IEC/TS 60815-1/ Creepage distance (USCD) for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-1, mm | ≥ 11125 a) | 11670 |  | 1.1 | 1 |
| 5. | Viršįtampių ribotuvo konstrukcija / Surge arrester design |  |  |  |  |  |
|  | Tipas/ Type | Metalo oksido be oro tarpų / Gap-less metal oxide a) | Metalo oksido be oro tarpų |  | 1.5 | 1 |
|  | Mechaninė konstrukcija/ Mechanical design | Strypų (narvo) arba vamzdžio / Rod (cage) or tube a) | vamzdžio |  | 1.5 | 1 |
|  | Struktūrinis išpildymas/ Structural enclosure | Be lygiagrečiai sujungtų elementų fazėje / Without parallel-elements in phase a) | Be lygiagrečiai sujungtų elementų fazėje |  | 1.5 | 1 |
|  | Ilgalaikė leistina (statinė) apkrova (SLL) / Specified long-term load (SLL), N | ≥ 4000 a) | 6780 |  | 1.1 | 1 |
|  | Montavimo būdas / Mounting method 2) | Vertikalaus pastatymo/ Vertical mounting a) | Vertikalaus pastatymo |  | 1.5 | 1 |
|  | Pagrindinė izoliacija/ The main insulation | Silikono polimeras / Silicone polymer a) | Silikono polimeras |  | 1.1 | 1 |
|  | Viršįtampių ribotuvo tvirtinimo būdas prie metalinės konstrukcijos / Surge arrester mounting to a metal construction | Naudojant izoliuojančius padus / Using insulating plates a) | Naudojant izoliuojančius padus |  | 1.1 | 1 |
| 6. | Papildomi reikalavimai / Additional requirements |  |  |  |  |  |
|  | Vardinių dydžių lentelės / Nameplates | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba / Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian a) | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba |  | 1.1 | 1 |
|  | Metalinių konstrukcijų dalių apsauga nuo korozijos / Corrosion protection of metal parts | Nerūdijančio, karštai cinkuoto metalo pagal EN ISO 1461 standartą arba aliuminio (aliuminio lydinio) / Stainless, hot-dip galvanized metal according to EN ISO 1461 or aluminum (aluminum alloy) a) | Nerūdijančio, karštai cinkuoto metalo pagal EN ISO 1461 standartą arba aliuminio (aliuminio lydinio) |  | 1.5 | 1 |
| Pastabos/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The Manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the supplier to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.)/ Manufacturer‘s declaration of conformity or official quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement) or a different publicly available document describing the technical data of equipment (brochure, catalog, operating documentation, factory drawing, etc.). b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. Nereikalinga papildomai pateikinėti įrenginių dokumentacija, jei siūloma įranga yra skelbiama Litgrid AB išoriniame tinklalapyje, kuri yra įtraukta į Litgrid AB atitinkančių standartinius techninius reikalavimus sąrašą. Tokia įranga yra derinama supaprastinta tvarka. Ši pagrindinė įranga ir derinimo bei įtraukimo į sąrašą tvarka yra skelbiama: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Įrangos atitinkančios LITGRID AB reikalavimus sąrašas. It is not necessary to submit additional equipment documentation if the proposed equipment is published on the external website of Litgrid AB, which is included in the list of Litgrid AB meeting the standard technical requirements. Such equipment is coordinated in a simplified manner. This basic equipment and the procedure for coordination and listing are published: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Įrangos atitinkančios LITGRID AB reikalavimus sąrašas. |  |  |  |  |  |  |