PATVIRTINTA

LITGRID AB 2021 m. Spalio 12 d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 21NU-367

APPROVED by

LITGRID AB 2021 October 12 d. ITT and administration department Director direction Nr. 21NU-367

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ŠVIESOLAIDINIAMS-ELEKTRINIAMS KEITIKLIAMS

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR

SERIAL TO FIBER CONVERTERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product for material required parameter, function, implementation or feature(mato vnt./measuring units) |  |  |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation, or feature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai ir deklaracijos/ Standards and declarations |  |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate. |  |  |  | ISO 9001 arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Product must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. |  |  | Directive 2014/35/EU (Low voltage). | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity |
|  |  |  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions |  |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartus / Ambient conditions according to the standards. |  |  |  | IEC 61850-3 arba/or IEC 60870-2-2 |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions. |  |  |  | Lauko arba vidaus uždarose spintose / Outdoor or indoor enclosed cabinets |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ Maximal long-term operating temperature, C0 |  |  |  | ≥ +70 |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ minimal long-term operating temperature, C0 |  |  |  | ≤ 0 |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo)/ Operating ambient relative humidity (without condensation), % |  |  |  | ≥ (5-95) |
|  | Aparatinė įranga/ Hardware |  |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti Įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / all modules are mounted device protection class index according to the standard IEC 60529 |  |  |  | ≥ IP 20 |
|  | Aušinimas/ Cooling |  |  |  | Pasyvus be ventiliatorių / Passive without fans |
|  | Tvirtinimas/ Mounting |  |  |  | DIN bėgelis/rail (EN 50022) |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta/ Earthing for a housing of a device must be with |  |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |
|  | Korpuso gaubtas / Enclosure |  |  |  | Metalinis / Metal |
|  | Izoliacijos lygis / Insulation level |  |  |  | ≥ 1500 V |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |  |
|  | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V 1) |  |  |  | 48 arba/or 110, arba/or 220 VDC 1) |
|  | Maitinimo įtampos rėžiai / Operating voltage range, % |  |  |  | nuo /from -20 iki / to +10 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic immunity parameters can not be lower than in standards that are referenced by IEC 61850-3 standard | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams / for signal and power input ports |  |  | IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-5 level 3 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  |  | Korpusui / for enclosure |  |  | IEC 61000-4-2 level 3 IEC 61000-4-3 level 3 |
|  |  | Įžeminimui / for functional earth port |  |  | IEC 61000-4-4 level 3 IEC 61000-4-6 level 3 |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai ne žemesni nei standarte IEC 61850-3 rekomenduojamuose standartuose / Electromagnetic emission parameters can not be lower than in standards that are referenced by IEC 61850-3 standard |  |  |  | CISPR 22 level A |
|  | Sąsajų savybės/ Interface features |  |  |  |  |
|  | Elektrinės sąsaja / Electrical interface |  | Tipas / Type |  | (EIA) RS-232 arba/or RS- 485 |
|  |  |  | Jungtys / Connectors |  | DB-9, RJ45 arba gnybtų blokas / DB-9, RJ45, or terminal block |
|  |  |  | Kiekis / Quantity |  | ≥1 |
|  | Šviesolaidinė sąsaja / Optical interface |  | Tipas / Type |  | Multi-mode |
|  |  |  | Jungtys / Connectors |  | ST arba/or SC |
|  |  |  | Kiekis / Quantity |  | ≥1 |
| Pastabos/ Notes: 1) Parenkama projektavimo metu / Selected during design. |  |  |  |  |  |