## Signalai
Eilės Nr. | Pastotė | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginio pavadinimas | Pirminis įrenginys | RA/TSPĮ įrenginys | Įrenginio BI įėjimas | DNP3 |  |  | Signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Delsa, sek. | Invertavimas, vieta | Betygalos RTU DNP3 |  | Normali būsena | Aliarmo klasė | Ilgižių RTU DNP3 |  | IEC-104 adresas DMS
[8 empty] | Įreng. adresas | Funkcija | Inf. numeris |  |  | SI=0 | SI=1 |  |  |  |  | Signalo tipas | Įreng. adr. |  |  | RTU adresas | DNP objekto adresas | CA of ASDU | ASDU type | IOA
[12 empty] | DI=00 (0) | DI=01 (1) | DI=10 (2) | DI=11 (3)
1 | Ilgižių TP |  |  | TSPĮ | TSPĮ | GE Harris D20++ RTU | - |  |  |  | D10S1 ryšys |  | Norma | Gedimas |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 0
2 | Ilgižių TP |  |  | TSPĮ | TSPĮ | GE Harris D20++ RTU | - |  |  |  | D10S2 ryšys |  | Norma | Gedimas |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 1
3 | Ilgižių TP |  |  | TSPĮ | TSPĮ | GE Harris D20++ RTU | - |  |  |  | D10A ryšys |  | Norma | Gedimas |  | išjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 2
4 | Ilgižių TP |  |  | TSPĮ | TSPĮ | GE Harris D20++ RTU | - |  |  |  | D10K ryšys |  | Norma | Gedimas |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 3
5 | Ilgižių TP |  |  | TSPĮ | TSPĮ | GE Harris D20++ RTU | - |  |  |  | D.20 ryšys |  | Norma | Gedimas |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 4
6 | Ilgižių TP |  |  | TSPĮ | TSPĮ | GE Harris D20++ RTU | - |  |  |  | Elgama IEC-101 ryšys |  | Norma | Gedimas |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 5
7 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI01 | - | - | - | T-2 diferencinė apsauga |  | išvesta | įvesta |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 6
8 | Ilgižių TP | 35 |  | T-32 | T-32 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI02 | - | - | - | T-32 operatyvinės srovės grandinės |  | norma | gedimas |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 7
9 | Ilgižių TP | 35 |  | T-32 | T-32 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI03 | - | - | - | T-32 automatikos grandinės |  | norma | gedimas |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 8
10 | Ilgižių TP | 35 |  | T-32 | T-32 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI04_05 | - | - | - | T-32 skirtuvas | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 9_10
11 | Ilgižių TP | 35 |  | T-32 | T-32-TRP | GE Harris D20++ RTU | C37.DI06 | - | - | - | T-32-TRP trumpiklis |  | išjungtas | įjungtas |  | išjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 11
12 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI07 | - | - | - | T-2 ĮR valdymas |  | rankinis | automatinis |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 12
13 | Ilgižių TP | 10 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI08 | - | - | - | T-2 AĮR valdiklis |  | norma | blokuotas |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 13
14 | Ilgižių TP | 10 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI09 | - | - | - | T-2 ĮR maitinimo grandinės |  | norma | gedimas |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 14
15 | Ilgižių TP | 10 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI10 | - | - | - | T-2 AĮR valdiklis |  | norma | gedimas |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 15
16 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI11 | - | - | - | T-2 MSA |  | išvesta | įvesta |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 16
17 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI12 | - | - | - | T-2 transformatoriaus dujinė apsauga |  | išvesta | įvesta |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 17
18 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI13 | - | - | - | T-2 diferencinė apsauga |  | norma | gedimas |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 18
19 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI14 | - | - | - | T-2 MSA gedimas |  | norma | gedimas |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 19
20 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI15 | - | - | - | T-2 transformatorius |  | norma | perkrautas |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 20
21 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI16 | - | - | - | T-2 reguliatoriaus bako dujinė apsauga |  | norma | suveikė |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 21
22 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI17 | - | - | - | T-2 alyvos temperatūra |  | norma | aukšta |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 22
23 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI18 | - | - | - | T-12 RAA gedimas |  | norma | gedimas |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 23
24 | Ilgižių TP |  |  | NSS | NSS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI19 | - | - | - | Nuolatinės srovės skydas |  | norma | gedimas |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 24
25 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI20 | - | - | - | T-2 transformatoriaus dujinė apsauga |  | norma | suveikė |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 25
26 | Ilgižių TP | 35 |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C37.DI21 | - | - | - | 35kV MSA į T-32-TRP |  | norma | suveikė |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 26
27 | Ilgižių TP | 35 |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C37.DI22 | - | - | - | 35kV MSA į T-12 |  | norma | suveikė |  | Darbinė |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 27
28 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI23_24 | - | - | - | T-12 jungtuvas | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 28_29
29 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI25 | - | - | - | TS-30 MSA |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 30
30 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI26_27 | - | - | - | TS-30 jungtuvas | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 31_32
31 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI28 | - | - | - | TS-30 MSA pagreitinimas |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 33
32 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI29 | - | - | - | TS-30 atkirta |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 34
33 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI30 | - | - | - | TS-30 AKĮ / ARĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 35
34 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI31 | - | - | - | TS-30 operatyvinės srovės grandinės |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 36
35 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI32 | - | - | - | TS-30-2 skyriklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 37
36 | Ilgižių TP | 35 |  | TS-30 | TS-30-2ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI33 | - | - | - | TS-30-2ž įžemiklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 38
37 | Ilgižių TP | 35 |  | L-Krakės | L-Kr-0 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI34 | - | - | - | L-Kr-0 skyriklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 39
38 | Ilgižių TP | 35 |  | L-Krakės | L-Kr-ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI35 | - | - | - | L-Kr-ž įžemiklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 40
39 | Ilgižių TP | 35 |  | Š1-30 | Š1-30-ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI36 | - | - | - | Š1-30-ž įžemiklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 41
40 | Ilgižių TP | 35 |  | L-Betygala | L-Bt-0 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI37 | - | - | - | L-Bt-0 skyriklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 42
41 | Ilgižių TP | 35 |  | L-Betygala | L-Bt-ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI38 | - | - | - | L-Bt-ž įžemiklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 43
42 | Ilgižių TP | 35 |  | Š2-30 | Š2-30-ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI39 | - | - | - | Š2-30-ž įžemiklis |  | išjungtas | įjungtas |  | klaida | [6 empty] | 8 | 44
43 | Ilgižių TP | 35 |  | T-32 | T-32-2 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI40 | - | - | - | T-32-2 skyriklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 45
44 | Ilgižių TP | 35 |  | T-32 | T-32-2ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI41 | - | - | - | T-32-2ž įžemiklis |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 46
45 | Ilgižių TP | 35 |  | ĮT-31 | ĮT-31 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI42 | - | - | - | ĮT-31 automatas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 47
46 | Ilgižių TP | 35 |  | ĮT-32 | ĮT-32 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI43 | - | - | - | ĮT-32 automatas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 48
47 | Ilgižių TP |  |  | NSS | NSS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI44 | - | - | - | NSS automatai |  | įjungti | išjungti | [8 empty] | 8 | 49
48 | Ilgižių TP | 10 | 13 | ĮT-12 | ĮT-12 | GE Harris D20++ RTU | C37.DI45 | - | - | - | ĮT-12 įtampos grandinės |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 50
49 | Ilgižių TP |  |  | AGS | AGS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI46 | - | - | - | Apsauginė signalizacijos būsena |  | Išjungta | Įjungta | [8 empty] | 8 | 51
50 | Ilgižių TP |  | 13 | Š2-10 | Š2-10-ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI47_48 | - | - | - | Š2-10-ž įžemiklis | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 52_53
51 | Ilgižių TP |  |  | AGS | AGS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI49 | - | - | - | Apsauginė signalizacija |  | suveikė | norma | [8 empty] | 8 | 54
52 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C37.DI50 | - | - | - | Skyriklių ir įžemiklių blokuočių grandinės |  | norma | įžemėjimas | [8 empty] | 8 | 55
53 | Ilgižių TP |  |  | KSS | KSS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI51 | - | - | - | KSS SR įvadinis automatas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 56
54 | Ilgižių TP |  |  | KSS | KSS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI52 | - | - | - | KSS SR automatai |  | įjungti | išjungti | [8 empty] | 8 | 57
55 | Ilgižių TP |  |  | KSS | KSS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI53 | - | - | - | KSS SR rezervinio maitinimo automatas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 58
56 | Ilgižių TP |  |  | KSS | KSS | GE Harris D20++ RTU | C37.DI54 | - | - | - | KSS SR ARĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 59
57 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | GE Harris D20++ RTU | C37.DI55_56 | - | - | - | L-300 jungtuvas | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 60_61
58 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | GE Harris D20++ RTU | C37.DI57 | - | - | - | L-300 jungtuvo vežimėlio padėtis |  | Ištrauktas | Įstumtas | [8 empty] | 8 | 62
59 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | GE Harris D20++ RTU | C37.DI58 | - | - | - | L-300 RAA gedimas |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 63
60 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | GE Harris D20++ RTU | C37.DI59_60 | - | - | - | L-200 jungtuvas | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 64_65
61 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | GE Harris D20++ RTU | C37.DI61 | - | - | - | L-200 jungtuvo vežimėlio padėtis |  | Ištrauktas | Įstumtas | [8 empty] | 8 | 66
62 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | GE Harris D20++ RTU | C37.DI62 | - | - | - | L-200 RAA gedimas |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 67
63 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-Il-ž | GE Harris D20++ RTU | C37.DI63_64 | - | - | - | L-Il-ž įžemiklis | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 68_69
64 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-300 | L-St-ž | GE Harris D20++ RTU | C32.DI01_02 | - | - | - | L-St-ž įžemiklis | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 70_71
65 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | GE Harris D20++ RTU | C32.DI03_04 | - | - | - | L-100 jungtuvas | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 72_73
66 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | GE Harris D20++ RTU | C32.DI05 | - | - | - | L-100 jungtuvo vežimėlio padėtis |  | Ištrauktas | Įstumtas | [8 empty] | 8 | 74
67 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | GE Harris D20++ RTU | C32.DI06 | - | - | - | L-100 RAA gedimas |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 75
68 | Ilgižių TP | 35 |  | T-32 | T-32 | GE Harris D20++ RTU | C32.DI07 | - | - | - | T-32 valdymo ritės |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 76
69 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI08 | - | - | - | RAA patalpos apšildymas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 77
70 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI09 | - | - | - | RAA patalpos apšildymo automatika |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 78
71 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI10 | - | - | - | 35kV relinių spintų apšildymas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 79
72 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI11 | - | - | - | 35kV relinių spintų apšildymo automatika |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 80
73 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI12 | - | - | - | Ryšių patalpos apšildymas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 81
74 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI13 | - | - | - | Ryšių patalpos apšildymo automatika |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 82
75 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI14 | - | - | - | RAA patalpos apšildymo automatika |  | išjungta | įjungta | [8 empty] | 8 | 83
76 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI15 | - | - | - | 35kV relinių spintų apšildymo automatika |  | išjungta | įjungta | [8 empty] | 8 | 84
77 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI16 | - | - | - | Ryšių patalpos apšildymo automatika |  | išjungta | įjungta | [8 empty] | 8 | 85
78 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI17 | - | - | - | Ryšių įrenginių įtampa |  | nėra | yra | [8 empty] | 8 | 86
79 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12-ž | GE Harris D20++ RTU | C32.DI18_19 | - | - | - | T-12-ž įžemiklis | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 87_88
80 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | GE Harris D20++ RTU | C32.DI20 | - | - | - | T-12 jungtuvo vežimėlio padėtis |  | Ištrauktas | Įstumtas | [8 empty] | 8 | 89
81 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-Rč-ž | GE Harris D20++ RTU | C32.DI21_22 | - | - | - | L-Rč-ž įžemiklis | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida | [7 empty] | 8 | 90_91
82 | Ilgižių TP | 10 | 13 | ĮT-12 | ĮT-12 | GE Harris D20++ RTU | C32.DI23 | - | - | - | ĮT-12 vežimėlio padėtis |  | Ištrauktas | Įstumtas | [8 empty] | 8 | 92
83 | Ilgižių TP |  |  | NSS | NSS | GE Harris D20++ RTU | C32.DI24 | - | - | - | Akumuliatorių baterijos įkrovimas |  | norma | viršijamas |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 93
84 | Ilgižių TP |  |  | NSS | NSS | GE Harris D20++ RTU | C32.DI25 | - | - | - | Akumuliatorių baterija |  | norma | iškrauta | [8 empty] | 8 | 94
85 | Ilgižių TP |  |  | NSS | NSS | GE Harris D20++ RTU | C32.DI26 | - | - | - | NSS įvadinis automatas |  | išjungtas | įjungtas | [8 empty] | 8 | 95
86 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI27 | - | - | - | T-2 AĮR valdymo rakto padėtis |  | vietinis | nuotolinis | [8 empty] | 8 | 96
87 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI28 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 97
88 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI29 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 98
89 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI30 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 99
90 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI31 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 100
91 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI32 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 101
92 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI33 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 102
93 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI34 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 103
94 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI35 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 104
95 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI36 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 105
96 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI37 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 106
97 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI38 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 107
98 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI39 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 108
99 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI40 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 109
100 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI41 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 110
101 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI42 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 111
102 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI43 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 112
103 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI44 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 113
104 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI45 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 114
105 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI46 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 115
106 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI47 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 116
107 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI48 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 117
108 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI49 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 118
109 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI50 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 119
110 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI51 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 120
111 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI52 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 121
112 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI53 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 122
113 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI54 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 123
114 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI55 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 124
115 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI56 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 125
116 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI57 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 126
117 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI58 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 127
118 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI59 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 128
119 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI60 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 129
116 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI61 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 130
117 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI62 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 131
122 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI63 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 132
123 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C32.DI64 | - | - | - | Rezervas | [11 empty] | 8 | 133
116 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | 7UT612 |  |  | 3 | 0 | T-2 diferencinė apsauga |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 134
117 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | 7SJ612 |  |  | 3 | 5 | T-2 MSA |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 135
126 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | 7UT612 |  |  | 3 | 1 | T-2 perkrovimo apsauga |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 136
127 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | 7SJ622 |  |  |  |  | T-12 MSA |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 137
116 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | 7SJ622 |  |  | 3 | 1 | T-12 šynų apsauga |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 138
129 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | 7SJ622 |  |  |  |  | T-12 AKĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 139
130 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | 7SJ622 |  |  | 3 | 4 | T-12 JRĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 140
[11 empty] | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
[11 empty] | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta
[11 empty] | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis
[11 empty] | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas
[11 empty] | Nustatymų grupė |  | 1 | 2
[11 empty] | Valdymo blokas |  | Norma | Gedimas
131 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 0 | L-100 MSA |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 141
132 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 1 | L-100 atkirta |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 142
133 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 2 | Kryptinė įžemėjimo apsauga |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 143
134 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 3 | AKĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 144
[11 empty] | AKĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas
135 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 4 | JRĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 145
[11 empty] | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis
[11 empty] | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta
[11 empty] | Jungtuvas | tarpinė | išjungtas | įjungtas | klaida
[11 empty] | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas
[11 empty] | Nustatymų grupė |  | 1 | 2
[11 empty] | Valdymo blokas |  | Norma | Gedimas
136 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 0 | L-200 MSA |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 146
137 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 1 | L-200 atkirta |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 147
138 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 2 | L-200 įžemėjimo apsauga |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 148
139 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 3 | L-200 AKĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 149
116 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | 7SJ622 |  |  | 3 | 4 | L-200 JRĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 150
117 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | 7SJ622 |  |  | 3 | 0 | L-300 MSA |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 151
142 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | 7SJ622 |  |  | 3 | 1 | L-300 atkirta |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 152
143 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | 7SJ622 |  |  | 3 | 2 | L-300 įžemėjimo apsauga |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 153
144 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | 7SJ622 |  |  | 3 | 3 | L-300 AKĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 154
145 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | 7SJ622 |  |  | 3 | 4 | L-300 JRĮ |  | norma | suveikė | [8 empty] | 8 | 155
146 | Ilgižių TP | 35 |  | T-2 | T-2 | TSPĮ |  |  |  |  | TSPĮ ryšys su T-2 apsaugos rele |  | norma | gedimas | [8 empty] | 8 | 156
147 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | TSPĮ |  |  |  |  | TSPĮ ryšys su T-12 apsaugos rele |  | norma | gedimas |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 157
148 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | TSPĮ |  |  |  |  | TSPĮ ryšys su L-100 apsaugos rele |  | norma | gedimas |  | Išjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 158
149 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | TSPĮ |  |  |  |  | TSPĮ ryšys su L-200 apsaugos rele |  | norma | gedimas |  | Įjungtas |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 159
150 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | TSPĮ |  |  |  |  | TSPĮ ryšys su L-300 apsaugos rele |  | norma | gedimas |  | Norma |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 160
151 | Ilgižių TP |  |  |  |  | TSPĮ |  |  |  |  | Relių DNP3 ryšys su TSPĮ |  | norma | gedimas |  | Automatinis |  |  | Binary Input Change with Time (Obj.2 Var.2) | 3 |  |  | 8 | 161
Note on L59: Administrator: Projekte pažymėta kaip rezervinis IN (tuščias)
Note on L60: Administrator: Projekte pažymėta kaip rezervinis IN (tuščias)
Note on L61: Tomas Sakalauskas: Perdaryti į 103
Note on L64: Tomas Sakalauskas: Perdaryti į 103
Note on L69: Tomas Sakalauskas: Perdaryti į 103

## Valdymas
Eilės Nr. | Pastotė | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginio pavadinimas | Pirminis įrenginys | RA/TSPĮ įrenginys | Įrenginio BO išėjimas | DNP3 |  |  | Komandos pavadinimas | Komanda |  | Ilgižių RTU DNP3 |  | Šiaulių SCADA GVS | IEC-104 adresas DMS
[8 empty] | Įreng. adresas | Funkcija | Inf. numeris |  | BO=0 | BO=1 | RTU adresas | DNP3 objekto adresas |  | CA of ASDU | ASDU type | IOA
[12 empty] | BO=01 | BO=10
1 | Ilgižių TP |  |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB1_10 | - | - | - | T-2 ĮR valdymas | Išjungti | Įjungti | 8 | 0
2 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB2_11 | - | - | - | T-12 jungtuvas | Išjungti | Įjungti | 8 | 1
3 | Ilgižių TP |  |  | TS-30 | TS-30 | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB3_12 | - | - | - | TS-30 jungtuvas | Išjungti | Įjungti | 8 | 2
4 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB4_13 | - | - | - | L-300 jungtuvas | Išjungti | Įjungti | 8 | 3
5 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB5_14 | - | - | - | L-200 jungtuvas | Išjungti | Įjungti | 8 | 4
6 | Ilgižių TP |  |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB6_15 | - | - | - | T-2 atšaka | Mažinti | Didinti | 8 | 5
7 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB7_16 | - | - | - | L-100 jungtuvas | Išjungti | Įjungti | 8 | 6
8 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D34:TB8_17 | - | - | - | RAA patalpos apšildymas | Išjungti | Įjungti | 8 | 7
9 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB1_10 | - | - | - | RAA patalpos apšildymo automatika | Išjungti | Įjungti | 8 | 8
10 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB2_11 | - | - | - | 35kV relinių spintų apšildymas | Išjungti | Įjungti | 8 | 9
11 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB3_12 | - | - | - | 35kV relinių spintų apšildymo automatika | Išjungti | Įjungti | 8 | 10
12 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB4_13 | - | - | - | Ryšių patalpos apšildymas | Išjungti | Įjungti | 8 | 11
13 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB5_14 | - | - | - | Ryšių patalpos apšildymo automatika | Išjungti | Įjungti | 8 | 12
14 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB6_15 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 13
15 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB7_16 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 14
16 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D27:TB8_17 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 15
17 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB1_10 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 16
18 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB2_11 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 17
19 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB3_12 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 18
20 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB4_13 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 19
21 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB5_14 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 20
22 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB6_15 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 21
23 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB7_16 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 22
24 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D20:TB8_17 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 23
25 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB1_10 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 24
26 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB2_11 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 25
27 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB3,12 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 26
28 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB4,13 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 27
29 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB5_14 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 28
30 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB6_15 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 29
31 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB7_16 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 30
32 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | D10KI1.D14:TB8_17 | - | - | - | Rezervas |  |  | 8 | 31
[11 empty] | L-300 AKĮ | Išjungti | Įjungti
[11 empty] | L-200 AKĮ | Išjungti | Įjungti
[11 empty] | L-100 AKĮ | Išjungti | Įjungti

## Matavimai
Eilės Nr. | Pastotė | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginio pavadinimas | Pirminis įrenginys | RA/TSPĮ įrenginys | Įrenginio AI įėjimas | DNP3 |  |  | Matavimo pavadinimas | Reikšmės |  |  |  |  | Ilgižių RTU DNP3 |  | Šiaulių SCADA GVS | Disp. skydo adresas | IEC-104 adresas DMS
[8 empty] | Įreng. adresas | Funkcija | Inf. numeris |  | Bitai | Matavimo ribos | Matavimo vnt. | Koeficientas | Keitiklio išėj. (mA) | RTU adresas | DNP3 objekto adresas |  |  | CA of ASDU | ASDU type | IOA
1 | Ilgižių TP | 10 |  | Š2-10 | Š2-10 | GE Harris D20++ RTU | C42.I1 TB1:1_51 | - | - | - | Š2-10 įtampa |  | 0..12,5 | kV |  |  | 8 | 0
2 | Ilgižių TP |  |  | T-2 | T-2 | GE Harris D20++ RTU | C42.I2 TB1:3_53 | - | - | - | T-2 atšakų skaičius | [5 empty] | 8 | 1
3 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I3 TB1:4_54 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 2
4 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I4 TB1:6_56 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 3
5 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I5 TB1:7_57 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 4
6 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I6 TB1:9_59 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 5
7 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I7 TB1:10_60 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 6
8 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I8 TB1:12_62 | - | - | - | RAA patalpos temperatūra |  | -20 ÷ +80 C° | C° |  |  | 8 | 7
9 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I9 TB1:13_63 | - | - | - | RAA patalpos drėgmė |  | 0÷100% | % |  |  | 8 | 8
10 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I10 TB1:15_65 | - | - | - | 35kV spintų temperatūra |  | -20 ÷ +80 C° | C° |  |  | 8 | 9
11 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I11 TB1:16_66 | - | - | - | 35kV spintų drėgmė |  | 0÷100% | % |  |  | 8 | 10
12 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I12 TB1:18_68 | - | - | - | Ryšių patalpos temperatūra |  | -20 ÷ +80 C° | C° |  |  | 8 | 11
13 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I13 TB1:19_69 | - | - | - | Ryšių patalpos drėgmė |  | 0÷100% | % |  |  | 8 | 12
14 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I14 TB1:21_71 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 13
15 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I15 TB1:22_72 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 14
16 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I16 TB1:24_74 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 15
17 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I17 TB1:25_75 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 16
18 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I18 TB1:27_77 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 17
19 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I19 TB1:28_78 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 18
20 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I20 TB1:30_80 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 19
21 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I21 TB1:31_81 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 20
22 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I22 TB1:33_83 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 21
23 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I23 TB1:34_84 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 22
24 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I24 TB1:36_86 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 23
25 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I25 TB1:37_87 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 24
26 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I26 TB1:39_89 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 25
27 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I27 TB1:40_90 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 26
28 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I28 TB1:42_92 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 27
29 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I29 TB1:43_93 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 28
30 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I30 TB1:45_95 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 29
31 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I31 TB1:46_96 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 30
32 | Ilgižių TP |  |  |  |  | GE Harris D20++ RTU | C42.I32 TB1:48_98 | - | - | - | Rezervas | [5 empty] | 8 | 31
33 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 srovė Ia |  | 300 | A | 2 |  | 8 | 32
34 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 srovė Ib |  | 300 | A | 2 |  | 8 | 33
35 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 srovė Ic |  | 300 | A | 2 |  | 8 | 34
36 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 įtampa Uab |  |  | kV | 2 |  | 8 | 35
37 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 įtampa Ubc |  |  | kV | 2 |  | 8 | 36
38 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 įtampa Uca |  |  | kV | 2 |  | 8 | 37
39 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 aktyvioji galia |  |  | MW | 2 |  | 8 | 38
40 | Ilgižių TP | 10 | 14 | T-12 | T-12 | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | T-12 reaktyvioji galia |  |  | Mvar | 2 |  | 8 | 39
41 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | MC-RS232/4CL | +CL1 LZQM | - | - | - | L-100 srovė Ia |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 40
42 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | MC-RS232/4CL | +CL1 LZQM | - | - | - | L-100 srovė Ib |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 41
43 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | MC-RS232/4CL | +CL1 LZQM | - | - | - | L-100 srovė Ic |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 42
44 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | MC-RS232/4CL | +CL1 LZQM | - | - | - | L-200 srovė Ia |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 43
45 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | MC-RS232/4CL | +CL1 LZQM | - | - | - | L-200 srovė Ib |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 44
46 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | MC-RS232/4CL | +CL1 LZQM | - | - | - | L-200 srovė Ic |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 45
47 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | L-300 srovė Ia |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 46
48 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | L-300 srovė Ib |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 47
49 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | MC-RS232/4CL | +CL2 LZQM | - | - | - | L-300 srovė Ic |  | 100 | A | 2 |  | 8 | 48
50 | Ilgižių TP | 10 |  | SRT-2 | SRT-2 | MC-RS232/4CL | +CL3 LZQM | - | - | - | SRT-2 srovė Ia |  |  | A | 2 |  | 8 | 49
51 | Ilgižių TP | 10 |  | SRT-2 | SRT-2 | MC-RS232/4CL | +CL3 LZQM | - | - | - | SRT-2 srovė Ib |  |  | A | 2 |  | 8 | 50
52 | Ilgižių TP | 10 |  | SRT-2 | SRT-2 | MC-RS232/4CL | +CL3 LZQM | - | - | - | SRT-2 srovė Ic |  |  | A | 2 |  | 8 | 51
53 | Ilgižių TP | 10 | 10 | L-100 | L-100 Ročiai | 7SJ622 |  |  | 1 | 78 | L-100 atstumas iki pažeidimo vietos |  |  | km | 1 |  | 8 | 52
54 | Ilgižių TP | [9 empty] | Rezervas | [5 empty] | 8 | 53
55 | Ilgižių TP | [9 empty] | Rezervas | [5 empty] | 8 | 54
56 | Ilgižių TP | 10 | 11 | L-200 | L-200 Ilgižiai | 7SJ622 |  |  | 1 | 78 | L-200 atstumas iki pažeidimo vietos |  |  | km | 1 |  | 8 | 55
57 | Ilgižių TP | [9 empty] | Rezervas | [5 empty] | 8 | 56
58 | Ilgižių TP | [9 empty] | Rezervas | [5 empty] | 8 | 57
59 | Ilgižių TP | 10 | 12 | L-300 | L-300 Steponkaimis | 7SJ622 |  |  | 1 | 78 | L-300 atstumas iki pažeidimo vietos |  |  | km | 1 |  | 8 | 58
60 | Ilgižių TP | [9 empty] | Rezervas | [5 empty] | 8 | 59
61 | Ilgižių TP | [9 empty] | Rezervas | [5 empty] | 8 | 60
Note on L37: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L38: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L39: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L40: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L41: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L42: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L43: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L44: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L45: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L46: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L47: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L48: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L49: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L50: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L51: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L52: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L53: Tomas Sakalauskas: Galima perdaryti iš RAA terminalo
Note on L54: Tomas Sakalauskas: Reikia matavimo keitiklių
Note on L55: Tomas Sakalauskas: Reikia matavimo keitiklių
Note on L56: Tomas Sakalauskas: Reikia matavimo keitiklių