## TS
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Rekonstruojamų ir naujai statomų pastočių bei skirstomųjų punktų
informacinių signalų sąrašas
Versija Nr.2 2021-11-01
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[5 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV linijos narvelis (L-100)
1 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 10 | L-100/L-100-0 | Vežimėlis/Skyriklis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | L-100-ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 583 | Grandinės I
5 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | L-100 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
9 | Vievis | 10 | L-100 | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
10 | Vievis | 10 | L-100 | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
11 | Vievis | 10 | L-100 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis | 10 | L-100 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
13 | Vievis | 10 | L-100 | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
14 | Vievis | 10 | L-100 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus Atkirta laiptus apjungiam į vieną signalą.
15 | Vievis | 10 | L-100 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Jeigu prie linijos pajungtas generuojantis šaltinis.
16 | Vievis | 10 | L-100 | JRĮ būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
17 | Vievis | 10 | L-100 | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
18 | Vievis | 10 | L-100 | AKĮ būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
19 | Vievis | 10 | L-100 | AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 505 | Kiti raktai
20 | Vievis | 10 | L-100 | Kryptinė įžemėjimo apsauga |  | Nėra | Yra |  | Nėra | 510 | Įžemėjimai
21 | Vievis | 10 | L-100 | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
22 | Vievis | 10 | L-100 | Lanko apsaugos būklė(2) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
23 | Vievis | 10 | L-100 | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
24 | Vievis | 10 | L-100 | ADN(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
25 | Vievis | 10 | L-100 | DAKĮ(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
26 | Vievis | 10 | L-100 | NA(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
27 | Vievis | 10 | L-100 | NAKĮ(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
28 | Vievis | 10 | L-100 | ADN būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
29 | Vievis | 10 | L-100 | NA būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 505 | Kiti raktai
30 | Vievis | 10 | L-100 | Nustatymų grupė |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
31 | Vievis | 10 | L-100 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
32 | Vievis | 10 | L-100 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
33 | Vievis | 10 | L-100 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
34 | Vievis | 10 | L-100 | TSPĮ ryšys su RAA terminalu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-11)
1 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 / SRT/KRT-11-0 | Vežimėlis/Skyriklis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11-ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 583 | Grandinės I
5 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
10 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
11 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
12 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
13 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
14 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
15 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus Atkirta laiptus apjungiam į vieną signalą.
16 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1, KR-1 | Technologinės apsaugos į signalą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
17 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1, KR-1 | Technologinės apsaugos į išjungimą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
18 | Vievis | 10 | SRT/KRT-1, KR-1 | Žemas alyvos lygis |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
19 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | JRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
20 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
21 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Kryptinė įžemėjimo apsauga |  | Nėra | Yra |  | Nėra | 510 | Įžemėjimai
22 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
23 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
24 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
25 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
26 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
27 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
28 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | TSPĮ ryšys su RAA |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
35 kV linijos narvelis (L-Elektrėnai)
1 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 35 | L-El-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
3 | Vievis | 35 | L-El-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 583 | Grandinės I
5 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
6 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
7 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Skyriklio/įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
9 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
10 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
11 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
13 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Visus MSA laiptus apjungiam į vieną signalą.
14 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
15 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
16 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
17 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | JRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
18 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
19 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ADN(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
20 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | DAKĮ(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
21 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | NA(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
22 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | NAKĮ(4) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 585 | Dalinimo automatika
23 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ADN būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
24 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | NA būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
25 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | AKĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
26 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | AKĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
27 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 582 | Apsaugos II | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
28 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ sąlygos | - | Yra | Nėra | - | Yra | 583 | Grandinės I | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
29 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungta | 550 | Valdymo raktai | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
30 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Kryptinė įžemėjimo apsauga |  | Nėra | Yra |  | Nėra | 510 | Įžemėjimai | Kai 35 (30) kV tinklas dirba su įžeminta neutrale per varžą, šio signalo pavadinimas turi būti "Įžemėjimo apsauga"
31 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
32 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
33 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Nustatymų grupė |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
34 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
35 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
36 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
37 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | TSPĮ ryšys su RAA |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
Transformatorius (T-1)
1 | Vievis | 110 | T-101 | Jungtuvas/Skirtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 110 | T-101-1 | Skyriklis(3) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
3 | Vievis | 110 | T-101-1ž | Įžemiklis(3) | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 110 | T-101-Trp | Trumpiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
5 | Vievis | 110 | T1-Nž | Neutralės įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
6 | Vievis | 110 | T-1 | Neutralės įžemiklio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
7 | Vievis | 110/35 | T-1 | Diferencinė apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
8 | Vievis | 110/35 | T-1 | Diferencinės apsaugos raktas |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
9 | Vievis | 110/35 | T-1 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
10 | Vievis | 110/35 | T-1 | Atkirta |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
11 | Vievis | 110/35 | T-1 | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Vievis | 110 | T-101 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Tik kai yra Transformatorių ARĮ
13 | Vievis | 110/35 | T-1 | TĮRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I | Pastotėse, kuriose yra 110 trumpikliai ir skirtuvai.
14 | Vievis | 110/35 | T-1 | TĮRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai | Pastotėse, kuriose yra 110 trumpikliai ir skirtuvai.
15 | Vievis | 110/35 | T-1 | NA |  | Norma | Suveikė |  | Įjungtas | 585 | Dalinimo automatika
16 | Vievis | 110/35 | T-1 | NAKĮ |  | Norma | Suveikė | - | Norma | 585 | Dalinimo automatika
17 | Vievis | 110/35 | T-1 | NA rakto padėtis |  | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
18 | Vievis | 110/35 | T-1 | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
19 | Vievis | 110/35 | T-1 | Technologinių apsaugų maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
20 | Vievis | 110/35 | T-1 | Neutralės įžemiklio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
21 | Vievis | 110/35 | T-1 | Transformatorių ARĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
22 | Vievis | 110/35 | T-1 | Transformatorių ARĮ sąlygos |  | Nėra | Yra |  | Yra | 583 | Grandinės I
23 | Vievis | 110/35 | T-1 | Transformatorių ARĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
25 | Vievis | 110/33 | T-1 | 33kV neutralės varžos apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II | Kai 30(33)kV tinklas veikia su įžeminta neutrale per varžą.
26 | Vievis | 110/35 | T-1 | Išjungtas nuo įvadų JRĮ |  | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
27 | Vievis | 110/35 | T-1 | Perkrova pagal srovę |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
28 | Vievis | 110/35 | T-1 | Dujų apsauga į išjungimą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
29 | Vievis | 110/35 | T-1 | Dujų apsaugos išjungimo poveikis į signalą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
30 | Vievis | 110/35 | T-1 | Dujų apsauga į signalą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
31 | Vievis | 110/35 | T-1 | Dujų apsaugos raktas |  | Į išjungimą | Į signalą |  | Į išjungimą | 550 | Valdymo raktai
32 | Vievis | 110/35 | T-1 | Apsauginis vožtuvas į išjungimą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
33 | Vievis | 110/35 | T-1 | AĮR dujų apsauga į išjungimą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
34 | Vievis | 110/35 | T-1 | Aukšta alyvos temperatūra į signalą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
35 | Vievis | 110/35 | T-1 | Aukšta alyvos temperatūra į išjungimą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
36 | Vievis | 110/35 | T-1 | Aukšta apvijų temperatūra į signalą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
37 | Vievis | 110/35 | T-1 | Aukšta apvijų temperatūra į išjungimą |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
38 | Vievis | 110/35 | T-1 | Aušinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
39 | Vievis | 110/35 | T-1 | Aušinimo veikimo režimas |  | Automatinis | Rankinis |  | Automatinis | 550 | Valdymo raktai
40 | Vievis | 110/35 | T-1 | Žemas/Aukštas alyvos lygis į signalą (trans., AĮR) |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
41 | Vievis | 110/35 | T-1 | AĮR valdiklio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
42 | Vievis | 110/35 | T-1 | AĮR veikimo režimas |  | Automatinis | Rankinis |  | Automatinis | 550 | Valdymo raktai
43 | Vievis | 110/35 | T-1 | AĮR valdiklio būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
44 | Vievis | 110/35 | T-1 | AĮR blokavimas |  | Norma | Suveikė | - | Norma | 584 | Grandinės II
45 | Vievis | 110/35 | T-1 | ĮR pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
46 | Vievis | 110/35 | T-1 | ĮR pavaros valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
47 | Vievis | 110/35 | T-1 | MSA srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
48 | Vievis | 110/35 | T-1 | MSA relės valdymo režimas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
49 | Vievis | 110/35 | T-1 | MSA apsaugos relės būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
50 | Vievis | 110/35 | T-1 | TSPĮ ryšys su MSA |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
51 | Vievis | 110/35 | T-1 | Ryšio su MSA RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
52 | Vievis | 110/35 | T-1 | Avarinė MSA RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
53 | Vievis | 110/35 | T-1 | Diferencinės apsaugos srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
54 | Vievis | 110/35 | T-1 | Diferencinės apsaugos relės būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
55 | Vievis | 110/35 | T-1 | TSPĮ ryšys su diferencine aspauga |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
56 | Vievis | 110/35 | T-1 | Ryšio su dif. RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
57 | Vievis | 110/35 | T-1 | Avarinė dif. RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
58 | Vievis | 110/35 | T-1 | TSPĮ ryšys su AĮR valdikliu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
59 | Vievis | 110/35 | T-1 | Ryšio su AĮR RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
Sekcijinio 10 kV ar 35 kV narvelis (TS-30/TS-10)
1 | Vievis | 10 | TS-30/TS-10 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
2 | Vievis | 10 | TS-10/TS-10-1 | Vežimėlis/Skyriklis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | TS-30-1/TS-30-2 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | TS-30-1ž/TS-30-2ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
5 | Vievis | 10 | TS-10-ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
6 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
8 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
9 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
10 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
11 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
13 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
14 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
15 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
16 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
17 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Išjungtas nuo (10/35kV) linijų JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
18 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | JRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
19 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
20 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Šynų apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
21 | Vievis | 35/10 | TS-30 | Įžemėjimo apsauga |  | Nėra | Yra |  | Nėra | 510 | Įžemėjimai | Šis signalas naudojamas tik kai 35 (30) kV tinklas dirba su įžeminta neutrale per važą
22 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | 10kV ARĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
23 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | 10kV ARĮ būsena |  | Įjungta | Išjungta |  | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
24 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | 10kV ARĮ sąlygos |  | Yra | Nėra |  | Yra | 583 | Grandinės I
25 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
26 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Nustatymų grupė |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
27 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Elektromagnetinių blokuočių raktas |  | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | 550 | Valdymo raktai
28 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
29 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | TSPĮ ryšys su RAA |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
30 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
31 | Vievis | 35/10 | TS-30/TS-10 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
Įvadinis 10 ar 35 kV narvelis (T-11)
1 | Vievis | 10 | T-11 | Jungtuvo padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 10 | T-11/T-11-0 | Vežimėlio padėtis/Skyriklio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas/ Išjungtas | Įstumtas/ Įjungtas | Klaida | Įstumtas/ Įjungtas | -
3 | Vievis | 10 | T-11-ž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
4 | Vievis | 10 | T-11 | Jungtuvo pavara |  | Paruošta | Neparuošta |  | Paruošta | 583 | Grandinės I
5 | Vievis | 10 | T-11 | Jungtuvo įjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 584 | Grandinės II
6 | Vievis | 10 | T-11 | Jungtuvo išjungimo grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 10 | T-11 | Jungtuvo pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | T-11 | Skyriklio/įžemiklio/vežimėlio pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I | Kai narvelio vežimėlis, skyriklis/ižemiklis yra valdomi per papildomą valdiklį papildomai prijungiamas signalas "Vežimėlio, skyriklio/ įžemiklio valdymo valdiklio būklė"
9 | Vievis | 10 | T-11 | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
10 | Vievis | 10 | T-11 | Prijunginio valdymas |  | Vietinis | Nuotolinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
11 | Vievis | 10 | T-11 | Srovės grandinės |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis | 10 | T-11 | MSA |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
13 | Vievis | 10 | T-11 | MSA greitinimas |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
14 | Vievis | 10 | T-11 | JRĮ būsena |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 505 | Kiti raktai
15 | Vievis | 10 | T-11 | JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
16 | Vievis | 10 | T-11 | Išjungtas nuo (35/10 kV) TS-10/35 JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
17 | Vievis | 10 | T-11 | Išjungtas nuo (35/10 kV) linijų JRĮ |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
18 | Vievis | 10 | T-11 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
19 | Vievis | 10 | T-11 | Umin blokuota |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
20 | Vievis | 30 | T1-30 | Įžemėjimo apsauga |  | Nėra | Yra |  | Nėra | 510 | Įžemėjimai | Šis signalas naudojamas tik kai 35 (30) kV tinklas dirba su įžeminta neutrale per važą
21 | Vievis | 10 | T-11 | Šynų apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
22 | Vievis | 10 | T-11 | Išjungtas nuo T-1 apsaugų |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
23 | Vievis | 10 | T-11 | Lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
24 | Vievis | 10 | T-11 | Lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
25 | Vievis | 10 | T-11 | Šynų lanko apsauga |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
26 | Vievis | 10 | T-11 | Šynų lanko apsaugos būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
27 | Vievis | 10 | T-11 | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
28 | Vievis | 10 | T-11 | Nustatymų grupė |  | 1 | 2 |  | 1 | 556 | Nustatymų grupės
29 | Vievis | 10 | T-11 | RAA terminalo būklė |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
30 | Vievis | 10 | T-11 | TSPĮ ryšys su RAA |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
31 | Vievis | 10 | T-11 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
32 | Vievis | 10 | T-11 | Avarinė RAA dalies funkcijų būsena (GOOSE ryšys) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
Kompensacinė ritė (KR-1)
1 | Vievis | 10 | KR-1 | KR Veikimo režimas | - | Automatinis | Rankinis | - | Automatinis | -
2 | Vievis | 10 | KR-1 | KR valdiklio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | -
3 | Vievis | 10 | KR-1 | Valdiklio būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Vievis | 10 | KR-1 | 6/10kV tinklas | - | Kompensuotas | Nekompensuotas | - | Kompensuotas | 586 | kiti signalai
5 | Vievis | 10 | KR-1 | Pavaros maitinimo grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
6 | Vievis | 10 | KR-1 | KR automatinis valdymas |  | Norma | Blokuotas | - | Norma | 584 | Grandinės II
7 | Vievis | 10 | KR-1-0 | Skyriklio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
8 | Vievis | 10 | KR-1-ž | Įžemiklio valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
9 | Vievis | 10 | KR-1-0 | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
10 | Vievis | 10 | KR-1-ž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
11 | Vievis | 10 | KR-1 | Valdymo ir RAA grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis | 10 | KR-1 | Ryšio su RAA vieno iš žiedų būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys | Naudojama tik su IEC61850 prokolu.
13 | Vievis | 10 | KR-1 | TSPĮ ryšys su KR valdikliu |  | Yra | Nėra |  | Yra | 591 | Ryšys
Kintamos srovės savųjų reikmių skydas (KSSRS)
1 | Vievis | 0.4 | KSSRS | SR ARĮ būsena | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
2 | Vievis | 0.4 | SRT-041 | I š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
3 | Vievis | 0.4 | SRT-042 | II š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
4 | Vievis | 0.4 | TS-04 | Sekcinis a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Išjungtas | 590 | S.r. signalai
5 | Vievis | 0.4 | KSSRS | SR ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 569 | S.r. signalai
6 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 569 | S.r. signalai
7 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 569 | S.r. signalai
Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas (NSSRS)
1 | Vievis |  | NSSRS | Įkroviklio Nr.1 būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 569 | S.r. signalai
2 | Vievis |  | NSSRS | Įkroviklio Nr.2 būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 569 | S.r. signalai
3 | Vievis |  | SF11 | I š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
4 | Vievis |  | SF21 | II š.s. įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
5 | Vievis |  | SF12 | I š.s. baterijos įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
6 | Vievis |  | SF22 | II š.s. baterijos įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
7 | Vievis |  | NSSRS | Įžemėjimo signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
8 | Vievis |  | NSSRS | I š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 569 | S.r. signalai
9 | Vievis |  | NSSRS | II š.s. paskirstymo a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
10 | Vievis |  | NSSRS | Žema įtampa | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
11 | Vievis |  | NSSRS | Aukšta įtampa | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
12 | Vievis |  | NSSRS | Baterijos saugiklis | - | Norma | Perdegė | - | Norma | 590 | S.r. signalai
13 | Vievis |  | QFU11 | Baterijos įvadas | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 590 | S.r. signalai
14 | Vievis |  | NSSRS | Baterijos įkrovimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 590 | S.r. signalai
Kiti signalai
1 | Vievis | 35 | ĮT-31-1 | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | -
2 | Vievis | 35 | ĮT-31-ž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
3 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Vežimėlio padėtis | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida | Įstumtas | -
4 | Vievis | 10 | Š1-10-ž | Įžemiklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | -
5 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | Apskaitos įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
6 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | RAA įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
7 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | 3Uo įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Vievis | 10 | ĮT-11 | 10 kV saugikliai | - | Norma | Perdegė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
9 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | Įžemėjimas šynose Š1-35/10 | - | Nėra | Yra | - | Nėra | 510 | Įžemėjimai
10 | Vievis | 35/10 | ĮT-31/11 | Įtampa šynose Š1-35/10 | - | Yra | Nėra | - | Yra | 581 | Apsaugos I
11 | Vievis | 110 | ĮT-101 | NA grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis | 110 | ĮT-101 | 110kV įtampos grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
13 | Vievis |  | Kiti | Nuotekų lygis rezervuare | - | Norma | Aukštas | - | Norma | 586 | kiti signalai
14 | Vievis |  | Kiti | Nuotekų lygis valymo įrenginiuose |  | Norma | Aukštas | - | Norma | 586 | kiti signalai
15 | Vievis |  | Kiti | AS spintų ir pavarų apšildymo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 586 | kiti signalai
16 | Vievis |  | Kiti | Pastotės durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
17 | Vievis |  | Kiti | Ryšių namelio durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
18 | Vievis |  | Kiti | Apsauginė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 592 | Signalizacija
19 | Vievis |  | Kiti | Apsauginės signalizacijos būsena | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | 587 | Aps. sig. būsena
20 | Vievis |  | Kiti | Apsauginės signalizacijos būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 588 | Aps. signalizacija
21 | Vievis |  | Kiti | Perimetro apsauga | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 592 | Signalizacija
22 | Vievis |  | Kiti | Gaisro signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 592 | Signalizacija
23 | Vievis |  | Kiti | Gaisro signalizacijos būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 588 | Aps. signalizacija
Signalai paduodami iš PT į ST TSPĮ
1 | Vievis | 110kV | T-101 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | -
2 | Vievis | 110kV | T-101 | T-101 valdymo režimas (pavara-S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | 550 | Valdymo raktai
3 | Vievis | 110kV | T-101-1 | Skyriklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | -
4 | Vievis | 110kV | T-101-1 | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | 550 | Valdymo raktai
5 | Vievis | 110kV | T-101-1ž | Įžemiklis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | -
6 | Vievis | 110kV | T-101-1ž | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | - | 550 | Valdymo raktai
7 | Vievis | 110kV | T-101 | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | PT | ST | - | - | 550 | Valdymo raktai
8 | Vievis | 110kV | T-101 | T-101 RAA | - | Norma | Suveikė | - | - | 581 | Apsaugos I
9 | Vievis | 110kV | T-101 | T-101 gedimas | - | Norma | Suveikė | - | - | 581 | Apsaugos I
Signalai paduodami iš ST į PT TSPĮ
1 | Vievis | 10kV |  | T1(2)-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | - | - | -
2 | Vievis | 10kV |  | ADN |  | Norma | Suveikė |  | - | - | -
3 | Vievis | 10kV |  | T-1 ST RAA |  | Norma | Suveikė |  | - | - | -
4 | Vievis | 10kV |  | T-2 ST RAA |  | Norma | Suveikė |  | - | - | -
5 | Vievis | 10kV |  | NA |  | Norma | Suveikė |  | - | - | -
Valdymo sistemų signalai
1 | Vievis |  | TSPĮ | Ryšio būklė | - | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
2 | Vievis |  | TSPĮ | RMR/GPRS maitinimo grandinės, a. j. (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
3 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 589 | VS aliarmai
4 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ maitinimo grandinės, a. j (SFx) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
5 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ modulio būklė (x+1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 589 | VS aliarmai
7 | Vievis |  | TSPĮ | RMR/GPRS maitinimas | - | Iš tinklo | Iš NMŠ | - | Iš tinklo | 584 | Grandinės II
8 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ maitinimas | - | Iš tinklo | Iš NMŠ | - | Iš tinklo | 584 | Grandinės II | O kaip su signalu kai yra maitinimas iš dviejų NSS sekcijų? | Ar ryšių spintas taip pat užmaitinti nuo dviejų NSS sekcijų su ARĮ signalo perdavimu į TSPĮ?
9 | Vievis |  | Kiti | NMŠ būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
10 | Vievis |  | Kiti | NMŠ baterijų būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
11 | Vievis |  | Kiti | NMŠ apkrova | - | Norma | Viršyta | - | Norma | 583 | Grandinės I
12 | Vievis |  | Kiti | NMŠ baterijų įkrova | - | Norma | Žema | - | Norma | 583 | Grandinės I
13 | Vievis |  | TSPĮ | Ryšių namelio šildymas | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | 586 | Kiti signalai
14 | Vievis |  | TSPĮ | TSPĮ spintos durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
14 | Vievis |  | Kiti | Ryšių spintos durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
15 | Vievis |  | TSPĮ | RMR/GPRS spintos durys | - | Uždarytos | Atidarytos | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
16 | Vievis |  | RMR | RMR maitinimo grandinės, a. j (SFx) |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 583 | Grandinės I
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas
(2) - Gedimo signalas išduodamas tik iš to narvelio, kuriame įrengtas valdiklis arba LA jutiklio būklė.
(3) - Perduodamos visų tranformatoriaus prijunginio 110 kV komutacinių aparatų padėtys
(4) - Signalas perduodamas tik į TSPĮ formuoti apibendrintą signalą, į DMS neperduodamas

## Valdymas
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Rekonstruojamų ir naujai statomų pastočių bei skirstomųjų punktų
valdymo komandų sąrašas
Versija Nr.2 2021-11-01
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Valdomas objektas | Komanda |  | Pastabos
110 kV komutaciniai aparatai
1 | Vievis | 110 | T-101 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 110 | T-101-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti | Projektuojamas visų tranformatoriaus prijunginio 110 kV aparatų valdymas
3 | Vievis | 110 | T-101-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti | Projektuojamas visų tranformatoriaus prijunginio 110 kV aparatų valdymas
Transformatorius (T-1)
1 | Vievis | 110 | T1-Nž | Neutralės įžemiklis | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 110 | T-1 | AĮR veikimo režimas | Rankinis | Automatinis
3 | Vievis | 110 | T-1 | Atšakų valdymas | Mažinti | Didinti
4 | Vievis | 110 | T-1 | Transformatorių ARĮ būsena | Išjungti | Įjungti
Kompensacinė ritė (KR-1)
1 | Vievis | 10 | KR-1-0 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | KR-1-0ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | KR-1 | KR Veikimo režimas | Rankinis | Automatinis
4 | Vievis | 10 | KR-1 | Srovė | Mažinti | Didinti
Įvadinis 10 kV jungtuvas (T-11)
1 | Vievis | 10 | T-11 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | T-11/T-11-0 | Vežimėlis/Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | T-11-ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 10 | T-11 | Nustatymų grupė | 1 | 2
Sekcijinis 10 kV jungtuvas (TS-10)
1 | Vievis | 10 | TS-10 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | TS-10/TS-10-1 | Vežimėlis/Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | TS-10-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 10 | TS-10 | Nustatymų grupė | 1 | 2
5 | Vievis | 10 | TS-10 | 10kV ARĮ būsena | Išjungti | Įjungti
10 kV linijos jungtuvas (L-100)
1 | Vievis | 10 | L-100 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 10 | L-100/L-100-0 | Vežimėlis/Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 10 | L-100-ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 10 | L-100 | Nustatymų grupė | 1 | 2
5 | Vievis | 10 | L-100 | ADN būsena | Išjungti | Įjungti
6 | Vievis | 10 | L-100 | NA būsena | Išjungti | Įjungti
7 | Vievis | 10 | L-100 | AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti | Kabelių linijoms AKĮ valdymas neprojektuojamas
35 kV įvadinis jungtuvas ir skyriklis (T-31)
1 | Vievis | 35 | T-31 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 35 | T-31-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 35 | T-31-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 35 | T-31 | Nustatymų grupė | 1 | 2
35 kV sekcijinis jungtuvas ir skyriklis (TS-30)
1 | Vievis | 35 | TS-30 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 35 | TS-30-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 35 | TS-30-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 35 | TS-30-2 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
5 | Vievis | 35 | TS-30-2ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
6 | Vievis | 35 | TS-30 | Nustatymų grupė | 1 | 2
7 | Vievis | 35 | TS-30 | 35 kV ARĮ būsena | Išjungti | Įjungti
35 kV linijos jungtuvas ir skyriklis (L-Elektrėnai)
1 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 35 | L-El-1 | Skyriklis | Išjungti | Įjungti
3 | Vievis | 35 | L-El-1ž | Įžemiklis | Išjungti | Įjungti
4 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Nustatymų grupė | 1 | 2
5 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti | Kabelių linijoms AKĮ valdymas neprojektuojamas
6 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | ARĮ būsena | Išjungti | Įjungti | Tik tose pastotėse kur yra linijų ARĮ
Kitos komandos
1 | Vievis | - |  | Apsauginės signalizacijos būsena | Išjungti | Įjungti
2 | Vievis | 0.4 | KSSRS | 0,4 kV ARĮ būsena | Išjungti | Įjungti | ?
3 | Vievis | 0.4 | SRT-041 | I š.s. įvadas | Išjungti | Įjungti | ?
4 | Vievis | 0.4 | SRT-042 | II š.s. įvadas | Išjungti | Įjungti | ?
5 | Vievis | 0.4 | TS-04 | Sekcinis a.j. | Išjungti | Įjungti | ?
Paaiškinimai:

## Matavimai
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Rekonstruojamų ir naujai statomų pastočių bei skirstomųjų punktų
matuojamų parametrų sąrašas
Versija Nr.2 2021-11-01
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys / įrenginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
Transformatorius (T-1)
1 | Vievis | 110 | T-1 | Atšaka | Nr. | 1
2 | Vievis | 110 | ĮT-101 | Įtampa Uab | kV | 0.01
3 | Vievis | 110 | ĮT-101 | Įtampa Uca | kV | 0.01
4 | Vievis | 110 | ĮT-101 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
5 | Vievis | 110 | T-101 | Ia | A | 1
5 | Vievis | 110 | T-101 | Ib | A | 1
5 | Vievis | 110 | T-101 | Ic | A | 1
6 | Vievis | 110 | T-101 | Aktyvioji galia P | MW | 0.01
7 | Vievis | 110 | T-101 | Reaktyvioji galia Q | Mvar | 0.01
Sekcijinis 35 kV narvelis (TS-30)
1 | Vievis | 35 | TS-30 | Srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 35 | TS-30 | Srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 35 | TS-30 | Srovė Ic | A | 1
4 | Vievis | 35 | TS-30 | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
5 | Vievis | 35 | TS-30 | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
6 | Vievis | 35 | TS-30 | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
Sekcijinis 10 kV jungtuvas (TS-10)
1 | Vievis | 10 | TS-10 | Srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 10 | TS-10 | Srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 10 | TS-10 | Srovė Ic | A | 1
4 | Vievis | 10 | TS-10 | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
5 | Vievis | 10 | TS-10 | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
6 | Vievis | 10 | TS-10 | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
Kompensacinė ritė (KR-1)
1 | Vievis | 10 | KR-1 | Įžemėjimo srovė | A | 1
2 | Vievis | 10 | KR-1 | Kompensavimo srovė | A | 1
Nuolatinės srovės skydas (NSSRS)
1 | Vievis |  | NSSRS | Akumuliatorių baterijos įtampa | V | 0.1
2 | Vievis |  | NSSRS | Akumuliatorių baterijos srovė | A | 1
Kintamos srovės skydas (KSSRS)
1 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įvado srovė Ic | A | 1
4 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Uab | V | 1
5 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Ubc | V | 1
6 | Vievis | 0.4 | KSSRS | I š.s. įtampa Uca | V | 1
7 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ia | A | 1
8 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ib | A | 1
9 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įvado srovė Ic | A | 1
10 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Uab | V | 1
11 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Ubc | V | 1
12 | Vievis | 0.4 | KSSRS | II š.s. įtampa Uca | V | 1
Įvadinis 10 kV narvelis (T-11)
1 | Vievis | 10 | T-11 | Srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 10 | T-11 | Srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 10 | T-11 | Srovė Ic | A | 1
4 | Vievis | 10 | T-11 | Aktyvioji galia P | MW | 0.01
5 | Vievis | 10 | T-11 | Reaktyvioji galia Q | Mvar | 0.01
6 | Vievis | 10 | T-11 | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
7 | Vievis | 10 | T-11 | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
8 | Vievis | 10 | T-11 | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
9 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Įtampa Uab | kV | 0.01
10 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Įtampa Uca | kV | 0.01
11 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
12 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Įžemėjimo įtampa 3Uo | kV | 0.01
13 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Įtampa Ua | kV | 0.01
14 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Įtampa Ub | kV | 0.01
15 | Vievis | 10 | ĮT-11 | Įtampa Uc | kV | 0.01
10 kV linijinis narvelis (L-100)
1 | Vievis | 10 | L-100 | Srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 10 | L-100 | Srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 10 | L-100 | Srovė Ic | A | 1
4 | Vievis | 10 | L-100 | Įžemėjimo srovė Io | A | 1
5 | Vievis | 10 | L-100 | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
6 | Vievis | 10 | L-100 | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
7 | Vievis | 10 | L-100 | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
10 kV SRT/KRT narvelis (SRT/KRT-11)
1 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 10 | SRT/KRT-11 | Srovė Ic | A | 1
35 kV įvadinis narvelis (T-31)
1 | Vievis | 35 | T-31 | Srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 35 | T-31 | Srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 35 | T-31 | Srovė Ic | A | 1
4 | Vievis | 35 | T-31 | Aktyvioji galia P | MW | 0.01
5 | Vievis | 35 | T-31 | Reaktyvioji galia Q | Mvar | 0.01
6 | Vievis | 35 | T-31 | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
7 | Vievis | 35 | T-31 | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
8 | Vievis | 35 | T-31 | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
9 | Vievis | 35 | ĮT-31 | Įtampa Uab | kV | 0.01
10 | Vievis | 35 | ĮT-31 | Įtampa Uca | kV | 0.01
11 | Vievis | 35 | ĮT-31 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
12 | Vievis | 35 | ĮT-31 | Įžemėjimo įtampa 3Uo | kV | 0.01
13 | Vievis | 35 | ĮT-31 | Įtampa Ua | kV | 0.01
14 | Vievis | 35 | ĮT-31 | Įtampa Ub | kV | 0.01
15 | Vievis | 35 | ĮT-31 | Įtampa Uc | kV | 0.01
35 kV linijos narvelis (L-Elektrėnai)
1 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovė Ia | A | 1
2 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovė Ib | A | 1
3 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Srovė Ic | A | 1
4 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Įžemėjimo srovė Io | A | 1
5 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Aktyvioji galia P | MW | 0.01
6 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Reaktyvioji galia Q | Mvar | 0.01
7 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Trumpo jungimo srovė Ika | A | 1
8 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Trumpo jungimo srovė Ikb | A | 1
9 | Vievis | 35 | L-Elektrėnai | Trumpo jungimo srovė Ikc | A | 1
Kiti matavimai
1 | Vievis |  | Kiti | US/PVP/Ryšių patalpos temperatūra | °C | 1
2 | Vievis |  | Kiti | US/PVP/Ryšių patalpos drėgmė | % | 1
3 | Vievis |  | Kiti | Lauko temperatūra | °C | 1
Paaiškinimai:
* | Matavimų ribojimas privalo būti konfiguruojamas pirmame šaltinyje.

## Recloseris
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Oro linijose įrengiamų jungtuvų informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Informaciniai signalai
Versija Nr.2 2021-11-01
Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[5 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | -
2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Atkirta | - | Norma | Suveikė |  |  | 581 | Apsaugos I
4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvo valdymas | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ būsena | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 550 | Valdymo raktai
6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 582 | Apsaugos II
7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įrenginio būklė | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Kryptinė įžemėjimo apsauga | - | Nėra | Yra | - | Nėra | 510 | Įžemėjimai | Naudojama kryptinė jei palaiko recloseris, priešingu atveju signalo apie įžemėjimą nereikia
9 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Maitinimas |  | Iš tinklo | Iš akum. |  |  | 583 | Grandinės I
10 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Spintos durys | - | Uždarytos | Atviros | - | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
11 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Rankinis išjungimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
12 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė | - | 1 | 2 | - | 1 | 556 | Nustatymų grupės | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
13 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 1 | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | 556 | Nustatymų grupės | signalas naudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
14 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 2 | - | Įjungta | Išjungta | - | Išjungta | 556 | Nustatymų grupės | signalas naudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
15 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 3 | - | Įjungta | Išjungta | - | Išjungta | 556 | Nustatymų grupės | signalas naudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
16 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Umin |  | Norma | Suveikė |  | Norma | 582 | Apsaugos II
Valdymo komandos
Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Valdomas objektas | Komanda |  | Pastabos
1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Jungtuvas | Išjungti | Įjungti
2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | AKĮ būsena | Išjungti | Įjungti
3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nuostatų grupė | I | II | signalas nenaudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 1 | Įjungti | - | signalas naudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 2 | Įjungti | - | signalas naudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Nustatymų grupė 3 | Įjungti | - | signalas naudojamas jeigu privalomos 3 nustatymo gruės
Matuojami parametrai
Eil. Nr. | Pastotės/oro linijos pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Parametras | Matavimo vnt. | Matavimų tikslumas/nejautrumas vienetais*
1 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Srovė Ia | A | 1
2 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Srovė Ib | A | 1
3 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Srovė Ic | A | 1
4 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uab | kV | 0.01
5 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ubc | kV | 0.01
6 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uca | kV | 0.01
7 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ua | kV | 0.01
8 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ub | kV | 0.01
9 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uc | kV | 0.01
10 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uab2(3) | kV | 0.01
11 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ubc2(3) | kV | 0.01
12 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uca2(3) | kV | 0.01
13 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ua2(3) | kV | 0.01
14 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Ub2(3) | kV | 0.01
15 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Įtampa Uc2(3) | kV | 0.01
16 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Trumpo jungimo srovė Ika | kA | 1
17 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Trumpo jungimo srovė Ikb | kA | 1
18 | Dieveniškių L-100 | 10 | D-108 | Trumpo jungimo srovė Ikc | kA | 1
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas

## Micro TSPĮ
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Modulinių transformatorinių informacinių signalų, valdymo komandų
ir matuojamų parametrų sąrašas
Informaciniai signalai
Versija Nr.2 2021-11-01
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginys / Įrenginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[6 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
10 kV linijos narvelis
1 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | -
2 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Įžemiklio padėtis | Klaida | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | -
3 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
Transformatorius (T-1)
1 | MT-109 | 10 kV |  | T-1 | Tv- 1 narvelių signalų/10kV saugikliai |  | Norma | Gedimas/Perdegė |  | Norma | 581 | Apsaugos I
2 | MT-109 | 10 kV |  | T-1 | Tv- 2 narvelių signalų/10kV saugikliai |  | Norma | Gedimas/Perdegė | - | Norma | 581 | Apsaugos I
3 | MT-109 | 10 kV |  | T-1 | Tv- 1 narvelio transform. temperatūra |  | Norma | Aukšta | - | Norma | 581 | Apsaugos I | Nuo 800kVA
4 | MT-109 | 10 kV |  | T-1 | Tv- 2 narvelio transform. temperatūra |  | Norma | Aukšta | - | Norma | 581 | Apsaugos I | Nuo 800kVA
Sekcijinis narvelis (SGS)
1 | MT-109 | 10 kV |  | SGS | Skyriklio padėtis/Sekcijinio skyriklio padėtis | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | -
2 | MT-109 | 10 kV |  | ŠŽ | Įžemiklio padėtis | Klaida | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | -
Kiti signalai
1 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ spintos durys |  | Uždarytos | Atidarytos |  | Uždarytos | 588 | Aps. signalizacija
2 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ spintos maitinimo a.j. |  | Įjungtas | Išjungtas |  | Įjungtas | 589 | VS aliarmai
3 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ ir įrenginių maitinimas |  | Iš tinklo | Iš NMŠ |  | Iš tinklo | 589 | VS aliarmai
4 | MT-109 |  |  | Kiti | NMŠ baterijos būklė / žema baterijų įtampa |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 589 | VS aliarmai
5 | MT-109 |  |  | Kiti | TSPĮ būsena |  | Norma | Gedimas |  | Norma | 591 | Ryšys
6 | MT-109 |  |  | Kiti | SF6 dujų slėgis |  | Norma | Žemas |  | Norma | 581 | Apsaugos I
7 | MT-109 |  |  | Kiti | Skyriklių valdymas |  | Nuotolinis | Vietinis |  | Nuotolinis | 550 | Valdymo raktai
8 | MT-109 |  |  | Kiti | Skyriklių valdymo grandinių a.j. | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | 583 | Grandinės I
Valdymo komandos
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Narvelio Nr. | Prijunginio, Įrenginio pavadinimas | Valdomas objektas | Komanda
1 | MT-109 | 10 kV |  | L-xxx | Galios skyriklis | Išjungti | Įjungti
2 | MT-109 | 10 kV |  | LGS-xxx/SGS | Skyriklio padėtis/Sekcijinio skyriklio padėtis | Išjungti | Įjungti
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas

## Trumpo jungimo indikatoriai
4 Priedas Projektinių užduočių rengimo proceso aprašas
Oro linijose montuojamų trumpojo jungimo indikatorių
informacinių signalų sąrašas
Versija Nr.2 2021-11-01
Eil. Nr. | Pastotės pavadinimas | Įtampa (kV) | Prijunginys | Teleinformacijos signalo pavadinimas | Būsena |  |  |  | Normali būsena | Aliarmo tipas(1) | DMS Tipas Filtras | Pastabos
[5 empty] | 0 | 01 (0) | 10 (1) | 11
Beacon A (sumontuoti MT, su maitinimu iš 220 VAC)
1 | MT-339 | 10 | L-TR126 | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
2 | MT-339 | 10 | L-MT334 | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
3 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
4 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
5 | MT-339 | 10 | Kiti | GSM modemo maitinimas | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
6 | MT-339 | 10 | Kiti | TJI ryšio būsena | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
Beacon A (sumontuoti MT, Be maitinimo iš 220 VAC)
1 | MT-339 | 10 | L-TR126 | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
2 | MT-339 | 10 | L-MT334 | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
3 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
4 | MT-339 | 10 | L-nnn | Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
5 | MT-339 | 10 | Kiti | TJI ryšio būsena | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
Beacon B+ (sumontuoti atramose, su maitinimu iš baterijų)
1 | Griškonys | 10 | L-400 Butrimonys | 400/107 trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320
2 | Griškonys | 10 | L-400 Butrimonys | 400/107 baterija išsikrauna | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
3 | Griškonys | 10 | L-400 Butrimonys | 400/107 TJI ryšio būsena | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
LineTroll 3100
1 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "trumpalaikis"
2 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "ilgalaikis"
3 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 baterija išsikrauna | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Šilas | 10 | L-700 | 706/2 TJI ryšio būsena | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
LineTroll R400D
1 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "trumpalaikis"
2 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "ilgalaikis"
3 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 baterija išsikrauna | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Bakšiai | 10 | L-400 | 400/55 TJI ryšio būsena | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
SIPRONIKA LOK200
1 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "trumpalaikis"
2 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 Trumpas jungimas linijoje | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 320 |  | Signalas "ilgalaikis"
3 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 baterija išsikrauna | - | Norma | Suveikė | - | Norma | 583 | Grandinės I
4 | Airėnai | 10 | L-300 | 200/207 TJI ryšio būsena | - | Norma | Gedimas | - | Norma | 591 | Ryšys
Paaiškinimai:
(1) - DMS sistemoje naudojamas signalų filtro kodas