KLAIPĖDOS LRK GARO KATILO NR.4 PAKUROS, NUOTOLINIO RANKINIO VALDYMO KURO UŽDEGIMO SISTEMOS ĮRENGIMO IR PALEIDIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PROJEKTO PAVADINIMAS

Klaipėdos LRK garo katilo Nr. 4 biokuro pakuros, kuro uždegimo sistemos įrengimas ir paleidimas į eksploataciją.

UŽSAKOVAS IR STATYTOJAS

AB „Klaipėdos energija“

VIETA

Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda

PROJEKTO TIKSLAS

Modernizuoti garo katilo HHS-12100 Nr. 4 su ardynine pakura CALIDUM EMBER 10000 biokuro uždegimo sistemą saugiam užkūrimui.

ESAMA PADĖTIS

AB „Klaipėdos energija“ Lypkių rajoninėje katilinėje (Lypkių g. 13, Klaipėda) yra sumontuotas 8 MW šiluminės galios, biokurą deginantis garo katilas. Katilo paskirtis – garo gamyba garo vartotojų reikmėms  ir šilumokaičių pagalbą šilumą tiekti į miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklą. Esanti garo katilo sistema nėra pritaikyta uždegti biokurą nuotoliniu būdu. Normaliomis sąlygomis katile kuras uždegamas katilinės mašinisto pagalba įlindus į kūryklą . AB „Klaipėdos energija“ planuoja modernizuoti ir įrengti saugią užkūrimo sistemą, kur biokuras nuotoliniu būdu uždegamas iš valdymo spintos šalia pakuros.

PROJEKTO APIMTIS

- Bendrai

Naujos kuro uždegimo sistemos techninės dokumentacijos paruošimas, suprojektuotos įrangos sumontavimas ir įdiegimas į katilo valdymo sistemą, pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus. Garo katilo Nr. 4 saugios eksploatavimo instrukcijos papildymas įtraukiant automatinės uždegimo sistemos aprašymą.

Rangovas turi atlikti techninės dokumentacijos parengimo, įrangos tiekimo, montavimo, bandymo ir derinimo darbus.

- Techninės dokumentacijos darbų apimtis

- Parengti techninę dokumentaciją, reikalingą tinkamam naujos kuro uždegimo sistemos įrengimui;

- Prieš pradedant darbus, Rangovas turi išnagrinėti pakuros konstrukciją;

- Numatyti du karšto oro uždegtuvus, po vieną iš abiejų pakuros pusių;

- Karšto oro uždegtuvai turi turėti savo kaitinimo elementą ir oro pūstuvą;

- Numatyti galimybę uždegus kurą ištraukti uždegtuvus iš naujai įrengtų uždegtuvų įdėklų pakuroje. Ištraukus uždegtuvą iš įdėklo, būtina įrengti mobilius karščiui atsparius kaiščius angų užsandarinimui.

- Vietoje prie pakuros įrengti karšto oro uždegtuvų valdymo spintą su rankinio valdymo ir šviesinės indikacijos armatūra.

- Karšto oro uždegtuvų valdymo spintoje suprojektuoti ir sumontuoti karšto oro uždegtuvų oro pūtimo ventiliatorių ir kaitinimo tenų rankinio valdymo raktus „Įjungti/Išjungti“, minėtų įrenginių darbo ir karšto oro uždegtuvų valdymo spintos įtampos kontrolės grandines ir indikacines lemputes.

- Parengtą techninę dokumentaciją suderinti su Užsakovu.

    - Techninės dokumentacijos apimtis

- Uždegtuvų tvirtinimo įdėklų įrengimo pakuroje montažinis brėžinys ir medžiagų žiniaraštis;

- Principinė elektrinė uždegtuvų valdymo schema, uždegtuvų valdymo spintos brėžinys ir medžiagų žiniaraštis;

    - Statybos ir montavimo darbai

    - Nuotolinio rankinio valdymo kuro uždegimo sistemos darbai atliekami pagal suderintą su Užsakovu techninę dokumentaciją;

    - Statybvietėje Rangovas privalės užtikrinti darbų saugą ir tvarką. Statybinės atliekos privalės būti priduodamos jas tvarkančiai įmonei, o Rangovas privalės pateikti pažymą apie perduodamų tvarkyti atliekų kiekį;

    - Paruošti pakuros konstrukcijoje angas uždegtuvų įdėklams;

    - Paruošti mobilius karščiui atsparius kaiščius angų užsandarinimui;

    - Įrengti uždegtuvus ir jų pagalbinę įrangą;

    - Sumontuotą nuotolinio rankinio valdymo kuro uždegimo sistemą suderinti, išbandyti bei perduoti Užsakovui eksploatacijai.

    - Užbaigus uždegtuvų montavimo, paleidimo-bandymo darbus turi būti papildyta esama eksploatavimo instrukcija.

7. REIKALAVIMAI ELEKTROTECHNINEI DALIAI

7.1. Bendri reikalavimai elektrotechninei daliai

Visi darbai pradedami tik suderinus Techninę dokumentaciją su Užsakovu.

Kuro uždegimo sistemos elektros maitinimą numatyti iš 0,4kV III SĮ esančio „Katilo ir pakuros skydo GK-4 JPS“, projektinis žymuo: „=B1W80U1“. Maitinimą kuro uždegimo sistemai numatyti iš skydo „=B1W80U1“ II kategorijos vartotojų dalies, po kirtiklio „-12QS2“ nuo fazinių paskirstymo gnybtų „-12XL2“. Kuro uždegimo sistemos valdymo skydo numatomo pastatymo vieta katilinėje turi būti suderinta su užsakovu. Kuro uždegimo sistemos maitinimui elektros kabelį ir jo apsaugos aparatą parinkti pagal uždegtuvo sistemos galią atsižvelgiant į reikalavimus išdėstytus p. 7.2. „Automatiniai jungikliai, kurių vardinės srovės nuo 10A iki 100A turi būti miniatiūrinio tipo (MCCCB) (valdymo grandinių, kurie nejungiami tiesiai prie šynų)“. Automatinio jungiklio trumpo jungimo geba Itr. ne mažesnė negu 15 kA. Elektros kabeliui nuo 0,4kV III skirstyklos skydo„=B1W80U1“ iki projektuojamo kuro uždegtuvų valdymo skydo katilinėje naudoti esamas kabelines konstrukcijas. Naujai projektuojamo elektros skydelio apsaugos klasė turės būti ne mažesnė nei IP54, spalva RAL7035, priešingu atveju derinti su užsakovu. Skirstomasis skydas turi būti įrengiamas prie sienos nugarine dalimi ir aptarnaujamas iš priekinės dalies. Jei skydas įrengiamas ant kolonos, naudoti apkabas, kad negadinti kolonos.

Kabeliai į naują skydą turi būti užvesti pro skydo apatinę dalį. Turi būti numatyti atitinkami sandarikliai. Ant skydo bei juose esančių apsauginių bei komutacinių aparatų turi būti nurodytas scheminis užrašas. Skyde privalo būti numatyta principinė elektrinė schema. Naujas kuro uždegimo sistemos valdymo skydas privalo būti prijungtas prie katilinės esamo įžeminimo kontūro. Įžeminimui numatyti TN-S įžeminimo sistemą. Prijungimui numatyti 5 arba 3 gyslų kabelius. Elektros kabelių gyslos iki 35 mm2 skerspjūvio ploto turi būti varinės. Kabeliai nuo kuro uždegimo sistemos valdymo skydo iki uždegtuvų turi būti lanksčiomis daugiavielėmis gyslomis, izoliacija turi atitikti aplinkos sąlygas.

## 7.2. Automatiniai jungikliai, kurių vardinės srovės nuo 10A iki 100A turi būti miniatiūrinio tipo (MCCCB) (valdymo grandinių, kurie nejungiami tiesiai prie šynų)

| Techniniai parametrai ir reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Standartas (arba lygiavertis) | LST EN 60947-2:2006 |
| Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu | CE |
| Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
| Aplinkos temperatūra | -30°C…+70°C |
| Santykinė oro drėgmė | 95%-55°C |
| Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000m |
| Vardinė įtampa | 230V/440VAC |
| Maksimalioji įtampa | 500V |
| Vardinis dažnis | 50Hz |
| Vardinė izoliacijos įtampa | 690V |
| Vardinė impulsinė įtampa | 8kV |
| Vardinė srovė | Nurodomas užsakant: |
| Atjungimo pajėgumas | Nurodomas užsakant: Pagal esamo skydo =B1W80U1 trumpojo jungimo srovę |
| Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | Elektrinis - 10000; Mechaninis - 25000. |
| Atjungimo charakteristika | Nurodoma užsakant: C |
| Apsaugos laipsnis | IP2X |
| Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Monolitinis laidininkas Lankstus laidininkas | 16mm2skerspjūvio ploto laidininkas |
| Laidininko prijungimas | Nurodoma užsakant: - varžtiniais gnybtais; - varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
| Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
| Atkabiklio poveikis | Nurodomas užsakant: nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; nuo įžemėjimo (nuotėkio) apsaugos <0,3mA |
| Atkabiklio poveikio reguliatorius | Be reguliatoriaus; |
| Polių skaičius | Nurodoma užsakant |
| Tvirtinimo būdas | Nurodomas užsakant: kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN bėgelio (šynos); keturiais (dviem) varžtais; specialiomis tvirtinimo detalėmis Numatyti automatinių jungiklių rakinimo priedus, galimybė užrakinti įjungtoje ir išjungtoje padėtyje. |
| Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma | Vardinė srovė; kategorija; mnemo schema; įjungimo ir išjungimo padėtys |
| Tarnavimo laikas | ≥25 metai |
| Garantinis laikas | 24 mėnesiai (gamintojo). |

- 8. BENDRI REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI

8.1. Rangovas turi įrengti kuro uždegimo sistemą, kuri užtikrintų techninėse sąlygose pateiktų reikalavimų įgyvendinimą.

8.2. Prieš pradedant dokumentacijos rengimą, Rangovui rekomenduojama apsilankyti pas Užsakovą, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti pakuros konstrukciją, techninį stovį ir numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrangos ir paslaugų kaštai.

8.3. Techninė dokumentacija turi būti suderinta su Užsakovu.

8.4. Rangovas turi atlikti visus dokumentacijos parengimo, įrenginių ir medžiagų tiekimo, sudėtinių dalių tarpusavio montavimo, paleidimo-derinimo, Užsakovo personalo apmokymo ir pridavimo darbus.

9. PIRKIMUI TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka LST EN ISO 14001 arba lygiavertės sistemos standartų reikalavimus.

- 10. KITI REIKALAVIMAI

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad instaliuota sistema neturės įtakos katilo efektyviam darbui ilgalaikėje perspektyvoje.

  - Rangovas privalo užtikrinti, kad uždegtuvai uždegs SM2, SM3 tipo biokurą.

  - Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovas privalo užtikrinti sklandų darbų įvykdymą per sutartą darbų atlikimo terminą ir užbaigtų darbų perdavimą Užsakovui. Darbų terminas – 10 mėnesių po Rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

  - Rangovo darbuotojų, transporto priemonių, bei statybinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Tiekėjas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo statybos darbų atlikimui. Prašyme turi būti nurodyta:

- Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

- Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

  - Visi Tiekėjo darbuotojai turi dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Tiekėjo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

  - Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas Rangovui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

  - Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

  - Darbų zona turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Darbų zona iki darbų pradžios turi būti aptverta laikina tvora su įspėjamaisiais ženklais. Už darbo zonos švarą atsako Rangovas.

  - Darbai, kuriuos rangovas turėjo ir galėjo numatyti, bus atliekami rangovo sąskaita.

  - Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui atlikti pakeitimus sutarties vykdymo metu, pakoreguoti, papildyti ar išbraukti, su sąlyga, jeigu tokie pakeitimai patenka į bendrą darbų apimtį ir nėra papildomas bei techniškai neįgyvendinimas darbas. Darbų pakeitimai nesuteikia teisės pailginti darbų ir paslaugų atlikimo ir suteikimo laiką. Visus pakeitimus ir kainas Rangovas ir Užsakovas turi suderinti iš anksto raštu.

  - Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. Taip pat atsako gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

  - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

Technines sąlygas ruošė:

EGT viršininko pavaduotojas		Julius Ambraziūnas

Derino:

EGT viršininkas			Erlandas Kidolius

AT viršininkas			Artūras Antulis

ET viršininkas			Aidas Kazėnas

LRK katilinės įrenginių inžinierius		Robertas Paulauskas

Vyresnysis inžinierius			Algirdas Jurevičius