| APPROVED by |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB 2014 |  | LITGRID AB 2014 m. |  |
| May 14 |  | Gegužės 14 d. |  |
| Transmission grid department |  | Perdavimo tinklo departamento |  |
| director direction No. NU-124 |  | direktoriaus nurodymu Nr. NU-124 |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO IR VIDAUS SPINTŲ VIDINIO MONTAŽO LAIDAMS /

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR INDOOR & OUTDOOR CABINETS INTERNAL INSTALATION WIRING LEADS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | Lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidas/ Indoor & outdoor cabinets internal installation wiring lead |  | Laido tipo žymėjimas pagal gamintojo katalogą/ Lead type marking according to the manufacturer‘s catalog: | H07V-K ir H07V-U |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer | Lietkabelis |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production | Lietuva |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Laidai su termoplastinio polivinilchlorido izoliacija pagal vieną iš nurodytų standartų/ Leads with thermoplastic PVC insulation according to one of the following standards | LST EN 50525-2-31 DIN VDE 0281-3 | LST EN 50525-2-31 | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Atsparumas ugniai turi būti išbandytas pagal/ Fire resistance shall be tested in accordance to | LST EN 60332-1 (IEC 60332-1) | LST EN 60332-1 | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Patalpoje ir atvirame ore/ Indoors and open air | Patalpoje ir atvirame ore | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Maksimali leistina ilgalaikio darbo (eksploatavimo aplinkos) temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than*, oC | +70 | +70 ºC | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than*, oC | -30 | -30 ºC | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Leistina instaliavimo temperatūra ne aukštesnė kaip/ Permissible installation temperature shall be not higher than*, oC | -5 | -5 ºC | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Leistina laidininko temperatūra trumpo jungimo metu (kai trumpo jungimo trukmė iki 5s) turi būti ne žemesnė kaip/ Permissible short circuit temperature (when short circuit duration up to 5 sec) of the conductor shall be not less than*, oC | +160 | +160ºC | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija/ Main characteristics and construction: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U / Nominal voltage U0/U, V | ≥ 300/500 | 450/750 | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Bandymo įtampa/ Test voltage, V D.C. | ≥ 500 | 2500 V AC | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Minimalus laido lenkimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip / Minimum lead bending radius shall be not less than, mm | Dx8 | D≤ 8 mm – >4D 8<D≤12 mm – >5D 12<D≤20 mm – >6D | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Laidininko izoliacija / Conductor’s insulation | PVC | PVC | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
|  | Laidininkų tipai (reikalavimas netaikomas pagrindinės įrangos gamintojų lauko spintoms)/ Conductor‘s types (this requirement does not apply to primary equipment manufacturers outdoor cabinets) |  |  |  |  |
|  | Lauko spintų vidinio montažo laidams/ For Outdoor cabinets wiring leads* | Monolitinė apvali atkaitinto vario gysla/ Single round annealed copper wire 1,0 mm2 | Monolitinė apvali atkaitinto vario gysla | 3.3.02 | 1 |
|  | Vidaus spintų vidinio montažo laidams/ For indoor cabinets wiring leads* | Lanksti, daugiavielė suvytų atkaitintų varinių vijų gysla/ Annealed cooper wires, stranded flexible 1,0 mm2 | Lanksti, daugiavielė suvytų atkaitintų varinių vijų gysla | 3.3.01 | 1 |
|  | Garantinis laikas ne mažesnis kaip, m/ Warranty not less than, years | 2 | 2 | 3.3.01 3.3.02 | 1 1 |
| Pastaba/ Note: * - Techniniame projekte gali būti koreguojamos reikšmės, tačiau tik griežtinant reikalavimus, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis/ - During Technical design, values can be adjusted, but only to more worst conditions, according to actual environmental conditions data. |  |  |  |  |  |