Techninės specifikacijos 3 priedas / Annex 3 of Technical Specification

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ CHARAKTERISTIKOS /

CHARACTERISTICS OF VOLTAGE INSTRUMENT TRANSFORMERS

1 lentelė/ 1 table

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt. / Quantity in one-phase units, pcs. |  | 3 |  |  |  |
|  | Vardinis įtampos faktorius/ Rated voltage factor, (Fv) | Ilgalaikis/ Continuous | ≥1,2 |  |  |  |
|  |  | Trumpalaikis- 8val./ Short-term – 8h. | ≥1,9 |  |  |  |
|  | Apvijų vardinės charakteristikos/ Rated values of windings |  |  |  |  |  |
|  | 10 000/√3 V |  |  |  |  |  |
|  | 1a – 1n | 2a – 2n | da – dn | --- | --- | --- |
|  | 100/√3 V | 100/√3 V | 100 V | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,2 | 3P | --- | --- | --- |
|  | 10 VA | 10 VA | 50 VA | --- | --- | --- |
|  | 500 VA | 500 VA | 500 VA | --- | --- | --- |
| Paaiškinimai:/ Explanations: 3.1 – Vardinė pirminės apvijos įtampa/ Rated primary voltage, (Upr), V; 3.2 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 3.3 – Vardinė antrinės apvijos įtampa. / Rated voltage of secondary winding 3.4 – Apvijos tikslumo klasė. / Accuracy class of winding. 3.5 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia (S), VA. / Rated output of secondary windings (S), VA. 3.6 – Antrinės apvijos vardinė šiluminė apribojimo galia (Sth), VA. Parenkama gamintojo ir suderinama su Perkančiuoju subjektu Sutarties vykdymo metu. Turi būti parenkama iš IEC 61869-3 p. 5.5.302 standartinių verčių 25 – 50 – 100 VA arba šių verčių dešimtainių daugiklių. Parinkta reikšmė turi užtikrinti matavimo transformatoriaus veikimą po trumpo jungimo antrinėse grandinėse/ Rated thermal limiting output of secondary winding (Sth), VA. It is selected by the manufacturer and coordinated with the Contracting Entity during the execution of the Contract. To be selected from standard values 25 – 50 – 100 VA or their decimal multiples according to clause 5.5.302 of IEC 61869-3. The selected value must ensure the operation of the instrument transformer after a short circuit in the secondary connections. |  |  |  |  |  |  |

2 lentelė/ 2 table

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiekis vienfaziais vienetais, vnt. / Quantity in one-phase units, pcs. |  | 3 |  |  |  |
|  | Vardinis įtampos faktorius/ Rated voltage factor, (Fv) | Ilgalaikis/ Continuous | ≥1,2 |  |  |  |
|  |  | 30 s | ≥1,5 |  |  |  |
|  | Apvijų vardinės charakteristikos/ Rated values of windings |  |  |  |  |  |
|  | 10 000/√3 V |  |  |  |  |  |
|  | 1a – 1n | 2a – 2n | da – dn | --- | --- | --- |
|  | 100/√3 V | 100/√3 V | 100 V | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,2 | 3P | --- | --- | --- |
|  | 5 VA | 5 VA | 50 VA | --- | --- | --- |
|  | 500 VA | 500 VA | 500 VA | --- | --- | --- |
| Paaiškinimai:/ Explanations: 3.1 – Vardinė pirminės apvijos įtampa/ Rated primary voltage, (Upr), V; 3.2 – Išvadų žymėjimas/ Marking of terminals; 3.3 – Vardinė antrinės apvijos įtampa. / Rated voltage of secondary winding 3.4 – Apvijos tikslumo klasė. / Accuracy class of winding. 3.5 – Antrinių apvijų vardinė išėjimo galia (S), VA. / Rated output of secondary windings (S), VA. 3.6 – Antrinės apvijos vardinė šiluminė apribojimo galia (Sth), VA. Parenkama gamintojo ir suderinama su Perkančiuoju subjektu Sutarties vykdymo metu. Turi būti parenkama iš IEC 61869-3 p. 5.5.302 standartinių verčių 25 – 50 – 100 VA arba šių verčių dešimtainių daugiklių. Parinkta reikšmė turi užtikrinti matavimo transformatoriaus veikimą po trumpo jungimo antrinėse grandinėse/ Rated thermal limiting output of secondary winding (Sth), VA. It is selected by the manufacturer and coordinated with the Contracting Entity during the execution of the Contract. To be selected from standard values 25 – 50 – 100 VA or their decimal multiples according to clause 5.5.302 of IEC 61869-3. The selected value must ensure the operation of the instrument transformer after a short circuit in the secondary connections. |  |  |  |  |  |  |