APPROVED by

LITGRID AB October 13 th, 2020 ITT and administration department director direction No. 20NU-358

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2020 m. Spalio 13 d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 20NU-358

TIPINIAI REIKALAVIMAI ŠVIESOLAIDINIO KABELIO PROJEKTAVIMUI /

TYPICAL REQUIREMENTS FOR DESIGN OF OPTICAL FIBER CABLE

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, imple-mentation or feature |
| --- | --- | --- |
|  | Standartai / Standards: |  |
|  | Charakteristikos pagal/ Characteristics according to | IEC 60794-1-1, IEC 60794-3-10 a) |
|  | Bandymai pagal/ Tests according to | IEC 60793-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60331-25 a) |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ Manufacturer’s quality management system must be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions: |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Lauke ir patalpose/ Indoor and outdoor a) |
|  | Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas1)/ Operating ambient temperature range1), ºC | –40 ÷ +50 a) |
|  | Instaliavimo aplinkos temperatūrų diapazonas1)/ Installation ambient temperature range1), ºC | –15 ÷ +40 a) |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija / Main characteristics and design: |  |
| 3.1 | Reikalavimai šviesolaidiniam kabeliui, projektuojamam grunte apsauginiame vamzdyje, ryšio kabelių kanalų sistemoje, kabeliniuose kanaluose ir loviuose, kabeliniuose rūsiuose ir patalpose / Requirements for fiber optic cable designed in the ground in a protective pipe, communication cable duct system, cable ducts and troughs, cable basements and premises |  |
| 3.1.1 | Kabelio tipas ir konstrukcija/ Cable type and design | Vamzdelinė su jėgos elementu centre / Loose Tube with central strength element a) |
| 3.1.2 | Kabelio išorinio apvalkalo medžiaga/ Material for cable outer sheath | PE arba HDPE / PE or HDPE a) |
| 3.1.3 | Kabelio išorinio apvalkalo storis/ Cable outer jacket thickness, mm | ≥ 1,5 a) |
| 3.1.4 | Kabelio sudedamosios medžiagos/ Cable construction material | Dielektrinės (be metalo) / Dielectric (non metalic) a) |
| 3.1.5 | Kabelio apvalkalo apsauga nuo graužikų/ Cable jacket rodent protection | Stiklo pluošto siūlės / Glass yarns a) |
| 3.1.6 | Užpildas, apsaugantis skaidulas vamzdelyje/ Material for fiber protection in tube | Želė / gel a) |
| 3.1.7 | Apsauga nuo išilginio vandens prasiskverbimo/ Water blocking elements | Juosta arba užpildas / Tape or fillers a) |
| 3.1.8 | Tempimo jėga instaliavimo metu (trumpalaikė) / Tensile load during installation (short term), N | ≥ 2500 a) |
| 3.1.9 | Leistinas lenkimo spindulys klojimo metu, kabelio diametrai/ Bending radius during installation, cable diameters | ≤ 20 a) |
| 3.2 | Reikalavimai šviesolaidiniam kabeliui, projektuojamam transformatorių pastotėse tarp pastatų ir įrenginių, patalpų / Requirements for fiber optic cable designed in electrical power substation between buildings, premises and equipment |  |
| 3.2.1 | Kabelio tipas ir konstrukcija/ Cable type and design | Vamzdelinė su jėgos elementu centre / Loose Tube a) |
| 3.2.2 | Kabelio išorinio apvalkalo medžiaga/ Material for cable outer sheath | LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiaverčiai / LSZH, LSOH, ULSZH or equivalent a) |
| 3.2.3 | Kabelio išorinio apvalkalo storis/ Cable outer jacket thickness, mm | ≥ 1,5 a) |
| 3.2.4 | Kabelio sudedamosios medžiagos/ Cable construction material | Dielektrinės (be metalo) / Dielectric (non metalic) a) |
| 3.2.5 | Kabelio apvalkalo apsauga nuo graužikų/ Cable jacket rodent protection | Stiklo pluošto siūlės / Glass yarns a) |
| 3.2.6 | Užpildas, apsaugantis skaidulas vamzdelyje/ Material for fiber protection in tube | Želė / gel a) |
| 3.2.7 | Apsauga nuo išilginio vandens prasiskverbimo/ Water blocking elements | Juosta arba užpildas / Tape or fillers a) |
| 3.2.8 | Tempimo jėga instaliavimo metu (trumpalaikė) / Tensile load during installation (short term), N | ≥ 1500 a) |
| 3.2.9 | Leistinas lenkimo spindulys klojimo metu, kabelio diametrai/ Bending radius during installation, cable diameters | ≤ 20 a) |
|  | Reikalavimai skaiduloms / Requirements for fibers: |  |
|  | Šviesolaidinių skaidulų standartas/ Optical fiber standard | IEC 60793-2 a) |
|  | Vienos modos skaidulų parametrai pagal/ Single mode fiber parameters according to | ITU-T G.652D a) |
|  | Daugiamodžių skaidulų parametrai pagal/ Multimode fiber parameters according to | ITU-T G.651.1 a) |
|  | Daugiamodžių skaidulų kabelio tipas/ Multimode fiber cable type | OM2/OM3/OM4 50/125 a) |
|  | Šviesolaidinių skaidulų spalvinio kodavimo metodas pagal/ Optical fiber color coding according to | IEC 60304 arba analogiškas / IEC 60304 or equivalent a) |
|  | Skaidulų kiekis kabelyje, nustatomas projekto rengimo metu/ Number of fibers in optical fiber cable, determined during designing | 4, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 96 arba 144 a) |
|  | Šviesolaidinio kabelio skaidulos viename būgne / Fiber optic cable fibers in one drum | Ištisinės (be suvirinimų) / Continuous (without splicing) |
| 5. | Specialieji reikalavimai / Special requirements |  |
| 5.1 | Užrašai ant kabelio kas 1 m, pateikiama informacija ne mažiau nei nurodyta / Marking on the cable every 1 m, information not less than specified | Gamintojas, kabelio tipas, skaidulos tipas, skaidulų kiekis, ilgio žymuo, pagaminimo metai / Manufacturer, cable type, fiber type, fiber count, length mark, year of manufacture a) |
| 5.2 | Papildomi dokumentai pateikiami kartu su šviesolaidinio kabelio būgnu / Additional documentation provided with the fiber optic cable drum | Šviesolaidinio kabelio skaidulų parametrų matavimo gamykloje protokolas / Fiber optic cable fiber parameter factory measurement protocol |
| 5.3 | Laikotarpis nuo šviesolaidinio kabelio pagaminimo datos / Duration from the date of fiber optic cable manufacture | ≤ 3 metai / ≤ 3 years |
| Pastabos/ Notes: 1) Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation for justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. |  |  |