APPROVED by

LITGRID AB 2018 June 18 ITT and administration department director direction No. 18NU-177

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2018 m. Birželio 18 d. ITT ir administravimo departamento direktoriaus nurodymu Nr. 18NU-177

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI JUNGIAMIESIEMS ŠVIESOLAIDINIAMS KABELIAMS /

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR OPTICAL FIBER PATCH CABLES

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter (measuring unit), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai / Standards: |  |  |
|  | Charakteristikos pagal/ Characteristics according to | IEC 60793, IEC 60794, IEC 61300-3, IEC 60332-1 a) |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ Manufacturer’s quality management system must be evaluated by certificate | ISO 9001 b) |  |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions: |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Patalpose ir lauke/ Indoor and Outdoor a) |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas1)/ Operating ambient temperature range1), ºC | –40 ÷ +60 a) |  |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija / Main characteristics and design: |  |  |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo medžiaga/ Material for cable outer sheath | LSZH arba analogiškas/ LSZH or analogous a) |  |
|  | Kabelio ilgis, nustatomas projekto rengimo metu/ Cable length, determined during designing, m | Nuo 1 iki 50/ from 1 to 50 a) |  |
|  | Kabelio diametras/ Cable diameter, mm | ≥ 3,0 a) |  |
|  | Kabelio apsauga nuo graužikų/ Cable rodent protection | Nerūdijančio plieno metalinė gofra ar tinklelis ir stiklo pluošto siūlės/ Stainless steel tube/armour, glass yarns a) |  |
|  | Kabelio apsauga nuo UV spindulių/ Cable UV protection | UV spinduliams atsparus apvalkalas/ UV resistant outer jacket |  |
|  | Trumpalaikė tempimo jėga/ Tensile strenght, short term, N | ≥ 1500 a) |  |
|  | Ilgalaikė tempimo jėga/ Tensile load, long term, N | ≥ 200 a) |  |
|  | Leistinas lenkimo spindulys klojimo metu, kabelio diametrai/ Bending radius during installation, cable diameters | ≤ 20 a) |  |
|  | Reikalavimai skaiduloms / Requirements for fibers: |  |  |
|  | Šviesolaidinių skaidulų standartas/ Optical fiber standard | IEC 60793-2 a) |  |
|  | Skaidulų kiekis kabelyje, nustatomas projekto rengimo metu/ Number of fibers in optical fiber cable, determined during designing | Nuo 1 iki 8/ from 1 to 8 a) |  |
| Skaidulos tipas |  | Vienos modos (SM) | Daugiamodis (MM) |
|  | Skaidulų parametrai pagal/ Fiber parameters according to | ITU-T G.652D a) | ITU-T G.651.1 a) |
|  | Skaidulų kabelio tipas/ Fiber cable type | OS1, OS2 a) | OM1, OM2, OM3, OM4 a) |
|  | Maksimalus slopinimas/ Maximum attenuation, dB/km | ≤ 0,4 (1310 nm) ≤ 0,25 (1550 nm) | ≤ 3,0 (850 nm) ≤ 1,0 (1300 nm) |
|  | Reikalavimai šviesolaidinėms jungtims / Requirements for connectors: |  |  |
|  | Charakteristikos pagal/ Characteristics according to | IEC 61755-1, IEC 61300-3 a) |  |
|  | Jungčių tipas, nustatomas projekto rengimo metu/ Connector type, determined during designing | E2000, SC, LC, ST a) |  |
|  | Antgalio medžiaga / Ferrule material | Keramine arba metalo/ Ceramic or metal insert a) |  |
| Skaidulos tipas |  | Vienos modos (SM) | Daugiamodis (MM) |
|  | Jungties tipas šviesolaidiniam kabeliui/ Connector type for fiber optic cable | SC, LC, E2000 a) | ST, SC, LC a) |
|  | Šlifavimo tipas skaidulai/ Polish type for fiber | APC a) | PC arba UPC/ PC or UPC a) |
|  | Šlifavimo kampas skaidulai/ Polish angle for fiber, º | 8 ±0,5 a) | – |
|  | Tipinis šviesos slopinimas jungtyje/ Typical Insertion Loss (IL), dB | ≤ 0,18 | ≤ 0,2 |
|  | Maksimalus šviesos slopinimas jungtyje/ Maximal Insertion Loss (IL), dB | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
|  | Šviesos atspindžio slopinimas nuo sujungtos jungties/ Return Loss (RL), dB | ≥ 65 | ≥ 35 |
| Pastabos/ Notes: 1) Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation for justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment; b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. |  |  |  |