## 1 priedas
110 kV prijunginio mikroprocesorinės relinės apsaugos ir automatikos įrenginių kompleksinių bandymų protokolas
| Pažymėkite 110 kV prijunginio tipa, kurio kompleksiniai bandymai vykdomi: |  | □ | Dvipusio maitinimo elektros tiekimo linija
|  |  | □ | Vienpusio maitinimo elektros tiekimo linija
|  |  | □ | Galios transformatoriaus 110 kV įvadas
|  |  | □ | Sekcijinis jungtuvas
|  |  | □ | Šynų suminė apsauga
|  |  | □ | 330/110/10 kV autotransformatoriaus(AT) 110 kV pusės rezervinė apsauga
Objektas:
Prijunginio operatyvinis žymėjimas:
RAA spintos Nr.:
RAA nuostatų užduoties išdavimo data:
Kompleksinių bandymų data:
Kompleksinių bandymų protokolo pildymo ir bandymų eigos aprašas.
1. | Pasirengimo kompleksiniams bandymams įvertinimas.
1.1. | Prijunginio kuriam atliekami kompleksiniai bandymai RAA lauko ir vidaus spintose vidinio montažo, kabelių, antrinių grandinių montavimo bei RAA derinimo darbai baigti. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
1.2. | Rangovo RAA personalas kompleksiniams bandymams atlikti turi bandymų įrenginį ir programinę įrangą. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
1.3. | Iki kompleksinių bandymų pradžios atliktas RAA veikimo bandymas, esant pažemintai baterijos oper. įtampai iki 0,8 Uv. (Atliekama tik pirmojo TP rekonstravimo/statybos etapo metu.) | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2. | Prijunginio relinės apsaugos ir automatikos bendrųjų funkcijų bandymas.
2.1. | Valdiklio/apsaugų terminalo(-ų) sukonfigūruoti šviesinės signalizacijos suveikimai patikrinti ir atitinka tikrovę. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.2. | Valdiklio sąsajos žmogus-mašina ekrane pirminių įrenginių operatyviai pavadinimai ir sujungimų schema teisingi, matavimų vertės (įtampos ,srovės, aktyvi/reaktyvi galios) vaizduojamos teisingai paduodant įtampas ir sroves iš bandymo stendo į visas fazes. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.3. | Prijunginio valdiklio sąsajos žmogus-mašina ekrane įdiegtas vietinis ir nuotolinis RAA funkcijų valdymas vidiniais loginiais trigeriais ir dvipozicinėmis relimis. (AKĮ, ARĮ, ARĮ sąlygų, JRĮ, nuostatų grupių, telekomandų priėmimo/perdavimo ir pan.) | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.4. | Loginių blokuočių išjungimas valdiklio vietinio valdymo režime ir automatinis įjungimas perjungus į nuotolinį valdymo rėžimą veikia tinkamai. (Kai realizuota GOOSE žinutėmis). | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.5 | 110 kV pagrindinių komutacinių įrenginių elektrinių blokuočių (pvz. skyriklis/įžemiklis) ir loginių blokuočių logikos patikrintos ir veikia tinkamai. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.6. | IEC61850 sąsajų (rezervuotų PRP protokolu) su pastotės duomenų tinklu bandymas: atjungus pirmos sąsajos komutatorių, įvykdoma komanda iš dispečerinio valdymo sistemos (DVS) įjungti jungtuvą. Po 10 min. prijungus pirmos sąsajos komutatorių ir atjungus antrosios sąsajos komutarių, įvykdoma komanda iš DVS atjungti jungtuvą. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.7. | Atliekamas terminalo datos ir laiko ssinchronizavimo funkcijos patikrinimas. Atjungiamos IEC 61850 sąsajos (abiejos), terminalo nustatymuose pakeičiama data ir laikas. Prijungus abi sąsajas, laikas ir data sinchronizuojami atsistačius komunikacijai su TSPĮ, atitinka realų. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
3. | Prijunginio relinės automatikos pagrindinių funkcijų bandymas.
3.1. | Jungtuvo valdymo automatikos ir apsaugų bandymas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.1.1. | Jungtuvo pavaros valdymo rakto padėtis "vietinis", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.2. | Pirmojo jungtuvo išjungimo elektromagneto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.3. | Pirmojo jungtuvo išjungimo elektromaganeto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.4. | Jungtuvo signalas dėl žemo SF6 dujų slėgio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.5. | Išbandytas jungtuvo valdymo blokavimas dėl žemo SF6 dujų slėgio, bandant komutuoti jungtuvą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
3.2. | Jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.2.1. | Srovės kontrolės reikšmė, leidžianti veikti/neveikti JRĮ funkcijai. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.2.2. | JRĮ paleidimas nuo transformatoriaus, linijos, linijos dif., ŠDA apsaugų. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.2.4. | Šynų, prie kurių prijungta linija, išjungimas be AKĮ paleidimo. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.2.5. | JRĮ telekomandos perdavimas į kito linijos galo pastotę (TP A > TP B) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.2.6. | JRĮ telekomandos gavimas iš kito linijos galo pastotės (TP A < TP B) |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
3.3. | Automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) funkcijos bandymas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.3.1. | AKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.2. | AKĮ vykdomas esant įtampai linijoje, nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.3. | AKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.4. | AKĮ draudžiamas esant nesinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.5. | Sąlygų laukimo laikas AKĮ ciklo metu. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.7. | AKĮ vykdomas suveikus JRĮ funkcijos pakartotinio jungtuvo išjungimo komandai. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.8. | AKĮ vykdomas suveikus ŠDA. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.9. | AKĮ jungtuvo įjungimo impulso trukmė. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
3.4. | Automatinio rezervavimo įrenginio (ARĮ) funkcijos veikimo bandymas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.4.1. | ARĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.4.2. | ARĮ vykdomas esant įtampai linijoje, nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.4.3. | Suveikus ARĮ logikai viena kartą, ARĮ funkcija automatiškai išjungiama. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.4. | ARĮ nevykdomas po linijos apsaugų veikimo. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.5. | ARĮ nevykdomas po nesėkmingo linijos AKĮ, Š1-110(2) ŠDA veikimo. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.6. | ARĮ nevykdomas išjungus jungtuvą "ranka" iš prijunginio valdiklio arba komanda iš dispečerinio valdymo sistemos. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.7. | ARĮ ciklo metu nevykdomas apsaugų pagreitinimas. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.8. | ARĮ nevykdomas po T-101(2) galios transformatorių prijunginių JRĮ veikimo. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.9. | ARĮ nevykdomas išsijungus Š1(2)-110 įtampos matavimo grandinių a.j. |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
4. | Prijunginio relinių apsaugų pagrindinių funkcijų veikimo bandymas.
4.1. | Distancinės apsaugos funkcijos veikimo bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.1.1. | 1 pak. veikimas prie 0,9 Z1, neveikimas prie 1,1 Z1, išmatuotas laikas prie 1,1 Z1. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.2. | 2 pak. veikimas prie 0,9 Z2, neveikimas prie 1,1 Z2, išmatuotas laikas prie 1,1 Z2. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.3. | 3 pak. veikimas prie 0,9 Z3, neveikimas prie 1,1 Z3, išmatuotas laikas prie 1,1 Z3. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.4. | 4 pak. veikimas prie 0,9 Z4, neveikimas prie 1,1 Z4, išmatuotas laikas prie 1,1 Z4. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.5. | 5 pak. veikimas prie 0,9 Z5, neveikimas prie 1,1 Z5, išmatuotas laikas prie 1,1 Z5. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.6. | 6 pak. veikimas prie 0,9 Z6, neveikimas prie 1,1 Z6, išmatuotas laikas prie 1,1 Z6. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.7. | Dist. apsaugos blokavimas esant įtampos gr. gedimui. |  |  |  |  | □ | - |  | □
4.1.8. | Dist. aps. zonų blokuojamų nuo galios švytavimų nesuveikimas į atjungimą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
4.1.9. | Dist. apsaugos zonų neblokuojamų nuo galios švytavimų suveikimas į atjungimą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
4.1.10. | Dist. apsaugos telepagreitinimas poveikis priėmus telekomandą iš kito linijos galo pastotės. (TP A < TP B) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.11. | Dist. apsaugos greitinimo telekomandos išsiuntimas į kito linijos galo pastotę. (TP A > TP B) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.12. | Dist. apsaugos greitinimo telekomandos perdavimas iš kito linijos galo pastotės. (TP B > TP A) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.13. | Dist. apsaugos greitinimo telekomandos gavimas kito linijos galo pastotėje. (TP B < TP A) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.1.14 | Dist. apsaugos pagr.( Z.............) laikas priėmus telekomandą. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.2. | Nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos veikimo bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.2.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 IN1, veikimas prie 1,1 IN1, išmatuotas laikas prie 1,1 IN1. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 IN2, veikimas prie 1,1 IN2, išmatuotas laikas prie 1,1 IN2. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2.3. | 3 pak. neveikimas prie 0,9 IN3, veikimas prie 1,1 IN3, išmatuotas laikas prie 1,1 IN3. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2.4. | 4 pak. neveikimas prie 0,9 IN4, veikimas prie 1,1 IN4, išmatuotas laikas prie 1,1 IN4. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2.5. | 5 pak. neveikimas prie 0,9 IN5, veikimas prie 1,1 IN5, išmatuotas laikas prie 1,1 IN5. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2.6. | 6 pak. neveikimas prie 0,9 IN6, veikimas prie 1,1 IN6, išmatuotas laikas prie 1,1 IN6. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2.7. | Nul. sekos srovės apsaugos pagr. priėmus telekomandą iš kito linijos galo pastotės. (TP A < TP B) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2.8. | Nul. sekos srovės apsaugos pagr. telekomandos išsiuntimas į kito linijos galo pastotę. (TP A > TP B) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.3. | Maksimalios srovės apsaugos, įsijungiančios esant įtampos gr. gedimui, veikimo bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.3.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 I1, veikimas prie 1,1 I1, išmatuotas laikas prie 1,1 I1. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.3.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 I2, veikimas prie 1,1 I2, išmatuotas laikas prie 1,1 I2. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.3.3. | 3 pak. neveikimas prie 0,9 I3, veikimas prie 1,1 I3, išmatuotas laikas prie 1,1 I3. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.3.4. | 4 pak. neveikimas prie 0,9 I4, veikimas prie 1,1 I4, išmatuotas laikas prie 1,1 I4. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.3.5. | MSA neblokuota esant įtampos gr. gedimui / blokuota kai įtampos gr. gedimo nėra. |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
4.4. | Apsaugos nuo perkrovos funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.4.1. | Pakopos veikinačios į signalą neveikimas prie 0,9 I, suveikimas į signalą. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.4.2 | Pakopos veikinačios į atjungimą neveikimas prie 0,9 I, suveikimas į atjungimą. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.5. | Rezervinės maksimalios srovės apsaugos funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.5.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 I1, veikimas prie 1,1 I1, išmatuotas laikas prie 1,1 I1. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.5.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 I2, veikimas prie 1,1 I2, išmatuotas laikas prie 1,1 I2. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.6. | Rezervinės nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos veikimo bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.6.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 I1, veikimas prie 1,1 I1, išmatuotas laikas prie 1,1 I1. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.6.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 I2, veikimas prie 1,1 I2, išmatuotas laikas prie 1,1 I2. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.7. | Automatinio apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.7.1. | Automatinis dist. apsaugos (įrašyti greitinamos Z pakopos numerį) pagr. po jungtuvo AKĮ komandos. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.7.2. | Automatinis dist. apsaugos (įrašyti greitinamos Z pakopos numerį) pagr. įjungiant jungtuvą "ranka" arba nuotoliniu būdu. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.7.3. | Automatinis nul. sekos srovės apsaugos (įrašyti greitinamos IN pakopos numerį) pagr. po jungtuvo AKĮ komandos. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.7.4. | Automatinis nul. sekos srovės apsaugos (įrašyti greitinamos IN pakopos numerį) pagr. įjungiant jungtuvą "ranka" arba nuotoliniu būdu. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.7.5. | Automatinio apsaugų pagreitinimo funkcijos aktyvavimo laikas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.8. | Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.8.1. | Funkcija veikia į signalą esant srovės grandinių gedimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.8.2. | Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.9. | Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.9.1. | Funkcija veikia į signalą esant įtampos grandinių gedimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.9.2. | Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.9.3. | Esant įtampos grandinių gedimui, funkcija blokuoja distancinę, kryptines maksimalios ir nulinės sekos apsaugų funkcijas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
4.10. | Avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
4.10.1. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų poveikio į jungtuvo išjungimą. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.2. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų ir jų pakopų matavimo elementų poveikio. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.3. | Fiksuojamos prijunginio įtampos (A, B, C, Uo, UL) , srovės (A ,B, C, Io) padavus nominalius 100 V√ 3 V ir 1A dydžius į visas fazes iš testavimo įrenginio, suveikdinus regsitrtorių ranka, nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
4.10.4. | Fiksuojami bin. įėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai (iškyrus skyriklių/įžemiklių padėtis). | [5 empty] | □ |  | □
4.10.5. | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai(iškyrus skyriklių/įžemiklių valdymą). | [5 empty] | □ |  | □
4.10.6. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikinačių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.7. | Fiksuojami nulinės sekos srovės apsaugos (apsaugos nuo įžemėjimo) krypties į saugomą objektą (forward) ir kypties nuo saugomo objekto (reverse) elementų poveikiai. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.8. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikinačių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.9. | Fiksuojamas JRĮ, AKĮ funkcijų veikimo laiko paleidimas ir suveikimas. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.10. | Fiksuojami jungtuvo (-ų) įjungtos ir išjungtos padėties signalai. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.11. | Fiksuojama įtampos matavimo transformatoriaus automatinio jungtiklio padėtis. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.12. | Fiksuojamos gaunamos ir siunčiamos telekomandos. | [5 empty] | □ |  | □
4.10.13. | Registratoriaus įrašo trūkmė (priešavarinis laikas, poavarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
4.11. | Įvykių registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
4.11.1. | Kompleksinių bandymų metų veikusių RAA funkcijų veikimai, su data ir laiko žymėmis, užfiksuoti įvykių registratoriaus sąraše, nuskaičius įvykių sąrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
4.12. | Atstumo iki gedimo vietos funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
4.12.1. | Imituojant trumpajį jungimą pirmos distancinės apsaugos zonos gale, užfiksuotas atstumas km iki gedimo vietos yra ≥80% linijos ilgio. | [5 empty] | □ |  | □
perkelti prie kiekvienos funkcijos ir parašyti ¦KM, įvertinti ar reikia gavus konkrečią komandą
Pastabos:
5. | Prijunginio relinių apsaugų papildomų pagrindinių funkcijų veikimo bandymas. (kai įdiegtos)
5.1. | Elektros tiekimo linijos diferencinės apsaugos funkcijos bandymas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
5.1.1. | TP A. Srovė paduodama į fazę A. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,3 I m.s.s. . |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
5.1.2. | TP A. Srovė paduodama į fazę B. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,3 I m.s.s. . |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
5.1.3. | TP A. Srovė paduodama į fazę C. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,3 I m.s.s. . |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
5.1.4. | TP B. Srovė paduodama į fazę A. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,3 I m.s.s. . |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
5.1.5. | TP B. Srovė paduodama į fazę B. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,3 I m.s.s. . |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
5.1.6. | TP B. Srovė paduodama į fazę C. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,3 I m.s.s. . |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
5.1.7. | TP A. Dif. aps. funkcija nesuveikia, esant trumpajam jungimui "už nugaros" padavus 1,3 I minimalią suveikimo srovę (m.s.s.) paeiliui į A, B ir C fazes. |  |  |  |  | □ | - |  | □
5.1.8. | TP B. Dif. aps. funkcija nesuveikia, esant trumpajam jungimui "už nugaros" padavus 1,3 I minimalią suveikimo srovę (m.s.s.) paeiliui į A, B ir C fazes. |  |  |  |  | □ | - |  | □
5.1.9. | TP A. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant srovės grandinių gedimui. |  |  |  |  | □ | - |  | □
5.1.10. | TP B. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant srovės grandinių gedimui. |  |  |  |  | □ | - |  | □
5.1.11. | TP A. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant ryšio kanalo gedimui. |  |  |  |  | □ | - |  | □
5.1.12. | TP B. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant ryšio kanalo gedimui. |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
5.2. | Dif. aps . avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
5.2.1. | Registratorių paleidžia dif. aps. funkcijos veikimas į jungtuvo atjungimą. | [5 empty] | □ |  | □
5.2.2. | Fiksuojamos fazinės srovės ir įtampos, diferencinė srovė, stabdymo srovė. | [5 empty] | □ |  | □
5.2.3. | Fiksuojamas dif. aps. funkcijos suveikimas | [5 empty] | □ |  | □
5.2.4. | Fiksuojami dif. aps. matavimo elementų poveikiai, jungtuvo (-ų) atjungimo komandos. | [5 empty] | □ |  | □
5.2.5. | Fiksuojami bin. įėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai (iškyrus skyriklių/ įžemiklių padėtis). | [5 empty] | □ |  | □
5.2.6. | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai (iškyrus skyriklių/įžemiklių valdymą). | [5 empty] | □ |  | □
5.2.7. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikinačių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. | [5 empty] | □ |  | □
5.2.8. | Fiksuojamas JRĮ, AKĮ funkcijų veikimo laiko paleidimas. | [5 empty] | □ |  | □
5.2.9. | Fiksuojami jungtuvo (-ų) įjungtos ir išjungtos padėties signalai. | [5 empty] | □ |  | □
5.2.10. | Fiksuojamas ryšio kanalo gedimo signalas | [5 empty] | □ |  | □
5.2.11. | Registratoriaus įrašo trūkmė (priešavarinis laikas, poavarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
5.3. | Dif. aps. įvykių registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
5.3.1. | Kompleksinių bandymų metų veikusių RAA funkcijų veikimai, su data ir laiko žymėmis, užfiksuoti įvykių registratoriaus sąraše, nuskaičius įvykių sąrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
6. | Kitu RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
6.1. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.2. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.3. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.4. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.5. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.6. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.7. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.8. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.9. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.10. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.11. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.12. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.13. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
6.14. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
7. | Kompleksinių bandymų rezultatai (pažymėti tik viena iš kelių galimų). | [5 empty] | Taip |  | Ne
7.1. | Kompleksiniai bandymų metų trūkumų neužfiksuota. | [5 empty] | □ |  | □
7.2. | Kompleksiniai bandymai atlikti, užfiksuoti nedideli trūkumai (≤10 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų) kuriuos reikalinga pašalinti iki techninio įvertinimo komisijos. | [5 empty] | □ |  | □
7.3. | Kompleksiniai bandymai neatlikti, o jų vykdymas nutrauktas dėl didelio trūkumų kiekio (≥11neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų ). RAA derinimo darbai atlikti nekokybiškai, todėl bandymus privaloma pakartoti. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
8. | Litgrid AB RAA nustatymų bylos korekcijos | [5 empty] | Taip |  | Ne
8.1. | RAA nustatymų byloje korekcijų derinimo ir kompleksinių bandymų metu nėra. | [5 empty] | □ |  | □
8.2. | RAA nustatymų byloje yra netikslumų, padarytos korekcijos ranka suderinus su Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriumi. | [5 empty] | □ |  | □
8.3. | RAA nustatymų bylos kopija su pažymėtais netikslumais ir jų korekcijomis išsiustą Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriui pataisytos RAA nustatymų redakcijos išleidimui. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
9. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Rangovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Rangovo atstovas
|  | vardas |  |  | pavardė | parašas |  | data
10. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Užsakovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Užsakovo RAA spec. tech. priežiūros atstovas
|  | vardas |  |  | pavardė | parašas |  | data
1. Kompleksiniai bandymai atliekami vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo, RAA įrenginių įrengimo taisyklių, ir Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento reikalavimais.
2. Kompleksiniai bandymai atliekami tik Rangovui užbaigus to prijunginio vidinio montažo, kabelių montavimo lauko ir vidaus RAA spintose, antrinių grandinių bei RAA derinimo darbus.
3. Kompleksiniai bandymai atliekami kartu dalyvaujant Litgrid AB paskirtam RAA spec. techninės priežiūros specialistui ir RAA derinimą atlikusiems Rangovo specialistams, kurie kompleksinių bandymų rezultatus patvirtina pasirašydami kompleksinių bandymų protokolą. Litgrid AB paskirtam RAA techninis prižiūrėtojui išimties tvarka negalint dalyvauti kompleksiniuose bandymuose, Rangovas kompleksinius bandymus atlieka nedalyvaujant RAA techniniam prižiūrėtojui tik gavus jo raštišką leidimą juos atlikti, o kompleksinių bandymų protokolą atsiunčia el. paštu pasirašymui
4. Prieš kompleksinių bandymų pradžia įvertinamas Rangovo pasirengimas vykdyti, kiekvieno rekonstruoto ar pastatyto prijunginio, RAA kompleksinius bandymus. Jeigu įvertinama, jog Rangovas nepasirengęs, kompleksiniai bandymai nevykdomi ir organizuojami pakartotinai Rangovui tinkamai pasirengus.
5. RAA funkcijos kurių suveikimo laikas patikrintas ir užfiksuotas derinimo pateiktuose protokoluose, pakartotinai kompleksinių bandymų metu suveikimo laiko tikrinti nereikia, tačiau įrašomas derinimo protoluose užfiksuotas funkcijos suveikimo laikas.
5. Kompleksinių bandymų rezultatai užfiksuojami šio protokolo stulpeliuose "Taip", "Ne", "Veikia", "Neveikia" ženklu (🗹) .
6. Stulpelyje "Laikas, s", eilutėse kurios formoje užpildytos/parengtos laikui įrašyti "...............s", turi būti nurodytas kompleksinių bandymų metu užfiksuotas bandomos RAA funkcijos suveikimo laikas.
7. Eilučių kurios neparengtos ir pažymėtos "-", suveikimo laiko įrašyti nereikia, fiksuojamas tik bandomos RAA funkcijos veikimas laukelyje "Veikia", arba neveikimas laukelyje "Neveikia".
8. Kompleksinių bandymų metu užfiksuotos RAA funkcijų suveikimo laiko vertės turi atitikti Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento ir RAA nustatymų užduoties, išduotos Litgrid AB, reikalavimus.
9. Automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) funkcijos veikimo ciklas išbandomas vieną kartą komutuojant prijunginio jungtuvą (-us). Jeigu bandymas sėkmingas, sekančius kartus tikrinant AKĮ funkcijos funkcionalumą, AKĮ poveikis fiksuojamas ant galinės jungtuvo (-ų) įjungimo relės kontaktų.
10. Vienos (bet kurios iš daugelio) apsaugos funkcijos veikimas vieną kartą išbandomas į jungtuvo (-ų) išjungimą jį (juos) komutuojant. Visų kitų bandomų RAA funkcijų poveikis, fiksuojamas ant jungtuvo (-ų) išjungimo galinių relių kontaktų.
11. RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu netikrinamos jeigu pagal Litgrid AB RAA nuostatų užduotis nenaudojamos (yra išjungtos) nei vienoje nuostatų grupėje.
12. turi būti išbandytas jungtuvo valdymas komutuojant "valdymo režimo" raktą jungtuvo pavaroje kiekvienoje rakto padėtyje: vietinis, nuotolinis, išjungtas.
13. RAA funkcijos ar jų veikimo sąlygos kurių nėra tipinėje protokolo formoje, bet yra pateiktos Litgrid AB išduotuose RAA nuostatuose, turi būti patikrintos, o patikrinimo rezultatai užfiksuoti protokolo skyriuje "6. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas".
14. Turi būti išbandytas jungtuvo valdymas komutuojant "valdymo režimo" raktą jungtuvo pavaroje kiekvienoje rakto padėtyje: vietinis, nuotolinis, išjungtas.
15. Antros ir sekančių RAA nuostatų grupių RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu bandomos tik tokių atveju, kai išjungus pirmąją nuostatų grupę keičiasi RAA veikimo logika, išjungiamos ar įjungiamos pavienės RAA funkcijos. Apie tokių funkcijų veikimą/neveikimą ir jų patikrinimo rezultatus pažymima protokolo skyriuje "6. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas", patikrinimo apimtys tikslinamos kompleksinių bandymų metu.
16. Kompleksiniuose bandymuose užfiksuoti RAA funkcijų veikimai neatitinkantys prijunginio RAA nustatymų užduoties, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių įrengimo taisyklių, ir Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento reikalavimų, privalo būti pašalinti iki techninio įvertinimo komisijos, o jų nepašalinus techninio įvertinimo komisijos metu vertinama, jog kompleksinių bandymų metu užfiksuotus trūkumus privaloma pašalinti "iki įjungimo".
17. Atlikti kompleksiniai bandymai ir jų metu užpildyta tipinė protokolo forma nepanaikina pareigos Rangovui pateikti privalomus detalių RAA funkcijų charakteristikų patikrinimo rezultatų protokolus ir kitą dokumentaciją pagal Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento reikalavimus, reikalavimus dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo komisijai.
18. Litgrid AB RAA nuostatų užduoties kopija, pagal kurią buvo vykdomi kompleksiniai bandymai, turi būti pridedama kaip priedas prie šio protokolo.

## 2 priedas
330, 110 kV TP/SP šynų/šynuotės diferencinės apsaugos (ŠDA) įrenginių kompleksinių bandymų protokolas
| Pažymėkite apsaugos tipą, kurios RAA įrenginių kompleksiniai bandymai vykdomi: |  | □ | 110 kV šynų diferencinės apsaugos
|  |  | □ | 110 kV šynuotės diferencinės apsaugos
|  |  | □ | 330 kV šynų diferencinės apsaugos
|  |  | □ | 330 kV šynuotės diferencinės apsaugos
□
Objektas:
Šynų/šynuotės operatyvinis žymėjimas:
RAA spintos Nr.:
RAA nuostatų užduoties išdavimo data:
Kompleksinių bandymų data:
Kompleksinių bandymų protokolo pildymo ir bandymų eigos aprašas.
1. | Pasirengimo kompleksiniams bandymams įvertinimas.
1.1. | ŠDA kuriai atliekami kompleksiniai bandymai vidaus spintoje įrangos, vidinio montažo, kabelių, antrinių grandinių montavimo bei derinimo darbai baigti. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
1.2. | Rangovo RAA personalas kompleksiniams bandymams atlikti turi bandymų įrenginį ir programinę įrangą. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
1.3. | Iki kompleksinių bandymų pradžios atliktas ŠDA veikimo bandymas, esant pažemintai baterijos oper. įtampai iki 0,8 Uv. (Atliekama tik pirmojo TP/SP rekonstravimo/statybos etapo metu.) | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2. | ŠDA terminalo bendrųjų funkcijų bandymas.
2.1. | ŠDA terminalui(-ams) sukonfigūruoti šviesinės signalizacijos suveikimai patikrinti ir atitinka tikrovę. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.2. | ŠDA terminalo (-ų) sąsajos žmogus-mašina ekrane operatyviai pavadinimai teisingi, matavimų vertės (įtampos, apkrovos srovės, diferencinė/stabdymo srovės) vaizduojamos teisingai paduodant įtampas ir kiekvieno prijunginio sroves iš bandymo stendo į visas fazes. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.3. | ŠDA terminalo (-ų) sąsajos žmogus-mašina ekrane įdiegtas vietinis ir nuotolinis RAA funkcijų valdymas vidiniais loginiais trigeriais ir/arba dvipozicinėmis relėmis. (kai poreikis numatytas techninio ir darbo projekto spendiniais, RAA nuostatų užduotyje). | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.4. | Saugomų šynų/šynuotės jungtuvų ir šyninių skyriklių padėčių kontrolė ŠDA terminale vykdoma. (Kai realizuota GOOSE žinučių arba laidiniais ryšiais, pagal darbo projekto sprendinius). | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.6. | IEC61850 sąsajų (rezervuotų PRP protokolu) su pastotės duomenų tinklu bandymas: atjungus pirmos sąsajos komutatorių, įvykdoma komanda iš dispečerinio valdymo sistemos (DVS) įjungti jungtuvą. Po 10 min. prijungus pirmos sąsajos komutatorių ir atjungus antrosios sąsajos komutarių, įvykdoma komanda iš DVS atjungti jungtuvą. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
2.7. | Atliekamas terminalo datos ir laiko ssinchronizavimo funkcijos patikrinimas. Atjungiamos IEC 61850 sąsajos (abiejos), terminalo nustatymuose pakeičiama data ir laikas. Prijungus abi sąsajas, laikas ir data sinchronizuojami atsistačius komunikacijai su TSPĮ, atitinka realų. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
Pastabos:
3. | ŠDA pagrindinių funkcijų bandymas.
3.1. | Šynų diferencinės apsaugos funkcijos minimalios suveikimo srovės bandymas
3.1.1. | Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.1.2. | Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.1.3. | Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.1.4. | Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.1.5. | Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.1.6. | Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.1.7. | Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.1.8. | Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.2. | Šynų diferencinės apsaugos funkcijos jautraus elemento minimalios suveikimo srovės bandymas
3.2.1. | Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
| Srovė paduodama paeiliui į fazes A, B, C. Dif. aps funkcijos jautraus elemento neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s.. |  |  |  |  | □ | ..............s |  | □
3.3. | Prijunginio automatinio srovės matavimo grandinių atjungimo nuo šynų apsaugos algoritmo išjungus šyninį skyriklį bandymas.
3.3.1. | Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
3.3.2. | Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
3.3.3. | Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
3.3.4. | Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
3.3.5. | Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
3.3.6. | Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
3.3.7. | Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
3.3.8. | Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija eliminuoja prijunginio srovę iš diferencinės srovės skaičiavimų esant atjungtam prijunginio skyrikliui(-iams). | [5 empty] | □ |  | □
| Eliminavus prijunginio srovę šyninių skyrikliu, paduodama srovė 1.1 I m.s.s., dif. aps. funkcija neišjungia saugomų šynų jungtuvų. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
3.4. | Šynų diferencinės apsaugos funkcijos neveikimo bandymas esant trumpiesiems jungimams ne apsaugos saugomoje zonoje ("už nugaros")bandymas.
3.4.1. | Srovė paduodama į prijunginius: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija nesuveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 1, padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
| Dif. aps. funkcija neveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 2 padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
3.4.2. | Srovė paduodama į prijunginius: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija nesuveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 1, padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
| Dif. aps. funkcija neveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 3 padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
3.4.3. | Srovė paduodama į prijunginius: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija nesuveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 1, padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
| Dif. aps. funkcija neveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 4 padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
3.4.4. | Srovė paduodama į prijunginius: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija nesuveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 1, padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
| Dif. aps. funkcija neveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 5 padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
3.4.5. | Srovė paduodama į prijunginius: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija nesuveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 1, padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
| Dif. aps. funkcija neveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 6 padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
3.4.6. | Srovė paduodama į prijunginius: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija nesuveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 1, padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
| Dif. aps. funkcija neveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 7 padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
3.4.7. | Srovė paduodama į prijunginius: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | Taip |  | Ne
| Dif. aps. funkcija nesuveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 1, padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
| Dif. aps. funkcija neveikia esant trumpajam jungimui "už nugaros" prijunginiui 8 padavus paeiliui A, B, ir C fazėms 1,1 I minimalios suveikimo srovės. | [5 empty] | □ |  | □
3.5. | Šynų automatinio kartotinio įjungimo (ŠAKĮ)funkcijos ir jos veikimo sąlygų bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.5.1. | ŠAKĮ atliko prijunginio ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) jungtuvas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.5.2. | Esant sėkmingam 110 kV ŠAKĮ automatiškai įjungami prijunginių jungtuvai: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.5.3. | Esant nesėkmingam 110 kV ŠAKĮ automatiškai neįjungiami prijunginių jungtuvai: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.5.4. | ŠAKĮ draudimo sąlyga formuojama ir ŠAKĮ nevykdomas nuo pakartotinio dif. apsaugos jautraus elemento suveikimo ir veikiant dif. apsaugai į saugomų šynų jungtuvų atjungimą po nesėkmingo ŠAKĮ. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.5.5. | Po nesėkmingo ŠAKĮ arba šynų remonto, šynos išbandomos kontroliuojant sąlygas: paduodant įtampą į saugomas šynas jungtuvu įjungimo "ranka" komanda arba AKĮ metu, automatiškai yra aktyvuojamas dif. apsaugos jautrus elementas, nuo kurio suveikimo vykdomas saugomų šynų jungtuvų atjungimas ir ŠAKĮ draudimas. |  |  |  |  | □ |  |  | □
3.5.6. | Po nesėkmingo ŠAKĮ arba šynų remonto, šynos išbandomos kontroliuojant sąlygas: Jungtuvo įjungimo "ranka" atveju deferencinės apsaugos jautrus elementas į saugomų šynų prijunginių išjungimą veikia: su įtampos nebuvimo saugomose šynose kontrole arba po šynų išjungimo nuo šynų diferencinės apsaugos, po jungtuvo įjungimo galimas išjungimas nuo jautraus elemento aktyvus dar ≥6 s.. |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
3.6. | Saugomų šynų JRĮ veikimo bandymas | [5 empty] | Taip |  | Ne
3.6.1. | Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.2. | Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.3. | Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.4. | Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.5. | Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.6. | Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.7. | Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.8. | Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ). Suveikdinus prijunginio JRĮ funkciją atjungiami visi saugomų šynų prijunginių jungtuvai. | [5 empty] | □ |  | □
3.6.9. | Dif. aps. veikimas paleidžia šių prijunginių JRĮ: Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ) | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
4. | Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
4.1. | Prijunginys 1 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
4.2. | Prijunginys 2 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
4.3. | Prijunginys 3 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
4.4. | Prijunginys 4 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
4.5. | Prijunginys 5 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
4.6. | Prijunginys 6 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
4.7. | Prijunginys 7 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
4.8. | Prijunginys 8 ( Įrašyti prijunginio operatyvinį pavadinimą ).Patikrintos srovės grandinių sveikumo funkcijos veikimo sąlygos įmituojant jas prijunginio srovės grandinėse. ŠDA funkcija esant srovės grandinių gedimui blokuojasi, jungtuvų atjungimas nevykdomas. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
5. | Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
5.1. | Funkcija veikia į signalą esant įtampos grandinių gedimui. | [5 empty] | □ |  | □
5.2. | Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
6. | Avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
6.1. | Registratorius paleidžiamas nuo ŠDA apsaugos funkcijos poveikio į jungtuvų išjungimą. | [5 empty] | □ |  | □
6.2. | Registratorius paleidžiamas nuo elektromechaninių relių, veikiančių į jungtuvų atjungimą nuo ŠDA, suveikimo. | [5 empty] | □ |  | □
6.3 | Registratorius paleidžiamas nuo saugomų šynų elektromechaninių relių, per kurias veikia šynų prijunginių JRĮ, suveikimo. | [5 empty] | □ |  | □
6.4. | Fiksuojamos šynų įtampos (A, B, C) ,kiekvieno šynų prijunginio srovės (A ,B, C, Io,) padavus nominalius 100 *√3 V ir 1A dydžius į visas fazes iš testavimo įrenginio, "suveikdinus registratorių ranka", nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
6.5. | Fiksuojamos diferencinės ir stabdymo srovės, padavus iš testavimo įrenginio į du skirtingus ŠDA prijunginius atitinkamai 1A ir 0,5A srovę | [5 empty] | □ |  | □
6.6. | Fiksuojami bin. Įėjimų/GOOSE žinučių naudojamų RAA schemoje poveikiai (skyriklių, jungtuvų padėtys ir kt.). | [5 empty] | □ |  | □
6.7. | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai. | [5 empty] | □ |  | □
6.8. | Fiksuojami krypties į saugomą objektą (forward) ir krypties nuo saugomo objekto (reverse) elementų poveikiai. | [5 empty] | □ |  | □
6.9. | Registratoriaus įrašo trukmė (prieš avarinis laikas, po avarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
7. | Įvykių registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
7.1. | Kompleksinių bandymų metų veikusių RAA funkcijų veikimai, su data ir laiko žymėmis, užfiksuoti įvykių registratoriaus sąraše, nuskaičius įvykių sąrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
8. | Kitu RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
8.1. | [5 empty] | □ | ..............s |  | □
8.2. | [5 empty] | □ | ..............s |  | □
8.3. | [5 empty] | □ | ..............s |  | □
8.4. | [5 empty] | □ | ..............s |  | □
8.5. | [5 empty] | □ | ..............s |  | □
9. | Kompleksinių bandymų rezultatai (pažymėti tik viena iš kelių galimų). | [5 empty] | Taip |  | Ne
9.1. | Kompleksiniai bandymų metų trūkumų neužfiksuota. | [5 empty] | □ |  | □
9.2. | Kompleksiniai bandymai atlikti, užfiksuoti nedideli trūkumai (≤10 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų) kuriuos reikalinga pašalinti iki techninio įvertinimo komisijos. | [5 empty] | □ |  | □
9.3. | Kompleksiniai bandymai neatlikti, o jų vykdymas nutrauktas dėl didelio trūkumų kiekio (≥11 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų ). RAA derinimo darbai atlikti nekokybiškai, todėl bandymus privaloma pakartoti. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
10. | Litgrid AB RAA nustatymų bylos korekcijos | [5 empty] | Taip |  | Ne
10.1. | RAA nustatymų byloje korekcijų derinimo ir kompleksinių bandymų metu nėra. | [5 empty] | □ |  | □
10.2. | RAA nustatymų byloje yra netikslumų, padarytos korekcijos ranka suderinus su Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriumi. | [5 empty] | □ |  | □
10.3. | RAA nustatymų bylos kopija su pažymėtais netikslumais ir jų korekcijomis išsiustą Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriui pataisytos RAA nustatymų redakcijos išleidimui. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
11. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Rangovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Rangovo atstovas
|  | vardas |  |  | pavardė | parašas |  | data
12. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Užsakovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Užsakovo RAA spec. tech. priežiūros atstovas
|  | vardas |  |  | pavardė | parašas |  | data
1. Kompleksinių bandymų rezultatai užfiksuojami šio protokolo stulpeliuose "Taip", "Ne", "Veikia", "Neveikia" ženklu (🗹) .
2. Stulpelyje "Laikas, s", eilutėse kurios formoje užpildytos/parengtos laikui įrašyti "...............s", turi būti nurodytas kompleksinių bandymų metu užfiksuotas bandomos RAA funkcijos suveikimo laikas.
3. Eilučių kurios neparengtos ir pažymėtos "-", suveikimo laiko įrašyti nereikia, fiksuojamas tik bandomos RAA funkcijos veikimas laukelyje "Veikia", arba neveikimas laukelyje "Neveikia".
4. Kompleksiniai bandymai atliekami kartu dalyvaujant Litgrid AB paskirtam RAA spec. techninės priežiūros specialistui ir RAA derinimą atlikusiems Rangovo specialistams, kurie kompleksinių bandymų rezultatus patvirtina pasirašydami kompleksinių bandymų protokolą. Litgrid AB paskirtam RAA techninis prižiūrėtojui išimties tvarka negalint dalyvauti kompleksiniuose bandymuose, Rangovas kompleksinius bandymus atlieka nedalyvaujant RAA techniniam prižiūrėtojui tik gavus jo raštišką leidimą juos atlikti, o kompleksinių bandymų protokolą atsiunčia el. paštu pasirašymui.
5. Automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) funkcijos veikimo ciklas išbandomas vieną kartą komutuojant prijunginio jungtuvą (-us). Jeigu bandymas sėkmingas, sekančius kartus tikrinant AKĮ funkcijos funkcionalumą, AKĮ poveikis fiksuojamas ant galinės jungtuvo (-ų) įjungimo relės kontaktų.
6 Vienos (bet kurios iš daugelio) apsaugos funkcijos veikimas vieną kartą išbandomas į jungtuvo (-ų) išjungimą jį (juos) komutuojant. Visų kitų bandomų RAA funkcijų poveikis, fiksuojamas ant jungtuvo (-ų) išjungimo galinių relių kontaktų.
7. . RAA funkcijos kurių suveikimo laikas patikrintas ir užfiksuotas derinimo pateiktuose protokoluose, pakartotinai kompleksinių bandymų metu suveikimo laiko tikrinti nereikia, tačiau įrašomas derinimo protoluose užfiksuotas funkcijos suveikimo laikas.
8. RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu netikrinamos jeigu pagal Litgrid AB RAA nuostatų užduotis nenaudojamos (yra išjungtos) tikrinamoje RAA nuostatų grupėje.
9. RAA funkcijos ar jų veikimo sąlygos kurių nėra tipinėje protokolo formoje, bet yra pateiktos Litgrid AB išduotuose RAA nuostatuose, turi būti patikrintos, o patikrinimo rezultatai užfiksuoti protokolo skyriuje "8. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas" nurodant funkcijos paskirtį ir tikrinimo apimtis ir užfiksuojant tikrinimo rezultatus.
10. Antros ir sekančių RAA nuostatų grupių RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu bandomos tik tokių atveju, kai išjungus pirmąją nuostatų grupę keičiasi RAA veikimo logika, išjungiamos ar įjungiamos pavienės RAA funkcijos. Apie tokių funkcijų veikimą/neveikimą ir jų patikrinimo rezultatus pažymima protokolo skyriuje "8. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas", patikrinimo apimtys tikslinamos kompleksinių bandymų metu.

## 3 priedas
330 kV TP/SP, rekonstruoto arba pastatyto naujo, 330 kV jungtuvo prijunginio mikroprocesorinės relinės apsaugos ir automatikos įrenginių kompleksinių bandymų protokolas
| Pažymėkite 330 kV jungtuvo prijunginio , kurio RAA įrenginių kompleksiniai bandymai vykdomi: |  | □ | 330 kV jungtuvo
Objektas:
Prijunginio operatyvinis žymėjimas:
RAA spintos Nr.:
RAA nuostatų užduoties išdavimo data:
Kompleksinių bandymų data:
Kompleksinių bandymų protokolo pildymo ir bandymų eigos atmintinė.
1. | Pasirengimo kompleksiniams bandymams įvertinimas.
1.1. | Prijunginio kuriam atliekami kompleksiniai bandymai RAA lauko ir vidaus spintose vidinio montažo, kabelių, antrinių grandinių montavimo bei RAA derinimo darbai baigti. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
1.2. | Rangovo RAA personalas kompleksiniams bandymams atlikti turi bandymų įrenginį ir programinę įrangą. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
1.3. | Iki kompleksinių bandymų pradžios atliktas RAA veikimo bandymas, esant pažemintai baterijos oper. įtampai iki 0,8 Uv. (Atliekama tik pirmojo TP rekonstravimo/statybos etapo metu.) | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2. | Juntuvo relinės apsaugos ir automatikos bendrųjų funkcijų bandymas.
2.1. | Jungtuvo apsaugų ir automatikos terminale(-uose) sukonfigūruoti šviesinės signalizacijos suveikimai patikrinti ir atitinka tikrovę. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.2. | Terminalo sąsajos žmogus-mašina ekrane pirminių įrenginių operatyviai pavadinimai ir sujungimų schema teisingi, matavimų vertės (įtampos ,srovės, aktyvi/reaktyvi galios) vaizduojamos teisingai paduodant įtampas ir sroves iš bandymo stendo į visas fazes. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.3. | Terminalo sąsajos žmogus-mašina ekrane įdiegtas vietinis ir nuotolinis RAA funkcijų valdymas vidiniais loginiais trigeriais ir/arba dvipozicinėmis relėmis. (VAKĮ, TAKĮ, FNA, JRĮ, nuostatų grupių, telekomandų priėmimo/perdavimo ir pan.) | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.4. | Loginių blokuočių išjungimas terminalo vietinio valdymo režime ir automatinis įjungimas perjungus į nuotolinį valdymo rėžimą veikia tinkamai. (Kai realizuota GOOSE žinutėmis). | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.5 | 330/110/10 kV pagrindinių komutacinių įrenginių elektrinių blokuočių (pvz. skyriklis/įžemiklis) ir loginių blokuočių logikos patikrintos ir veikia tinkamai. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.6. | IEC61850 sąsajų (rezervuotų PRP protokolu) su pastotės duomenų tinklu bandymas: atjungus pirmos sąsajos komutatorių, įvykdoma komanda iš dispečerinio valdymo sistemos (DVS) įjungti jungtuvą. Po 10 min. prijungus pirmos sąsajos komutatorių ir atjungus antrosios sąsajos komutarių, įvykdoma komanda iš DVS atjungti jungtuvą. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
2.7. | Atliekamas terminalo datos ir laiko sinchronizavimo funkcijos patikrinimas. Atjungiamos IEC 61850 sąsajos (abi), terminalo nustatymuose pakeičiama data ir laikas. Prijungus abi sąsajas, laikas ir data sinchronizuojami atsistačius komunikacijai su TSPĮ, atitinka realų. | [5 empty] | Taip |  | Ne
[7 empty] | □ |  | □
Pastabos:
3. | Prijunginio relinės automatikos ir apsaugų pagrindinių funkcijų bandymas.
3.1. | Jungtuvo valdymo automatikos funkcijų bandymas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.1.1. | Jungtuvo rankinis valdymas su įjungtomis įtampų ir sinchronizmo sąlygomis, esant sinchroniškoms įtampoms, veikia |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.2. | Jungtuvo rankinis valdymas su įjungtomis įtampų ir sinchronizmo sąlygomis, esant nesinchroniškoms įtampoms, neveikia |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.3. | Jungtuvo rankinio valdymo sąlygų ribinės vertės patikrintos (Sinchronizuojamų sistemų maks. dažnių skirtumas, įtampų fazių ir lygių skirtumas, sinchronizacijos sąlygų laukimo laikas ir kt.) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.4. | Jungtuvo pavaros valdymo rakto padėtis "vietinis", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.5. | Pirmojo jungtuvo išjungimo elektromagneto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.6. | Antrojo jungtuvo išjungimo elektromagneto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.7. | Jungtuvo signalas dėl žemo SF6 dujų slėgio. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.1.8. | Išbandytas jungtuvo valdymo blokavimas dėl žemo SF6 dujų slėgio, bandant komutuoti jungtuvą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
3.2. | Jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.2.1. | Fazinės srovės kontrolės reikšmė, leidžianti veikti/neveikti JRĮ funkcijai. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.2.2. | Trifazis JRĮ paleidimas nuo transformatoriaus, linijos, linijos dif., AT, ŠDA, 110 kV ir 10 kV pusių apsaugų. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.2.2. | Pofazinis JRĮ paleidimas nuo transformatoriaus, linijos, linijos dif., AT, ŠDA apsaugų. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.2.3. | Pakartotinio jungtuvo išjungimo (Retrip) komanda be srovės kontrolės pakartoja savo jungtuvo pofazinį išjungimą nedraudžiant AKĮ (VAKĮ, TAKĮ). |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.2.4. | Gretimų jungtuvų trifazis išjungimas suveikus JRĮ, su AKĮ draudimu. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.2.5. | JRĮ telekomandos perdavimas į kito linijos galo pastotę (TP A > TP B) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.2.6. | JRĮ telekomandos gavimas iš kito linijos galo pastotės (TP A < TP B) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.2.7. | JRĮ telekomandos perdavimas iš kito linijos galo pastotės (TP B > TP A) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.2.8. | JRĮ telekomandos gavimas kito linijos galo pastotėje (TP B < TP A) |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
3.3. | Vienfazio ir trifazio automatinio kartotinio įjungimo (VAKĮ/TAKĮ(AKĮ)) funkcijos bandymas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.3.1. | A fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.2. | A fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.3. | A fazės VAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.4. | B fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.5. | B fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.6. | B fazės VAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.7. | C fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.8. | C fazės VAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.9. | C fazės VAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.10. | TAKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.11. | TAKĮ vykdomas esant įtampai linijoje ir nesant įtampos šynose. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.12. | TAKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje (ΔU, Δφ, ΔHz). |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.13. | Po nesėkmingo VAKĮ, vykdomas TAKĮ |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.14. | Sąlygų laukimo laikas VAKĮ ir TAKĮ ciklų metu. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.15. | VAKĮ, TAKĮ nevykdomas suveikus JRĮ funkcijai į šynų ar prijunginio išjungimą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.16. | VAKĮ, TAKĮ vykdomas suveikus JRĮ funkcijos pakartotinio jungtuvo išjungimo komandai. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.17. | TAKĮ vykdomas suveikus AT 330 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ paleidimo komandą. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.18. | TAKĮ nevykdomas suveikus AT 330 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.19. | TAKĮ vykdomas suveikus AT 110 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ paleidimo komandą. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.20. | TAKĮ nevykdomas suveikus AT 110 rezervinėms apsaugoms, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.21. | TAKĮ nevykdomas suveikus AT technologinėms, diferencinei apsaugoms, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.22. | TAKĮ nevykdomas gavus draudimo telekomandą iš kito linijos galo (telekomandos numeris) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.23. | TAKĮ vykdomas gavus paleidimo telekomandą iš kito linijos galo. (telekomandos numeris) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.3.24. | TAKĮ vykdomas suveikus ŠDA. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.25. | TAKĮ nevykdomas suveikus ŠDA, gavus TAKĮ draudimo komandą. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.26. | VAKĮ jungtuvo įjungimo impulso trukmė. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.27. | TAKĮ jungtuvo įjungimo impulso trukmė. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.28. | Po apsaugų pagreitinimo jungtuvo įjungimo metu VAKĮ, TAKĮ nevykdomas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.29. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.30. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.31. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.32. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.33. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.34. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.35. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.3.36. | (Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais) |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
3.4. | Fazių nepersijungimo apsaugos (FNA) funkcijos bandymas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.4.1. | Individuali FNA blokuojama VAKĮ ciklo metu. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.2. | Individuali FNA veikia į atjungima po VAKĮ ciklo esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.4.3. | Individuali FNA veikia į atjungima esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.4.4. | FNA su srovės kontrole blokuojama VAKĮ ciklo metu. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.5. | FNA su srovės kontrole veikia į atjungima po VAKĮ ciklo esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.4.6. | FNA su srovės kontrole veikia į atjungima esant nepilnafaziam rėžimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.4.7. | FNA srovės kontrolės reikšmė, leidžianti veikti/neveikti FNA funkcijai. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.8. | FNA paleidžiama nuo jungtuvo kiekvienos fazės pagalbinių kontaktų padėčių nesutapimo faktoriaus, su tekančios per (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) jungtuvą srovės (3Io) kontrole ir kontroliuojant išjungtą (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) jungtuvo padėtį. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.9. | FNA paleidžia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) linijos komandų pedavimo įrenginio siųstuvo (komados numeris) komandą su TAKĮ draudimu į (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) TP. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.10. | FNA paleidžiama nuo jungtuvo kiekvienos fazės pagalbinių kontaktų padėčių nesutapimo faktoriaus, su tekančios per (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) jungtuvą srovės (3Io) kontrole ir kontroliuojant išjungtą (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) jungtuvo padėtį. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.11. | FNA paleidžia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) linijos komandų pedavimo įrenginio siųstuvo (komados numeris) komandą su TAKĮ draudimu į (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį) TP. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.12. | FNA išjungia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) juntuvą ir draudžia jo AKĮ. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.13. | FNA išjungia (operatyvinis pavadinimas pagal RAA nuostatų užduotį ) juntuvą ir draudžia jo AKĮ. |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.14. | FNA telekomandos perdavimas į kito linijos galo pastotę (TP A > TP B) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.15. | FNA telekomandos gavimas iš kito linijos galo pastotės (TP A < TP B) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.16. | FNA telekomandos perdavimas iš kito linijos galo pastotės (TP B > TP A) |  |  |  |  | □ | - |  | □
3.4.17. | FNA telekomandos gavimas kito linijos galo pastotėje (TP B < TP A) |  |  |  |  | □ | - |  | □
Pastabos:
3.5. | Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.5.1. | Funkcija veikia į signalą esant srovės grandinių gedimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.5.2. | Patikrintos srovės grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
3.6. | Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
3.6.1. | Funkcija veikia į signalą esant įtampos grandinių gedimui. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
3.6.2. | Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
3.7. | Avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
3.7.1. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų poveikio į jungtuvo išjungimą. | [5 empty] | □ |  | □
3.7.2. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų ir jų pakopų matavimo elementų poveikio. | [5 empty] | □ |  | □
3.7.3. | Fiksuojamos prijunginio įtampos (A, B, C, Uo, UL) , srovės (A ,B, C, Io) padavus nominalius 100 *√ 3 V ir 1A dydžius į visas fazes iš testavimo įrenginio, "suveikdinus registratorių ranka", nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
3.7.4. | Fiksuojami bin. įėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai (išskyrus įžemiklių padėtis). | [5 empty] | □ |  | □
3.7.5. | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai(išskyrus įžemiklių valdymą). | [5 empty] | □ |  | □
3.7.6. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikiančių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. | [5 empty] | □ |  | □
3.7.7. | Fiksuojamas JRĮ, VAKĮ, TAKĮ, FNA funkcijų veikimo laiko paleidimas ir suveikimas. | [5 empty] | □ |  | □
3.7.8. | Fiksuojami jungtuvo (-ų) įjungtos ir išjungtos, kiekvienos fazės, padėties signalai. | [5 empty] | □ |  | □
3.7.9. | Fiksuojama įtampos matavimo transformatoriaus automatinio jungiklio padėtis. | [5 empty] | □ |  | □
3.7.10. | Fiksuojamos gaunamos ir siunčiamos telekomandos. | [5 empty] | □ |  | □
3.7.11. | Registratoriaus įrašo trukmė (prieš avarinis laikas, po avarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
3.8. | Įvykių registratoriaus funkcijos bandymas. | [5 empty] | Taip |  | Ne
3.8.1. | Kompleksinių bandymų metų veikusių RAA funkcijų veikimai, su data ir laiko žymėmis, užfiksuoti įvykių registratoriaus sąraše, nuskaičius įvykių sąrašą iš RAA terminalo (ų). | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
3.9. | Kompleksiniai bandymai su perdavimo tinklo arba elektros generatoriaus (-ių) operatorių galios transformatorių RAA. | [5 empty] | Taip |  | Ne
3.9.1. | Galios transformatoriaus 330 kV įvado jungtuvo išjungimas nuo kito operatoriaus, 110 kV, 10 kV (arba kitų lygių įtampų skirstyklų) RAA vykdomas tiesiogine komanda į jungtuvo elektromagnetus, esant išjungtam 330 kV jungtuvo valdikliui. | [5 empty] | □ |  | □
3.9.2. | Galios transformatoriaus 330 kV įvado jungtuvo išjungimo komanda nuo kito operatoriaus, 110 kV, 10 kV (arba kitų lygių įtampų skirstyklų) RAApaleidžia 330 kV jungtuvo valdiklio sutrikimų registratorių ir JRĮ. | [5 empty] | □ |  | □
3.9.3. | Perdavimo tinklo ir kito operatoriaus 110 kV, 10 kV (arba kitų lygių įtampų skirstyklų) įrenginių bendra valdymo blokuočių logika veikia tinkamai. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
4. | Kitu RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas |  |  |  |  | Veikia | Laikas, s |  | Neveikia
4.1. | 1 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.2. | 2 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.3. | 3 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.4. | 4 nuostatų grupės (AKĮ sinchronizmo , jungtuvo rankinio ir automatinio valdymo sąlygų veikimas, VAKĮ/TAKĮ/AKĮ rėžimai ir t.t. ) tinkamas. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.5. | Dvipozicinių relių valdiklis patikrintas pagal bandymo protokolo 1 ir 2 skyriaus punktų reikalavimus, įrenginys veikia tinkamai. |  |  |  |  | □ | ...............s |  | □
4.6. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
4.7. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
4.8. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
4.9. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
4.10. | [5 empty] | □ | ...............s |  | □
Pastabos:
5. | Kompleksinių bandymų rezultatai (pažymėti tik viena iš kelių galimų). | [5 empty] | Taip |  | Ne
5.1. | Kompleksiniai bandymų metų trūkumų neužfiksuota. | [5 empty] | □ |  | □
5.2. | Kompleksiniai bandymai atlikti, užfiksuoti nedideli trūkumai (≤10 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų) kuriuos reikalinga pašalinti iki techninio įvertinimo komisijos. | [5 empty] | □ |  | □
5.3. | Kompleksiniai bandymai neatlikti, o jų vykdymas nutrauktas dėl didelio trūkumų kiekio (≥11 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų ). RAA derinimo darbai atlikti nekokybiškai, todėl bandymus privaloma pakartoti. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
6. | Litgrid AB RAA nustatymų bylos korekcijos | [5 empty] | Taip |  | Ne
6.1. | RAA nustatymų byloje korekcijų derinimo ir kompleksinių bandymų metu nėra. | [5 empty] | □ |  | □
6.2. | RAA nustatymų byloje yra netikslumų, padarytos korekcijos ranka suderinus su Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriumi. | [5 empty] | □ |  | □
6.3. | RAA nustatymų bylos kopija su pažymėtais netikslumais ir jų korekcijomis išsiustą Litgrid AB sistemos valdymo departamento sistemos patikimumo skyriaus RAA (vyr.) inžinieriui pataisytos RAA nustatymų redakcijos išleidimui. | [5 empty] | □ |  | □
Pastabos:
7. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Rangovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Rangovo atstovas
|  | vardas |  |  | pavardė | parašas |  | data
8. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Užsakovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Užsakovo RAA spec. tech. priežiūros atstovas
|  | vardas |  |  | pavardė | parašas |  | data
1. Kompleksinių bandymų rezultatai užfiksuojami šio protokolo stulpeliuose "Taip", "Ne", "Veikia", "Neveikia" ženklu (🗹) .
2. Stulpelyje "Laikas, s", eilutėse kurios formoje užpildytos/parengtos laikui įrašyti "...............s", turi būti nurodytas kompleksinių bandymų metu užfiksuotas bandomos RAA funkcijos suveikimo laikas.
3. Eilučių kurios neparengtos ir pažymėtos "-", suveikimo laiko įrašyti nereikia, fiksuojamas tik bandomos RAA funkcijos veikimas laukelyje "Veikia", arba neveikimas laukelyje "Neveikia".
4. Kompleksiniai bandymai atliekami kartu dalyvaujant Litgrid AB paskirtam RAA spec. techninės priežiūros specialistui ir RAA derinimą atlikusiems Rangovo specialistams, kurie kompleksinių bandymų rezultatus patvirtina pasirašydami kompleksinių bandymų protokolą. Litgrid AB paskirtam RAA techninis prižiūrėtojui išimties tvarka negalint dalyvauti kompleksiniuose bandymuose, Rangovas kompleksinius bandymus atlieka nedalyvaujant RAA techniniam prižiūrėtojui tik gavus jo raštišką leidimą juos atlikti, o kompleksinių bandymų protokolą atsiunčia el. paštu pasirašymui.
5. Vienfazio/trifazio automatinio kartotinio įjungimo (VAKĮ/TAKĮ) funkcijos veikimo ciklas išbandomas kiekvienai fazei, po kartą su kiekviena faze komutuojant prijunginio jungtuvą (-us). Jeigu bandymas sėkmingas, kiekvieną sekantį kartą tikrinant VAKĮ/TAKĮ funkcijos funkcionalumą, VAKĮ/TAKĮ poveikis fiksuojamas ant galinės jungtuvo (-ų) įjungimo relės kontaktų.
6.RAA funkcijos kurių suveikimo laikas patikrintas ir užfiksuotas derinimo pateiktuose protokoluose, pakartotinai kompleksinių bandymų metu suveikimo laiko tikrinti nereikia, tačiau įrašomas derinimo protoluose užfiksuotas funkcijos suveikimo laikas.
6 Vienos (bet kurios iš daugelio) apsaugos funkcijos veikimas vieną kartą išbandomas į jungtuvo (-ų), kiekvienos fazės atskirai ir visų trijų fazių, išjungimą jį (juos) komutuojant. Visų kitų bandomų RAA funkcijų poveikis, fiksuojamas ant jungtuvo (-ų) kiekvienos fazės ir visų trijų fazių išjungimo galinių relių kontaktų.
7. turi būti išbandytas jungtuvo valdymas komutuojant "valdymo režimo" raktą jungtuvo pavaroje kiekvienoje rakto padėtyje: vietinis, nuotolinis, išjungtas.
8. RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu netikrinamos jeigu pagal Litgrid AB RAA nuostatų užduotis nenaudojamos (yra išjungtos) tikrinamoje RAA nuostatų grupėje.
9. RAA funkcijos ar jų veikimo sąlygos kurių nėra tipinėje protokolo formoje, bet yra pateiktos Litgrid AB išduotuose RAA nuostatuose, turi būti patikrintos, o patikrinimo rezultatai užfiksuoti protokolo skyriuje "6. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas" nurodant funkcijos paskirtį ir tikrinimo apimtis, ir užfiksuojant tikrinimo rezultatus.
10. Antros ir sekančių RAA nuostatų grupių RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu bandomos tik tokių atveju, kai išjungus pirmąją nuostatų grupę keičiasi RAA veikimo logika, išjungiamos ar įjungiamos pavienės RAA funkcijos. Apie tokių funkcijų veikimą/neveikimą ir jų patikrinimo rezultatus pažymima protokolo skyriuje "6. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas", patikrinimo apimtys tikslinamos kompleksinių bandymų metu.

## 4 priedas
330 kV TP/SP, rekonstruoto arba pastatyto naujo prijunginio mikroprocesorinės relinės apsaugos ir automatikos įrenginių kompleksinių bandymų protokolas
330kV Dvipusio maitinimo elektros tiekimo linija
Objektas:
Prijunginio operatyvinis žymėjimas:
RAA spintos Nr.:
RAA nuostatų užduoties išdavimo data:
Kompleksinių bandymų data:
Kompleksinių bandymų protokolo pildymo ir bandymų eigos atmintinė.
1. | Pasirengimo kompleksiniams bandymams įvertinimas.
|  | Taip |  | Ne
1.1. | Prijunginio kuriam atliekami kompleksiniai bandymai RAA lauko ir vidaus spintose vidinio montažo, kabelių, antrinių grandinių montavimo bei RAA derinimo darbai baigti. | □ |  | □
Pastabos:
1.2. | Rangovo RAA personalas kompleksiniams bandymams atlikti turi bandymų įrenginį ir programinę įrangą. | □ |  | □
Pastabos:
1.3. | Iki kompleksinių bandymų pradžios atliktas RAA veikimo bandymas, esant pažemintai baterijos oper. įtampai iki 0,8 Uv. (Atliekama tik pirmojo TP rekonstravimo/statybos etapo metu.) | □ |  | □
Pastabos:
2. | Prijunginio relinės apsaugos ir automatikos bendrųjų funkcijų bandymas.
2.1. | Valdiklio/apsaugų terminalo(-ų) sukonfigūruoti šviesinės signalizacijos suveikimai patikrinti ir atitinka tikrovę. | □ |  | □
Pastabos:
2.2. | Valdiklio sąsajos žmogus-mašina ekrane pirminių įrenginių operatyviai pavadinimai ir sujungimų schema teisingi, matavimų vertės (įtampos ,srovės, aktyvi/reaktyvi galios) vaizduojamos teisingai paduodant įtampas ir sroves iš bandymo stendo į visas fazes. | □ |  | □
Pastabos:
2.3. | Prijunginio valdiklio sąsajos žmogus-mašina ekrane įdiegtas vietinis ir nuotolinis RAA funkcijų valdymas vidiniais loginiais trigeriais ir dvi pozicinėmis relėmis. (AKĮ, ARĮ, ARĮ sąlygų, JRĮ, nuostatų grupių, telekomandų priėmimo/perdavimo ir pan.) | □ |  | □
Pastabos:
2.4. | Loginių blokuočių išjungimas valdiklio vietinio valdymo režime ir automatinis įjungimas perjungus į nuotolinį valdymo rėžimą veikia tinkamai. (Kai realizuota GOOSE žinutėmis). | □ |  | □
Pastabos:
2.5 | 330/110 kV pagrindinių komutacinių įrenginių elektrinių blokuočių (pvz. skyriklis/įžemiklis) ir loginių blokuočių logikos patikrintos ir veikia tinkamai. | □ |  | □
Pastabos:
2.6. | IEC61850 sąsajų (rezervuotų PRP protokolu) su pastotės duomenų tinklu bandymas: atjungus pirmos sąsajos komutatorių, įvykdoma komanda iš dispečerinio valdymo sistemos (DVS) įjungti jungtuvą. Po 10 min. prijungus pirmos sąsajos komutatorių ir atjungus antrosios sąsajos komutatorių, įvykdoma komanda iš DVS atjungti jungtuvą. | □ |  | □
Pastabos:
2.7. | Atliekamas terminalo datos ir laiko susinchronizavimo funkcijos patikrinimas. Atjungiamos IEC 61850 sąsajos (abejos), terminalo nustatymuose pakeičiama data ir laikas. Prijungus abi sąsajas, laikas ir data sinchronizuojami atsistačius komunikacijai su TSPĮ, atitinka realų. | □ |  | □
Pastabos:
3. | Jungtuvo valdymo automatikos ir apsaugų bandymas.
3.1. | Jungtuvo pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas nuo apsaugų poveikio. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
3.1.1. | Jungtuvo pavaros valdymo rakto padėtis "vietinis", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. | □ |  | □
3.1.2. | Pirmojo jungtuvo išjungimo elektromagneto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. | □ |  | □
3.1.3. | Antrojo jungtuvo išjungimo elektromagneto maitinimas išjungtas, pavaros valdymo rakto padėtis "išjungtas", jungtuvas išjungiamas jį komutuojant nuo apsaugų poveikio. | □ |  | □
3.1.4. | Jungtuvo signalas dėl žemo SF6 dujų slėgio. | □ |  | □
3.1.5. | Išbandytas jungtuvo valdymo blokavimas dėl žemo SF6 dujų slėgio, bandant komutuoti jungtuvą. | □ |  | □
Pastabos:
3.2. | Jungtuvo rezervavimo įrenginio (JRĮ) funkcijos bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
3.2.1. | Srovės kontrolės reikšmė, leidžianti veikti/neveikti JRĮ funkcijai. | □ |  | □
3.2.2. | JRĮ paleidimas nuo transformatoriaus, linijos, linijos dif., ŠDA apsaugų. | □ |  | □
3.2.4. | Šynų, prie kurių prijungta linija, išjungimas be AKĮ paleidimo. | □ | .....s | □
3.2.5. | JRĮ telekomandos perdavimas į kito linijos galo pastotę (TP A > TP B) | □ | .....s | □
3.2.6. | JRĮ telekomandos gavimas iš kito linijos galo pastotės (TP A < TP B) | □ |  | □
Pastabos:
3.3. | Automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) funkcijos bandymas | Veikia | Laikas, s | Neveikia
3.3.1. | AKĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. | □ | .....s | □
3.3.2. | AKĮ vykdomas esant įtampai linijoje, nesant įtampos šynose. | □ | .....s | □
3.3.3. | AKĮ vykdomas esant sinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje. | □ | .....s | □
3.3.4. | AKĮ draudžiamas esant nesinchroniškoms įtampoms šynose ir linijoje. | □ |  | □
3.3.5. | Sąlygų laukimo laikas AKĮ ciklo metu. | □ | .....s | □
3.3.7. | AKĮ vykdomas suveikus JRĮ funkcijos pakartotinio jungtuvo išjungimo komandai. | □ | .....s | □
3.3.8. | AKĮ vykdomas suveikus ŠDA. | □ |  | □
3.3.9. | AKĮ jungtuvo įjungimo impulso trukmė. | □ | .....s | □
Pastabos:
3.4. | Automatinio rezervavimo įrenginio (ARĮ) funkcijos veikimo bandymas | Veikia | Laikas, s | Neveikia
3.4.1. | ARĮ vykdomas esant įtampai šynose, nesant įtampos linijoje. | □ | .....s | □
3.4.2. | ARĮ vykdomas esant įtampai linijoje, nesant įtampos šynose. | □ | .....s | □
3.4.3. | Suveikus ARĮ logikai viena kartą, ARĮ funkcija automatiškai išjungiama. | □ |  | □
3.4.4. | ARĮ nevykdomas po linijos apsaugų veikimo | □ |  | □
3.4.5. | ARĮ nevykdomas po nesėkmingo linijos AKĮ, Š1-330(2) ŠDA veikimo | □ |  | □
3.4.6. | ARĮ nevykdomas išjungus jungtuvą "ranka" iš prijunginio valdiklio arba komanda iš dispečerinio valdymo sistemos | □ |  | □
3.4.7. | ARĮ ciklo metu nevykdomas apsaugų pagreitinimas | □ |  | □
3.4.8. | ARĮ nevykdomas po T-301(2) galios transformatorių prijunginių JRĮ veikimo | □ |  | □
3.4.9. | ARĮ nevykdomas išsijungus ŠX(X)-330 įtampos matavimo grandinių a.j. | □ |  | □
Pastabos:
4. | Prijunginio relinių apsaugų pagrindinių funkcijų veikimo bandymas.
4.1. | Distancinės apsaugos funkcijos veikimo bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.1.1. | 1 pak. veikimas prie 0,9 Z1, neveikimas prie 1,1 Z1 | □ | .....s | □
4.1.2. | 2 pak. veikimas prie 0,9 Z2, neveikimas prie 1,1 Z2 | □ | .....s | □
4.1.3. | 3 pak. veikimas prie 0,9 Z3, neveikimas prie 1,1 Z3 | □ | .....s | □
4.1.4. | 4 pak. veikimas prie 0,9 Z4, neveikimas prie 1,1 Z4 | □ | .....s | □
4.1.5. | 5 pak. veikimas prie 0,9 Z5, neveikimas prie 1,1 Z5 | □ | .....s | □
4.1.6. | 6 pak. veikimas prie 0,9 Z6, neveikimas prie 1,1 Z6 | □ | .....s | □
4.1.7. | 7 pak. veikimas prie 0,9 Z7, neveikimas prie 1,1 Z7 | □ | .....s | □
4.1.8 | Dist. aps. zonų blokuojamų nuo galios švytavimų nesuveikimas į atjungimą. | □ | - | □
4.1.9. | Dist. apsaugos zonų neblokuojamų nuo galios švytavimų suveikimas į atjungimą. | □ | - | □
4.1.10 | Dist. apsaugos pagr. priėmus telekomandą iš kito linijos galo pastotės. | □ | .....s | □
4.1.12. | Dist. apsaugos pagr. telekomandos perdavimas iš kito linijos galo pastotės. (TP B > TP A) | □ | .....s | □
4.1.13. | Dist. apsaugos pagr.( Z.............) laikas priėmus telekomandą. | □ | .....s | □
Pastabos:
4.2. | Nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos veikimo bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.2.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 IN1, veikimas prie 1,1 IN1 | □ | .....s | □
4.2.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 IN2, veikimas prie 1,1 IN2 | □ | .....s | □
4.2.3. | 3 pak. neveikimas prie 0,9 IN3, veikimas prie 1,1 IN3 | □ | .....s | □
4.2.4. | 4 pak. neveikimas prie 0,9 IN4, veikimas prie 1,1 IN4 | □ | .....s | □
4.2.5. | 5 pak. neveikimas prie 0,9 IN5, veikimas prie 1,1 IN5 | □ | .....s | □
4.2.6. | 6 pak. neveikimas prie 0,9 IN6, veikimas prie 1,1 IN6 | □ | .....s | □
4.2.7. | 1 pak. neveikimas prie 1,1 IN1 esant priešingos srovės krypčiai (kai kryptinė) | □ | - | □
4.2.8. | 2 pak. neveikimas prie 1,1 IN2 esant priešingos srovės krypčiai krypčiai (kai kryptinė) | □ | - | □
4.2.9. | 3 pak. neveikimas prie 1,1 IN3 esant priešingos srovės krypčiai krypčiai (kai kryptinė) | □ | - | □
4.2.10. | Nul. sekos srovės apsaugos pagr. priėmus telekomandą iš kito linijos galo pastotės. (TP A < TP B) | □ | .....s | □
4.2.11. | Nul. sekos srovės apsaugos pagr. telekomandos išsiuntimas į kito linijos galo pastotę. (TP A > TP B) | □ | .....s | □
Pastabos:
4.3. | Maksimalios srovės apsaugos, įsijungiančios esant įtampos gr. gedimui, veikimo bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.3.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 I1, veikimas prie 1,1 I1 | □ | .....s | □
4.3.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 I2, veikimas prie 1,1 I2 | □ | .....s | □
4.3.3. | 3 pak. neveikimas prie 0,9 I3, veikimas prie 1,1 I3 | □ | .....s | □
4.3.4. | 4 pak. neveikimas prie 0,9 I4, veikimas prie 1,1 I4 | □ | .....s | □
4.3.5. | MSA neblokuota esant įtampos gr. gedimui / blokuota kai įtampos gr. gedimo nėra. | □ | - | □
Pastabos:
4.4. | Apsaugos nuo perkrovos funkcijos bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.4.1. | Pakopos veikinačios į signalą neveikimas prie 0,9 I, suveikimas į signalą. | □ | .....s | □
4.4.2 | Pakopos veikinačios į atjungimą neveikimas prie 0,9 I, suveikimas į atjungimą. | □ | .....s | □
Pastabos:
4.5. | Rezervinės maksimalios srovės apsaugos funkcijos bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.5.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 I1, veikimas prie 1,1 I1 | □ | .....s | □
4.5.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 I2, veikimas prie 1,1 I2 | □ | .....s | □
Pastabos:
4.6. | Rezervinės nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos veikimo bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.6.1. | 1 pak. neveikimas prie 0,9 I1, veikimas prie 1,1 I1 | □ | .....s | □
4.6.2. | 2 pak. neveikimas prie 0,9 I2, veikimas prie 1,1 I2 | □ | .....s | □
Pastabos:
4.7. | Automatinio apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą funkcijos bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.7.1. | Automatinis dist. apsaugos (įrašyti greitinamos Z pakopos numerį) pagr. po jungtuvo AKĮ komandos. | □ | .....s | □
4.7.2. | Automatinis dist. apsaugos (įrašyti greitinamos Z pakopos numerį) pagr. įjungiant jungtuvą "ranka" arba nuotoliniu būdu. | □ | .....s | □
4.7.3. | Automatinis nul. sekos srovės apsaugos (įrašyti greitinamos IN pakopos numerį) pagr. po jungtuvo AKĮ komandos. | □ | .....s | □
4.7.4. | Automatinis nul. sekos srovės apsaugos (įrašyti greitinamos IN pakopos numerį) pagr. įjungiant jungtuvą "ranka" arba nuotoliniu būdu. | □ | .....s | □
4.7.5. | Automatinio apsaugų pagreitinimo funkcijos aktyvavimo laikas. | □ | .....s | □
Pastabos:
4.8. | Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.8.1. | Funkcija veikia į signalą esant srovės grandinių gedimui. | □ | .....s | □
4.8.2. | Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. | □ | .....s | □
Pastabos:
4.9. | Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas. | Veikia | Laikas, s | Neveikia
4.9.1. | Funkcija veikia į signalą esant įtampos grandinių gedimui. | □ | .....s | □
4.9.2. | Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. | □ | .....s | □
4.9.3. | Esant įtampos grandinių gedimui, funkcija blokuoja distancinę, kryptines maksimalios ir nulinės sekos apsaugų funkcijas. | □ | .....s | □
Pastabos:
4.10. | Avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. |  | Taip | Ne
4.10.1. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų poveikio į jungtuvo išjungimą. |  | □ | □
4.10.2. | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų ir jų pakopų matavimo elementų poveikio. |  | □ | □
4.10.3. | Fiksuojamos prijunginio įtampos (A, B, C, Uo, UL) , srovės (A ,B, C, Io) padavus nominalius 100 V√ 3 V ir 1A dydžius į visas fazes iš testavimo įrenginio, suveikdinus registratorių ranka, nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). |  | □ | □
4.10.5. | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai(išskyrus skyriklių/įžemiklių valdymą). |  | □ | □
4.10.6. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikiančių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. |  | □ | □
4.10.7. | Fiksuojami nulinės sekos srovės apsaugos (apsaugos nuo įžemėjimo) krypties į saugomą objektą (forward) ir krypties nuo saugomo objekto (reverse) elementų poveikiai. |  | □ | □
4.10.8. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikiančių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. |  | □ | □
4.10.9. | Fiksuojamas JRĮ, AKĮ funkcijų veikimo laiko paleidimas ir suveikimas. |  | □ | □
4.10.10. | Fiksuojami jungtuvo (-ų) įjungtos ir išjungtos padėties signalai. |  | □ | □
4.10.11. | Fiksuojama įtampos matavimo transformatoriaus automatinio jungiklio padėtis. |  | □ | □
4.10.12. | Fiksuojamos gaunamos ir siunčiamos telekomandos. |  | □ | □
4.10.13. | Registratoriaus įrašo trukmė (prieš avarinis laikas, po avarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). |  | □ | □
Pastabos:
5. | Prijunginio relinių apsaugų papildomų pagrindinių funkcijų veikimo bandymas. (kai įdiegtos).
5.1. | Elektros tiekimo linijos diferencinės apsaugos funkcijos bandymas | Veikia | Laikas, s | Neveikia
5.1.1. | TP A. Srovė paduodama į fazę A. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s. . | □ | .....s | □
5.1.2. | TP A. Srovė paduodama į fazę B. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s. . | □ | .....s | □
5.1.3. | TP A. Srovė paduodama į fazę C. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s. . | □ | .....s | □
5.1.4. | TP B. Srovė paduodama į fazę A. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s. . | □ | .....s | □
5.1.5. | TP B. Srovė paduodama į fazę B. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s. . | □ | .....s | □
5.1.6. | TP B. Srovė paduodama į fazę C. Dif. aps. funkcijos neveikimas prie 0,9 I minimalios suveikimo srovės (m.s.s.), suveikimas prie 1,1 I m.s.s., išmatuotas laikas prie 1,1 I m.s.s. . | □ | .....s | □
5.1.7. | TP A. Dif. aps. funkcija nesuveikia, esant trumpajam jungimui "už nugaros" padavus 1,1 I minimalią suveikimo srovę (m.s.s.) paeiliui į A, B ir C fazes. | □ | - | □
5.1.8. | TP B. Dif. aps. funkcija nesuveikia, esant trumpajam jungimui "už nugaros" padavus 1,1 I minimalią suveikimo srovę (m.s.s.) paeiliui į A, B ir C fazes. | □ | - | □
5.1.9. | TP A. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant srovės grandinių gedimui. | □ | - | □
5.1.10. | TP B. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant srovės grandinių gedimui. | □ | - | □
5.1.11. | TP A. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant ryšio kanalo gedimui. | □ | - | □
5.1.12. | TP B. Dif. aps. funkcija neveikia, blokuota esant ryšio kanalo gedimui. | □ | - | □
Pastabos:
5.2. | Dif. aps . avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. |  | Taip | Ne
5.2.1. | Registratorių paleidžia dif. aps. funkcijos veikimas į jungtuvo atjungimą. |  | □ | □
5.2.2. | Fiksuojamos fazinės srovės ir įtampos, diferencinė srovė, stabdymo srovė. |  | □ | □
5.2.3. | Fiksuojamas dif. aps. funkcijos suveikimas |  | □ | □
5.2.4. | Fiksuojami dif. aps. matavimo elementų poveikiai, jungtuvo (-ų) atjungimo komandos. |  | □ | □
5.2.5. | Fiksuojami bin. įėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai (išskyrus skyriklių/ įžemiklių padėtis). |  | □ | □
5.2.6. | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai (išskyrus skyriklių/įžemiklių valdymą). |  | □ | □
5.2.7. | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikiančių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. |  | □ | □
5.2.8. | Fiksuojamas JRĮ, AKĮ funkcijų veikimo laiko paleidimas. |  | □ | □
5.2.9. | Fiksuojami jungtuvo (-ų) įjungtos ir išjungtos padėties signalai. |  | □ | □
5.2.10. | Fiksuojamas ryšio kanalo gedimo signalas |  | □ | □
5.2.11. | Registratoriaus įrašo trukmė (prieš avarinis laikas, po avarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). |  | □ | □
Pastabos:
5.3. | Dif. aps. įvykių registratoriaus funkcijos bandymas. |  | Taip | Ne
5.3.1. | Kompleksinių bandymų metų veikusių RAA funkcijų veikimai, su data ir laiko žymėmis, užfiksuoti įvykių registratoriaus sąraše, nuskaičius įvykių sąrašą iš RAA terminalo (ų). |  | □ | □
Pastabos:
6.2. | įtampos aukštėjimo apribojimo apsauga (ĮPA) | Veikia | Laikas, s | Neveikia
| U≥……...1,1 nuostato kV | □ | .....s | □
Pastabos:
6.4. | Nulinės sekos srovės apsaugos telepagreitinimo logika | Veikia | Laikas, s | Neveikia
| Siųstuvo X-ą komandą paleidžia IN>X pakopos kryptinis suveikimas | □ |  | □
| Imtuvui priėmus X-ą komandą greitinma IN>X pakopa | □ |  | □
| VAKĮ ciklo metu IN>X pakopos telepagreitinimas blokuojamas | □ |  | □
Pastabos:
6.5. | Nulinės sekos srovės apsauga. VAKĮ ciklo metu blokuojama: | Veikia |  | Neveikia
6.5.1 | IN>X pakopa | □ |  | □
6.5.2 | IN>X pakopos telepagreitinimas | □ |  | □
Pastabos:
6.6. | Stub diferencinė apsauga | Veikia |  | Neveikia
6.6.1 | Stub-Diff>….. | □ | .....A | □
6.6.1 | Stub-Diff>> ….. | □ | .....A | □
Pastabos:
6.7 | Atkirta | Veikia | Laikas, s | Neveikia
6.7.1 | I>>>...........A neveikimas prie 0,9 I, veikimas prie 1,1 I, išmatuotas laikas prie 1,1 I. | □ | .....s | □
Pastabos:
7 | Kitu RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas(Kiti bandymai, įrašyti bandymų metu kas buvo bandoma remiantis RAA nuostatais). | Veikia | Laikas, s | Neveikia
7.1. |  | □ |  | □
7.2 |  | □ |  | □
Pastabos:
8. | Kompleksinių bandymų rezultatai (pažymėti tik viena iš kelių galimų). |  | Taip | Ne
8.1. | Kompleksiniai bandymų metų trūkumų neužfiksuota. |  | □ | □
8.2. | Kompleksiniai bandymai atlikti, užfiksuoti nedideli trūkumai (≤10 neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų) kuriuos reikalinga pašalinti iki techninio įvertinimo komisijos. |  | □ | □
8.3. | Kompleksiniai bandymai neatlikti, o jų vykdymas nutrauktas dėl didelio trūkumų kiekio (≥11neįvykdytų RAA funkcijų veikimo sąlygų patikrinimų ). RAA derinimo darbai atlikti nekokybiškai, todėl bandymus privaloma pakartoti. |  | □ | □
Pastabos:
9 | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Rangovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Rangovo atstovas
Vardas, pavardė, parašas ir data
10 | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Užsakovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Užsakovo RAA spec. tech. Priežiūros atstovas
Vardas, pavardė, parašas ir data
1. Kompleksiniai bandymai atliekami vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo, RAA įrenginių įrengimo taisyklių, ir Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento reikalavimais.
2. Kompleksiniai bandymai atliekami tik Rangovui užbaigus to prijunginio vidinio montažo, kabelių montavimo lauko ir vidaus RAA spintose, antrinių grandinių bei RAA derinimo darbus.
3. Kompleksiniai bandymai atliekami kartu dalyvaujant Litgrid AB paskirtam RAA spec. techninės priežiūros specialistui ir RAA derinimą atlikusiems Rangovo specialistams, kurie kompleksinių bandymų rezultatus patvirtina pasirašydami kompleksinių bandymų protokolą. Litgrid AB paskirtam RAA techninis prižiūrėtojui išimties tvarka negalint dalyvauti kompleksiniuose bandymuose, Rangovas kompleksinius bandymus atlieka nedalyvaujant RAA techniniam prižiūrėtojui tik gavus jo raštišką leidimą juos atlikti, o kompleksinių bandymų protokolą atsiunčia el. paštu pasirašymui.
4. Prieš kompleksinių bandymų pradžia įvertinamas Rangovo pasirengimas vykdyti, kiekvieno rekonstruoto ar pastatyto prijunginio, RAA kompleksinius bandymus. Jeigu įvertinama, jog Rangovas nepasirengęs, kompleksiniai bandymai nevykdomi ir organizuojami pakartotinai Rangovui tinkamai pasirengus.
5. RAA funkcijos kurių suveikimo laikas patikrintas ir užfiksuotas derinimo pateiktuose protokoluose, pakartotinai kompleksinių bandymų metu suveikimo laiko tikrinti nereikia, tačiau įrašomas derinimo protoluose užfiksuotas funkcijos suveikimo laikas.
6. Kompleksinių bandymų rezultatai užfiksuojami šio protokolo stulpeliuose "Taip", "Ne", "Veikia", "Neveikia" ženklu (🗹) .
7. Stulpelyje "Laikas, s", eilutėse kurios formoje užpildytos/parengtos laikui įrašyti "...............s", turi būti nurodytas kompleksinių bandymų metu užfiksuotas bandomos RAA funkcijos suveikimo laikas.
8. Eilučių kurios neparengtos ir pažymėtos "-", suveikimo laiko įrašyti nereikia, fiksuojamas tik bandomos RAA funkcijos veikimas laukelyje "Veikia", arba neveikimas laukelyje "Neveikia".
9. Kompleksinių bandymų metu užfiksuotos RAA funkcijų suveikimo laiko vertės turi atitikti Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento ir RAA nustatymų užduoties, išduotos Litgrid AB, reikalavimus.
10. Automatinio kartotinio įjungimo (AKĮ) funkcijos veikimo ciklas išbandomas vieną kartą komutuojant prijunginio jungtuvą (-us). Jeigu bandymas sėkmingas, sekančius kartus tikrinant AKĮ funkcijos funkcionalumą, AKĮ poveikis fiksuojamas ant galinės jungtuvo (-ų) įjungimo relės kontaktų.
11. Vienos (bet kurios iš daugelio) apsaugos funkcijos veikimas vieną kartą išbandomas į jungtuvo (-ų) išjungimą jį (juos) komutuojant. Visų kitų bandomų RAA funkcijų poveikis, fiksuojamas ant jungtuvo (-ų) išjungimo galinių relių kontaktų.
12. Turi būti išbandytas jungtuvo valdymas komutuojant "valdymo režimo" raktą jungtuvo pavaroje kiekvienoje rakto padėtyje: vietinis, nuotolinis, išjungtas.
13. RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu netikrinamos jeigu pagal Litgrid AB RAA nuostatų užduotis nenaudojamos (yra išjungtos) nei vienoje nuostatų grupėje.
14. RAA funkcijos ar jų veikimo sąlygos kurių nėra tipinėje protokolo formoje, bet yra pateiktos Litgrid AB išduotuose RAA nuostatuose, turi būti patikrintos, o patikrinimo rezultatai užfiksuoti protokolo skyriuje "7. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas".
15. Antros ir sekančių RAA nuostatų grupių RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu bandomos tik tokių atveju, kai išjungus pirmąją nuostatų grupę keičiasi RAA veikimo logika, išjungiamos ar įjungiamos pavienės RAA funkcijos. Apie tokių funkcijų veikimą/neveikimą ir jų patikrinimo rezultatus pažymima protokolo skyriuje "7. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas", patikrinimo apimtys tikslinamos kompleksinių bandymų metu.
16. Kompleksiniuose bandymuose užfiksuoti RAA funkcijų veikimai neatitinkantys prijunginio RAA nustatymų užduoties, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių įrengimo taisyklių, ir Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento reikalavimų, privalo būti pašalinti iki techninio įvertinimo komisijos, o jų nepašalinus techninio įvertinimo komisijos metu vertinama, jog kompleksinių bandymų metu užfiksuotus trūkumus privaloma pašalinti "iki įjungimo".
17. Atlikti kompleksiniai bandymai ir jų metu užpildyta tipinė protokolo forma nepanaikina pareigos Rangovui pateikti privalomus detalių RAA funkcijų charakteristikų patikrinimo rezultatų protokolus ir kitą dokumentaciją pagal Litgrid AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento reikalavimus, reikalavimus dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio įvertinimo komisijai.
18. Litgrid AB RAA nuostatų užduoties kopija, pagal kurią buvo vykdomi kompleksiniai bandymai, turi būti pridedama kaip priedas prie šio protokolo.

## 5 priedas
330/110/10 kV autotransformatoriaus (AT) 330kV pusės rezervinės apsaugos mikroprocesorinės relinės apsaugos ir automatikos įrenginių kompleksinių bandymų protokolas
Objektas:
Prijunginio operatyvinis žymėjimas:
RAA spintos Nr.:
RAA nuostatų užduoties išdavimo data:
Kompleksinių bandymų data:
Kompleksinių bandymų protokolo pildymo ir bandymų eigos atmintinė.
1. | Pasirengimo kompleksiniams bandymams įvertinimas.
[9 empty] | Taip | Ne
1.1. | Prijunginio kuriam atliekami kompleksiniai bandymai RAA lauko ir vidaus spintose vidinio montažo, kabelių, antrinių grandinių montavimo bei RAA derinimo darbai baigti. | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
1.2. | Rangovo RAA personalas kompleksiniams bandymams atlikti turi bandymų įrenginį ir programinę įrangą. | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
1.3. | Iki kompleksinių bandymų pradžios atliktas RAA veikimo bandymas, esant pažemintai baterijos oper. įtampai iki 0,8 Uv. (Atliekama tik pirmojo TP rekonstravimo/statybos etapo metu.) | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
2. | Prijunginio relinės apsaugos ir automatikos bendrųjų funkcijų bandymas.
2.1. | Valdiklio/apsaugų terminalo(-ų) sukonfigūruoti šviesinės signalizacijos suveikimai patikrinti ir atitinka tikrovę. | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
2.2. | Valdiklio sąsajos žmogus-mašina ekrane pirminių įrenginių operatyviai pavadinimai ir sujungimų schema teisingi, matavimų vertės (įtampos ,srovės, aktyvi/reaktyvi galios) vaizduojamos teisingai paduodant įtampas ir sroves iš bandymo stendo į visas fazes. | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
2.3. | Prijunginio valdiklio sąsajos žmogus-mašina ekrane įdiegtas vietinis ir nuotolinis RAA funkcijų valdymas vidiniais loginiais trigeriais ir dvipozicinėmis relimis. (AKĮ, ARĮ, ARĮ sąlygų, JRĮ, nuostatų grupių, telekomandų priėmimo/perdavimo ir pan.) | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
2.4. | Loginių blokuočių išjungimas valdiklio vietinio valdymo režime ir automatinis įjungimas perjungus į nuotolinį valdymo rėžimą veikia tinkamai. (Kai realizuota GOOSE žinutėmis). | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
2.5 | 330/110 kV pagrindinių komutacinių įrenginių elektrinių blokuočių (pvz. skyriklis/įžemiklis) ir loginių blokuočių logikos patikrintos ir veikia tinkamai. | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
2.6. | IEC61850 sąsajų (rezervuotų PRP protokolu) su pastotės duomenų tinklu bandymas: atjungus pirmos sąsajos komutatorių, įvykdoma komanda iš dispečerinio valdymo sistemos (DVS) įjungti jungtuvą. Po 10 min. prijungus pirmos sąsajos komutatorių ir atjungus antrosios sąsajos komutarių, įvykdoma komanda iš DVS atjungti jungtuvą. | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
2.7. | Atliekamas terminalo datos ir laiko ssinchronizavimo funkcijos patikrinimas. Atjungiamos IEC 61850 sąsajos (abiejos), terminalo nustatymuose pakeičiama data ir laikas. Prijungus abi sąsajas, laikas ir data sinchronizuojami atsistačius komunikacijai su TSPĮ, atitinka realų. | [7 empty] | □ | □
Pastabos:
3. Prijunginio relinių apsaugų pagrindinių funkcijų veikimo bandymas.
3.1 AT Rezervinių apsaugų distancinės apsaugos funkcijos veikimo į galines atitinkamo prijunginio reles bandymas. (įrašyti prijunginių operatyvinius pavadinimus )
funkcija |  | veikia | 330 kV prijunginys | 110 kV prijunginys | 10kV prijunginys | Kitas prijunginys | Kitas prijunginys | Kitas prijunginys | neveikia
1 pak. veikimas prie 0,9 Z1, neveikimas prie 1,1 Z1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
2 pak. veikimas prie 0,9 Z1, neveikimas prie 1,1 Z1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
3 pak. veikimas prie 0,9 Z1, neveikimas prie 1,1 Z1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
4 pak. veikimas prie 0,9 Z1, neveikimas prie 1,1 Z1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
5 pak. veikimas prie 0,9 Z1, neveikimas prie 1,1 Z1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
Dist. apsaugos blokavimas esant įtampos gr. gedimui. |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
Dist. aps. zonų blokuojamų nuo galios švytavimų nesuveikimas į atjungimą |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
Dist. apsaugos zonų neblokuojamų nuo galios švytavimų suveikimas į atjungimą. |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
Distancin apsauga neblokuota kai nėra įtampos gr. gedimo. |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
Distancinė appsauga blokuota kai įtampos gr. gedimo yra. |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
3.2 Nulinės sekos srovės apsaugos funkcijos veikimo bandymas.
funkcija |  | veikia | 330 kV prijunginys | 110 kV prijunginys | 10kV prijunginys | Kitas prijunginys | Kitas prijunginys | Kitas prijunginys | neveikia
1 pak. neveikimas prie 0,9 IN1, veikimas prie 1,1 IN1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
2 pak. neveikimas prie 0,9 IN1,veikimas prie 1,1 IN1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
3 pak. neveikimas prie 0,9 IN1, veikimas prie 1,1 IN1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
4 pak. neveikimas prie 0,9 IN1, veikimas prie 1,1 IN1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
3.3. Atvirkštinės sekos apsaugos funkcijos veikimo bandymas.
funkcija |  | veikia | 330 kV prijunginys | 110 kV prijunginys | 10kV prijunginys | Kitas prijunginys | Kitas prijunginys | Kitas prijunginys | neveikia
1 pak. neveikimas prie 0,9 IN1, veikimas prie 1,1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
2 pak. neveikimas prie 0,9 IN1, veikimas prie 1,1 |  | □ | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | .....s | □
3.4 Įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas.
[7 empty] | veikia | laikas | neveikia
Funkcija veikia į signalą esant įtampos grandinių gedimui. | [6 empty] | □ | .....s | □
Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. | [6 empty] | □ |  | □
Esant įtampos grandinių gedimui, funkcija blokuoja distancinę, kryptines maksimalios ir nulinės sekos apsaugų funkcijas. | [6 empty] | □ |  | □
pastabos
3.5 Srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcijos bandymas.
[7 empty] | veikia | laikas | neveikia
Funkcija veikia į signalą esant įtampos grandinių gedimui. | [6 empty] | □ | .....s | □
Patikrintos įtampos grandinių funkcijos veikimo/neveikimo sąlygos. | [6 empty] | □ |  | □
Esant įtampos grandinių gedimui, funkcija blokuoja distancinę, kryptines maksimalios ir nulinės sekos apsaugų funkcijas. | [6 empty] | □ |  | □
pastabos
4.1 | Avarinių procesų registratoriaus funkcijos bandymas. | [7 empty] | Taip | Ne
4.1.1 | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų poveikio į jungtuvo išjungimą. | [7 empty] | □ | □
4.1.2 | Registratorius paleidžiamas nuo visų tipų apsaugų ir jų pakopų matavimo elementų poveikio. | [7 empty] | □ | □
4.1.3 | Fiksuojamos prijunginio įtampos (A, B, C, Uo, UL) , srovės (A ,B, C, Io) padavus nominalius 100 V/√ 3 V ir 1A dydžius į visas fazes iš testavimo įrenginio, suveikdinus regsitratorių ranka, nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [7 empty] | □ | □
4.1.4 | Fiksuojami bin. išėjimų naudojamų RAA schemoje poveikiai(iškyrus skyriklių/įžemiklių valdymą). | [7 empty] | □ | □
4.1.5 | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikinačių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. | [7 empty] | □ | □
4.1.6 | Fiksuojami nulinės sekos srovės apsaugos (apsaugos nuo įžemėjimo) krypties į saugomą objektą (forward) ir kypties nuo saugomo objekto (reverse) elementų poveikiai. | [7 empty] | □ | □
4.1.7 | Fiksuojamas elektromechaninių relių, veikinačių į jungtuvo(-ų) atjungimą, suveikimas. | [7 empty] | □ | □
4.1.8 | Fiksuojamas JRĮ, AKĮ funkcijų veikimo laiko paleidimas ir suveikimas. | [7 empty] | □ | □
4.1.9 | Fiksuojami jungtuvo (-ų) įjungtos ir išjungtos padėties signalai. | [7 empty] | □ | □
4.1.10 | Fiksuojama įtampos matavimo transformatoriaus automatinio jungtiklio padėtis. | [7 empty] | □ | □
4.1.11 | Fiksuojamos gaunamos ir siunčiamos telekomandos. | [7 empty] | □ | □
4.1.12 | Registratoriaus įrašo trūkmė (priešavarinis laikas, poavarinis laikas, įrašo trukmė) atitinka RAA nustatymus nuskaičius įrašą iš RAA terminalo (ų). | [7 empty] | □ | □
5. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Rangovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Rangovo atstovas
Vardas, pavardė, parašas ir data
6. | Kompleksiniuose bandymuose dalyvavo ir su kompleksinių bandymų protokole užfiksuotais rezultatais, bei išvadomis Užsakovo atstovas (-ai) susipažinęs (-ę):
Užsakovo RAA spec. tech. priežiūros atstovas
Vardas, pavardė, parašas ir data
1. Kompleksinių bandymų rezultatai užfiksuojami šio protokolo stulpeliuose "Taip", "Ne", "Veikia", "Neveikia" ženklu (🗹) .
2. Stulpelyje "Laikas, s", eilutėse kurios formoje užpildytos/parengtos laikui įrašyti "...............s", turi būti nurodytas kompleksinių bandymų metu užfiksuotas bandomos RAA funkcijos suveikimo laikas.
3. Eilučių kurios neparengtos ir pažymėtos "-", suveikimo laiko įrašyti nereikia, fiksuojamas tik bandomos RAA funkcijos veikimas laukelyje "Veikia", arba neveikimas laukelyje "Neveikia".
4Kompleksiniai bandymai atliekami kartu dalyvaujant Litgrid AB paskirtam RAA spec. techninės priežiūros specialistui ir RAA derinimą atlikusiems Rangovo specialistams, kurie kompleksinių bandymų rezultatus patvirtina pasirašydami kompleksinių bandymų protokolą. Litgrid AB paskirtam RAA techninis prižiūrėtojui išimties tvarka negalint dalyvauti kompleksiniuose bandymuose, Rangovas kompleksinius bandymus atlieka nedalyvaujant RAA techniniam prižiūrėtojui tik gavus jo raštišką leidimą juos atlikti, o kompleksinių bandymų protokolą atsiunčia el. paštu pasirašymui.
5. Vienfazio/trifazio automatinio kartotinio įjungimo (VAKĮ/TAKĮ) funkcijos veikimo ciklas išbandomas kiekvienai fazei, po kartą su kiekviena faze komutuojant prijunginio jungtuvą (-us). Jeigu bandymas sėkmingas, kiekvieną sekantį kartą tikrinant VAKĮ/TAKĮ funkcijos funkcionalumą, VAKĮ/TAKĮ poveikis fiksuojamas ant galinės jungtuvo (-ų) įjungimo relės kontaktų.
6. RAA funkcijos kurių suveikimo laikas patikrintas ir užfiksuotas derinimo pateiktuose protokoluose, pakartotinai kompleksinių bandymų metu suveikimo laiko tikrinti nereikia, tačiau įrašomas derinimo protoluose užfiksuotas funkcijos suveikimo laikas.
7. Vienos (bet kurios iš daugelio) apsaugos funkcijos veikimas vieną kartą išbandomas į jungtuvo (-ų), kiekvienos fazės atskirai ir visų trijų fazių, išjungimą jį (juos) komutuojant. Visų kitų bandomų RAA funkcijų poveikis, fiksuojamas ant jungtuvo (-ų) kiekvienos fazės ir visų trijų fazių išjungimo galinių relių kontaktų.
8.turi būti išbandytas jungtuvo valdymas komutuojant "valdymo režimo" raktą jungtuvo pavaroje kiekvienoje rakto padėtyje: vietinis, nuotolinis, išjungtas.
9. RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu netikrinamos jeigu pagal Litgrid AB RAA nuostatų užduotis nenaudojamos (yra išjungtos) tikrinamoje RAA nuostatų grupėje.
10. RAA funkcijos ar jų veikimo sąlygos kurių nėra tipinėje protokolo formoje, bet yra pateiktos Litgrid AB išduotuose RAA nuostatuose, turi būti patikrintos, o patikrinimo rezultatai užfiksuoti protokole. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas" nurodant funkcijos paskirtį ir tikrinimo apimtis, ir užfiksuojant tikrinimo rezultatus.
11. Antros ir sekančių RAA nuostatų grupių RAA funkcijos ar atskiros jų veikimo sąlygos kompleksinių bandymų metu bandomos tik tokių atveju, kai išjungus pirmąją nuostatų grupę keičiasi RAA veikimo logika, išjungiamos ar įjungiamos pavienės RAA funkcijos. Apie tokių funkcijų veikimą/neveikimą ir jų patikrinimo rezultatus pažymima protokolo skyriuje "6. Kitų RAA funkcijų ir jų sąlygų veikimo patikrinimas", patikrinimo apimtys tikslinamos kompleksinių bandymų metu.