Techninės specifikacijos 6 Priedas

AB Vilniaus šilumos tinklai

TECHNINIAI REIKALAVIMAI LINZINIAMS KOMPENSATORIAMS IR VAMZDŽIAMS

- Pirkimo objektas

  - Linziniai kompensatoriai: Diš 820 mm – 2 vnt.;

  - Linziniai kompensatoriai: Diš 1220 mm – 8 vnt.;

  - Kompensatoriai turi būti skirti panaudojimui šilumos tiekimo tinkluose.

2. Terpės parametrai

2.1. Minimali temperatūra – 10°C;

2.2. Maksimali temperatūra – 120°C;

2.3. Maksimalus darbinis slėgis – 16 Bar.

3. Techniniai reikalavimai.

3.1. linziniai kompensatoriai turi būti skirti termofikaciniam vandeniui;

3.2. Linziniai kompensatoriai parenkami pagal pridedamą lentele „Kompensuojami ilgiai“  (techninės specifikacijos 3 priedas);

3.3. Linziniai kompensatoriai turi būti su privirinamais galais;

3.3. Kompensatorių darbinis slėgis turi būti ne mažiau 16 Bar, hidraulinių bandymų metu ne mažiau 20 Bar;

3.4. Kompensatorių darbinė temperatūra turi būti ne mažiau 120 °C, pikinė (temperatūrinių bandymų metu) ne mažiau 150 °C;

3.5. Kompensatoriai turi būti paskaičiuoti ne mažiau 1000 maksimalaus leistino judesio ciklų, esant 120 °C šilumnešio temperatūrai;

3.6. Kompensatorių judančios dalys (linzės) turi būti daugiasluoksnės pagamintos iš korozijai, erozijai atsparaus nerūdijančio plieno;

3.7. Kompensatorių korpuso dalis, kuri skirta virinimui prie šilumos tiekimo tinklų turi būti pagaminta iš plieno, atitinkančio esamų vamzdynų arba intarpų plieną ir atitinkanti esamų vamzdžių ar intarpų diametrus (TS p.3.5.);

3.8. Kompensatorių linzės turi turėti vidinę apsaugą nuo pašalinių priemaišų, leidžiančią vidinės terpės tekėjimą abiem kryptimis;

3.9. Kompensatoriai turi turėti ašines kreipiančiąsias su galinėmis atramomis abiem kryptimis;

3.10. Ašiniai kompensatoriai turi turėti apsaugą nuo sukimo momento;

3.11. Kompensatoriai turi turėti apsaugą neleidžiančią suglemžti kompensavimo elementą pilnai suspaudus;

3.12. Kompensatoriai turi turėti išorinį plieninį kreipiantįjį gaubtą, skirtą linzių apsaugai nuo išorinio poveikio bei apsaugai nuo išsitraukimo;

3.13. Kompensatoriai turi turėti bendrą gaminio sertifikatą pagal  EN 10204-2004-3.1 (arba lygiaverčio) su nuoroda į atskirus panaudotų medžiagų sertifikatus;

3.14. Kompensatoriai ant korpuso turi turėti aiškų žymėjimą kuriame nurodytas skersmuo, kompensacinis ilgis, leistinas slėgis, temperatūra, gamyklinis numeris;

3.15. Linziniai kompensatoriai turi būti nauji, nenaudoti;

3.16. Linziniai kompensatoriai turi turėti “CE” žymėjimą.

- Dokumentacija.

  - Su linziniais kompensatoriais turi būti pateikti sertifikatai su techniniais duomenimis, atitikties deklaracija, montavimo ir eksploatacijos instrukcija. Eksploatacijos instrukcija pateikiama lietuvių, anglų arba rusų kalbomis.

- Garantija.

  - Garantiniai laikotarpiai nurodyti TS p.6.

- Pristatymo vieta ir terminai.

  - Linziniai kompensatoriai turi būti pristatyti ne vėliau kaip nurodyta (T.S. p.1.7.).