
                                                                                                                                         3 PRIEDAS


REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, DARBAMS

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ 

I. BENDRI REIKALAVIMAI

Visos atvežamos į remontuojamą objektą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti saugos duomenų lapus, techninius pasus, montavimo instrukcijas. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

Rangovui užbaigus vieną darbų etapą ir prieš pradedant sekantį, būtina dalyvaujant  Užsakovui įvertinti atlikto darbo kokybę ir tik Jam pritarus tęsti sekančių darbų seką.

Visa įranga, technika, priedai ir remonto metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus ir užtikrinti patalpų įrengimo kokybinius reikalavimus.

II. DAŽAI

Vykdant dažymo darbus naudojami gruntai, glaistas ir dažai. Dažomi paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi, lygūs. Tinkuotų paviršių drėgnumas turi būti ne daugiau kaip 8%, betoninių ir gelžbetoninių - ne daugiau kaip 4-6%, medinių - ne daugiau kaip 12%. Dažomos patalpos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8 º C, santykinis oro drėgnumas turi būti ne daugiau 70 %.

Paruošti paviršiai (nuglaistyti ir nušlifuoti) prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Emulsiniai dažai turi turėti didelį atsparumą trynimui, valymui, šveitimui naudojant plovimo bei valymo priemones (atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų). Visi emulsiniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų. Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi. Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams pilnai išdžiuvus. Išdžiuvę paviršiai turi būti neteplūs. Dažai savybių turi nekeisti 10 metų. Dažų spalva derinama su užsakovu prieš pradedant dažymo darbus. Medžiagos turi būti tiekiamos paruoštos naudojimui. 

Visų dažų spalvą, blizgumą derinti su Užsakovu.

	Technologinės operacijos
	Tinkas

	Valymas
	+

	Plyšių raižymas
	+

	Nugruntavimas
	+

	Dalinis glaistymas su užglaistytų vietų gruntavimu
	+

	Užglaistytų vietų prišveitimas
	+

	Ištisinis glaistymas
	+

	Prišveitimas
	+

	Gruntavimas
	+

	Pirmasis dažymas
	+

	Antrasis dažymas
	+


III. TINKAS

Esamas atšokęs ir nutrupėjęs tinkas nudaužomas, paviršius švariai nuvalomas. Tinką sudaro paruošiamasis, du išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai sukibtu su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm. Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui: išlyginamojo sluoksnio - iki 7 mm, dengiamojo sluoksnio - iki 2 mm. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis vidaus sienoms iš plytų, kai santykinė oro drėgmė >60%, cementas: kalkės:smėlis – 1:1:6. Dengiamojo sluoksnio sudėtis tūrio dalimis- cementas: kalkės:smėlis – 1:1:2-4. Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas <8%.

Nutinkuoti paviršiai turi būti lygūs, be įskilimų, tinkas turi būti gerai sukibęs su tinkuojamu paviršiumi (sukibimas tikrinamas beldžiant plaktuku duslus garsas - sukibimas blogas, skardus - geras). Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės vienam metrui matuojant dviejų metru liniuote - ne daugiau kaip 2 mm.

IV. GIPSO –KARTONO SIENŲ PLOKŠTĖS

Prie jau įrengto karkaso konstrukcijos skersai laikančiųjų tašų tvirtinamos gipskartonio plokštės. Plokščių galų jungtys visada privalo patekti ant tašo. Plokštės tvirtinamos sraigtais kas 150 mm. Siūlės užglaistomos, užklijuojamos juostele, glaistomos. Sraigtų galvutės turi būti įgilinamos ir užglaistytos. Gipso kartono plokščių paviršiai turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų dažymui, reikalavimams. Maksimalūs netolygumai baigtame paviršiuje tarp juostų 2 mm, visos plokštumos nuokrypos  vienam metrui 1,5 mm visam paviršiui 7 mm.
V. Berėmio stiklo durys, pertvara
Berėmio stiklo durys turi būti varstomos. Durims ir pertvarai naudojamas tik grūdintas, 10 mm storio stiklas. Stiklas turi būti skaidrus. Stiklo plėvelės raštas derinamas pagal projektą.
VI. KABELIAI
Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkos, kurioje jie turi būti instaliuoti. Jie turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. Kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis ir kitais dokumentais. Kabelių kategorija turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

· U=450V, AC (įtampa tarp laidininko ir žemės)

· U=750V, AC (įtampa tarp laidininkų)

Kabeliai turi būti varinėmis gyslomis. Kiekvienos gyslos izoliacija turi būti aiškiai pažymėta tokia spalva, kuri neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams, tai yra:

· įžeminimas –geltona/žalia

· neutralė-mėlyna

· fazės-geltona, žalia, raudona

Laidai ir kabeliai turi būti su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu, išskyrus tuos, kur brėžiniuose nurodyta kitaip. Išorinio kabelio apvalkalo žymėjimas turi nurodyti:

· gamintojo pavadinimą

· tipą

· gyslų skaičių

· skerspjūvio plotį

· vardinė įtampa

Atsišakojantys kabeliai apšvietimui ir išėjimams gali būti mažiausiai 1,5 mm skerspjūvio ploto.

Vienfazėse elektros sistemose turi būti naudojami 3 gyslų kabelis su viena fazine gysla, viena neutralia ir viena apsauginio įžeminimo gysla. Trifazei sistemai atitinkamai 5 gyslų.

0,4 kV kabeliai vario gyslų, išorinis apvalkalas iš nepalaikančio degimo PVC. Nominali įtampa 0,6/1 kV, dažnis 50Hz, leistina laidininko eksploatacijos temperatūra +900C, leistina trumpo jungimo temperatūra (iki 5 sek.) +2500C.

0,4 kV kabeliai vario gyslų, PVC izoliacija, išorinis apvalkalas iš nepalaikančio degimo PVC. Nominali įtampa 0,6/1 kV, dažnis 50Hz, leistina laidininko eksploatacijos temperatūra +700C, leistina trumpo jungimo temperatūra (iki 5 sek.) +1600C.

Minimalus kabelių lenkimo spindulys kelių laidininkų 12 kabelio diametrų, vieno laidininko 15 kabelio diametrų. Izoliacijos elektrinė varža 1 km kabelio ilgio, prie 200C, turi būti ne mažesnė, kaip 50 megaomų. Leistina klojimo temperatūra: plastmase izoliuotiems kabeliams su PVC apvalkalu – 200C.
VII. KIŠTUKINIAI LIZDAI

Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Viengubi ir dvigubi kištukiniai lizdai turi būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai 16A, 230 V kintamos srovės, nebent jei pažymėta kitaip. Kištukiniai lizdai turi būti paslėpto tipo: montavimui į instaliacinius kanalus ir paviršiniai - montavimui į skydelius ant DIN bėgių. Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai lizdai turi būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais. Paviršinio montavimo tipo kištukiniai lizdai ir kištukiniai lizdai į instaliacinius kanalus turi būti pateikti komplekte su to paties gamintojo atitinkančiomis montavimo dėžutėmis.

Paskirtis - buitinių, pernešamų elektros prietaisų ir vietinio elektrinio apšvietimo maitinimui nuo elektros tinklų. Atvirai instaliacijai, su įžeminimo kontaktu, 230 V įtampai, 50 Hz dažniui, 16 A srovei, išpildymas IP20.

VIII. SKIRSTOMOSIOS IR MONTAVIMO DĖŽUTĖS

Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis.

Montavimo dėžutės turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos metalinės montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais įžeminimo gnybtais. Visos montavimo dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir montavimo dėžutės. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

Atsišakojimo dėžutė su dangteliu. Laidų ir kabelių sujungimui ir atsišakojimui esant paslėptai instaliacijai. Pagaminta iš savaime gęstančio poliesterio IP20-IP44 apsaugos klasės.

Montavimo dėžutė- kištukinių lizdų ir jungiklių montavimui esant paslėptai instaliacijai. Pagaminta iš savaime gęstančio poliesterio IP20 apsaugos klasės.

Instaliacija loveliuose. Rozetės ir išėjimai privalo būti sunumeruoti. Visai instaliacijai turi būti atlikti bandymai ir pateiktas bandymų protokolas 
IX. KOMPIUTERINIS TINKLAS

Kompiuterinis tinklas klojamas 6 kategorijos UTP CAT6E. 6 kategorijos lizdai montuojami šalia elektros lizdų į bendrą rėmelį. Jungtis RJ45 montuojama suktų porų kabelio galų. Kompiuteriniai lizdai komplektuojami 2 vienetai į vieną rėmelį.

X. KOMPJUTERIZOTA DARBO VIETA (KDV)
Kiekviena kompjuterizuota darbo vieta (KDV) turi būti įrengta ir aprūpinta galimybe pasijungti prie pastato elektros tinklo:

o      3 vnt. viengubų 2/16A lizdų su įžeminimu, jungiamų nuo elektros skirstymo skydų;

o      1 vnt. viengubų 2/16A lizdų, su įžeminimu, jungiamų nuo bendros paskirties elektros skirstymo skydų;

o      bendras skaičius elektros pasijungimo lizdų neturi viršyti 5 vienetų.

o       Darbo vieta turi būti aprūpinta 6 klasės kompiuterinio tinklo pasijungimo galimybe (du kompiuterinio tinklo lizdai vienai vietai).

Būtinas kabeliavimas nuo KDV iki komutacinių spintų switch‘ų 6 kategorijos kabeliais.
Instaliacija loveliuose. Rozetės ir išėjimai prie switch‘ų privalo būti sunumeruoti. Visai instaliacijai turi būti atlikti bandymai ir pateiktas bandymų protokolas su ilgiais ir   slopinimų reikšmėmis.

XI. VARŽTAI, TVIRTINIMAI IR VIDINIŲ PERTVARŲ KONSTRUKCIJOS

Visų tvirtinimo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 

Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.

XII. ATSAKOMYBĖS UŽ DEFEKTUS LAIKOTARPIS

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti vėlesniam laikotarpiui. Rangovas atsako už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkamas statinio naudojimas. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų Sutartyje. 

XIII. GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų remonto darbų padarinius remonto metu per sutartyje nustatytą garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo užbaigtų darbų priėmimo akto). 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per sutartyje numatytais terminais ištaisyti nustatytus trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų ir kt. 

Rangovas gali pasiūlyti ir kitą garantinio laiko trukmę, bet ne trumpesnę, kaip nurodytą Lietuvos Respublikos įstatymuose.

XIV. ESAMŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

Rangovas Darbo atlikimo metu turi saugoti ir tinkamai naudoti visus antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant visus vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. 

Rangovas turi savo sąskaita atlyginti už tokiems tikslams darbo metu padarytą žalą ir padengti visas išlaidas, siekiant patenkinti Užsakovo, ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu. 

XV. REMONTUOJAMŲ PATALPŲ VALYMAS IR APLINKOS SĄLYGOS

Rangovas turi palaikyti remontuojamas patalpas švarias ir tvarkingas. Rangovas turi išlaikyti remontuojamame pastate laiptines, koridorius švarius nuo nešvarumų, dulkių ir purvo ir palaikyti juos saugiais. Iš Rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat po darbo užbaigimo nuvalyti ir pašalinti į oficialiai veikiančius sąvartynus už pastato ribų bet kokas statybines atliekas, nuolaužas ar šiukšles.

Rangovas turi vykdyti visą remonto veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Darbo atlikimo metu Rangovas turi laikyti nuolaužas / šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo. 

Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas patalpas ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti. Rangovas patalpose taip pat turi parūpinti dėžes ar konteinerius. Pilnos dėžės ar konteineriai turi būti iškart pašalinti iš patalpų ir pakeisti. 

Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš patalpų ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus.

XVI. ATLIEKŲ PAŠALINIMAS

Rangovas privalo sutvarkyti statybines atliekas pagal LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (aktualią galiojančią dokumento redakciją) patvirtintas „Atliekų tvarkymo taisykles“.
XVII. LAIKO GRAFIKAS

Rangovas įsipareigoja laikytis Užsakovo ir Rangovo po sutarties pasirašymo suderinto darbų vykdymo grafiko bei juose numatytų darbų atlikimo terminų.

XVIII. DARBŲ APIMTYS IR VEIKLA

Rangovas, dar pirkimo vykdymo metu privalo susipažinti su pirkimo dokumentuose nustatytais Užsakovo reikalavimais, pagal galimybes apsilankyti objekte  tam, kad detaliai išsiaiškintų visus numatomus atlikti darbus, medžiagas, veiksnius/rizikas turinčius įtakos darbų vykdymui ir siūlomai darbų kainai. 

