Priedas Nr. 1 prie Techninės specifikacijos

1-a pirkimo objekto dalis: akumuliatorių baterijų keitimas Vilniaus regione

VILNIAUS SP-13 (GEOLOGŲ G. 6)

AKUMULIATORIŲ BATERIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas (Atitinka / Neatitinka) (Pildo tiekėjas) | Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 60896 arba lygiavertis Lygiaverčiu bus laikomas toks standartas, kurio parametrai bus ne žemesni nei LST EN 60896 standarto |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai išbandyti | Pateikti bandymų protokolus arba gamintojo patvirtinimą apie produktų grupei atliktus testavimus |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai po sumontavimo objekte turi būti išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 27.1, 27.4, 27.6 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis | Stacionari, rūgštinė, AGM tipo |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, neaptarnaujama |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais ar kita apsauga |  |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 V DC |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 6 V DC |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 18 vnt. |  |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 110 Ah |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos išvadai | Iš viršaus |  |  |
|  | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |  |
|  | Klasifikavimas pagal Eurobat | Long Life |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 12 metų |  |  |
|  | Masė | ≥ 21 kg |  |  |
|  | Vidinė varža pagal IEC 60896 21-22 | ≤ 2,4 mΩ |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| Akumuliatorių baterija montuojama spintoje |  |  |  |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su jungiamaisiais laidininkais tarp elementų | Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti esamai spintai. |  |  |
|  | Akumuliatorių baterijos montuojamos į vieną esamą metalinę spintą, kurios vidiniai išmatavimai: | - spintos gylis 540 mm; - spintos plotis 550 mm; - spintos aukštis 1910 mm; - atstumas tarp lentynų 275 mm; - lentynų skaičius 6. |  |  |
|  | Spintoje baterijos įrengiamos | Vertikaliai, gnybtais į viršų |  |  |
|  | Sumontavus naujas akumuliatorių baterijas atstumas tarp lentynų ir baterijų | ≥ 80 m |  |  |
|  | Akumuliatorių baterija turi būti pritaikyta darbui su esamais įkrovikliais (2 vnt.) | Tipas: SNP 110/15 |  |  |
|  | Esamos (senos) akumuliatorių baterijos tipas | Marathon L6V160 |  |  |

_____________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)