TECHNINIAI REIKALAVIMAI 330/110/10 kV 250MVA GALIOS AUTOTRANSFORMATORIAMS/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 330/110/10 kV 250 MVA AUTOTRANSFORMERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature |  |  | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | AUTOTRANSFORMATORIUS/ AUTOTRANSFORMER |  |  | Kiekis, kompl.:/ Quantity, sets: 2 | Įrenginio žymėjimas/ YTR 250000/362K-O Device marking | 1.1.2.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ BEST A.Ş. Manufacturer | 1.1.3.14.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ TURKIJA Country of production | 1.1.3.14.pdf 1 psl. |  |
|  | Transformatoriaus komplektacija (kiekiai nurodomi vienam transformatoriui)/ Main components of transformer (quantities to be specified for one transformer) Pastaba: Reikalavimuose naudojami aukštos, žemos ir tretinės (savųjų reikmių) įtampos sutrumpinimai: AĮ – aukšta įtampa (Un = 330 kV), ŽĮ – žema įtampa (Un = 115 kV), TĮ – tretinės apvijos įtampa (Un = 10,5 kV)/ Note: Abbreviations of high, low and tertiary (auxiliary) voltage are used in the requirements: HV – high voltage (Un = 330 kV), LV – low voltage (Un = 115 kV), TV – tertiary winding voltage (Un = 10,5 kV) |  |  |  |  |  |  |
|  | ĄĮ ĮVADAI/ HV BUSHINGS |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.:3 | Įrenginio žymėjimas/SETFt arba analogiškas Device marking | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ HSP arba analogiškas Manufacturer | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Vokietija arba analogiška Country of production | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  | ŽĮ ĮVADAI/ LV BUSHINGS |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.:3 | Įrenginio žymėjimas/ Starip arba analogiškas Device marking | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ HSP arba analogiškas Manufacturer | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Vokietija arba analogiška Country of production | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  | TĮ ĮVADAI/ TV BUSHINGS |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.:3 | Įrenginio žymėjimas/ Device marking 24 NF 3150 arba analogiškas | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ COMEM arba analogiškas Manufacturer | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Italija arba analogiška Country of production | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  | NEUTRALĖS ĮVADAS/ NEUTRAL BUSHING |  |  | Kiekis, vnt.:/ Quantity, pcs.:1 | Įrenginio žymėjimas/ Starip arba analogiškas Device marking | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ HSP arba analogiškas Manufacturer | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Vokietija arba analogiška Country of production | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  | ATŠAKŲ PERJUNGIKLIS/ TAP CHANGER |  |  | Kiekis, kompl.:/ Quantity, sets.:1 | Įrenginio žymėjimas/ Device marking VRS tipo arba analogiškas | 1.1.3.2.pdf 1 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Gamintojas/ MR arba analogiškas Manufacturer | 1.1.3.2.pdf 2 psl. |  |
|  |  |  |  |  | Pagaminimo šalis/ Vokietija arba analogiška Country of production | 1.1.3.2.pdf 2 psl. |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatorių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standartų grupės reikalavimus:/ Characteristics and tests of the transformers shall meet requirements of the standards group: 1) |  |  | IEC 60076 a) | IEC 60076 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Transformatorių gamykliniai bandymai turi būti atlikti:/ Factory acceptance tests of transformers shall be performed: |  |  | Laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 reikalavimus arba stebint kontrolės įstaigos, akredituotos pagal ISO/IEC 17020 (tipas A), inspektoriui/ By laboratory accredited according to ISO/IEC 17025 or under the supervision of inspection body accredited according to ISO/IEC 17020 (type A) e) | Laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 | 1.1.3.2.pdf | 1 |
|  | Izoliatoriai skirti naudoti užterštoje aplinkoje turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators intended to use in polluted conditions shall meet requirements of the standard: |  |  | IEC/TS 60815 a) | IEC/TS 60815 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Atšakų perjungiklių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the tap changers shall meet requirements of the standard: |  |  | IEC 60214 a) | IEC 60214 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 2 |
|  | Įvadų charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the bushings shall meet requirements of the standard: |  |  | IEC 60137 a) | IEC 60137 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 2 |
|  | Guma impregnuoto popieriaus izoliacijos (RIP) arba guma impregnuotos sintetinės izoliacijos (RIS) įvadų izoliatoriai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators of resin impregnated paper insulation (RIP) resin impregnated synthetic insulation (RIS)bushings shall meet requirements of the standard: |  |  | IEC 61462 a) | IEC 61462 | 1.1.2.2.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 3 |
|  | Bendrosios 10 kV įvadų (pervadinių izoliatorių) charakteristikos turi atitikti standarto reikalavimus:/ General requirements of the 10 kV bushings shall meet requirements of the standard: |  |  | EN 50180 arba/ or EN 50243 a) | EN 50180 arba EN 50243 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 3 |
|  | Izoliacinės alyvos savybės ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Properties and tests of the insulating oil shall meet requirements of the standard: |  |  | IEC 60296 a) | IEC 60296 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 3 |
|  | Įmontuotų srovės transformatorių charakteristikos ir bandymai turi atitikti standartų reikalavimus:/ Characteristics and tests of the bushing current transformers shall meet requirements of the standards: |  |  | IEC 61869-1 IEC 61869-2 a) | IEC 61869-1, IEC 61869-2 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 3 |
|  | Pagalbiniai galios transformatorių reikmenys turi atitikti standarto atitinkamų dalių reikalavimus:/ Power transformers fittings shall meet requirements of a relevant parts of a standard: |  |  | EN 50216 a) | EN 50216 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 3 |
|  | Transformatorių nuostoliai ir didžiausio efektyvumo indeksas (PEI) turi atitikti komisijos direktyvą (ES) Nr.:/ Losses of transformers and Peak Efficiency Index (PEI) shall meet requirements of Commission Regulation (ES) No.: |  |  | 2019/1783 c) | 2019/1783 | 1.1.2.1.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 3 |
|  | Apsauga nuo korozijos ir dažymas turi atitikti standarto reikalavimus:/ Corrosion protection and painting shall meet requirements of standard: |  |  | ISO 12944 c) | ISO 12944 | 1.1.3.13.pdf | 1 |
|  | Karštai cinkuotų metalinių konstrukcijų ir dalių apsauga nuo korozijos turi atitikti standarto reikalavimus:/ Corrosion protection of hot dip galvanized steel constructions and parts shall meet requirements of a standard: |  |  | ISO 1461 c) | ISO 1461 | 1.1.3.13.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 4 |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate: |  |  | ISO 9001 b) | ISO 9001 | 1.1.3.14.pd | 1 |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate: |  |  | ISO 14001 b) | ISO 14001 | 1.1.3.14.pdf | 1 |
|  | Visi elektriniai, elektroniniai ir mechaniniai komponentai turi atitikti Europos Sąjungos Direktyvas ir turi būti pažymėti ženklu:/ All electrical, electronic and mechanical components in compliance with European Union Directives shall be marked by sign: |  |  | CE c) | CE | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 4 |
|  | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions |  |  | Lauko, aušinimas apribotas fizinės ir triukšmo apsaugos užtvarais/ Outdoor, cooling is restricted by physical and noise protective barriers a) | Lauko, aušinimas apribotas fizinės ir triukšmo apsaugos užtvarais | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 4 |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC |  |  | +40 a) | +40 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC |  |  | -40 a) | -40 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m |  |  | ≤1000 a) | ≤1000 | 1.1.2.2.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 4 |
|  | Leidžiamas ledo dangos storis/ Permissible ice coating thickness, mm |  |  | ≥10 a) | 10 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 4 |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity, m/s |  |  | ≥34 a) | 34 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 5 |
|  | Vardiniai dydžiai:/ Rated values: |  |  |  |  |  |  |
|  | Lygiagretus darbo režimas pagal IEC 60076-1/ Parallel operation according to IEC 60076-1 |  |  | Taikomas/ Applicable a) arba/or c) | Taikomas | 1.1.2.2.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 5 |
|  | Vardinė galia AĮ ir ŽĮ bet kurios atšakos, transformatoriui dirbant nepertraukiamu režimu ir kai TĮ apvija apkrauta vardine galia / Rated power HV and LV at all taps, in continuous operating mode and TV winding loaded with rated power, MVA |  |  | 250 a) | 200 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | TĮ apvijos vardinė galia/ Rated power of TV winding, MVA |  |  | 40 a) | 40 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz |  |  | 50 a) | 50 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Atsparumas perkrovimui avariniame ilgalaikiame režime turi atitikti IEC 60076-7 reikalavimus:/ Overloading capability at long-time emergency overloading shall meet requirements of IEC 60076-7:, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkrovimas pagal srovę/ Current (p.u.) |  |  | ≥ 1,3 c) | 1,3 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/5 |
|  | Apvijų karščiausio taško temperatūra/ Winding hot-spot temperature, °C |  |  | ≤ 140 c) | 140 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/5 |
|  | Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūra/ Top-oil temperature, °C |  |  | ≤ 115 c) | 115 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/5 |
|  | Atsparumas perkrovimui avariniame trumpalaikiame režime turi atitikti IEC 60076-7 reikalavimus:/ Overloading capability at short-time emergency overloading shall meet requirements of IEC 60076-7:, 5) |  |  |  |  |  |  |
|  | Perkrovimas pagal srovę/ Current (p.u.) |  |  | ≥ 1,5 c) | 1,5 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/5 |
|  | Apvijų karščiausio taško temperatūra/ Winding hot-spot temperature, °C |  |  | ≤ 160 c) | 160 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/5 |
|  | Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūra/ Top-oil temperature, °C |  |  | ≤ 115 c) | 115 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/5 |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa:/Highest voltage for equipment: (Um) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  |  | ≥ 362 a) | 362 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/6 |
|  | ŽĮ pusė/ LV side, kV |  |  | ≥ 123 a) | 123 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/6 |
|  | TĮ pusė/ TV side, kV |  |  | ≥ 12 a) | 12 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/6 |
|  | Neutralė / Neutral, kV |  |  | ≥ 52 a) | 52 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/6 |
|  | Nominali tinklo įtampa:/ Nominal voltage of a grid: (Un) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  |  | 330 a) | 330 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | ŽĮ pusė/ LV side, kV |  |  | 115 a) | 115 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | TĮ pusė/ TV side, kV |  |  | 10,5 a) | 10,5 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Žaibo impulso atsparumo įtampa:/ Lightning impulse withstand voltage, (Up) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  |  | ≥ 1175 a) | 1175 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | ŽĮ pusė/ LV side, kV |  |  | ≥ 550 a) | 550 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | TĮ pusė/ TV side, kV |  |  | ≥ 110 a) | 110 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Neutralė/ Neutral, kV |  |  | ≥ 250 a) | 250 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Komutacinio viršįtampio atsparumo įtampa:/Switching impulse withstand voltage, (Us) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  |  | ≥ 950 a) | 950 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Taikomos įtampos arba išvado kintamos įtampos (pramoninio dažnio) atsparumo įtampa/ Applied voltage (separate source) or line terminal AC withstand voltage, (Ud) |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ pusė/ HV side, kV |  |  | ≥ 510 a) | 510 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | ŽĮ pusė/ LV side, kV |  |  | ≥ 230 a) | 230 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | TĮ pusė/ TV side, kV |  |  | ≥ 34 a) | 34 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Neutralė/ Neutral, kV |  |  | ≥ 95 a) | 95 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Tinklo neutralės įžeminimas:/ Earthing of system neutral: |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ tinklas/ HV grid |  |  | Tiesiogiai įžeminta/ Solidly earthed a) | Tiesiogiai įžeminta | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | ŽĮ tinklas/ LV grid |  |  | Tiesiogiai įžeminta/ Solidly earthed a) | Tiesiogiai įžeminta | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | TĮ tinklas/ TV grid |  |  | Izoliuota/ Insulated a) | Izoliuota | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Apvijų jungimo grupė/ Connection symbol of windings |  |  | Yna0d11 a) | Yna0d11 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Temperatūros pakilimo ribos esant vardinei galiai pagal IEC 60076-2:/ Temperature rise limits at rated power according to IEC 60076-2: , K |  |  |  |  |  |  |
|  | Viršutinis alyvos sluoksnis/ Top insulating oil |  |  | ≤ 60 c) | 60 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Apvijų vidutinė (pagal varžos pokyti)/ Average winding (by winding resistance variations) |  |  | ≤ 65 c) | 65 | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Apvijų karščiausiame taške/ Hot spot winding |  |  | ≤ 78 c) | 78 | 1.1.3.pdf/1.1.3.2.pdf | 1/7 |
|  | Transformatoriaus nuostoliai:/ Losses of transformer: |  |  |  |  |  |  |
|  | Didžiausio efektyvumo indeksas (PEI) pagal Komisijos Direktyvą (ES) Nr. 2019/1783/ Peak Efficiency Index (PEI) according to Commission Regulation (ES) No. 2019/1783, % 6) |  |  | ≥ 99,797 a) | 99,846 (PEI) | 1.1.6.1.pdf | 1 |
|  | Garso galios lygis matuojant pagal IEC 60076-10:/ Sound power level when measuring according to IEC 60076-10: |  |  |  |  |  |  |
|  | Garso galios lygis/ Sound power level, (LwA), dB(A) |  |  | ≤ 90 c) | 90 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 8 |
|  | Transformatoriaus ilgalaikė vardinė srovė, atsparumo trumpojo jungimo poveikiui ir apvijų varžos nustatymui reikalinga informacija pateikiama šių reikalavimų 1 priede. Priedas užpildomas techninio projekto rengimo metu jo rengėjo gavus reikiamą informaciją iš Perkančiojo subjekto/ Rated normal current of transformer and information necessary to determine transformer’s ability to withstand short circuit and short circuit impedance of windings is provided in Annex 1. The annex shall be filled in during the preparation of the technical project by its author after receiving the necessary information from the Contracting entity |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus konstrukcija:/ Design of transformer: |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus tipas/ Type of transformer |  |  | Trifazis, alyvinis/ Three phase, oil filled a) | Trifazis, alyvinis | 1.1.1.2.pdf | 1 |
|  | Magnetolaidžio tipas/ Type of core |  |  | Trijų arba penkių šerdžių/ Three or five limbed a) | Trijų šerdžių | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 8 |
|  | Bako tipas/ Type of tank |  |  | Viršūnės dangčio, skirtas pilnam vidiniam vakuumui/ Top cover, intended to withstand full internal vacuum a) | Viršūnės dangčio, skirtas pilnam vidiniam vakuumui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 7 |
|  | Dangčio sujungimas su korpusu/ Cover connection to tank |  |  | Varžtinis/ Bolted a) | Varžtinis | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 8 |
|  | Transformatoriaus sumontavimo būdas/ Transformer mounting method |  |  | Prioritetas - ratai montavimui ant bėgių. Kitoks montavimo būdas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu iki transformatoriaus gamybos pradžios/ Priority - wheels for mounting on a rail. Another mounting method shall be additionally agreed with the Contracting entity before the start of manufacturing process a) | Ratai montavimui ant bėgių | 1.1.1.2.pdf | 1 |
|  | Atstumas nuo transformatoriaus bako dugno iki pamato paviršiaus/ Distance between the bottom of the tank ant surface of foundation, mm |  |  | ≥ 400 a) | 400 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 8 |
|  | Transformatoriaus konstrukcijoje turi būti numatyta/ In a design of the transformer shall be foreseen |  |  | Galimybė atlikti atšakų perjungiklio išrinkėjo (selektoriaus) ir kitų jo dalių apžiūrą ir remontą išleidžiant alyvą ir personalui patenkant į bako vidų/ Possibility of inspection and repair of tap selector and other parts of tap changer by draining the oil and personnel getting inside the tank a) | Galimybė atlikti atšakų perjungiklio išrinkėjo (selektoriaus) ir kitų jo dalių apžiūrą ir remontą išleidžiant alyvą ir personalui patenkant į bako vidų | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 9 |
|  |  |  |  | Bet kurio įvado arba įvado srovės transformatoriaus pakeitimas be bako dangčio nuėmimo ir alyvos nupylimo iki viršutinio apvijų lygio/ Exchange of any bushing or bushing CT without dismantling of the cover and lowering oil level below the upper level of windings a) | Bet kurio įvado arba įvado srovės transformatoriaus pakeitimas be bako dangčio nuėmimo ir alyvos nupylimo iki viršutinio apvijų lygio | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 9 |
|  |  |  |  | Kilpos kėlimui ir tempimui/ Lugs for lifting and dragging a) | Kilpos kėlimui ir tempimui | 1.1.1.2.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 9 |
|  |  |  |  | Taškai kėlimui domkratais/ Jacking points for lifting a) | Taškai kėlimui domkratais | 1.1.1.2.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 9 |
|  | Konservatoriaus konstrukcija/ Design of conservator |  |  | Galimybė apžiūrėti konservatorių iš vidaus nuleidus alyvą/ Possibility of conservators inner inspection by draining oil out a) | Kilpos kėlimui ir tempimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 9 |
|  |  |  |  | Aktyvios dalies alyvos plėvelinė apsauga/ Active part oil protecting flexible separator a) | Aktyvios dalies alyvos plėvelinė apsauga | 1.1.1.2.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 9 |
|  |  |  |  | Plėvelinės apsaugos plyšimo indikacijos relė su pagalbiniais signaliniais kontaktais/ Bladder failure indicating relay with auxiliary signaling contacts a) | Plėvelinės apsaugos plyšimo indikacijos relė su pagalbiniais signaliniais kontaktais | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 9 |
|  | Kopėčios užlipimui ant transformatoriaus dangčio/ Ladder for access on a transformer cover |  |  | Stacionarios, su apsauginiais turėklais ir rakinama prieiga Stationary, with safety borders and lockable access a) | Stacionarios, su apsauginiais turėklais ir rakinama prieiga | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 9 |
|  | Transformatoriaus dangčio konstrukcija/ Construction of transformers cover |  |  | Suteikianti galimybę apžiūrėti visus įrenginius sumontuotus virš transformatoriaus dangčio: konservatorių, visus įvadus, dujines reles, atšakų perjungiklį, sklendes, termometrus ir t.t./ Giving access to all equipment mounted above the cover: conservator, all bushings, gas relays, tap-changer, valves, thermometers, etc. a) | Suteikianti galimybę apžiūrėti visus įrenginius sumontuotus virš transformatoriaus dangčio: konservatorių, visus įvadus, dujines reles, atšakų perjungiklį, sklendes, termometrus ir t.t. | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Personalo apsauga nuo kritimo iš aukščio/ Personnel fall protection system |  |  | Stacionarūs taškai aukštalipio įrangos fiksavimui ant transformatoriaus dangčio/ Fixed points for fixing the high-climbing equipment on the transformer cover a) | Stacionarūs taškai aukštalipio įrangos fiksavimui ant transformatoriaus dangčio | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Bako korpuso įžeminimas/ Earthing of main tank |  |  | Varžtiniai, nuo korozijos apsaugoti elektrai laidūs kontaktai/ Pads with screw terminals with a good contact having surface protected against corrosion c) | Varžtiniai, nuo korozijos apsaugoti elektrai laidūs kontaktai | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Įžeminimo kontaktų skaičius ir įrengimo vieta/ Number and location of earthing pads |  |  | 4, kiekvienos bako kraštinės apačioje/ 4, at the bottom of each side of the tank a) | 4, kiekvienos bako kraštinės apačioje | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Varžtinių sujungimų kiekis kiekvienam įžeminimo kontaktui/ Number of screw terminals for each earthing pad |  |  | ≥ 2 a) | 2 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Neutralės įžeminimo laidininko įrengimas/ Installation of neutral earthing conductor |  |  | Elektriškai izoliuotas nuo transformatoriaus bako/ Electrically isolated from transformer tank a) | Elektriškai izoliuotas nuo transformatoriaus bako | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Įvadai magnetolaidžio ir jo atskirų dalių įžeminimui ir izoliacijos varžos matavimams be alyvos išpylimo ir transformatoriaus ardymo/ Bushings for earthing and measurements of insulation of core and its separate parts without oil draining and dismantling of transformer |  |  | Atskiroje dėžutėje ant transformatoriaus viršutinio dangčio/ Installed in separate box on the top cover of the transformer a) | Atskiroje dėžutėje ant transformatoriaus viršutinio dangčio | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Šerdis:/ Core: |  |  |  |  |  |  |
|  | Šerdies konstrukcija/ Core design |  |  | Pakopomis įterptinių būdu surinkta šerdis/ Step-lap mitered-core a) |  |  |  |
|  | Šerdies medžiaga/ Core material |  |  | Orientuotų grūdelių sandaros elektrotechninis plienas/ Grain oriented electrical steel a) | Pakopomis įterptinių būdu surinkta šerdis | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 10 |
|  | Plieno lakštų storis pagal standartą EN 10107/ Thickness of steel sheets according to standard EN 10107, mm |  |  | 0.23 arba/ or 0.27 arba/ or 0.30 a) | Orientuotų grūdelių sandaros elektrotechninis plienas | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 11 |
|  | Šerdies plieno didžiausių leistinų nelygumų aukštis pagal standartą EN 10107/ Core steel maximum allowable burr height according to standard EN 10107, mm |  |  | 0.025 a) | 0.30 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 11 |
|  | Šerdies polių apjuosimas/ Core limb banding |  |  | Dervos stiklo (arba lygiavertės medžiagos) bandažo juosta/ Resin glass (or equivalent material) banding tape a) | 0.025 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 11 |
|  | Mediniai blokai tarp viršutinio ir apatinio šerdies suspaudimo jungų ir šerdies polių/ Wooden blockers between top and bottom yoke clamping and core limbs |  |  | Su žingsniais atitinkančiais šerdies lakštų formą, padengtais Nomex (arba lygiaverte medžiaga), vietose kur liečiasi su šerdies plienu/ With steps following core sheets, covered with Nomex (or equivalent material) where in contact with the core steel a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 11 |
|  | Šerdies aušinimo kanalai/ Core cooling ducts |  |  | Formuojami naudojant sustiprinto stiklo pluošto juostas (arba lygiavertę medžiagą)/ Shall be formed using reinforced glass fiber strips (or equivalent material) a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 11 |
|  | Izoliacinės medžiagos, esančios tarp šerdies jungiamųjų plokščių ir šerdies, storis turi būti ne mažesnis kaip/ Thickness of insulating material between the core tie-plates and core shall be at least, mm |  |  | 3 a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 11 |
|  | Visų izoliacinių medžiagų (šerdies polių apjuosimo, Nomex juostos, aušinimo kanalų stiklo pluošto juostos ir t. t.), kurios liečiasi su šerdies plienu, terminė klasė turi būti ne mažesnė kaip/ The thermal class of all insulating materials (banding tape, Nomex tape, cooling ducts glass fiber strips, etc.) that will be in contact with the core steel shall be at least |  |  | F (155°C) a) | 3 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 11 |
|  | Didžiausias magnetinio srauto tankis bet kurioje šerdies dalyje, transformatoriui veikiant tuščia eiga, bet kurioje atšakų perjungiklio padėtyje esant 100% vardinės įtampos, neturi viršyti/ The maximum flux density in any part of the core at no-load on any tap position, at 100% of rated voltage, shall not exceed, T |  |  | 1.7 a) | 1,7 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 12 |
|  | Apvijos ir izoliacija:/ Windings and insulation: |  |  |  |  |  |  |
|  | Visų apvijų medžiaga/ Material of all windings |  |  | Varis/ Copper a) | Varis | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 12 |
|  | Apvijų laidininko struktūra/ Winding conductor structure |  |  | Nuolatinės transpozicijos laidininkas/ Continuously transposed conductor (CTC) a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 12 |
|  | Apvijų varža nuolatinei srovei, išmatuota tose pačiose skirtingų fazių atšakose, esant vienodai temperatūrai, gali skirtis ne daugiau kaip/ Winding d.c. resistance, at same taps of different windings, measured at same temperature, shall not differ more than, % |  |  | 2 a) | 2 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 12 |
|  | Transformacijos koeficiento skirtumas nuo skaičiuojamosios vertės arba nuo išmatuotos tose pačiose skirtingų fazių atšakose, gali būti ne didesnis kaip/ Turns ratio difference from calculated values and from values measured at the same taps of the different windings shall be not higher than, % |  |  | 0.5 a) | 0.5 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 12 |
|  | Visų laidininkų popieriaus izoliacijos terminė klasė turi būti ne žemesnė kaip/ All conductor paper insulation thermal class shall be at least |  |  | A (105°C) a) | A (105°C) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 12 |
|  | Visų presuoto kartono tarpiklių ir barjerų tankis turi būti ne žemesnis kaip/ The density of all pressboard spacers and barriers shall be at least, g/cm3 |  |  | 1.15 a) | 1.15 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 12 |
|  | Formuojamų dalių presuoto kartono tankis turi būti ne mažesnis kaip/ The density of the pressboard used for formed parts shall be at least, g/cm3 |  |  | 0.95 a) | 0.95 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 13 |
|  | Apvijų cilindrai/ Winding cylinders |  |  | Vientisi (vienos plokštės), su viena siūle/ Single piece, with one seam a) | Vientisi (vienos plokštės), su viena siūle | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 13 |
|  | Izoliacinė alyva:/ Insulating oil: |  |  |  |  |  |  |
|  | Izoliacinės alyvos tipas/ Type of insulating oil |  |  | Nytro 10XN arba ekvivalentiška, kurios maišymas su nurodytu tipu leidžiamas bet kokiomis proporcijomis/ or equivalent, the mixing of which with specified type is permissible in any proportion a), c) | NYNAS LYRA X (ekvivalentiška Nytro 10XN) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 13 |
|  | Apsauga nuo korozijos ir dažymas:/ Corrosion protection and painting: |  |  |  |  |  |  |
|  | Korozijos poveikio kategorija visai lauko įrangai pagal ISO 12944 ne žemesnė kaip/ Corrosivity category of all outdoor equipment according to ISO 12944 not less than |  |  | C4 c) | C4 | 1.1.3.13.pdf | 1 |
|  | Projektinis ilgaamžiškumas pagal ISO 12944/ Expected durability according to ISO 12944 |  |  | Aukštas (≥ 15 metų)/ High (≥ 15 years) c) | Aukštas | 1.1.3.13.pdf | 1 |
|  | Spalva/ Color |  |  | RAL 7035 a) | RAL 7035 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 13 |
|  | Aušintuvų apsauga nuo korozijos/ Corrosion protection of coolers |  |  | Karštas cinkavimas pagal ISO 1461 arba dažymas korozijos poveikio kategorijai ne žemesnei kaip C4 projektiniam ilgaamžiškumui na mažesniam kaip 15 metų/ Hot dip galvanized according to ISO 1461 or painted for corrosivity category not less than C4 and expected durability not less than 15 years c) | Karštas cinkavimas pagal ISO 1461 | 1.1.3.13.pdf | 2 |
|  | Atšakų perjungiklis:/ Tap changer: Pastaba:/ Note: Charakteristikos atšakų perjungiklio parinkimui pateikiamos skyriuje žemiau ir 2 priede/ Characteristics for specification of tap-changer is provided below and in Annex 2 of these requirements. |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipas/ Type |  |  | Automatinis, neatjungus apkrovos/ Automatic, on load tap changer (OLTC) a) | Automatinis, neatjungus apkrovos | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Atšakų perjungiklio apsauga nuo neteisingo veikimo/ Tap-change supervisory control |  |  | Atšakų perjungiklio, jo veleno ir pavaros padėties stebėjimo sistema, blokuojanti veikimą atsiradus gedimui/ Tap-changer, shaft and drive position monitoring system preventing operation in the event of malfunction a) | Atšakų perjungiklio, jo veleno ir pavaros padėties stebėjimo sistema, blokuojanti veikimą atsiradus gedimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Atšakų perjungiklio įrengimo apvija/ Winding to be tapped |  |  | ŽĮ/ LV a) | ŽĮ | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Įtampos variacijos kategorija/ Category of voltage variation |  |  | Pastovaus srauto/ Constant flux (CFVV) a) | Pastovaus srauto | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Atšakų perjungiklio kontaktoriaus (diverterio) įrengimas/ OLTC diverter switch to be installed in |  |  | Atskirtame nuo aktyvios dalies bako alyvos skyriuje/ Separate from active part tank compartment a) | Atskirtame nuo aktyvios dalies bako alyvos skyriuje | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Pavarų kiekis/ Number of drives |  |  | 1 a) | 1 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Kontaktoriaus tipas/ Type of contactor |  |  | Vakuuminis/ Vacuum a) | Vakuuminis | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Atšakų perjungiklio išrinkėjo mechaninis patvarumas (operacijų skaičius) pagal IEC 60214-1/ Mechanical endurance of tap changers selector switch (number of operations) according to IEC 60214-1 |  |  | ≥ 500 000 d) | 500 000 | 1.1.14.8.1.pdf 1.1.14.8.2.pdf | 1 1 |
|  | Atšakų perjungiklio sistemos mechaninis patvarumas (operacijų skaičius) pagal IEC 60214-1/ Mechanical endurance of tap changer’s system (number of operations) according to IEC 60214-1 |  |  | ≥ 500 000 a) | 500 000 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Atšakų perjungiklio pavarų dėžės apsaugos laipsnis (IP kodas)/ Protection level (IP code) of tap changers drive cabinet |  |  | ≥ IP 55 a) | IP 55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 14 |
|  | Atšakų perjungiklio pavaros spintos aptarnavimas/ Maintenance of tap changers drive cabinet |  |  | Vienpusis, iš priekio/ One sided, from front side a) | Vienpusis, iš priekio | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Valdymo grandinių įtampa/ Voltage of control circuits, V AC |  |  | 230 a) | 230 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Apsaugos ir signalizacijos grandinių įtampa/ Voltage of protection and signaling circuits, V DC |  |  | 220 a) | 220 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Šildymo ir apšvietimo grandinių įtampa/ Voltage of heating and lighting circuits, V AC |  |  | 230 a) | 230 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Pavaros variklio maitinimo įtampa/ Voltage of drive motor, V AC |  |  | 400 a) | 400 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Atšakų perjungiklio vietinis valdymas turi užtikrinti sekančias funkcijas/ Local control of tap changer shall be provided with listed functions |  |  | Valdymas išjungtas (blokuotas)/ Operating is off (blocked) a) | Valdymas išjungtas (blokuotas) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  |  |  |  | Valdymo būdo pasirinkimas (nuotolinis/ vietinis)/ Mode of operation (remote/ local) a) | Valdymo būdo pasirinkimas (nuotolinis/ vietinis) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  |  |  |  | Atšakų perjungimas dviem kryptimis ( + / - ) raktu arba atskirais mygtukais/ Changing the taps in two directions ( + / - ) by key-switch or separate buttons a) | Atšakų perjungimas dviem kryptimis ( + / - ) raktu arba atskirais mygtukais | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  |  |  |  | Atskiras automatinis jungiklis variklio maitinimui/ Separate automatic switch for motor circuit a) | Atskiras automatinis jungiklis variklio maitinimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Atšakų perjungiklio padėties indikatorius/ Position indicator of tap changer |  |  | Matomas per langelį neatidarant pavaros durų/ Visible through the inspection window without opening the drives door a) | Matomas per langelį neatidarant pavaros durų | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Pavaros operacijų skaitiklis/ Counter of operations of drive |  |  | Mechaninis, kiekvienoje pavaroje/ Mechanical, in each drive a) | Mechaninis, kiekvienoje pavaroje | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 15 |
|  | Rankena leidžianti operuoti atšakų perjungiklį avariniu būdu nesant valdymo įtampos/ Crank for emergency operating of tap-changer in case of operating voltage circuits failure |  |  | Tvirtinama ant atšakų perjungiklio pavaros spintos išorinės sienos arba pavaros spintos viduje/ Mounted inside or on the outside wall of tap-changers drive cabinet a) | Tvirtinama ant atšakų perjungiklio pavaros spintos išorinės sienos arba pavaros spintos viduje | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 16 |
|  | Aušinimo sistema:/ Cooling system: |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriaus aušinimo režimai / Cooling system modes |  |  | OFAF arba/or ODAF a) | ODAF | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Pagrindinių aušinimo grupių skaičius ne mažesnis kaip/ Number of main cooling groups not less than |  |  | 2 a) | 2 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 16 |
|  | Avarinių (papildomų) aušinimo grupių, neskaitant pagrindinių grupių, skaičius ne mažesnis kaip/ Number of emergency (redundant) cooling groups, excluding the main groups, not less than |  |  | 1 a) | 1 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 16 |
|  | Avarinės aušinimo grupės aušinimo galia turi pilnai užtikrinti transformatoriaus normalų darbo režimą/ The cooling capacity of the emergency cooling group shall fully ensure the normal operation of the transformer |  |  | Neveikiant bet kuriai vienai iš pagrindinių aušinimo grupių/ With any of one main cooling group is out of service a) | Neveikiant bet kuriai vienai iš pagrindinių aušinimo grupių | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 16 |
|  | Aušinimo sistemos valdymo budai/ Control modes of cooling system |  |  | Automatinis, iš valdiklio ir rankinis, iš transformatoriaus valdymo spintos/ Auto mode by the controller and manual from transformers control cabinet a) | Automatinis, iš valdiklio ir rankinis, iš transformatoriaus valdymo spintos | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 16 |
|  | Pasirinkus rankinį valdymo režimą turi būti leidžiama/ Manual control mode shall allow |  |  | Įjungti ir išjungti visus bet kurios aušinimo grupės įrenginius (ventiliatorius ir/arba siurblius) / To start or stop all cooling devices (fans and/or pumps) of any of cooling groups a) | Įjungti ir išjungti visus bet kurios aušinimo grupės įrenginius (ventiliatorius ir/arba siurblius) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 16 |
|  | Aušinimo valdymo spintoje kiekvienam ventiliatoriui ir siurbliui turi būti įrengti/ Each fan and pump shall have own switching device installed in cooling control cabinet |  |  | Variklio apsaugos automatas su rankinio valdymo galimybe/ Motor protective switch having manual operating possibility a) | Variklio apsaugos automatas su rankinio valdymo galimybe | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 16 |
|  | Atskirų aušinimo grupių veikimas automatiniame režime parenkamas Gamintojo ir suderinamas su Perkančiuoju subjektu atsižvelgiant į sekančius reikalavimus/ The operation of individual cooling group in automatic mode shall be selected by the Manufacturer and agreed with the Contracting entity according to the following requirements 8) |  |  | 1. Neviršyti alyvos ir visų apvijų leistinos temperatūros 2. Optimizuoti aušinimo sistemos el. energijos suvartojimą/ 1. Do not exceed the permissible temperature of the oil and all windings 2. Optimize the cooling system energy consumption a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 17 |
|  | Alyvos cirkuliacinių siurblių ir aušintuvų variklių maitinimo įtampa/ Operating voltage of oil circulating pumps and coolers motors, V AC |  |  | 400 a) | 400 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 17 |
|  | Oro ventiliatorių sukimosi ašies padėtis/ Air fans axis position |  |  | Horizontali/ Horizontala) | Horizontali | 1.1.1.2.pdf | 1 |
|  | Aušintuvų įrengimas ant transformatoriaus korpuso/ Mounting of coolers on the transformer tank |  |  | Aušintuvai ir jų prijungimo vamzdynai neturi riboti priėjimo prie kitų transformatoriaus dalių (įvadų, dujinių relių, konservatoriaus, atšakų perjungiklio, liukų ir t.t.)/ Coolers and their pipelines shall not reduce accessibility to other parts of transformer (bushings, protective relays, conservator, tap-changer, manholes, etc.) a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 17 |
|  | Turi būti numatyta galimybė nuimti radiatorius ir alyvos siurblius remontui/ Dismantling of radiators and oil pumps for the maintenance purpose shall be possible |  |  | Be pagrindinio bako alyvos išleidimo/ Without main tank oil draining a) | Be pagrindinio bako alyvos išleidimo | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 17 |
|  | Įvadai:/ Bushings: Pastaba: Įrangos derinimo metu įvadams, kurie bus montuojami transformatoriuje turi būti pateiktos tipo bandymų, atliktų pagal IEC 60137 standarto reikalavimus, protokolų kopijos. Įvadų tipas turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu iki transformatoriaus gamybos proceso pradžios/ Note: Copies of type tests reports according to requirements of IEC 60137 standard for bushings mounted to transformer shall be submitted at a transformer design acceptance stage. Type of bushings shall be agreed with the Contracting entity before the beginning of transformer’s manufacturing process. |  |  |  |  |  |  |
|  | Įvadų aukščiausioji įrenginio įtampa Um parenkama ne mažesnė, nei apvijos, prie kurios prijungtas įvadas Um/ Highest voltage for equipment of bushings shall be selected not lower, than Um of winding to which the bushing is connected, kV |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadai/ HV bushings |  |  | ≥ 362 a) | 362 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | ŽĮ įvadai/ LV bushings |  |  | ≥ 123 a) | 123 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | TĮ įvadai/ TV bushings |  |  | ≥ 12 a) | 12 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | Neutralės įvadas/ Neutral bushing |  |  | ≥ 52 a) | 52 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IES/TS 60815-1/ Creepage distance for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-1, mm |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ įvadai/ HV bushings |  |  | ≥ 7252 a) | 7252 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | ŽĮ įvadai/ LV bushings |  |  | ≥ 2464 a) | 2464 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | TĮ įvadai/ TV bushings |  |  | ≥ 240 a) | 240 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | Neutralės įvadas/ Neutral bushing |  |  | ≥ 1042 a) | 1042 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 18 |
|  | AĮ, ŽĮ ir neutralės įvadų tipas (parenkamas vienodas visiems AĮ, ŽĮ ir neutralės įvadams)/ Type of HV, LV and neutral bushings (shall be selected the same for all HV, LV and neutral bushings) |  |  | Sauso tipo, guma impregnuoto popieriaus izoliacijos (RIP) Arba Sauso tipo, guma impregnuotos sintetinės izoliacijos (RIS) / Dry type, resin impregnated paper insulation (RIP) or Dry type, resin impregnated synthetic insulation (RIS) a) | Sauso tipo, guma impregnuoto popieriaus izoliacijos (RIP) | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  | Reikalavimai taikomi įvadų konstrukcijai/ Requirements for bushings design |  |  | Kompozitinis izoliatorius su silikono gumos sijonėliais/ Composite insulator with silicone rubber sheds a) | Kompozitinis izoliatorius su silikono gumos sijonėliais | 1.1.2.2.pdf | 1 |
|  |  |  |  | Talpinis išvadas izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo (tgδ) ir talpos (C) matavimams/ Capacitive tap for Measurements of dissipation factor (tgδ) and capacity (C) of insulation a) | Talpinis išvadas izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo (tgδ) ir talpos (C) matavimams | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 19 |
|  | TĮ įvadų tipas/ Type of TV bushings |  |  | EN 50180 (EN 50243) įvadiniai izoliatoriai su silikono sijonėlių izoliacija/ EN 50180 (EN 50243) bushing insulators with silicone sheds insulation a) | EN 50180 (EN 50243) įvadiniai izoliatoriai su silikono sijonėlių izoliacija | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 19 |
|  | Įvadų izoliatorių spalva parenkama vienoda visiems įvadams / Color of insulator of bushings shall be chosen same for all bushings |  |  | Pilka / Grey a) | Pilka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 19 |
|  | Alyvos lygio rodyklės:/ Oil level indicators: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio skyriaus alyvos lygio indikatoriai/ Oil level indicators for main tank and tap changer’s compartment |  |  | MESSKO MTO tipo arba analogiško veikimo principo/ MESSKO MTO type or of equivalent operating principle a) | MESSKO MTO tipo arba analogiško veikimo principo | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 19 |
|  | Alyvos lygio skalės žymėjimas pagal EN 50126-5/ Marking of scale of oil level according to EN 50126-5 |  |  | MIN / +20°C / MAX a) | MIN / +20°C / MAX | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 19 |
|  | Apsaugos laipsnis/ Degree of protection |  |  | ≥ IP55 a) | IP55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 19 |
|  | Pagalbiniai kontaktai alyvos lygio pokyčio nuotolinei signalizacijai/ Micro-switches for remote signaling on oil level changes |  |  | Žemas arba aukštas alyvos lygis/ Low or high oil level a) | Žemas arba aukštas alyvos lygis | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Temperatūros matuokliai:/ Temperature gauges: |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodykliniai alyvos ir apvijų temperatūros matuokliai/ Oil and winding temperature gauges |  |  | MESSKO Be Tech tipo arba analogiško veikimo principo su temperatūros atvaizdavimu nuotoliniu būdu/ MESSKO Be Tech type or of equivalent operating principle with remote temperature indication a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Nepriklausomų reguliuojamų kontaktų suveikiančių temperatūrai pasiekus nustatytą temperatūros vertę skaičius, kiekvienam temperatūros matuokliui/ Number of independently adjustable contacts acting when the temperature reaches the adjusted value, for each temperature gauge |  |  | ≥ 4 a) | 4 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Apvijų temperatūros matuokliai (AĮ, ŽĮ, TĮ)/ Winding temperature gauges (HV, LV, TV) |  |  | Kiekvienai apvijai/ For each winding a) | Kiekvienai apvijai | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Alyvos temperatūros matuoklių kiekis/ Quantity of oil temperature gauges |  |  | ≥ 1 a) | 1 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Papildomų laisvų termometrų (jutiklių) kišenių kiekis/ Number of additional extra thermometer (sensors) pockets |  |  | ≥ 1 a) | 1 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Temperatūros jutiklių tipas/ Type of temperature sensors |  |  | Dumplių tipo arba Bourdono vamzdelio principo/ Bellow-type or Bourdon tube system a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Matavimo ribos/ Measuring range, °C | Alyvos/ Oil (OTI) |  | ≤ -20/≥ +140 a) | -20/ +140 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  |  | Apvijos/ Winding (WTI) |  | ≤ 0/≥ +160 a) | 0/ +160 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Termometrų tikslumo klasė matavimo ribose/ Accuracy class at a temperature measuring range, ± °C |  |  | ≤ 3 a) | 3 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 20 |
|  | Temperatūros matuoklių apsaugos laipsnis/ Temperature gauges degree of protection |  |  | ≥ IP55 a) | IP55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Indikatorių įrengimas/ Installation of displays |  |  | Aušinimo valdymo sistemos spintos viduje/ Inside the cooling control cabinet a) | Aušinimo valdymo sistemos spintos viduje | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Aušintuvo įėjimo ir išėjimo alyvos temperatūros davikliai/ Sensors for measurement of coolers inlet and outlet oil temperature |  |  | Atskiri kiekvienam aušintuvui/ Separate for each cooler a) | Atskiri kiekvienam aušintuvui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Pagrindinio bako Buchholzo rele:/ Buchholz relay for main tank: |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktyvios dalies dujų ir srauto (Buchholzo) rele/ Gas and oil actuated (Buchholz) relay of active part |  |  | MESSKO MSafe tipo arba analogiško veikimo principo/ MESSKO MSafe type or of equivalent operating principle a) | MESSKO MSafe tipo arba analogiško veikimo principo | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Buchholzo reles konstrukcija/ Design of Buchholz relay |  |  | Dviejų plūdžių sistema su atskirais signaliniais/atjungimo pagalbiniais kontaktais atskiroms plūdėms/ Two-float system with separate signaling/tripping auxiliary contacts for each float a) | Dviejų plūdžių sistema su atskirais signaliniais/atjungimo pagalbiniais kontaktais atskiroms plūdėms | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Buchholzo rele turi išduoti technologinius signalus/ Signals the Buchholz relay shall be capable to provide signals |  |  | Dujų kaupimasis alyvoje/ Accumulation of gas in the oil a) | Dujų kaupimasis alyvoje | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  |  |  |  | Alyvos nuotėkis/ Loss of oil a) | Alyvos nuotėkis | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  |  |  |  | Staigus alyvos srautas/ Fast flow of oil a) | Staigus alyvos srautas | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Buchholzo reles apsaugos laipsnis/ Buchholz relay degree of protection |  |  | ≥ IP55 a) | IP55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Atšakų perjungiklio apsauginės rele:/ OLTC protective relays: |  |  |  |  |  |  |
|  | Atskiros atšakų perjungiklio srauto reles įrengiamos kiekvienam diverterio alyvos skyriui/ OLTC protective relays to be installed for each separate diverter switch oil compartment |  |  | RS 2001 arba analogiško veikimo principo/RS 2001 or of equivalent operating principle a) | RS 2001 arba analogiško veikimo principo | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 21 |
|  | Reles konstrukcija/ Design of relay |  |  | Sklendės tipo vožtuvas aktyvuojamas staigaus alyvos srauto su signaliniais/atjungimo pagalbiniais kontaktais/ Flap valve actuating on sudden oil flow with signaling/tripping auxiliary contacts a) | Sklendės tipo vožtuvas aktyvuojamas staigaus alyvos srauto su signaliniais | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Rele turi išduoti technologinius signalus/ Signals relay shall be capable to provide signals |  |  | Staigus alyvos srautas iš atšakų perjungiklio į konservatorių/ Fast oil flow from tap-changer to conservator a) | Staigus alyvos srautas iš atšakų perjungiklio į konservatorių | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Reles apsaugos laipsnis/ Relay degree of protection |  |  | ≥ IP55 a) | IP55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Apsauginiai viršslėgio vožtuvai:/ Pressure relief devices: |  |  |  |  |  |  |
|  | Apsauginių viršslėgio vožtuvų montuojamu pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio apsaugai tipas/ Type of pressure relief devices mounted for protection of main tank and tap-changer compartments |  |  | MESSKO MPreC tipo arba analogiško veikimo principo/ MESSKO MPreC type or of equivalent operating principle a) | MESSKO MPreC tipo arba analogiško veikimo principo | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Apsauginių viršslėgio vožtuvų konstrukcija |  |  | Dangtis su tarpine, atsidarantis esant viršslėgiui, su signaliniais/atjungimo pagalbiniais kontaktais. Suveikimo slėgio vertę nurodo transformatoriaus Gamintojas/ Cover with the gasket, opening on overpressure, with signaling/tripping auxiliary contacts. Value of triggering pressure to be selected by the Manufacturer of the transformer a) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Alyvos srauto nukreipimas suveikus viršslėgio vožtuvui/ Direction of oil flow when pressure relief device is triggered |  |  | Žemyn, prijungiant vamzdynus prie vožtuvų jungių/ Downwards, by piping fitted to device flange a) | Žemyn, prijungiant vamzdynus prie vožtuvų jungių | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Viršslėgio vožtuvo apsaugos laipsnis/ Pressure relief device degree of protection |  |  | ≥ IP55 a) | IP55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Sausintuvai:/ Dehumidifiers: |  |  |  |  |  |  |
|  | Alyvos džiovinimo įranga (alsuokliai)/ Oil dehumidifying equipment (breathers) |  |  | Neaptarnaujami, su savaime besireguliuojančiais šildymo elementais (MESSKO MTraB arba analogiško veikimo principo)/ Maintenance-free, with self-regulating heating elements (MESSKO MTraB or of equivalent operating principle) a) | Neaptarnaujami, su savaime besireguliuojančiais šildymo elementais (MESSKO MTraB arba analogiško veikimo principo) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 22 |
|  | Alsuoklio galios skydelio apsaugos laipsnis/ Degree of protection of breathers power panel |  |  | ≥ IP55 a) | IP55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  | Sausintuvų įrengimo aukštis nuo žemės paviršiaus/ Height of installation of dehumidifiers from ground level, m |  |  | 1,2 ÷ 1,8 a) | 1,2 ÷ 1,8 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  | Sklendės:/ Valves: Pastaba:/ Note: Informacija apie sklendžių tipą, paskirtį ir išdėstymą transformatoriuje nurodoma Gamintojo ir suderinama su Perkančiuoju subjektu pagal šių reikalavimų 4 priedo reikalavimus/ Information about types of valves, their purpose and installation location shall be specified by Manufacturer and agreed with Contracting entity in accordance with the requirements of Annex 4 of these requirements. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sklendžių tipas ir išpildymas / Type and fulfillment of valves |  |  | Rutulinės, arba plokštinės, šaltai ir karštai transformatorinei alyvai skirtos sklendės su užrakinimo galimybe (kilpos pakabinamai spynai) / Ball or butterfly, intended to use in contact with cold and hot oil valves, with locking possibility (loops for padlock) a) | Rutulinės, arba plokštinės, šaltai ir karštai transformatorinei alyvai skirtos sklendės su užrakinimo galimybe (kilpos pakabinamai spynai) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  | Minimaliai transformatoriaus konstrukcijoje turi būti numatytos šios sklendės/ At least these valves shall be designed in transformer construction |  |  | Viršutinio, vidurinio ir apatinio pagrindinio bako alyvos sluoksnių mėginių paėmimui/ Main tank top, middle and bottom layers oil sampling a) | Viršutinio, vidurinio ir apatinio pagrindinio bako alyvos sluoksnių mėginių paėmimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  |  |  |  | Atšakų perjungiklio atskirų skyrių alyvos mėginių paėmimui/ Tap-changer separate compartments oil sampling a) | Atšakų perjungiklio atskirų skyrių alyvos mėginių paėmimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  |  |  |  | Pagrindinio bako alyvos pildymui ir išleidimui/ Main tank oil filling and draining a) | Pagrindinio bako alyvos pildymui ir išleidimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  |  |  |  | Atšakų perjungiklių atskirų skyrių alyvos pildymui ir išleidimui/ Tap changer separate compartments oil filling and draining a) | Atšakų perjungiklių atskirų skyrių alyvos pildymui ir išleidimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  |  |  |  | Konservatoriaus pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio skyrių alyvos pildymui ir išleidimui/ Conservator main tank and tap-changer compartments oil filling and draining a) | Konservatoriaus pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio skyrių alyvos pildymui ir išleidimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 23 |
|  |  |  |  | Pagrindinio bako ir konservatoriaus atskyrimui, iš abiejų apsauginės relės pusių/ Main tank and conservator separation, at both sides of protective relay a) | Pagrindinio bako ir konservatoriaus atskyrimui, iš abiejų apsauginės relės pusių | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Atšakų perjungiklių skyrių ir konservatoriaus atskyrimui, iš abiejų apsauginės relės pusių / Tap-changer compartments and conservator separation, at both sides of protective relay a) | Atšakų perjungiklių skyrių ir konservatoriaus atskyrimui, iš abiejų apsauginės relės pusių | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Alyvos regeneracijos, degazavimo ir filtravimo įrangos prijungimui/ Oil regeneration degassing and filtering equipment connection a) | Alyvos regeneracijos, degazavimo ir filtravimo įrangos prijungimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Pagrindinio bako ir konservatoriaus vakuumavimui/ Main tank and conservator vacuuming a) | Pagrindinio bako ir konservatoriaus vakuumavimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Alyvos plėvelinės apsaugos ir konservatoriaus slėgio išlyginimui/ Oil preservation membrane and conservator pressure equalization a) | Alyvos plėvelinės apsaugos ir konservatoriaus slėgio išlyginimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio konservatoriaus skyrių slėgio išlyginimui/ Main tank and tap-changer conservator compartments pressure equalization a) | Pagrindinio bako ir atšakų perjungiklio konservatoriaus skyrių slėgio išlyginimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Įėjimo ir išėjimo sklendės kiekvienam aušintuvui/ Inlet and outlet valves for each cooling circuit a) | Įėjimo ir išėjimo sklendės kiekvienam aušintuvui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Pagrindinio bako liekamosios alyvos išleidimo kamštis/ Residual oil drain plug for main tank a) | Pagrindinio bako liekamosios alyvos išleidimo kamštis | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  |  |  |  | Alyvoje ištirpusių dujų stebėjimo įrangos prijungimo sklendė(-s)/ Dissolved gas analysis monitor connection valve(-s) a) | Alyvoje ištirpusių dujų stebėjimo įrangos prijungimo sklendė(-s) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 24 |
|  | Bandymai:/ Tests: |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriui privaloma atlikti gamyklinius priėmimo (rutininius, tipo ir specialiuosius) bandymus/ Factory acceptance (routine, type and special) tests to be performed on a transformer |  |  | Visi, maksimalios apimties bandymai pagal IEC 60076 standartų grupės reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant bandymais išvardintais šių reikalavimų 5 priede/ All tests in maximum scope according to IEC 60076 standards group, including, but not limited to tests, listed in Annex 5 of these requirements c) | Atitinka | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 25 |
|  | Valdymo spintos:/ Control cabinets: |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformatoriui mažiausiai turi būti įrengtos šios atskiros lauko spintos/ Transformer shall be equipped with at least these separate outdoor cabinets |  |  | Įvaduose įmontuotų srovės matavimo transformatorių antrinių gnybtų spinta/ Bushings mounted current instrument transformers secondary terminals cabinet a) | Įvaduose įmontuotų srovės matavimo transformatorių antrinių gnybtų spinta | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  |  |  |  | Transformatoriaus aušinimo sistemos valdymo spinta/ Transformer cooling system operating cabinet a) | Transformatoriaus aušinimo sistemos valdymo spinta | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Transformatoriaus valdymo spintų įrengimas/ Mounting of transformer control cabinets |  |  | Ant transformatoriaus bako naudojant antivibracinius padus/ Using anti-vibration pads on the transformer tank a) | Ant transformatoriaus bako naudojant antivibracinius padus | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf 1.1.1.1.pdf | 1 26 1 |
|  | Bet kurios transformatoriaus valdymo spintos apsaugos laipsnis/ Degree of protection of any transformers control cabinet |  |  | ≥ IP55 a) | IP55 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Apšvietimas/ Lighting |  |  | Automatinis, suveikiantis atidarius duris/ Automatic, with “door light” switch a) | Automatinis, suveikiantis atidarius duris | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Šildymas/ Heating |  |  | Nepartraukiamas, antikondensacinis ir apsaugai nuo žemos temperatūros/ Continuous, anti-condensate and low temperature protective heating a) | Nepartraukiamas, antikondensacinis ir apsaugai nuo žemos temperatūros | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Šildymo ir apšvietimo įtampa/ Voltage of heating and lighting, V AC |  |  | 230 a) | 230 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Spintų aptarnavimas/ Maintenance of cabinets |  |  | Vienpusis, iš priekio/ One sided, from front side a) | Vienpusis, iš priekio | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Spintų durų atidarymo kampas laipsniais/ Opening angle of cabinets doors, in degrees |  |  | ≥ 130 a) | 130 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Durų konstrukcijoje būtina numatyti/ Doors shall be provided with |  |  | T9 trikampio arba double-bit tipo spynos su papildomomis kilpomis pakabinamai spynai/ T9 triangular or double-bit locks with additional loops for padlocks a) | T9 trikampio arba double-bit tipo spynos su papildomomis kilpomis pakabinamai spynai | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  |  |  |  | Mechaninis elementas fiksavimui atidarytoje padėtyje/ Mechanical element for fixing in open position a) | Mechaninis elementas fiksavimui atidarytoje padėtyje | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  |  |  |  | A4 formato brėžinių dėklas/ Tray for A4 format drawings a) | A4 formato brėžinių dėklas | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 26 |
|  | Kabelių instaliacija/ Installation of cables |  |  | Užvedimas iš spintos apačios/ Entry from the bottom of cabinet a) | Užvedimas iš spintos apačios | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  |  |  |  | Apsauga nuo mechaninių pažeidimų/ Protection from mechanical impact a) | Apsauga nuo mechaninių pažeidimų | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  |  |  |  | Užveržiami nerūdijančio plieno sandarikliai kiekvienam kabeliui pagal jo skerspjūvį/ Stainless steel clamp seals for individual cable according to its cross-section a) | Užveržiami nerūdijančio plieno sandarikliai kiekvienam kabeliui pagal jo skerspjūvį | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  |  |  |  | Nerūdijančio plieno (metalo) kabelių įvedimo plokštė spintos dugne, su galimybe išgręžti skyles papildomų kabelių įvedimui/ Stainless steel (metal) cables entry plate at the bottom of the cabinet, with possibility to drill the holes for entries of additional cables a) | Nerūdijančio plieno (metalo) kabelių įvedimo plokštė spintos dugne, su galimybe išgręžti skyles papildomų kabelių įvedimui | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  | Konstrukciniai reikalavimai transportavimui ir poveikio registratoriai/ Design for shipping requirements and impact recorders |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksimalus leistinas transportavimo poveikis turi būti ne mažesnis kaip/ Maximum allowable shipping impact shall be not less than |  | Išilginis/ Longitudinal | 5g a) | 5g | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  |  |  | Šoninis/ Lateral | 2g a) | 2g | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  |  |  | Vertikalus/ Vertical | 3g a) | 3g | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  | Poveikių registratorių skaičius ant kiekvieno transformatoriaus transportavimo metu/ Number of impact recorders to be mounted on each transformer during shipment |  |  | 2 a) | 2 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  | Poveikio registratoriai turi registruoti visus poveikius lygius ar didesnius už/ The impact recorders shall record all impacts equal to or greater than |  |  | 0.5g a) | 0.5g | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 27 |
|  | Registratoriaus baterijos veikimo trukmė/ Recorder battery life |  |  | Nepertraukiamam veikimui visos kelionės trukmei nevertinant įkrovimo nuo saulės/ Continuous operation throughout the entire trip without solar access a) | Nepertraukiamam veikimui visos kelionės trukmei nevertinant įkrovimo nuo saulės | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |
|  | Papildomi reikalavimai:/ Additional requirements: |  |  |  |  |  |  |
|  | Visos nedažytos metalinės konstrukcijos turi būti pagaminti iš:/ Non-painted steel constructions shall be made of: |  |  | Nerūdijančio plieno, arba karštai cinkuoto pagal EN ISO 1461 standartą metalo/ Stainless steel, or hot dip galvanized according to EN ISO 1461 metal c) | Nerūdijančio plieno, arba karštai cinkuoto pagal EN ISO 1461 standartą metalo | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |
|  | Visi varžtai, veržlės, poveržlės ir kiti metaliniai fiksacijos elementai turi būti pagaminti iš:/ Bolts, nuts, washers and other metal fixing elements shall be made of: |  |  | Nerūdijančio plieno/ Stainless steel c) | Nerūdijančio plieno | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |
|  | Vardinių dydžių lentelės, visų sklendžių, indikacinių ir apsaugos prietaisų paskirties žymėjimas/ Nameplates, marking of purpose of all valves, indicators and safety equipment 9) |  |  | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba/ Engraved weatherproof material plates, all text in Lithuanian c) | Graviruotos, oro sąlygoms atsparios medžiagos plokštelės, lietuvių kalba | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |
|  | Transformatoriaus AĮ, ŽĮ ir TĮ įvadų fazių A, B ir C išdėstymas atitinka/ Arrangement of transformers HV, LV and TV bushings phases A, B and C corresponds to |  |  | Iš kairės į dešinę A, B, C žiūrint į AĮ įvadus/ From left to right, A, B, C looking to the HV bushings a) | Iš kairės į dešinę A, B, C žiūrint į AĮ įvadus | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |
|  | Visų fazių įvadai turi turėti gerai matomą permanentinį spalvinį žymėjimą atliktą gamykloje dažais ant transformatoriaus bako žemiau kiekvieno įvado/ The bushings of all phases shall have a clearly visible permanent color marking made by painting at the factory on the transformer tank below each bushing 11) |  |  | 1U, 2U, 3U – geltona 1V, 2V, 3V – žalia 1W, 2W, 3W – raudona/ 1U, 2U, 3U – yellow 1V, 2V, 3V – green 1W, 2W, 3W – red a) | 1U, 2U, 3U – geltona 1V, 2V, 3V – žalia 1W, 2W, 3W – raudona | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |
|  | Transformatoriaus pagalbinių apsaugos, indikacijos ir matavimo įtaisų charakteristikos:/ Characteristics of protective, indication and measuring auxiliary devices: |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė operatyvinių ir valdymo grandinių įtampa/ Rated voltage of operating and control circuits (U), VDC |  |  | 220 a) | 220 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |
|  | Indikacijos ir matavimo įtaisų analoginių išėjimų vardinė srovė/ Analogue output current of indication and measuring devices (I), mA |  |  | 4 – 20 a) | 4 – 20 | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 28 |

Pastabos:/ Notes: Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 1) Transformatorius, jo atskiros dalys, parinkimas ir bandymai turi atitikti IEC 60076 standartų grupės reikalavimus:/ Transformer, its separate parts, selection and tests shall meet the requirements of IEC 60076 standards group: IEC 60076-1 Galios transformatoriai. 1 dalis. Bendrieji dalykai/ Power transformers - Part 1: General. IEC 60076-2 Galios transformatoriai. 2 dalis. Skystinių transformatorių įšilimas/ Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers. IEC 60076-3 Galios transformatoriai. 3 dalis. Izoliacijos lygiai, dielektriniai bandymai ir išoriniai ortarpiai/ Power transformers - Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air. IEC 60076-4 Galios transformatoriai. 4 dalis. Atsparumo žaibo iškrovos ir perjungimo įtampų impulsams bandymų vadovas/ Power transformers - Part 4: Guide to the lightning impulse and switching impulse testing. IEC 60076-5 Galios transformatoriai. 5 dalis. Atsparumas trumpajam jungimui/ Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit IEC 60076-7 Galios transformatoriai. 7 dalis. Alyvinių galios transformatorių apkrovimo vadovas / Power transformers - Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers IEC 60076-8 Galios transformatoriai. 8 dalis. Taikymo vadovas/ Power transformers - Part 8: Application guide IEC 60076-10 Galios transformatoriai. 10 dalis. Garso lygių nustatymas/ Power transformers - Part 10: Determination of sound levels. IEC 60076-10-1 Galios transformatoriai. 10-1 dalis. Garso lygių nustatymas - Taikymo vadovas/ Power transformers - Part 10-1: Determination of sound levels - Application guide. IEC 60076-14 Galios transformatoriai. 14 dalis. Skystiniai galios transformatoriai, kuriuose naudojamos aukštatemperatūrės izoliacinės medžiagos/ Power transformers - Part 14: Liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials. IEC 60076-18 Galios transformatoriai. 18 dalis. Dažninės charakteristikos matavimas/ Power transformers - Part 18: Measurement of frequency response. IEC TS 60076-19 Galios transformatoriai. 19 dalis. Taisyklės galios transformatorių ir reaktorių nuostolių matavimo neapibrėžtims nustatyti/ Power transformers - Part 19: Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses on power transformers and reactors. IEC TS 60076-20 Galios transformatoriai. 20 dalis. Energijos efektyvumas/ Power transformers - Part 20: Energy efficiency. IEC 60076-22-1 Galios transformatoriai. 22-1 dalis. Galios transformatorių ir reaktorių pagalbiniai reikmenys. Apsauginiai įtaisai/ Power transformers - Part 22-1: Power transformer and reactor fittings - Protective devices. IEC 60076-22-2 Galios transformatorių ir reaktorių aušinimo įranga. 22-2 dalis. Nuimamieji radiatoriai/ Power transformers - Part 22-2: Power transformer and reactor fittings - Removable radiators. IEC 60076-22-3 Galios transformatoriai. 22-3 dalis. Galios transformatorių ir reaktorių pagalbiniai reikmenys. Izoliacinio skysčio ir oro šilumokaičiai/ Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers. 4) Konkrečios funkcijos arba dydžiai parenkami projektuojant konkretų įrenginį. Jeigu charakteristikos parinkimas pagrįstas skaičiavimais, tuos skaičiavimus būtina pateikti Perkančiajam subjektui/ Specific functions or values to be selected at a design of an exact unit. If selection of characteristic based on calculations, those calculations shall be provided to the Contracting entity. 5) Transformatoriaus eksploatavimo instrukcijoje Gamintojas privalo pateikti leistinas perkrovas procentais nuo vardinės ilgalaikės srovės, perkraunant transformatorių eksploatavimo aplinkos temperatūros intervale nuo -40°C iki +40°C kas 10°C, užpildant 7 priede pateiktą lentelę/ In transformer operating manual shall be provided information about permissible overloading of transformer in range of operating ambient temperature from -40°C to +40°C by step of every 10°C, by filling in the table provided in Annex 7; 6) Minimali didžiausio efektyvumo indekso vertė turi būti parinkta atsižvelgiant į transformatoriaus vardinę galią ir Komisijos Reglamento (ES) 2019/1783 reikalavimus. Turi būti parenkama tik iš 2-ai pakopai taikomų minimalaus didžiausio efektyvumo indekso verčių/ Minimum Peak Efficiency Index (PEI) shall be selected according to the rated power of the transformer and requirements of the Commission Regulation (EU) 2019/1783. PEI values provided for Tier 2 are only acceptable. 8) Būtina nurodyti konkrečias sąlygų ribas (alyvos ir/arba apvijų temperatūra, vardinė galia ir/arba srovė) kiekvienam aušinimo režimui, užpildant 8 priede pateikiamą lentelę/ It is necessary to specify the range of conditions (oil and/or winding temperature, rated power and/or current) for each cooling stage by filling the table provided in Annex 8. 9) Vardinių dydžių lentelės turi atitikti Litgrid AB standartinius techninius reikalavimus pirminių įrenginių duomenų lentelėms. Informacija pateikiama duomenų lentelėse turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu iki transformatoriaus gamybos pradžios/ Nameplates shall be designed according to Litgrid AB standard technical requirements for nameplates of primary equipment. Information to be provided on a nameplates shall be agreed with the Contracting entity before the start of manufacturing of the transformer. 11) Naudojamas IEC TR 60616 galios transformatorių gnybtų standartinis žymėjimas/ Power transformer terminal markings according to IEC TR 60616 standard. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija pagal šių reikalavimų 6 priede pateiktą dokumentacijos sąrašą/ Copy of the equipment‘s Manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment, according to list of documents provided in Annex 6 of these requirements. b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) Gamintojo atitikties deklaracija/ Manufacturer’s declaration of conformity. d) Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 atliktų tipo bandymų protokolų kopijos/ Copies of type tests reports performed by laboratory accredited in accordance with ISO/IEC 17025. e) Laboratorijos, kurioje bus atliekami transformatoriaus gamykliniai priėmimo bandymai, akreditacijos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus sertifikato kopija su nurodytomis akreditacijos sritimis arba kontrolės įstaigos, kurios atstovas(inspektorius) atliks bandymų vykdymo priežiūrą, akreditacijos pagal ISO/IEC 17020 sertifikato kopiją su nurodyta akreditacijos sritimi. Bandymų sąrašas, kuriems laboratorija turi būti akredituota pagal ISO/IEC 17025, nurodytas šių reikalavimų 5 priede. Kontrolės įstaigos akreditacijos sritis turi apimti galios transformatorių tikrinimą (kontrolę) pagal IEC 60076 nustatytus bandymų metodus. Akreditacijos privalo galioti bandymo atlikimo metu. Ataskaitoje turi būti pateikti visi pasirenkami kontrolės ataskaitų ir sertifikatų elementai nurodyti standarto ISO/IEC 17020 B priede/ Copy of accreditation certificate according to ISO/IEC 17025 with scope of accreditation of laboratory that will carry out the factory acceptance tests or copy of accreditation certificate according to ISO/IEC 17020 with scope of accreditation of inspection body that will witness the execution of factory acceptance tests. Scope of accreditation of laboratory at least shall include tests specified in the Annex 5 of these requirements. Scope of accreditation of inspection body shall include inspection by witnessing of tests execution and evaluation of the results obtained by these tests at least for IEC 60076 prescribed test methods. Accreditations shall be valid during the execution of the tests. Report shall include all optional elements of inspection reports and certificates listed in Annex B of ISO/IEC 17020 standard.

Priedai:/ Annexes:

1 priedas. Autotransformatoriaus vardinių charakteristikų skaičiavimui reikalinga informacija /

Annex 1. Information for calculation of rated characteristics of an autotransformer.

2 priedas. Autotransformatoriaus atšakų perjungiklio charakteristikos/

Annex 2. Characteristics of tap changer of an autotransformer.

3 priedas. Autotransformatoriaus įvaduose įmontuojamų srovės matavimo transformatorių specifikacija/

Annex 3. Specification for bushings mounted current instrument transformers.

4 priedas. Informacija apie autotransformatoriuje sumontuotas sklendes/

Annex 4. Information about valves installed on an autotransformer.

5 priedas. Pagaminto transformatoriaus gamyklinių priėmimo bandymų apimtys/

Annex 5. Scope of factory acceptance tests on manufactured transformer.

6 priedas. Dokumentų, pateikiamų transformatoriaus parametrų atitikties techninių specifikacijų reikalavimams patvirtinimui sąrašas/

Annex 6. List of documents to be provided for approval of transformer’s characteristics compliance to technical specifications

7 priedas. Transformatoriaus leidžiamų perkrovų informacijos lentelė/

Annex 7. Table of permissible overloading of the transformer

8 priedas. Aušinimo sistemos veikimo algoritmas/

Annex 8. Cooling system operating algorithm

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature |  |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance |  |  | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| 1. | Vardinė ilgalaikė srovė:/ Rated normal current: (Ir), A 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ apvijų/ HV windings | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  |  | 349,9 |  |  | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 31 |
|  | ŽĮ apvijų/ LV windings | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  |  | 1004,1 esant vardinei atšakai 1195,3 at esant minimaliai atšakai |  |  | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 31 |
|  | TĮ apvijų/ TV windings | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  |  | 2199,4 matuojant ant išvadų 1269,8 apvijose |  |  | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 31 |
| 2. | Prijungto tinklo trumpojo jungimo galia:/ Short circuit power of the connected systems (MVA): 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AĮ/HV | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  |  | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios |  |  | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 31 |
|  | ŽĮ/LV | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  |  | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios |  |  | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 31 |
|  | TĮ/TV | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  |  | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios |  |  | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 31 |
|  | Trumpojo jungimo trukmė/ Duration of short circuit, s | ≥ 2 a) |  |  | 2 |  |  | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 31 |
| 3. | Apvijų porų trumpojo jungimo impedansas:/ Short-circuit impedance of pair of windings: , (_%±_%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atšakų perjungiklio padėtis/ Position of tap changer | AĮ - ŽĮ/ HV - LV | ŽĮ - TĮ/ LV - TV | AĮ - TĮ/ HV - TV | AĮ - ŽĮ/ HV - LV | ŽĮ - TĮ/ LV - TV | AĮ - TĮ/ HV - TV | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 32 |
|  | UMAX | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project | 11,4% (esant 250 MVA apkrovai) | 41% (esant 250 MVA apkrovai) | 57% (esant 250 MVA apkrovai) |  |  |
|  | UNOM | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  | 10,5% (esant 250 MVA apkrovai) | 44% (esant 250 MVA apkrovai) |  |  |  |
|  | UMIN | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project | Bus nurodyta iki gamybos projekto rengimo pradžios/ It will be specified before the start of the preparation of the design project |  | 10,0% (esant 250 MVA apkrovai) | 49% (esant 250 MVA apkrovai) |  |  |  |
| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature |  |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance |  |  | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |

Pastabos:/ Notes: 1) Vardinė ilgalaikė srovė priklauso nuo transformatoriaus vardinės galios. ŽĮ apvijai vardinė srovė nurodoma nominaliai atšakų perjungiklio padėčiai/ Rated normal current depends on the rated power of the transformer. For the LV winding rated normal current shall be specified for the nominal voltage position of the tap changer. 2) Išeities duomenis pateikiamos Perkančiojo subjekto. Pagal patektas vertes Gamintojas privalo apskaičiuoti trumpojo jungimo sroves, kurios veiks apvijas trumpojo jungimo tinkle, prie kurio prijungtas transformatorius, metu. Gamintojas pagal IEC 60076-5 standarto reikalavimus turi nustatyti transformatoriaus gebėjimą atlaikyti terminį bei dinaminį trumpojo jungimo poveikius, skaičiavimus pateikiant Perkančiajam subjektui. Skaičiavimų aiškumas ir pakankamumas įvertinamas ir patvirtinamas Perkančiojo subjekto iki transformatoriaus gamybos pradžios/ The initial data will be provided by the Contracting entity. The manufacturer shall calculate the short-circuit currents acting the windings in case of short-circuit at the network to which the transformer is connected. Calculations shall be based on provided short circuit power values. The ability of transformer to withstand thermal and dynamic short-circuit effects shall be determined according to the requirements of the IEC 60076-5 standard. All calculations shall be provided to Contracting entity. The clarity and sufficiency of the calculations shall be agreed by Contracting entity before the beginning of manufacturing of the transformer. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment‘s Manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment.

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | Autotransformatoriaus atšakų perjungiklio charakteristikos/ Characteristics of tap changer of an autotransformer |  |  |  |
|  | Reguliavimo apvijos įtampa (kV), žingsnių skaičius ir žingsnis/ Voltage of tapped winding (kV), number of taps and tapping step (%) | 115 ± 10 X 1,6 % a) | 1.1.2.2.pdf 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 1 34 |
|  | Nominalios įtampos atšakos vardinė įtampa/ Rated voltage of nominal voltage tap, V | 115000 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Maksimalios įtampos atšakos vardinė įtampa/ Rated voltage of maximum voltage tap, V | 133400 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Minimalios įtampos atšakos vardinė įtampa/ Rated voltage of minimum voltage tap, V | 96600 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Atšakų pozicijų skaičius/ Number of tapping positions | 21 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Nominalios įtampos pozicijos numeris/ Number of nominal voltage tap | 11 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Maksimalios įtampos pozicijos numeris/ Number of maximum voltage tap | 21 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Minimalios įtampos pozicijos numeris/ Number of minimum voltage tap | 1 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Įtampos reguliavimo kitimo žingsnis turi būti vienodas visoms atšakoms/ Step of voltage variation shall be the same for each tap, % | 1,6 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | visų atšakų apvijų trumpo jungimo įtampų uK % ribos/ limits of short-circuit voltages uK % for all branch windings | AĮ - ŽĮ/HV - LV 9,5÷11,5 %; ŽĮ - TĮ/LV - TV 35÷60 %; AĮ - TĮ/HV - TV 40÷70 %; a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |
|  | Maksimali trumpo jungimo srovė per transformatoriaus TĮ įvadus ne didesnė negu/The maximum short-circuit current through the TV bushings shall not exceed, kA | 30 a) | 1.1.3.pdf 1.1.3.2.pdf | 1 34 |

Pastabos:/ Notes: a) Atšakų perjungiklio įrengimo principinė schema ir charakteristikos turi būti nurodytos ant transformatoriaus bendros duomenų lentelės. Reikalaujamų atšakų perjungiklio charakteristikų patvirtinimui turi būti pateikiamas autotransformatoriaus duomenų lentelės gamyklinis brėžinys. Atšakų perjungiklio įrengimo principinės schemos pavyzdys pateikiamas šio priedo 1 pav. Atšakų perjungiklio vardinių charakteristikų žymėjimo ant transformatorių vardinių duomenų lentelės pavyzdys pateikiamas šio priedo 1 lentelėje. / Characteristics and principle diagram of tap changer shall be indicated on the main nameplate of the transformer. For confirmation of required characteristics of tap changer factory drawing of transformer’s nameplate shall be provided. Example of tap-changers installation principal diagram is provided in picture 1 of this annex. Example of tap-changer characteristics to be marked on a nameplate provided in table 1 of this annex.

1 pav. Atšakų perjungiklio įrengimo principinės schemos pavyzdys/

Picture 1. Example of tap-changers installation principal diagram

1 lentele. Atšakų perjungiklio vardinių charakteristikų žymėjimo ant transformatorių vardinių duomenų lentelės pavyzdys/

Table 1. Example of tap-changer characteristics table to be provided on a nameplate of transformer

1 lentelė. Įvaduose įmontuojamų srovės matavimo transformatorių charakteristikos/

Table 1. Parameters of bushings mounted current transformers

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įvaduose įmontuojamų srovės transformatorių reikalaujamos charakteristikos/ Required characteristics of bushings mounted current instrument transformers |  |  |  |  |  |  | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  | Žymėjimas schemoje/ Symbol on a diagram | Jungimas/ Terminals | Transformacijos koeficientas/ Ratio, A | Tikslumo klasė/ Accuracy class | Saugumo faktorius FS arba tikslumo ribos faktorius ALF/ Security factor (FS) or accuracy limit factor (ALF) | Vardinė išėjimo galia/ Rated output, VA | Vardinė ilgalaikė terminė srovė procentais nuo Ipr/ Rated continuous thermal current in percent of Ipr, (Icth), % | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
| 1. | AĮ įvadų srovės matavimo transformatoriai/ HV bushings mounted current instrument transformers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | 1000/1 | 0,2FS | 5 | 2,5 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| 1.2. |  |  | 1000/1 | 5P | 20 | 15 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| 1.3. |  |  | 1000/1 | 5P | 20 | 15 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| 2. | ŽĮ įvadų srovės matavimo transformatoriai/ LV bushings mounted current instrument transformers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | 1500/1 | 0,2FS | 5 | 2,5 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| 2.2. |  |  | 1500/1 | 5P | 20 | 15 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| 2.3. |  |  | 1500/1 | 5P | 20 | 15 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| 3. | TĮ įvadų srovės matavimo transformatoriai/ TV bushings mounted current instrument transformers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | 5000/1 | 0,2FS | 5 | 20 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
|  |  |  | 5000/1 | 5P | 20 | 30 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
|  |  |  | 5000/1 | 5P | 20 | 30 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| 4. | Neutralės įvado srovės matavimo transformatoriai/ Neutral bushing mounted current instrument transformers |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | 600/1 | 5P | 20 | 30 | 150 | 1.1.3.pdf/1.1.3.1.pdf | 1/37 |
| Pastabos:/ Notes: Įvaduose sumontuotų srovės matavimo transformatorių charakteristikos ir žymėjimai turi būti nurodyti ant transformatoriaus bendros duomenų lentelės. Įmontuojamų srovės transformatorių charakteristikų patvirtinimui turi būti pateikiamas autotransformatoriaus duomenų lentelės gamyklinis brėžinys. Gamintojas privalo numatyti papildomus srovės transformatorius skirtus transformatoriaus monitoringui (pvz. temperatūros matavimams). Papildomų srovės transformatorių charakteristikas nustato Gamintojas / Characteristics and markings of bushings mounted current instrument transformers shall be indicated on main nameplate of transformer. For confirmation of required characteristics of bushings mounted current transformers, factory drawing of an autotransformer nameplate shall be provided. Manufacturer shall design additional bushings mounted current transformers for monitoring of the transformer (e.g. temperature measurements). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 pav. Įvaduose įmontuojamų srovės matavimo transformatorių išdėstymo pavyzdinė schemą/

Picture 1. Example of diagram showing location of bushings mounted current instrument transformers

Pastabos:/ Notes: 1 pav. pateikiama informacija yra srovės transformatorių išdėstymo įvaduose pavyzdys. Transformatorių kiekis, žymėjimas ir kita informacija gali būti pateikiama Gamintojui patogiu būdu. Brėžinyje turi būti aiškiai nurodyti transformatorių šerdžių ir apvijų kiekiai, įrengimo vietą įvaduose ir parametrai nurodyti aukščiau pateikiamoje 1 lentelėje/ Picture 1 is for informative purpose only. Diagram of bushings mounted current instrument transformers and their characteristics may be provided in a manner acceptable for Manufacturer. Drawing, showing number of cores, windings and their location in the bushings shall be provided by filling in the Table 1 provided above.

1 pav. Autotransformatoriuje sumontuotų sklendžių pavyzdinė schemą/

Picture 1. Example of valves installed in transformer location diagram

1 lentelė. Informacijos apie sklendžių padėtis eksploatuojant transformatorių pateikimo pavyzdys/

Table 1. Example of information about condition of valves during the different transformer operation stages

Pastabos:/ Notes: Sklendžių išdėstymo brėžinys (žr. 1 pav.) ir padėtis eksploatacijos metu (žr. 1 lentelę) turi būti pateikiami ant atskiros duomenų lentelės tvirtinamos ant transformatoriaus korpuso. Gamintojas turi suderinti sklendžių tipus ir kiekį su Perkančiuoju subjektu, pateikdamas sklendžių gamyklinius brėžinius ir jų aprašymus, kur nurodyta jų paskirtis ir patvirtinama jų naudojimo transformatoriuje galimybė. Sklendžių tipai ir jų išdėstymas transformatoriaus konstrukcijoje turi būti suderinti su Perkančiuoju subjektu iki transformatoriaus gamybos pradžios. Informacinės lentelės tvirtinamos ant transformatoriaus turi būti lietuvių kalba/ The layout (see Picture 1) and purpose (see Table 1) of the valves shall be indicated on a separate data-plate attached to the transformer tank. Types and quantity of the valves shall be agreed with the Contracting entity by providing their factory drawings and other documentation confirming their suitability for use in such applications. Valve types and their arrangement in the transformer construction shall be agreed with the Contracting entity before the start of transformer production. The nameplates adjusted to the transformer shall be in Lithuanian language.

1 lentelė. Preliminari gamyklinių priėmimo bandymų atliekamų pagamintam transformatoriui apimtis/

Table 1. Preliminary scope of factory acceptance tests to be performed on manufactured transformer

| Nr.:/ No.: | BANDYMAI:/ TESTS: | Pastabos:/ Notes: | Laboratorijos akreditacija pagal ISO/IEC 17025/ Accreditation of laboratory according to ISO/IEC 17025 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alyvos kokybės nustatymas/ Oil quality test | IEC 60296, IEC 60422, Routine test Tikrinami rodikliai: - Vandens kiekis ≤ 10 ppm - Pramušimo įtampa > 60 kV - Dielektrinių nuostolių kampas < 0,01 - Rūgštingumas < 0,03 mgKOH/g - Paviršinis įtempimas > 35 mN/m Pastaba: Turi būti naudojamas apatinio alyvos sluoksnio mėginys / Oil to be checked for: - Water content ≤ 10 ppm - Dielectric breakdown voltage > 60 kV - Power factor < 0,01 - Neutralization number < 0,03 mgKOH/g - Interfacial tension > 35 mN/m Note: Bottom oil sample shall be taken. | - |
|  | Alyvoje ištirpusių dujų analizė/ In oil dissolved gas analysis | IEC 60599, Routine test Alyvos mėginiai imami: - Prieš visus bandymus - Po temperatūros prieaugio bandymų - Po visų dielektrinių bandymų Gamintojo pateikta alyvoje ištirpusių dujų kiekio vertinimo metodika ir dujų arba jų santykių ribiniai leistini dydžiai turi būti suderinti kartu su bandymų programa. Pastaba: Turi būti naudojamas viršutinio alyvos sluoksnio mėginys/ Oil samples shall be taken: - Before all the tests - After the temperature rise test - After all dielectric tests The manufacturer's methodology for evaluation of dissolved gas content and the permissible limits for the gases or its ratios shall be agreed during acceptance of test program. Note: Oil samples from the top of the tank shall be taken. | - |
|  | Įtampos santykio ir fazinio poslinkio matavimas/ Measurement of voltage ratio and check of phase displacement | IEC 60076-1, cl. 11.3, Routine test Įtampos santykis turi būti išmatuojamas kiekvienai atšakų perjungiklio pozicijai. Įtampos santykio tolerancija negali viršyti 0,5%. Turi būti patikrinta trifazio transformatoriaus jungimo grupė/ The voltage ratio shall be measured on each tapping. Voltage ratio tolerance shall not be higher than 0,5%. The connection symbol of three-phase transformers shall be checked. | - |
|  | Įmontuotų srovės transformatorių transformacijos koeficiento ir poliaringumo tikrinimas/ Check of the ratio and polarity of built-in current transformers | IEC 60076-1, cl. 11.1.2, Routine test | - |
|  | Sistemos talpų nustatymas ir sistemos izoliacijos talpų dielektrinių nuostolių kampo (tan δ) matavimas/ Measurement of system capacitances and dissipation factor (tan δ) of the insulation system capacitance | IEC 60076-1, cl. 11.1.2.2c, Routine test Bandymo įtampa – 10 kV. Talpa ir dielektrinių nuostolių kampo matavimai atliekami sekančioms schemoms: - (AĮ+ŽĮ)-Bakas - TĮ-Bakas - (AĮ+ŽĮ)-TĮ - (AĮ+ŽĮ+TĮ)-Bakas - (AĮ+ŽĮ)-TĮ+Bakas - TĮ-(AĮ+ŽĮ)+Bakas Įvadams turintiems talpuminį ir/arba bandymų išvadus, privaloma išmatuoti visų izoliacijos sluoksnių (C1, C2 ir/arba C3) talpą ir tg δ/ Test voltage – 10 kV. Capacitances and lost angle values measured for: - (HV+LV)-Tank - TV-Tank - (HV+LV)-TV - (HV+LV+TV)-Tank - (HV+LV)-TV+Tank - TV-(HV+LV)+Tank For bushings having capacitive voltage and/or test taps, capacity and tg δ of all insulating layers (C1, C2 and/or C3) shall be measured. | - |
|  | Izoliacijos varžos nustatymas tarp visų apvijų ir žemės ir tarp atskirų apvijų naudojant nuolatinę įtampą/ Measurement of DC insulation resistance each winding to earth and between windings | IEC 60076-1, cl. 11.1.2.2b, Routine test Bandymo įtampa – 5 kV DC. Izoliacijos vertės išmatuojamos praėjus 15, 30, 45, 60 sekundžių ir 10 minučių nuo bandymo pradžios. Izoliacijos varža matuojama sekančioms schemoms: - (AĮ+ŽĮ) – Žemė - TĮ – Žemė - (AĮ+ŽĮ) – TĮ - (AĮ+ŽĮ) – TĮ+Žemė - TĮ – (AĮ+ŽĮ)+Žemė - (AĮ+ŽĮ+TĮ) – Žemė Išskaičiuotas poliarizacijos indeksas (60 s/15 s) ir (600 s/60 s) pateikiamas bandymų protokole kartu su išmatuotomis izoliacijos varžos vertėmis/ Test voltage – 5 kV DC. Insulation measurements shall be carried out at 15, 30, 45, 60 seconds and 10 minutes. The insulation resistance shall be measured between: - (HV+LV) – Ground - TV – Ground - (HV+LV) – TV - (HV+LV) – TV+Ground - TV – (HV+LV)+Ground - (HV+LV+TV) – Ground Calculated polarization index (60 sec/15 sec) and (600 sec/60 sec) shall be provided in test report along with measured values of resistance. | - |
|  | Šerdies ir jos rėmo izoliacijos matavimas/ Check of core and frame insulation | IEC 60076-1, cl. 11.12, Routine test Izoliacija išmatuojama naudojant 2,5 kV DC įtampą 1 minutę po transformatoriaus užpildymo alyva. Izoliacijos varža nustatoma: - Šerdis – Bakas - Šerdies rėmas – Bakas - Šerdis – Šerdies rėmas/ The insulation shall be tested at 2,5 kV DC for 1 min after the transformer is filled with liquid. The insulation resistance shall be measured between: - Core – Tank - Core clamp – Tank - Core – Core clamp | - |
|  | Apvijų varžos matavimas/ Measurement of winding resistance | IEC 60076-1, cl. 11.2, Routine test Visų apvijų varžos išmatuojamos prie visų atšakų pozicijų esant aplinkos temperatūrai. - AĮ – ŽĮ (2U-1U, 2V-1V, 2W-1W, prie visų atšakų) - AĮ – Neutralė (1U-N, 1V-N, 1W-N) - ŽĮ – Neutralė (2U-N, 2V-N, 2W-N, pagrindinė ir kraštinės atšakos) - TĮ (3U-3V, 3V-3W, 3W-3U)/ The resistances of all the windings for all tap positions are measured at ambient temperature. - HV – LV (2U-1U, 2V-1V, 2W-1W, at all taps) - HV – Neutral (1U-N, 1V-N, 1W-N) - LV – Neutral (2U-N, 2V-N, 2W-N, principal and extreme taps) - TV (3U-3V, 3V-3W, 3W-3U). | - |
|  | Tuščios eigos nuostolių ir srovės matavimas/ Measurement of no-load loss and current | IEC 60076-1, cl. 11.1.2, Routine test Įskaitant 90% ir 110% vardinės įtampos. Transformatoriaus temperatūra turi būti artima aplinkos temperatūrai. Matuojama kai AĮ apvijos veikiamos vardinio dažnio, vardinės įtampos esant pagrindinei atšakai. ŽĮ apvijos atviros/ Including at 90% and 110% of rated voltage. The transformer shall be approximately at factory ambient temperature. Shall be measured on HV windings at rated frequency and at rated voltage on the principal tapping. The LV windings shall be left open-circuited. | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 2 psl. |
|  | Trumpojo jungimo impedanso ir nuostolių matavimas/ Measurement of short-circuit impedance and load loss | IEC 60076-1, cl. 11.1.2, Routine test Turi būti matuojama esant vardiniam dažniui paduodant įtampą į AĮ įvadus, ŽĮ įvadams esant užtrumpintiems. Tiekiama srovė turi būti artima vardinei, bet negali būti mažesnė nei jos 50 % vertė. Temperatūros skirtumas tarp viršutinio ir apatinio alyvos sluoksnių negali viršyti 5 K. Turi būti išmatuojama pagrindinėje ir kraštinėse atšakose/ Shall be measured at rated frequency with voltage applied to HV windings terminals with the terminals of LV short-circuited. The supplied current should be equal to the relevant rated current but shall not be less than 50% thereof. The difference in temperature between the top and bottom liquid shall not exceed 5 K. Shall be measured for the principal and the extreme tappings. | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 2 psl. |
|  | Atšakų perjungiklio veikimo bandymas/ Operational tests of on-load tap-changer | IEC 60076-1, cl. 11.7, Routine test - esant atjungtam transformatoriui, 8 operacijų ciklai (operacijų ciklas – atšakų perjungiklio operacijos nuo vienos kraštinės padėties iki kitos ir atgal). - esant atjungtam transformatoriui ir esant sumažinat valdymo įtampai iki 85 % nuo jos vardinės vertės, vienas pilnas ciklas - transformatoriui užmaitintam vardinio dažnio vardine įtampa be apkrovos, vienas pilnas ciklas. - esant užtrumpintoms apvijoms ir srovei atšakų perjungiklio įrengimo apvijoje kiek įmanoma artimesnei vardinės, 10 ciklų atšakos keitimo operacijų per dvi pozicijas abejomis kryptimis nuo pozicijos kada suveikia reversinis perjungiklis, arba kitaip nuo vidurinės atšakos/ - with the transformer de-energized, eight complete cycles of operation (a cycle of operation goes from one end of the tapping range to the other, and back again). - with the transformer de-energized, and with the auxiliary voltage reduced to 85 % of its rated value, one complete cycle of operation. - with the transformer energized at rated voltage and frequency at no load, one complete cycle of operation. - with the winding short-circuited and, as far as practicable, rated current in the tapped winding, 10 cycles of tap-change operations across the range of two steps on each side from where a coarse or reversing changeover selector operates, or otherwise from the middle tapping. | - |
|  | Trifazio transformatoriaus nulinės sekos impedanso matavimas/ Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers | IEC 60076-1, cl. 11.6, Special test Matuojama esant vardiniam dažniui tarp žvaigžde sujungtos apvijos gnybtų sujungtų tarpusavyje ir jų neutralės gnybto. Transformatorius maitinamas iš vienfazio šaltinio. Matavimai atliekami sekančios kombinacijoms: - AĮ kai ŽĮ atviri - AĮ kai ŽĮ užtrumpinti - ŽĮ kai AĮ atviri - ŽĮ kai AĮ užtrumpinti Bandymų srovė parenkama tokia, kad tretinėje apvijoje atsirandanti srovė neviršytų vardinės. Bandymas atliekamas nominalioje ir kraštinėse atšakose. Įtampos ir fazinės srovės vertės fiksuojamos bandymų protokole. nulinės sekos impedansas suskaičiuojamas (Ω/fazė) ir (%) išraiškomis/ Measured at rated frequency between the line terminals of a star-connected winding connected together and its neutral terminal The transformer is supplied with a single phase source The measurement shall be performed in the following combinations: - HV with LV open circuit - HV with LV short circuit - LV with HV open circuit - LV with HV short circuit The value of the test current shall be such that the current in the delta-connected winding is not excessive. Measurement shall be performed at nominal and extreme tap positions. Values of test voltage and test current per phase shall be stated in the test report. Zero sequence impedance in (Ω/phase) and (%) shall be calculated. | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 2 psl. |
|  | Oro ventiliatorių ir alyvos siurblių vartojamos galios matavimas/ Measurement of power taken by the fans and liquid pumps motors | IEC 60076-1, cl. 11.1.3, Type test, routine test Kiekvienam aušinimo įrenginiui išmatuojama vartojama srovė ir galia maitinant iš vardinės įtampos ir dažnio maitinimo šaltinio. Išmatuotos vertės pateikiamos bandymų protokole ir naudojamos PEI skaičiavimuose/ The current and power taken under a voltage supply of rated voltage and rated frequency by each, and total cooling devices shall be measured. Values shall be included to the report and used for calculation of PEI. | - |
|  | Bandymai žaibo impulsu/ Lightning impulse tests | IEC 60076-3, cl. 13, Type test, routine test Nupjauto žaibo impulso bandymas AĮ apvijoms (LIC) Pilna banga - -1175 kV Nupjauta banga – 1290 kV Poliariškumas (-) Matuojama kiekvienai fazei nustatant atšakų perjungiklį į skirtingas (vardinę ir kraštines) atšakas, pvz. 1U minimalioje atšakoje, 1V vardinėje atšakoje, 1W maksimalioje atšakoje. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Chopped lightning impulse test on HV terminals (LIC) Full wave - 1175 kV Chopped wave – 1290 kV Polarity (-) To be tested on different tap positions (nominal and extreme) for each phase, e.g. 1U at minimal tap position, 1V at principal tap position, 1W at maximal tap position. Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.3.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 7 psl. |
|  |  | IEC 60076-3 Type test, routine test Nupjauto žaibo impulso bandymas ŽĮ apvijoms (LIC) Pilna banga - -550 kV Nupjauta banga – 605 kV Poliariškumas (-) Matuojama kiekvienai fazei nustatant atšakų perjungiklį į skirtingas (vardinę ir kraštines) atšakas, pvz. 2U minimalioje atšakoje, 2V vardinėje atšakoje, 2W maksimalioje atšakoje. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Chopped lightning impulse test on LV terminals (LIC) Full wave - 550 kV Chopped wave – 605 kV Polarity (-) To be tested on different tap positions (nominal and extreme) for each phase, e.g. 2U at minimal tap position, 2V at principal tap position, 2W at maximal tap position Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.3.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 7 psl. |
|  |  | IEC 60076-3 Type test, routine test Žaibo impulso bandymas TĮ apvijoms (LI) Pilna banga - -110 kV Poliariškumas (-) Bandymo atlikimo atšaka turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Lightning impulse test on TV terminals (LI) Full wave - 110 kV Polarity (-) Tap position to be agreed between Manufacturer and Contracting entity Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.2.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 7 psl. |
|  |  | IEC 60076-3 Type test, routine test Žaibo impulso bandymas ant Neutralės gnybto(LIN) Pilna banga - 110 kV Poliariškumas (-) Bandymo atlikimo atšaka turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu. Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 13.3.2.1/ Lightning impulse test on Neutral terminal (LIN) Full wave - 110 kV Polarity (-) Tap position to be agreed between Manufacturer and Contracting entity Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 13.2.2.1 | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 6 psl. |
|  | Bandymai komutaciniu impulsu/ Switching impulse tests | IEC 60076-3, cl. 14, Type test, routine test Komutacinio impulso bandymas AĮ apvijoms (SI) Pilna banga - 950 kV Poliariškumas (-) Bandymo seka pagal IEC 60076-3 (2013), p. 14.4/ Switching impulse test on HV terminals (SI) Full wave – 950 kV Polarity (-) Test sequence according to IEC 60076-3 (2013), cl. 14.4 | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 6 psl. |
|  | Taikomos įtampos bandymas (atskiro šaltinio AC atsparumo įtampos bandymas)/ Applied voltage test (separate source AC voltage withstand test) (AV) | IEC 60076-3, cl. 10, Type test, routine test Bandymo apvija ir įtampa: - AĮ – ŽĮ - Neutralė – 95 kV - TĮ – 34 kV Pilna bandymo įtampa turi būti paduota 60 s į visus užtrumpintus bandomos apvijos gnybtus ir visiems kitiems gnybtams, šerdžiai, rėmui ir bakui esant įžemintiems. YNa jungimo apvijoms bandymo įtampa parenkama pagal neutralės izoliaciją ir jai priskirtą Um/ Applied winding and voltage: - HV – LV - Neutral – 95 kV - TV – 34 kV The full test voltage shall be applied for 60 s between all accessible terminals of the winding under test short-circuited and all accessible terminals of the remaining windings, core, frame and tank or casing of the transformer, connected to earth. For YNa connected windings the test voltages shall be determined by the insulation of the common neutral and its assigned Um. | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 6 psl. |
|  | Išvadų taikomos (pramoninio dažnio) atsparumo įtampos bandymas/ Line terminal AC withstand voltage test (LTAC) | IEC 60076-3, cl. 12, Type test, routine test Apvija ir įtampa: - AĮ – 510 kV Įtampa paduodama į TĮ apviją/ Induced winding and voltage: - HV – 510 kV Voltage supplied to TV winding. | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 6 psl. |
|  | Antrinių grandinių izoliacijos bandymai/ Insulation of auxiliary wiring (AuxW) | IEC 60076-3, cl. 9, Type test, routine test Antrinių ir valdymo grandinių instaliacijos izoliacija turi būti išbandoma 1 min trukmės atskiro AC 2 kV šaltinio įtampa žemės atžvilgiu. Įmontuotų srovės transformatorių antrinių grandinių izoliacija turi būti išbandoma 1 min trukmės 2,5 kV AC šaltiniu žemės atžvilgiu/ The wiring for auxiliary power, and control circuitry shall be subjected to a 1 min AC separate source test of 2 kV to earth. The wiring for current transformer secondary windings shall be tested at 2,5 kV AC to earth for 1 min. | - |
|  | Bandymai indukuota įtampa su dalinių išlydžių matavimais/ Induced voltage test with partial discharge measurement (IVPD) | IEC 60076-3, cl. 11.3, Type test, routine test Įtampa indukuojama AĮ apvijoje padavus įtampą į TĮ apviją. Įtampos lygiai AĮ apvijoje: - 0,4 x Ur/√3 (1 min.) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) - 1,58 x Um/√3 (5 min.) - 1,8 x Um/√3 (60 sek.) - 1,5 x Um/√3 (60 min.) dalinių išlydžių matavimas (≤250 pC) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) dalinių išlydžių matavimas (≤100 pC) - 0,4 x Ur/√3 (1 min.)/ Induced winding – HV, supplied winding – TV. Voltage level on HV: - 0,4 x Ur/√3 (1 min.) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) - 1,58 x Um/√3 (5 min.) - 1,8 x Um/√3 (60 sec.) - 1,5 x Um/√3 (60 min.) PD measurement (≤250 pC) - 1,2 x Ur/√3 (1 min.) PD measurement (≤100 pC) - 0,4 x Ur/√3 (1 min.) | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 7 psl. |
|  | Dažnio atsako bandymai/ Measurement of frequency response (FRA) | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, IEC 60076-18 Special test, routine test Atliekama kiekvienos AĮ, ŽĮ ir TĮ apvijos kiekvienai fazei. SFRA kreivės įrašomos kaip išeities duomenys ateities matavimams/ Shall be performer phase by phase for all HV, LV, and TV windings. SFRA graphs shall be recorded as a reference | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 6 psl. |
|  | Trumpalaikės įtampos perdavimo charakteristikų bandymas/ Determination of transient voltage transfer characteristics | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, Special test, routine test Bandymas atliekamas naudojant žemos įtampos impulse generatorių. Neigiamo poliariškumo impulsas turi būti paduotas į 1U gnybtą iš impulsų generatoriaus ir transformuotos įtampos išmatuojamos ant visų kitų įvadų gnybtų. Kiti AĮ, ŽĮ ir TĮ gnybtai turi būti įžeminti per varžą. Neutralės gnybtas tiesiogiai įžemintas. Impulsas turi turėti žaibo impulso formą. Bandymas atliekamas vardinėje ir kraštinėse atšakose. Procedūra kartojama 1V ir 1W gnybtams/ The test shall be performed with low voltage surge generator. The surge shall be applied at negative polarity from 1U terminal with surge generator and transfer voltages are measured on all other terminals. Non-tested HV, LV and TV terminals are grounded over resistance. Neutral terminal are directly grounded. The applied surge shall have LI shape. The measurement is performed at nominal and extreme tap positions. The same procedure shall be applied for 1V and 1W terminals. | - |
|  | Temperatūros prieaugio bandymas/ Temperature rise test | IEC 60076-2, Type test Bandymo metu atšakų perjungiklis turi būti didžiausios ŽĮ apvijos srovės padėtyje. Bandymų protokole suskaičiuojamos ir pateikiamos vertės: 1. Alyvos viršutinio sluoksnio temperatūros pakilimas. 2. AĮ, ŽĮ ir TĮ apvijų vidutinis temperatūros pakilimas. 3. AĮ, ŽĮ ir TĮ apvijų karščiausio taško temperatūros pakilimas. Nesant galimybės išmatuoti TĮ apvijos temperatūros prieaugio, turi būti pateikti skaičiavimai pagrindžiantys atitikimą reikalavimams/ During the test position of tap changer shall provide the highest value of current flowing through LV winding. In the test report values shall be calculated and submitted: 1. The top-liquid temperature rise. 2. HV, LV and TV windings average temperature rise. 3. HV, LV and TV windings hot-spot temperature rise. If it is not possible to measure the temperature rise of the TV winding, calculations shall be provided to justify compliance with the requirements. | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 6 psl. |
|  | Patikrinimas termovizoriumi/ IR thermal imaging check | Patikrinimas atliekamas temperatūros prieaugio bandymo pabaigoje, kai transformatoriaus alyvos temperatūra yra nusistovėjusi. Protokole turi būti pateiktos bendros transformatoriaus termo nuotraukos (iš visų pusių), atskiros kiekvieno įvado nuotraukos ir bako karščiausių vietų nuotraukos/ Check shall be performed at the end of temperature rise test, when steady state oil temperature rise is established. Thermal images of whole transformer from all sides, separate images for each bushing and tank hotspots images shall be included into test report | - |
|  | Skleidžiamo garso lygio nustatymas/ Determination of sound level | IEC 60076-1, cl. 11.1.3, Type test, IEC 60076-10 Bandymų protokole turi būti pateikiami garso lygio išmatuotos reikšmės ir skaičiavimai/ Measured sound levels and calculations shall be provided in test report | PRIVALOMA/ MANDATORY 1.1.3.2.0.pdf 6 psl. |
|  | Nuotėkio bandymas slėgiu (sandarumo bandymas)/ Leak testing with pressure (tightness test) | IEC 60076-1, cl. 11.8, Routine test Slėgis ne mažesnis kaip 30 kPa virš normalaus alyvos slėgio turi būti paduotas į konservatorių ir išlaikomas 24 val. Po bandymo transformatorius neturi turėti alyvos nuotėkių / A pressure of at least 30 kPa over the normal liquid pressure shall be applied to the conservator and maintained for 24 h. No oil leaks shall be observed after the test | - |
|  | Pagalbinės įrangos (aušinimo, indikacijos ir apsaugos įtaisų ir t.t.), veikimo bandymai/ Functional tests on auxiliary equipment (cooling, indicators, protective devices, etc.) | Gamintojo standartinis bandymo metodas suderintas su Perkančiuoju subjektu / Manufacturers standard test method agreed with Contracting entity | - |
|  | Dažų sluoksnio storio matavimas/ Paint thickness measurement | Gamintojo standartinis bandymo metodas suderintas su Perkančiuoju subjektu / Manufacturers standard test method agreed with the Contracting entity | - |
|  | Įlinkio bandymas slėgiu/ Pressure deflection test | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, Special test | - |
|  | Įlinkio bandymas vakuumu/ Vacuum deflection test | IEC 60076-1, cl. 11.1.4, Special test | - |
|  | Nuostolių palyginimas, efektyvumo ir įtampos reguliavimo skaičiavimas, didžiausio efektyvumo indekso (PEI) nustatymas/ Comparison of losses, calculating of efficiencies and voltage regulation, calculation of peak efficiency index (PEI) | Skaičiavimai pateikiami formoje suderintoje su Perkančiuoju subjektu / Calculations to be provided in a form agreed with the Contracting entity | - |
|  | Gebėjimas atlaikyti terminį ir dinamini trumpojo jungimo poveikį/ Ability to withstand thermal and dynamic effects of short-circuit | Perkančiajam subjektui turi būti pateikti skaičiavimai pagal IEC 60076-5 reikalavimus/ Calculations according to IEC 60076-5 shall be provided to the Contracting entity | - |
|  | Kiti bandymai, kuriuos numato IEC ir kiti standartai, galiojantys norminiai dokumentai ir direktyvos tokio tipo ir vardinės galios transformatoriams/ Other tests required by IEC and other standards, valid normative documents and directives for transformers of such type and rated power |  | - |

Pastabos:/ Notes: Pagaminto transformatoriaus gamyklinių priėmimo bandymų programa turi būti suderinta su Perkančiuoju subjektu ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų iki bandymų pradžios. Gamintojas privalo sudaryti bandymų programą ir jų eiliškumą vadovaujantis IEC ir kitais standartais, norminiais dokumentais ir direktyvomis galiojančiomis tokio tipo ir vardinės galios transformatoriams. Bandymai, kuriems laboratorija privalomai turi būti akredituota pagal ISO/IEC 17025 standartą, šio priedo 1 lentelės stulpelyje „ISO/IEC 17025“ pažymėta žodžiu „PRIVALOMA“. Bet kokio bandymo netaikymas arba jo pakeitimas kitu bandymu turi būti suderintas su Perkančiuoju subjektu bandymų programos derinimo metu. Bandymų protokole turi būti pateikiamos elektrinių sujungimų schemos kiekvienam bandymui. Taip pat pateikiamos nuorodos į standartų punktus, kuriais vadovaujantis šie bandymai atliekami/ Factory acceptance tests schedule shall be agreed with the Contracting entity at least 30 working days before beginning of the tests. The manufacturer shall schedule a scope and sequence of tests in accordance with IEC and other standards, regulations, and directives applicable to such type and rated power transformers. Tests what shall be mandatory in the scope of laboratory accreditation according to ISO/IEC 17025 is marked by word “MANDATORY” in the row “ISO/IEC 17025” of table 1 provided in below this Annex. Diagrams of electric connections shall be provided for each test. Also, references to the standards and their clauses according to which these tests are carried out shall be provided.

| 1. | Informacija apie transformatorių gamyklą ir laboratoriją/ Factory and laboratory description |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gamyklos laboratorijos akreditacijos sertifikatas pagal ISO/IEC 17025 su akreditacijos sritimis/ Testing laboratory accreditation certificate according to ISO/IEC 17025 with the accreditation scope |  |
|  | Galiojantis Gamintojo ISO 9001 sertifikatas/ Valid ISO 9001 certificate of Manufacturer |  |
|  | Galiojantis Gamintojo ISO 14001 sertifikatas/ Valid ISO 14001 certificate of Manufacturer |  |
| 2. | Transformatorius/ Transformer |  |
|  | Transformatoriaus projektavimo ataskaita/ Transformer design report |  |
|  | Transformatoriaus vardinių duomenų lentelės brėžinys/ Drawing of the transformer rated values nameplate |  |
|  | Transformatoriaus apvijų jungimo duomenų lentelės brėžinys/ Drawing of the transformer winding connection nameplate |  |
|  | Atšakų perjungiklio jungimo schemos ir įtampų/srovių charakteristikų duomenų lentelės brėžinis/ Drawing of the tap-changer connection and voltage/current characteristics nameplate | Žiūrėti pavyzdį pateiktą 2 priede/ See example provided in Annex 2 |
|  | Įvaduose montuojamų srovės matavimo transformatorių išdėstymo schemos brėžinys/ Drawing of bushings mounted current instrument transformer location diagram | Žiūrėti pavyzdį pateiktą 3 priede/ See example provided in Annex 3 |
|  | Transformatoriaus gabaritiniai transportavimo brėžiniai/ Transformer dimensional transport drawings |  |
|  | Surinkto transformatoriaus gabaritiniai brėžiniai su visų sudedamųjų dalių sąrašu ir jų žymėjimų brėžinyje/ Dimensional drawings of assembled transformer with list of all accessories and their location shown in a drawings |  |
|  | Transformatoriaus bako visų technologinių angų su pažymėtais jų gabaritais brėžinys. Gali būti pateikta bendrame brėžinyje nurodytame šio priedo p. 2.6/ Drawing of all technological openings of the transformer tank with their dimensions. May be given in the general drawing described in cl. 2.6 of this annex |  |
|  | Aktyvios dalies ir jos išdėstymo bake brėžiniai/ Drawings of active part and its position in a main tank |  |
|  | Transformatoriaus alyvos sistemos ir sklendžių išdėstymo brėžinys su sklendžių padėčių lentelė atliekant veiksmus su transformatoriaus alyva/ Drawing of transformer oil system and valves location with table showing positions of valves when handling transformer oil | Žiūrėti pavyzdį pateiktą 4 priede/ See example provided in Annex 4 |
|  | Paviršių apsaugos nuo korozijos ir dažymo sistemų aprašymas/ Description of surface anticorrosion protection and painting systems |  |
|  | Aktyvios dalies alyvos plėvelinės apsaugos gamyklinė dokumentacija. Aprašymas, instrukcijos, brėžiniai ir pan./Active part oil protective flexible separator factory documentation. Description, manuals, drawings, etc. |  |
| 3. | Garantuojami transformatoriaus parametrai/ Guaranteed values of the transformer |  |
|  | Tuščios veikos nuostoliai/ No-load loss, (P0) |  |
|  | Elektros energija, kurios reikia aušinimo sistemai tuščiosios veikos atveju/ Electrical power required by the cooling system for no load operation, (Pc0) |  |
|  | Apkrovos nuostoliai/ Load loss, (Pk) |  |
|  | Elektros energija, kurią naudos aušinimo sistema papildomai prie Pc0 transformatoriui veikiant kPEI kartų nuo vardinės galios/ Electrical power required by the cooling system in addition to Pc0 to operate at kPEI times the rated load, (Pck (kPEI)) |  |
|  | Apkrovos koeficientas, kuriam esant nustatomas didžiausio efektyvumo indeksas/ The load factor at which Peak Efficiency Index occurs, (kPEI) |  |
|  | Didžiausias efektyvumo indeksas pagal komisijos reglamento (ES) Nr. 2019/1783 reikalavimus/ Peak efficiency index (PEI) according to requirements of commission regulation (EU) No. 2019/1783 |  |
|  | Trumpojo jungimo impedansas kiekvienai apvijų porai Impedance voltages of pairs of windings |  |
|  | Garso galios lygis pagal IEC 60076-10 reikalavimus/ Sound power level according to requirements of IEC 60076-10 |  |
|  | Atsparumas perkrovimui pagal IEC 60076-7 reikalavimus/ Overloading capability according to requirements of IEC 60076-7 |  |
|  | Temperatūros pakilimo ribos pagal IEC 60076-2 reikalavimus/ Temperature rise limits according to requirements of IEC 60076-2 |  |
|  | Atsparumas trumpajam jungimui pagal IEC 60076-5 reikalavimus/ Ability to withstand short-circuit according to requirements of IEC 60076-5 |  |
|  | Projektinis transformatoriaus tarnavimo laikas/ Design lifetime of the transformer |  |
|  | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis/ Manufacturer‘s warranty service period |  |
| 4. | Atšakų perjungiklis/ Tap-changer |  |
|  | Atšakų perjungiklio gamintojo gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Tap-changer factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc. |  |
|  | Atšakų perjungiklio pavaros gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Tap-changer factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc. |  |
|  | Atšakų perjungiklio arba jo komplektuojančių dalių bandymų pagal IEC 60214 standarto reikalavimus protokolų kopijos/ Copies of tap changer or its components tests reports according to IEC 60214 standard |  |
| 5. | Įvadai/ Bushings |  |
|  | Įvadų gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Bushings factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc. |  |
|  | Įvadų tipo bandymų protokolų kopijos pagal IEC 60137 arba lygiaverčio standarto reikalavimus/ Copies of type tests reports according to IEC 60137 or equivalent standard requirements |  |
| 6. | Įvaduose montuojami srovės matavimo transformatoriai/ Bushings mounted current instrument transformers |  |
|  | Srovės matavimo transformatorių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, informaciniai bukletai, brėžiniai ir pan. Current instrument transformers factory documentation. Catalogues, booklets, drawings, etc. |  |
|  | Srovės matavimo transformatorių charakteristikų suvestinė/ Summary of parameters of current instrument transformers | Žiūrėti 3 priedo reikalavimus/ See requirements of Annex 3 |
| 7. | Aušinimo sistema/ Cooling system |  |
|  | Aušinimo valdymo sistemos principinės elektrinių sujungimų schemos/ Auxiliary connections wiring diagrams of cooling control system |  |
|  | Aušintuvų gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Coolers factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc. |  |
|  | Oro ventiliatorių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Air fans factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc. |  |
|  | Alyvos siurblių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, aptarnavimo instrukcijos, brėžiniai ir pan. Liquid pumps factory documentation. Catalogues, maintenance manuals, drawings, etc. |  |
| 8. | Indikacijos ir apsauginiai pagalbiniai įrenginiai/ Indicating and protective auxiliary devices |  |
|  | Alyvos lygio rodyklių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Oil level indicators factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |  |
|  | Temperatūros matuoklių ir jutiklių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Temperature gauges and transmitters factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |  |
|  | Bako ir perjungiklio dujų ir srauto relių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Gas and oil actuated relays for main tank and OLTC factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |  |
|  | Apsauginių viršslėgio vožtuvų gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Pressure relief devices factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |  |
|  | Sausintuvų (alsuoklių) gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Dehumidifiers factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |  |
| 9. | Sklendės/ Valves |  |
|  | Sklendžių gamyklinė dokumentacija. Katalogai, brėžiniai, instrukcijos ir pan./ Valves factory documentation. Catalogues, drawings, manuals, etc. |  |

1 lentelė. Transformatoriaus leidžiamos perkrovos/

Table 1. Permissible overloading of the transformer

|  |  | Aplinkos temperatūra/ Ambient temperature, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Perkrovos trukmė/ Overload duration | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  | K2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,25 | 10 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 val./h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 10 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 val./h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,75 | 10 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 val./h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 val./ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 val./h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

K1 – Transformatoriaus apkrovimo prieš perkrovą (toliau – pradinis apkrovimas) ir vardinės transformatoriaus galios santykis/

K1 - Ratio of the transformer loading before overload situation (initial load) and rated power of the transformer

K2 – Transformatoriaus maksimalios apkrovos ir vardinės transformatoriaus galios santykis, esant nurodytai aplinkos temperatūrai, pradiniam apkrovimui K1 bei nurodytai perkovos laiko trukmei/

K2 - Ratio of transformer maximum load and rated power of the transformer in terms of stated ambient temperature, initial load K1 of the transformer and stated overload time duration

1 lentelė. Automatinio aušinimo sistemos veikimo algoritmas ir projektuojamos atskirų aušinimo įrenginių vardinės galios/

Table 1. Algorithm of automatic cooling system operation and nominal rated power of individual cooling devices

| Aušinimo grupė/ Cooling group | Aušinimo režimas/ Cooling mode | Aušinimo režimo aktyvavimo sąlygos/ Cooling mode activation conditions |  | Veikiančių alyvos siurblių skaičius/ Number of oil pumps running | Alyvos siurblių vardinė galia/ Rated power of oil pumps, kW | Veikiančių oro ventiliatorių skaičius/ Number of air fans running | Oro ventiliatorių vardinė galia/ Rated power of air fans, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ONAN arba/or OFAN arba/or ONAF arba/or OFAF arba/or ODAF | AĮ apvijos temperatūra/ HV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ŽĮ apvijos temperatūra/ LV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | TĮ apvijos temperatūra/ TV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | Alyvos temperatūra/ Oil temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |  |
| 2. | ONAN arba/or OFAN arba/or ONAF arba/or OFAF arba/or ODAF | AĮ apvijos temperatūra/ HV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ŽĮ apvijos temperatūra/ LV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | TĮ apvijos temperatūra/ TV winding temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | Alyvos temperatūra/ Oil temperature | ...°C |  |  |  |  |
|  |  | ... | ... |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |  |  |  |  |
| Pastaba: Aušinimo grupių skaičius nustatomas Gamintojo ir suderinamas su Perkančiuoju subjektu įrangos derinimo proceso metu. Aušinimo režimo aktyvavimo sąlygos pateikiamos šiame priede yra tik pavyzdinio pobūdžio, aktualios aktyvavimo sąlygos turi būti nustatomos Gamintojo ir suderintos su Perkančiuoju subjektu įrangos derinimo proceso metu/ Note: The number of cooling groups shall be determined by the Manufacturer and agreed with the Contracting entity during equipment approval process. The cooling mode activation conditions provided in this annex are indicative only, the relevant activation conditions shall be determined by the Manufacturer and agreed with the Contracting entity during the equipment approval process |  |  |  |  |  |  |  |