| Litgrid AB El. paštas: info@litgrid.eu Papildomai: Strateginės infrastruktūros departamento direktoriui Arvydui Tylai arvydas.tyla@litgrid.eu gintare.labutiene@litgrid.eu | 2018-02- Nr. SD- |
| --- | --- |
| DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO 110 KV OL KAUNO HE – KRUONIO HAE 1, KRUONIO HAE 1 – LIETUVOS E ŽAIBOSAUGOS TROSO SU ŠVIESOLAIDINIU KABELIU (NR. PLKK180290) IŠDAVIMO |  |
| „Lietuvos energijos gamyba“, AB (toliau – Bendrovė) įvertinusi technines galimybes tiesti šviesolaidinį 48 skaidulų kabelį numato tokias technines sąlygas: - Darbus organizuoti laikantis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, rangovinių organizacijų ir komandiruoto personalo darbų organizavimo Bendrovės objektuose tvarkos aprašo“. - Darbus vykdyti laikantis galiojančios redakcijos „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“. - Kabelį ir kabelio lovelį žymėti laikantis galiojančios redakcijos „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“. - Perėjimų per sienas, skiriančias patalpas kabelį ir lovelį žymėti iš abiejų sienos pusių. - Kabelių perėjimų per sienas, skiriančias patalpas, užsandarinti pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus. - Kabeliai praėjimuose per perdangas, sienas turi būti užsandarinti nedegia, lengvai ardoma medžiaga. Sandarinimo medžiaga turi atitikti šiuos standartus: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, 60332-3-25, IEC 60754-1, IEC 61034-2, IEC 60754-2. - Dėl numatytų ar nenumatytų aplinkybių Bendrovei patyrus nuostolių, dėl LITGRID AB ir/ar jo rangovų kaltės darbų metu, atlyginti patirtus nuostolius. - Parengtą techninį projektą suderinti su Bendrove. Bendrovei pateikti projekto sprendinių esančių Bendrovės teritorijoje dvi popierines ir vieną skaitmeninę kopijas. - Įgyvendinus projektą Bendrovei pateikti darbo projekto ir išpildomosios dokumentacijos sprendinių esančių Bendrovės teritorijoje dvi popierines ir vieną skaitmeninę kopijas. - Specialieji reikalavimai kabelio klojimui Elektrėnų komplekse: - Elektrėnų komplekse kabelį kloti esamais kabeliniais kanalais : 12-H4, 12-H3, 11-M8. - Šviesolaidinis kabelis turi būti praklotas naujai sumontuotame metaliniame cinkuotame lovelyje pagal „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ ne mažiau kaip C3 atsparumo klasės arba degimo nepalaikančiame plastikiniame vamzdyje. - Specialieji reikalavimai kabelio klojimui Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje: - AS-110 teritorijoje kabelis klojamas į esamus kabelinius latakus, greta esančių silpnų srovių kabelių. - Kabelis per esamus AS-110 valdymo punkto pogrindinius kabelių kanalus nuvedamas iki kabelinio tunelio KT-2. - Kabeliniame tunelyje KT-2 klojamas ant esamų silpnų srovių lentynų ir nuvedamas į kabelinį pusaukštį KP-1, esantį AS-330 valdymo punkte. Pridedamas: - Brėžinys Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje: „Preliminari šviesolaidinio kabelio trasa tarp AS-110 ir AS-330“ Dėkojame už bendradarbiavimą. Kilus klausimams ar esant papildomos informacijos poreikiui, prašome kreiptis į šio rašto rengėją žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. |  |

Gamybos departamento direktorius			                    Darius Kucinas

E. Martinaitis, tel. 8 605 42458, el. p. erikas.martinaitis@le.lt