1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

I. ORO KONDICIONIERIŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI, MONTAVIMO VIETA, KIEKIAI. 
II. 
ORO KONDICIONIERIUS OK1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
III. 
ORO KONDICIONIERIUS OK2 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
IV. 
ORO KONDICIONIERIUS OK3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
V. 
ORO KONDICIONIERIUS OK4 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
VI. 
ORO KONDICIONIERIUS OK5 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
VII. 
ORO KONDICIONIERIUS OK6 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
VIII. 
ORO KONDICIONIERIUS OK7 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
IX. 
ORO KONDICIONIERIUS OK8 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
X. 
ORO KONDICIONIERIUS OK9 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA II PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
XI.
SLĖGIO DAVIKLIŲ ĮRENGIMAS ORO KONDICIONIERIAUS ŽEMO IR AUKŠTO SLĖGIO KONTŪRUOSE. SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI. (TAIKOMA I PIRKIMO OBJEKTO DALIAI)
I. ORO KONDICIONIERIŲ PAGRINDINIAI PARAMETRAI, MONTAVIMO VIETA,
KIEKIAI (BENDROJI DALIS)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Montavimo vieta
	Pagrindiniai parametrai
	Kiekiai

	1.
	OK1 (1 pirkimo objekto dalis)
	Radiolokacinė stotis, Vilnius, oro uosto teritorija, konteineryje.
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 9.0 kW, vidinis blokas sieninis, išorinio bloko elektros įvadas trifazis, ant sienos montuojamas vidinis blokas, MODBUS protokolo komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais
	1

	2.
	OK2 (1 pirkimo objekto dalis)
	Radiolokacinė stotis, Kaunas, oro uosto teritorija, konteineryje.
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 9.0 kW, vidinis blokas sieninis, išorinio bloko elektros įvadas trifazis, ant sienos montuojamas vidinis blokas, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais
	1

	3.
	OK3 (1 pirkimo objekto dalis)
	Radiolokacinė stotis, Palanga, Liepojos plentas 2, konteineryje.
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 9,0 kW, vidinis blokas sieninis, išorinio bloko elektros įvadas trifazis, ant sienos montuojamas vidinis blokas, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais.
	1

	4.
	OK4 (2 pirkimo objekto dalis)
	Imtuvų centras, Vilnius, oro uosto teritorija, konteineryje.
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 3.5 kW, vidinis blokas sieninis, išorinio bloko elektros įvadas vienfazis, ant sienos montuojamas vidinis blokas, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais
	1

	5.
	OK5 (2 pirkimo objekto dalis)
	Imtuvų centras, Kaunas, SVC pastatas, 6 aukštas.
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 3.5 kW, vidinis blokas sieninis, išorinio bloko elektros įvadas vienfazis, ant sienos montuojamas vidinis blokas, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais.
	1

	6.
	OK6 (2 pirkimo objekto dalis)
	Siųstuvų centras, Karmėlava, oro uosto teritorija, konteineryje
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 6.0 kW, vidinis blokas sieninis,  išorinio bloko elektros įvadas trifazis arba vienfazis, ant sienos montuojamas vidinis blokas, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais.
	1

	7.
	OK7 (2 pirkimo objekto dalis)
	SVC bokštas, Vilnius, Rodūnios kelias 2, pastato 8 aukštas
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 6.5 kW, vidinis blokas kasetė, išorinio bloko elektros įvadas trifazis arba trifazis, lubose montuojamas vidinis blokas - kasetė, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais.
	1

	8.
	OK8 (2 pirkimo objekto dalis)
	SVC bokštas, Vilnius, Rodūnios kelias 2, pastato 8 aukštas
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 6.5 kW, vidinis blokas kasetė, išorinio bloko elektros įvadas trifazis arba trifazis, lubose montuojamas vidinis blokas - kasetė, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais.
	1

	9.
	OK9 (2 pirkimo objekto dalis)
	Šiaulių SVC, oro uosto teritorija, pirmo aukšto patalpoje
	SPLIT tipas, šaldymo galia ne mažiau 5.0 kW, vidinis blokas sieninis, išorinio bloko elektros įvadas trifazis arba vienfazis, ant sienos montuojamas vidinis blokas, MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais.
	1

	10. 
	Slėgio daviklių įrengimas. (1 pirkimo objekto dalis)
	Vilniaus, Karmėlavos, Palangos radiolokatorių konteinerių oro kondicionieriuose.
	Slėgio davikliai oro kondicionierių žemo ir aukšto slėgio kontūruose įrengimas. MODBUS RTU arba TCP komunikacija su nuotolinėmis stebėjimo sistemomis. Su montavimo ir paleidimo-derinimo darbais.
	6 komplektai
(po du kiekviename objekte)


II. ORO KONDICIONIERIUS OK1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys.
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 9,0 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Montuojamas ant sienos
	Montuojama jūrinio konteinerio patalpoje.

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas
	

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Ne mažesnės lauko temperatūros ribos nuo +50 C iki -20 C
	Montuojama ant jūrinio konteinerio sienos

	8.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	9.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Trifazis 400/230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 20 m. 

	10.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotoline stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	11.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių registras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	12.
	Integravimas su esamais oro kondicionieriais
	Tiekėjas įrengia valdymo pultelį su perjungimo raktu „AUTO“ ir „MAN“ būsenomis. „MAN“ būsenoje oro kondicionavimo įrenginys veikia pagal užduotą temperatūrą. „AUTO“ režime oro kondicionierius laukia valdymo signalo iš pagrindinės Emerson Network Power aušinimo sistemos ir pradeda aušinti patalpą įjungimo signalui atsiradus valdymo grandinėje. Tiekėjas atlieka reikalingus derinimo darbus Emerson Network Power S170A001V100000P0 įrenginyje valdymo signalų suderinimui.
	Tiekėjas integruoja  montuojamą oro kondicionierių su užsakovo patalpoje esamais EMERSON Network Power įrenginiais. Laidų atstumas tarp vidinio bloko ir esąmų Užsakovo įrenginių – iki 15m.

	13.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	14.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Ne mažiau A++, SEER ne mažiau 6.4
	Pagal EN14825

	15.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001.
	

	16.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams ne mažiau kaip 5 metai, paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui ne mažiau kaip 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.
	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys. 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio sieninio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 3/8''
	m.
	10

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 5/8''
	m.
	10

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 5x2,5
	m.
	20

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	10

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu 
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai, pritaikymas veikimui su kitais patalpoje esančiais kondicionieriais
	kompl.
	1

	
	
	
	


III. ORO KONDICIONIERIUS OK2 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys.
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 9,0 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Montuojamas ant sienos
	Montuojama jūrinio konteinerio patalpoje.

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas.
	

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Ne mažesnės lauko temperatūra ribos nuo +50 C iki -20C
	Montuojama ant jūrinio konteinerio sienos

	8.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	9.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Trifazis 400/230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 20 m. 

	10.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotoline stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	11.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių regsitras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	12.
	Integravimas su esamais oro kondicionieriais
	Tiekėjas įrengia valdymo pultelį su perjungimo raktu „AUTO“ ir „MAN“ būsenomis. „MAN“ būsenoje oro kondicionavimo įrenginys veikia pagal užduotą temperatūrą. „AUTO“ režime oro kondicionierius laukia valdymo signalo iš pagrindinės Emerson Network Power aušinimo sistemos ir pradeda aušinti patalpą įjungimo signalui atsiradus valdymo grandinėje. Teikėjas atlieka reikalingus derinimo darbus Emerson Network Power S170A001V100000P0 įrenginyje valdymo signalų suderinimui.
	Tiekėjas integruoja  montuojamą oro kondicionierių su Užsakovo patalpoje esamais EMERSON Network Power įrenginiais. Laidų atstumas tarp vidinio bloko ir esamų užsakovo įrenginių – iki 15m.

	13.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	14.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Ne mažiau A++, SEER nemažiau 6.4
	Pagal EN14825

	15.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001.
	

	16.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams ne mažiau kaip 5 metai, paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui ne mažiau kaip 3 metai.
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio sieninio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 3/8''
	m.
	10

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 5/8''
	m.
	10

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 5x2,5
	m.
	20

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	10

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu 
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai, pritaikymas veikimui su kitais patalpoje esančiais kondicionieriais
	kompl.
	1


IV. ORO KONDICIONIERIUS OK3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 9,0 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Montuojamas ant sienos
	Montuojama jūrinio konteinerio patalpoje.


	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas.
	Šilumos siurblio funkcija nebūtina.

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Ne mažesnės lauko temperatūra ribos nuo +50 C iki -20C
	Montuojama ant jūrinio konteinerio sienos

	8.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	9.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Trifazis 400/230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 40 m. 

	10.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotoline stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	11.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių regsitras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	12.
	Integravimas su esamais oro kondicionieriais
	Tiekėjas įrengia valdymo pultelį su perjungimo raktu „AUTO“ ir „MAN“ būsenomis. „MAN“ būsenoje oro kondicionavimo įrenginys veikia pagal užduotą temperatūrą. „AUTO“ režime oro kondicionierius laukia valdymo signalo iš pagrindinės Emerson Network Power aušinimo sistemos ir pradeda aušinti patalpą įjungimo signalui atsiradus valdymo grandinėje. Teikėjas atlieka reikalingus derinimo darbus Emerson Network Power S170A001V100000P0 įrenginyje valdymo signalų suderinimui.
	Tiekėjas integruoja  montuojamą oro kondicionierių su užsakovo patalpoje esamais EMERSON Network Power įrenginiais. Laidų atstumas tarp vidinio bloko ir esamų užsakovo įrenginių – iki 15m.

	13.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	14.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Ne mažiau A++, SEER nemažiau 6.4
	Pagal EN14825

	15.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001.
	

	16.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams ne mažiau kaip 5 metai, paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui ne mažiau kaip 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio sieninio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 3/8''
	m.
	10

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 5/8''
	m.
	10

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 5x2,5
	m.
	40

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	10

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu 
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai, pritaikymas veikimui su kitais patalpoje esančiais kondicionieriais
	kompl.
	1


V. ORO KONDICIONIERIUS OK4 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 3,5 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Montuojamas ant sienos
	Montuojama konteinerio patalpoje

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas, šildymas.
	


	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nuo +50 C iki -20C
	Montuojama ant konteinerio sienos

	8.
	Išorinio bloko veikimo ribos šildymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nemažiau kaip iki -20C
	

	9.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	10.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Vienfazis 230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 10 m. 

	11.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotoline stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	12.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių registras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	13.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	14.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Šaldymo režime A++ klasė, SEER nemažiau 7.6


	Pagal EN14825

	15.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001. Sertifikuotas Eurovent.
	

	16.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams ne mažiau kaip 5 metai, paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui ne mažiau kaip 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio sieninio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 1/4''
	m.
	5

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 3/8''
	m.
	5

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 3x2,5
	m.
	10

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	5

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu.
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai
	kompl.
	1


VI. ORO KONDICIONIERIUS OK5 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys.
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 3,5 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Montuojamas ant sienos
	Patalpoje, 6 aukštas 

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas, šildymas.
	

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Ne mažesnės lauko temperatūros ribos nuo +50 C iki -20C
	Montuojama ant stogo (6 aukštas), ant sienos 

	8.
	Išorinio bloko veikimo ribos šildymo režime
	Ne mažesnės lauko temperatūros ribos nemažiau kaip iki -20C
	

	9.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	10.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Viefazis 230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 10 m. 

	11.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotoline stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	12.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių regsitras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	13.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	14.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Šaldymo režime A++ klasė, SEER ne mažiau 7.6


	Pagal EN14825

	15.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001. Sertifikuotas Eurovent.
	

	16.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams ne mažiau kaip 5 metai, paslėptiems darbams ne mažiau kaip 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui ne mažiau kaip 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys. 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio sieninio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 1/4''
	m.
	20

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija 3/8''
	m.
	20

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 3x2,5
	m.
	10

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	20

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu.
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai
	kompl.
	1


VII. ORO KONDICIONIERIUS OK6 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 6,0 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Montuojamas ant sienos
	Montuojama konteinerio patalpoje

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas
	

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Ne mažesnės lauko temperatūros ribos nuo +50 C iki -20 C
	Montuojama ant konteinerio sienos

	8.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	9.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Vienfazis arba trifazis 400/230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 10 m. 

	10.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotoline stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	11.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių registras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	12.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	13.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Šaldymo režime A++ klasė, SEER nemažiau 6.8

	Pagal EN14825

	14.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001. Sertifikuotas Eurovent.
	

	15.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams 5 metai, paslėptiems darbams 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys. 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio sieninio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	5

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	5

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 3x2,5
	m.
	10

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	5

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu.
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai
	kompl.
	1


VIII. ORO KONDICIONIERIUS OK7 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys.
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 6,5 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Kasetės tipo, montuojamas lubose. Oro išpūtimas keturiomis kryptimis, automatiškai valdomos sklendės. 
	Montuojama bokšto salėje. 8 aukštas.

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas, šildymas
	

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nuo +45 C iki -10 C
	Montuojama ant stogo sienos. Aukštis tarp vidinio ir išorinio bloko – 4 metrai. 

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šildymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nemažiau kaip iki -20C
	

	8.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	9.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Viefazis arba trifazis 400/230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 10 m. 

	10.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotolinė stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	11.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių registras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	12.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	13.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Šaldymo režime A++ klasė, SEER nemažiau 7.7
Šildymo režime A++ klasė, SCOP nemažiau 4.6
	Pagal EN14825

	14.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001. Sertifikuotas Eurovent.
	

	15.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams 5 metai, paslėptiems darbams 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys. 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio kasetinio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	15

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	15

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 3x2,5
	m.
	10

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	15

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu.
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai
	kompl.
	1


IX. ORO KONDICIONIERIUS OK8 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys.
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 6,5 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis.
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Kasetės tipo, montuojamas lubose. Oro išpūtimas keturiomis kryptimis, automatiškai valdomos sklendės.
	Montuojama bokšto salėje. 8 aukštas.

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas, šildymas
	

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nuo +45 C iki -10 C
	Montuojama ant stogo sienos. Auktis tarp vidinio ir išorinio bloko – 4 metrai. 

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šildymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nemažiau kaip iki -20C
	

	8.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	9.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Viefazis arba trifazis 400/230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 10 m. 

	10.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotolinė stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	11.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių regsitras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	12.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	13.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Šaldymo režime A++ klasė, SEER nemažiau 7.7

Šildymo režime A++ klasė, SCOP nemažiau 4.6
	Pagal EN14825

	14.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001. Sertifikuotas Eurovent.
	

	15.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams 5 metai, paslėptiems darbams 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys. 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio kasetinio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	15

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	15

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 3x2,5
	m.
	15

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	15

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu.
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai
	kompl.
	1


X. ORO KONDICIONIERIUS OK9 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI.

Techninė specifikacija.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginio tipas
	SPLIT tipo, vidinis ir išorinis įrenginys.
	

	2.
	Nominali šaldymo galia
	Ne mažiau 5,0 kW 
	

	3.
	Lauko bloko kompresorius
	Inverterinio tipo arba analogiškas, su tolygiai valdoma galia, su pašildymu darbui žiemos sąlygomis 
	

	4.
	Vidinis šaldymo blokas
	Montuojamas ant sienos
	Montuojama pirmo aukšto patalpoje 

	5.
	Atliekamos funkcijos
	Oro šaldymas, džiovinimas, ventiliavimas, šildymas
	

	6.
	Šalčio nešėjas
	R32
	

	7.
	Išorinio bloko veikimo ribos šaldymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nuo +45 C iki -10 C
	

	
	Išorinio bloko veikimo ribos šildymo režime
	Nemažesnės lauko temperatūros ribos nemažiau kaip iki -20 C
	

	8.
	Išorinio bloko kondensatoriaus plokštelių apsauga
	Plokštelės padengtos apsauga nuo rugšties ir druskos poveikio.
	

	9.
	Išorinio bloko elektros tiekimo parametrai
	Viefazis arba trifazis 400/230 V, 50 Hz. Galimos kitimo ribos +/- 10 proc.
	Atstumas iki elektros tiekimo skydo – 50 m. 

	10.
	Komunikacija su išorinėmis nuotolinio stebėjimo sistemomis
	Įdiegiamos gamyklinės ar papildomos priemonės komunikacijai su nuotolinė stebėjimo sistema MODBUS RTU/TCP protokolu. Minimalūs reikalavimai valdymui ir pateikiamai nuotoliniu būdu informacijai: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio parinkimas, patalpos temperatūra, tiekiama temperatūra, informacija kuriuo režimu įrenginys veikia, pranešimas apie sutrikimą, nustatymus ir pan.   
	

	11.
	Valdymas
	Įrengiamas gamyklinis laidinis pultelis. Minimalios funkcijos: įjungimas, išjungimas, veikimo režimo parinkimas, temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio nustatymas, laikrodis, savaitės grafikas, įvykių regsitras su laiko žyme, patalpos temperatūros ir išgarinimo temperatūros pateikimas ir pan.
	

	12.
	Gebėjimas pradėti veikti po įtampos dingimo
	Įrenginys išsaugo paskutinius nustatymus ir po įtampos atsistatymo lieka būsenoje buvusioje iki įtampos dingimo. 
	

	13.
	Energetinis efektyvumo klasė
	Šaldymo režime A++ klasė, SEER nemažiau 7.4
Šildymo režime A++ klasė, SCOP nemažiau 4.4
	Pagal EN14825

	14.
	Atitikimas 
	Tinkamas naudoti EU. Projektavimas ir gamyba ISO 14001, ISO 9001. 
	

	15.
	Garantinis laikotarpis
	Atviriems darbams 5 metai, paslėptiems darbams 10 metų, oro kondicionavimo įrenginiui 3 metai
	


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Oro kondicionavimo įrenginys. 
	kompl.
	1

	2.
	Išorinio kondicionieriaus montavimas
	kompl.
	1

	3.
	Laidinis valdymo pultas
	1
	1

	4.
	„Modbus“ protokolo konverteris (jei būtina)
	1
	1

	5.
	Vidinio sieninio kondicionieriaus modulio montavimas
	kompl.
	1

	6.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	5

	7.
	Varinis šaldymo vamzdelis su antikondensacine izoliacija reikiamo diametro
	m.
	5

	8.
	Pagalbinės medžiagos vamzdynų montavimui
	kompl.
	1

	9.
	Šaldymo vamzdyno montavimo, prijungimo darbai
	kompl.
	1

	10.
	Kabelis 3x2,5
	m.
	50

	11.
	Kabelis 4x1,5
	m.
	5

	12.
	Valdymo kabelis, pagalbinės medžiagos stebėjimo sistemai
	kompl.
	1

	13.
	Pagalbinės medžiagos kabelių montavimui (vamzdeliai, gofra)
	kompl.
	1

	14.
	Kabelių montavimo darbai
	kompl.
	1

	15.
	Laikiklis lauko agregatui su bėgeliu.
	vnt.
	1

	16.
	Kondensato vamzdžio fasoninės dalys
	kompl.
	1

	17.
	Šildymo kabelis kondensato vamzdžiui su lauko termostatu
	kompl.
	1

	18.
	Sistemos sandarumo tikrinimas vakuumuojant, užpildymas freonu
	kompl.
	1

	19.
	Paleidimo-derinimo darbai
	kompl.
	1


XI. SLĖGIO DAVIKLIŲ ORO KONDICIONIERIŲ ŽEMO IR AUKŠTO SLĖGIO KONTŪRUOSE ĮRENGIMAS. SPECIFIKACIJA. 

MONTAVIMO DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIAI (VIENAS KOMPLEKTAS).
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai
	Papildomi reikalavimai

	1.
	Slėgio daviklių įrengimo vieta.
	Tikslios kontrolės oro kondicionavimo įrenginys Emerson Network Power WM10MDA1163P10100.

Freono žemo slėgio kontūras – 1 vnt.

Aukšto slėgio kontūras – 1 vnt. 
	Freono tipas R407.

	2.
	Matuojamo slėgio ribos
	· žemo slėgio kontūras – 0 iki 30 Bar

· aukšto slėgio kontūras – 0 iki 30 Bar
	

	3.
	Slėgio daviklio kompletacija ir duomenų perdavimas.
	Daviklis komplektuojamas su signalo keitikliu. Informacija apie slėgio dydį aukšto ir žemo slegio kontūruose perduodama nuotoliniu būdu naudojant MODBUS RTU/TCP protokolą. 
	Atstumas tarp oro kondicionieriaus ir Užsakovo LAN tinklo komutatoriaus – 10 metrų  


Medžiagų poreikis ir darbų žiniaraštis.

	Eilės Nr. 
	Pavadinimas
	Matavimo vnt.
	Kiekis

	
	
	
	

	1.
	Daviklių prijungimo jungties žemo ir aukšto slėgio vamzdyne įrengimas (freono surinkimas, jungčių įvirinimas, sistemos vakumavimas, freono užpildymas, oro kondicionieriaus veikimo patikrinimas). 
	vnt.
	2

	2.
	Slėgio davikliai.
	vnt.
	2

	3.
	Analoginio signalo keitiklis dviem slėgio davikliams, Modbus RTU arba TCP protokolo keitiklis.
	kompl
	1

	4.
	Signaliniai ir maitinimo laidai slėgio davikliui, protokolo keitikliui, duomenų perdavimui į Užsakovo sistemą.  
	kompl.
	1


PAGE  
2

