## Sheet1
TS Priedas Nr. 2 Veiklų sąrašas
Dalyvio pavadinimas
VŠĮ Vilniaus universiteto ligininė Santaros klinikos VĖDINIMO ĮRANGOS MONTAVIMAS MRT SKYRIAUS PATALPOSE, A KORPUSAS. (adresu: Santariškių g. 2, Vilnius)
Veiklų sąrašas
Eil. Nr. | Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |  | Kaina be PVM
|  | I mėn. | II mėn.
1 | Darbo projekto paruošimas su išpildomaisias brėžiniais ir tiekiamo oro srautų vizualizacija patalpose. | 3000 |  | 3000
2 | Vėdinimo agregatas su priešpriešinių oro srautų rekuperatoriumi, elektriniu pašildytuvu, elektriniu šildymo kaloriferiu, oro filtrais ( M5+F7 /M5), freoniniu vėsinimo kaloriferiu su reversine šildymo funkcija, kintamo oro srauto palaikymo funkcija (VAV), integruota gamykline valdymo automatika su pajungimu į PVS. Tiekiamo oro srautas nuo 800 m³/h prie 250Pa. Vėdinimo agregatas A+ energetinės klasės pagal EUROVENT žiemos ir vasaros laikotarpiu ( žymėjimas pagal 2016 ir 2020 metų reikalavimus ), Temperatūrinis efektyvumas pagal LST EN 308:2001 nuo 80 % iki 85 %. SFPv nedaugiau kaip 2.25 | 6000 |  | 6000
3 | Reversinis šilumos siurblys su šildymo funkcija iki -20°C lauko oro temperatūros. Freonas R32, vėsinimo galia nuo 2.05 iki 6.86Kw, šildymo galia nuo 2.35 iki 7.24Kw. Triukšmo slėgio lygis į aplinka 2m atstumu nuo 41 iki 46 dB(A) A++ Energetinės klasės. |  | 4000 | 4000
4 | Lauko oro grotos 2vnt. |  | 800 | 800
5 | Pertvariniai triukšmo slopintuvai 4vnt. | 2000 |  | 2000
6 | Ortakynas kompl. | 1000 | 1000 | 2000
7 | Ortakyno fasoninės dalys ir tvirtinimo elementai kompl. | 250 | 250 | 500
8 | Izoliacija ortakiams kpl. | 300 | 800 | 1100
9 | Oro padavimo ir oro ištraukimo difuzoriai su akustiškai izoliuotomis dėžėmis ir su integruotais reguliavimo vožtuvais ( oro srauto judrumas darbo zonoje nedaugiau kaip 1.5m/s ). Tiekiamo oro srauto krypties reguliavimas nuo 60 iki 360 laipsnių. |  | 1700 | 1700
10 | Varinis izoliuotas vamzdynas freoniniai sistemai kompl. |  | 300 | 300
Darbai
11 | Esamos senos vėdinimo sistemos demontavimas | 100 |  | 100
12 | Esamos senos vėdinimo sistemos utilizavimas | 50 |  | 50
13 | Vėdinimo įrangos montavimo darbai | 500 |  | 500
14 | Ortakių montavimo darbai | 500 |  | 500
15 | Ortakių izoliavimo darbai |  | 400 | 400
16 | Šilumos siurblio montavimo darbai |  | 200 | 200
17 | Freoninio vamzdyno montavimo darbai |  | 50 | 50
18 | Valdymo automatikos montavimo darbai |  | 200 | 200
19 | Paleidimo derinimo darbai su vėdinimo sistemos paso sudarymu |  | 200 | 200
20 | Bendrastatybiniai darbai: angų ardymas-gręžimas, sandarinimas, lubų atstatymas. |  | 300 | 300
Suma be PVM (Eur): |  |  |  | 23900
21 % PVM suma, EUR |  |  |  | 5019
Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |  | 28919