## Pildymui
1 priedėlis. Siūlomi Eneregijos nuostolių tranfarmatoriuje apsakičiavimo parametrai ir Kokybės garantijos terminai
II. Siūlomi Energijos nuostolių transformatoriuje apskaičiavimo parametrai
Privaloma užpildyti
Transformatoriaus vardinė galia |  | Sr
Tuščiosios eigos nuostoliai, kW |  | P0 |  | Pastaba: siūlomo transformatoriaus tuščios eigos nuostoliai negali būti didesni nei nurodoma LITGRID AB standartiniuose techniniuose reikalavimuose 330/110/10 kV autotransformatoriams (santykiniai tuščios eigos nuostoliai P0/Sr x 100% negali viršyti 0,04%). T.y. siūlomo 200 MVA vardinės galios transformatoriaus tuščios eigos nuostoliai P0 negali viršyti 80 kW
Trumpojo jungimo nuostoliai, kW |  | Pk |  | Pastaba: siūlomo transformatoriaus trumpojo jungimo nuostoliai negali būti didesni nei nurodoma LITGRID AB standartiniuose techniniuose reikalavimuose 330/110/10 kV autotransformatoriams (santykiniai trumpojo jungimo nuostoliai Pk/Sr x 100% negali viršyti 0,25%). T.y. siūlomo 200 MVA vardinės galios transformatoriaus trumpojo jungimo nuostoliai Pk negali viršyti 500 kW
Aušinimo sistemos nuostoliai | min. | PC0
| max. | PCS
Elektros energija, kurios kartu su Pc0 reikia ausšinimo sistemai, kad ji veiktų esant kPEI kartų vardinei apkrovai |  | Pck(kPEI)
Apkrovos koeficientas, kuriam esant nustatomas didžiausias efektyvumo indeksas |  | kPEI
Tiekėjo apskaičiuota PEI vertė esant apkrovos koeficientui (angl. load factor, k) 0.1 nuo vardinės transformatoriaus galios |  | PEI, k=0.1
Tiekėjo apskaičiuota PEI vertė esant nustatytam didžiausiam efektyvumo indeksui kPEI |  | PEI, kPEI
Tiekėjo apskaičiuota PEI vertė esant apkrovos koeficientui (angl. load factor, k) 1 nuo vardinės transformatoriaus galios |  | PEI, k=1
Gamintojo nustatytas autotransformatoriaus projektinis tarnavimo laikas, metais |  | n |  | Pastaba: siekiant lyginti tarpusavyje įrenginius su skirtingais tarnavimo laikotarpiais ir atlikti skaičiavimus prie vienodų sąlygų, k1 koeficiento skaičiavimo formulėje bus naudojamas LITGRID AB nustatytas naudingas įrenginio tarnavimo laikas (n=35 metai).
III. Siūlomas Kokybės garantijos terminas
Privaloma užpildyti
Siūlomas kokybės garantijos terminas (pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede pateiktos pasiūlymų vertinimo metodikos IV kriterijų), metais