| Techninės specifikacijos 1 priedas |  |
| --- | --- |

STANDARTININIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 10 kV ĮTAMPOS KABELIUI/

STANDART TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 10 kV VOLTAGE RANGE CABLES

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 10 kV įtampos kabeliai su plastmasine izoliacija / 10 kV voltage range cables with cross-linked polyethylene insulation | 3 būgnai po ne mažiau 950 m/ 3 drums not less 950 m each | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied | 3x950m |  |
|  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking | TSLF / AXLJ-F TT CL -12kV – 1x500/35 |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer | Reka |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production | Suomija |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal / Characteristics and tests according to | IEC 60502-2; HD-620 a) | HD 620-10M | Kabelio aprašymas 12kV- Al Ir Titulinis type test puslapis | 1 psl. 1 psl. |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001b) | ISO 9001 | Seritfikatas ISO 9001 | 1 psl. |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate | ISO 14001b) | ISO 14001 | Seritfikatas ISO 14001 | 1 psl. |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), 0C | +35a) | +35 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), 0C | -35a) | -35 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest installation ambient temperature shall be not less than1), 0C | +35a) | +35 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Žemiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1) / Lowest installation ambient temperature shall be not higher than1), 0C | -5a) | -20 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤1000a) | 1000 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė darbo įtampa (Um)2)/ Maximum continuous service voltage (Um)2), kV | ≥12a) | 12 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Tinklo dažnis/ Network frequency, Hz | 50a) | 50 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Laidininkas/ Conductor | Suvytas supresuotas apvalus aliuminio laidininkas pagal LST EN 60228 2 klasę su išilgine apsauga nuo drėgmės/ Stranded compressed round aluminum conductor according to LST EN 60228 class 2 with longitudinal protection against moisture | Suvytas supresuotas apvalus aliuminio laidininkas pagal LST EN 60228 2 klasę su išilgine apsauga nuo drėgmės | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra turi būti ne ne žemesnė kaip1)/ Highest allowable long-term insulation heating temperature shall be not less than1), °C | +90 a) | 90 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Aukščiausioji izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip (poveikio trukmė 5s)1)/ Highest insulation heating temperature shall be not less than (impact duration 5s)1), °C | +250 a) | 250 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Laidininko medžiaga/ Conductor material | Al a) | Al | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Ekrano vijų medžiaga/ Screen wires material | Cu a) | Cu | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Ekrano sutvirtinimas/ Screen‘s reinforcement | Spiraliniu būdu apvyniota apvalios varinės vielos)/ Spiral binder round copper wire a) | Spiraliniu būdu apvyniota apvalios varinės vielos | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | 1m ilgio ir 1mm2 skerspjūvio vario gyslos varža, esant nuolatinei srovei prie +20ºC/ 1m length and 1mm2 cross section copper conductor‘s DC resistance at +20ºC, Ω | ≤0,0605 a) | 0,0605 (Al) | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Laidininko ir pagrindinės izoliacijos ekranų sluoksniai turi būti/ Conductor screen and main insulation screen layers shall be | Pusiau laidūs XLPE / Semi-conductive XLPE a) | Pusiau laidūs XLPE | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo medžiaga/ Cable outersheath material | Atsparus atmosferos ir UV poveikiui PE / Weather and UV resistant PE a) | Atsparus atmosferos ir UV poveikiui PE | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo viršutinis sluoksnis turi būti/ Cable outersheath‘s top layer shall be | Pusiau laidus polimeras ekstruduotas su apvalkalu/ Semi-conducting polymer co-extruded with the outer jacket a) | Pusiau laidus polimeras ekstruduotas su apvalkalu | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Išilginė apsauga nuo vandens patekimo (sluoksniai iš abiejų ekrano pusių ir tarp laidininko vijų)/ Longitudinal protection against water penetration (layers on the both sides of the screen and between conductor wires). | Išbrinkstančios juostos ir siūlai)/ Swelling tapes and yarns a) | Išbrinkstančios juostos ir siūlai | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Skersinis drėgmės blokavimas/ Transverse moisture blocking | Prie apvalkalo tvirtai prilipinta aliuminio folija / It is firmly attached to the shell aluminum foila) | Prie apvalkalo tvirtai prilipinta aliuminio folija | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Laidininko gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas, / Number of conductor cores and cross – sectional area, mm2 | 1 x 500 a) | 1x500 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Ekrano skerspjūvis/ Screen wires cross section, mm2 | 35 a) | 35 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Leistinoji ilgalaikė gyslos (+65°C) darbinė srovė grunte / Permissible long-term core current (+ 65 ° C) in the ground, A | 570 a) | 570 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Leistinoji ilgalaikė gyslos (+90°C) darbinė srovė ore / Permissible long-term core current (+ 90 ° C) in air, A | 775 a) | 775 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Dielektrinių nuostolių faktorius (tg δ), esant 50 Hz/ Dielectric loss factor (tg δ) at 50 Hz | 2,4 d) | 2,3 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Dielektrinė konstanta (ε), prie 50 Hz, nuo 20 °C iki 90 °C / Dielectric constant (ε), at 50 Hz, from 20 ° C to 90 ° C | < 0,6x10-3 d) | 0,4x10-3 | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |
|  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys / Minimum cable bending radius | ≤ 15xD d) D – išorinis kabelio skersmuo / outer diameter of the cable | 15xD | Kabelio aprašymas 12kV- Al | 1-2 psl. |

Pastabos:/ Notes: Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The supplier may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 1) - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti IEC 60038 standartinės 12kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 12kV. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the supplier to justify required parameter of the equipment: a) - Gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė), gamyklinis brėžinys arba gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra arba katalogas)/ Manufacturers declaration of conformity, official manufacturers quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement), factory drawing or publicly available document describing technical data of equipment (brochure, catalog). b) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, atliktų kabelių sistemos (sistema su tiekiamu arba tokios pačios konstrukcijos kabeliu) tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the cable system (system with supplied or the same design cable) type test protocol provided by the laboratory accredited according to ISO/IEC 17025. d) - Tokios pačios konstrukcijos kabelio gamyklinių bandymų protokolo kopija/ Copy of the manufacturer’s test protocol of the cable of same design.