| Techninės specifikacijos 2 priedas |  |
| --- | --- |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI 10 kV ĮTAMPOS KABELIO GALINEI MOVAI

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr. |
|  | 10 kV viengyslių kabelių plastikine izoliacija galinė mova | 1 komplektas 3 fazėms | Tiekiamas kiekis | 1 kompl / 3 fazes |  |
|  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas | CHE-F |  |
|  |  |  | Gamintojas | Cellpack |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis | Vokietija |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal | LST HD 629.1 S2 arba lygiavertį a) | HD 629.1 S2 | Atitikties deklaracija | 1 psl. |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu | ISO 9001b) | ISO 9001 | Sertifikatas ISO 9001 ir ISO 14001 | 1 psl. |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu | ISO 14001b) | ISO 14001 | Sertifikatas ISO 9001 ir ISO 14001 | 1 psl. |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1 | +35a) | +35 | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1 | -35a) | -35 | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1 | +35a) | +35 | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė darbo įtampa, kV | ≥12a) | 12 | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Tinklo dažnis, Hz | 50a) | 50 | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra turi būti ne ne žemesnė kaip1) | +90 a) | +90 | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Kabelio izoliacija | XLPE a) | XLPE | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Movos technologija | Termosusitraukianti | Termosusitraukianti | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Kabelių konstrukcija, ekrano tipas ir skerspjūvis mm2 | Viengyslis 500 mm2 skerspjūvio ploto kabelis su aliuminine gysla ir vieliniu variniu 35 mm2 skerspjūvio ploto ekranu a) | Viengyslis 500 mm2 skerspjūvio ploto kabelis su aliuminine gysla ir vieliniu variniu 35 mm2 skerspjūvio ploto ekranu | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Movos savybės | • Atspari išilginiam mechaniniam poveikiui; • Išorinis apvalkalas atsparus atmosferos veiksniams a) | • Atspari išilginiam mechaniniam poveikiui; • Išorinis apvalkalas atsparus atmosferos veiksniams | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Komplektuojami antgaliai | •Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui); • A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis; • Antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras pritaikytas Ø12 mm varžtams. Pateikti tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 standartą protokolų kopijas a). | •Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui); • A klasės su nulūžtančiomis galvutėmis; • Antgalio kontaktinės plokštumos skylės diametras pritaikytas Ø12 mm varžtams. Pateikta tipinių bandymų pagal LST EN 61238-1 standartą protokolų kopijas a). | Type test antgaliams | 1-17 psl. |
|  | Movos ilgis su antgaliais, mm | ≤1200 | 1200 | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Kabelio su vieliniu ekranu galinės movos ekranavimas ir įžeminimas | • Movos komplekte turi būti varžtiniai antgaliai, montuojami ant kabelio vielinio ekrano (įžeminimo laidininkų); • Įžeminamas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis negali būti dirbtinai mažinamas. Turi būti įžeminamas visas kabelio ekrano skerspjūvis a). | Movos komplekte yra varžtiniai antgaliai, montuojami ant kabelio vielinio ekrano (įžeminimo laidininkų); • Įžeminamas kabelio vielinio ekrano skerspjūvis nėra dirbtinai mažinamas. Yra įžeminamas visas kabelio ekrano skerspjūvis | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Sandėliavimo laikas | Neribotas a) | Neribotas | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Tarnavimo laikas | > 40 metų a) | >40 metų | Galines movos aprašymas | 1 psl. |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių a) | 24 menesiai | Galines movos aprašymas | 1 psl. |

Pastabos:/ Notes: Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams 1) - Techniniame projekte dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. 2) – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti IEC 60038 standartinės 12kV įtampos. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui: a) - Gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė), gamyklinis brėžinys arba gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra arba katalogas)/ b) - Sertifikato kopija. d) - Tokios pačios konstrukcijos kabelio gamyklinių bandymų protokolo kopija.