Reikalavimai elektromechaninėms spynoms duryse ir varteliuose:

    - Duryse ir varteliuose su praėjimo kontrole montuojamos elektromechaninės spynos.

    - Sertifikuotas elektromechaninių spynų saugumo, ilgaamžiškumo ir mechaninio atsparumo klasifikavimas pagal LST EN 14846 standartą. Ne žemesne klasifikacija nei - 3S5D-L311.

    - Spynos rakinimo liežuvėlis – ne trumpesnis nei 20 mm.

    - Sertifikuotos pagal evakuacinius LST EN 179 ir LST EN1125 standartus.

    - Maitinimo įtampa 12 - 24 V DC. Maks. srovė – 0,55 A.

    - Spynos atrakinimas mechaniškai, su Užsakovo naudojamais vieningos rakinimo sistemos raktais nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties.

    - Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos Valdymo pultuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked).

    - Projektavimo metu numatomas elektromechaninės spynos varteliuose veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai užsirakina/užsiblokuoja (fail-locked).

    - Montuojamos su sertifikuotais priedais – spynos valdymo kabeliu ir lanksčiu kabelio šarvu.

    - Elektromechaninių spynų korpusai turi būti aprūpinti šiomis indikacinėmis funkcijomis:

      - spynos rakinimo liežuvėlio padėties (užrakinta/atrakinta) indikacija;

      - rankenos nuspaudimo indikacija.

    - Konkretus spynos tipas, furnitūra turi būti parenkami priklausomai nuo durų tipo, durų konstrukcijos. Taip pat projektinių reikalavimų evakuaciniams ir gaisriniams reikalavimams.

    - Lauko vartelių spynos montuojamos su nulenkiamomis rankenomis ir dvipusiu cilindru.

    - Rankenų atsparumas korozijai - ne žemesnė kaip 3 klasė pagal LST EN 1906 standartą.

    - Ant vartelių ir durų turi būti automatinis pritraukėjas.