## Šeduva_TS_TM_TV
Eil.nr. | TI_tipas | TI_pavadinimas | Būsena_00 | Būsena_01(1)/ TV_kom | Būsena_10(1)/ TV_kom | Būsena_11
1 | TS | T-101 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
2 | TS | T-102 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
3 | TS | TS-100 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
4 | TS | T-101-1 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
5 | TS | T-101-1ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
6 | TS | L-Rd-0 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
7 | TS | L-Rd-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
8 | TS | TS-100-1 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
9 | TS | TS-100-2 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
10 | TS | T-102-2 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
11 | TS | T-102-2ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
12 | TS | L-Pn-0 | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
13 | TS | L-Pn-ž | Tarpinė pad. | Išjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
14 | TS | 110 kV ARĮ (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | -
15 | TS | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė A (R1 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
16 | TS | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė B (R1 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
17 | TS | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė C (R1 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
18 | TS | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė D (R1 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
19 | TS | ADN I | - | Norma | Suveikė | -
20 | TS | ADN II | - | Norma | Suveikė | -
21 | TS | DAKĮ | - | Norma | Suveikė | -
22 | TS | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | Valdo PT | Valdo ST | -
23 | TS | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | Valdo PT | Valdo ST | -
24 | TS | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė A (R3 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
25 | TS | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė B (R3 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
26 | TS | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė C (R3 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
27 | TS | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė D (R3 AK1) | - | Išjungta | Įjungta | -
28 | TS | R1 spintos aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
29 | TS | L-Radviliškis RAA terminalas 7SA52 (R1 AK1) | - | Norma | Gedimas | -
30 | TS | R2 spintos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | -
31 | TS | TS-100 RAA valdiklis 7SJ63 (R2 AK3) | - | Norma | Gedimas | -
32 | TS | 110 kV ARĮ | - | Norma | Suveikė | -
33 | TS | 110 kV ARĮ valdymo režimas (raktas SA2) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
34 | TS | R3 spintos aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
35 | TS | L-Panevėžys RAA terminalas 7SA52 (R3 AK1) | - | Norma | Gedimas | -
36 | TS | R4 spintos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | -
37 | TS | NSSRS-0,1 baterijos U | - | Norma | Gedimas | -
38 | TS | NSSRS-0,1 baterijos kroviklis | - | Norma | Gedimas | -
39 | TS | NSSRS-0,1 grandinių įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | -
40 | TS | NSSRS-0,1 I š.s. įvadinis aj (SF11) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
41 | TS | NSSRS-0,1 II š.s. įvadinis aj (SF12) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
42 | TS | NSSRS-0,1 I š.s. paskirstymo aj (grupė 1) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
43 | TS | NSSRS-0,1 II š.s. paskirstymo aj (grupė 2) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
44 | TS | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (QF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
45 | TS | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (QF2) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
46 | TS | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (QF3) | - | Išjungtas | Įjungtas | -
47 | TS | KSSRS-0,4 I š.s. paskirstymo aj (grupė 3) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
48 | TS | KSSRS-0,4 II š.s. paskirstymo aj (grupė 4) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
49 | TS | KSSRS-0,4 baterijos kroviklio aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
50 | TS | KSSRS-0,4 kV ARĮ funkcija | - | Įjungta | Išjungta | -
51 | TS | KSSRS-0,4 kV ARĮ | - | Norma | Suveikė | -
52 | TS | KAS U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
53 | TS | KAS U grandinių ARĮ (K01,K02) | - | Norma | Suveikė | -
54 | TS | KAS spintos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | -
55 | TS | JGD spintos aj | - | Išjungtas | Įjungtas | -
56 | TS | L-Radviliškis Ž I krypt. | - | Norma | Suveikė | -
57 | TS | L-Radviliškis Ž II krypt. | - | Norma | Suveikė | -
58 | TS | L-Radviliškis Ž III krypt. | - | Norma | Suveikė | -
59 | TS | L-Radviliškis Ž IV krypt. | - | Norma | Suveikė | -
60 | TS | L-Radviliškis RAA terminalo 7SA52 bandymo režimas (R1 AK1) | - | Išjungtas | Įjungtas | -
61 | TS | L-Radviliškis RAA terminalo 7SA52 I grandinės (R1 AK1) | - | Norma | Gedimas | -
62 | TS | L-Radviliškis RAA terminalo 7SA52 U grandinės (R1 AK1) | - | Norma | Gedimas | -
63 | TS | ĮT-101 (RAA žvgž.) U grandinių aj (ĮTGD-1,SF1.2) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
64 | TS | ĮT-101 (RAA atv.tr.) U grandinių aj (ĮTGD-1,SF1.3) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
65 | TS | L-Radviliškis Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | -
66 | TS | L-Radviliškis Dist. I (vienfz. trumpas jungimas) | - | Norma | Suveikė | -
67 | TS | L-Radviliškis Dist. I (tarpfz. trumpas jungimas) | - | Norma | Suveikė | -
68 | TS | L-Radviliškis Dist. II | - | Norma | Suveikė | -
69 | TS | L-Radviliškis Dist. V | - | Norma | Suveikė | -
70 | TS | L-Radviliškis Dist. IV | - | Norma | Suveikė | -
71 | TS | L-Radviliškis Dist. VI | - | Norma | Suveikė | -
72 | TS | L-Radviliškis Dist. III (Dist. I praplėt.-vienfz. trumpas jung.) | - | Norma | Suveikė | -
73 | TS | L-Radviliškis Dist. III (Dist. I praplėt.-tarpfz. trumpas jung.) | - | Norma | Suveikė | -
74 | TS | L-Radviliškis siųstuvo paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
75 | TS | L-Radviliškis gautas pagreitinimo signalas | - | Norma | Suveikė | -
76 | TS | L-Radviliškis perdavimo klaida | - | Norma | Suveikė | -
77 | TS | L-Radviliškis avarinis atsijungimas | - | Norma | Suveikė | -
78 | TS | L-Radviliškis apsaugų paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
79 | TS | TS-100 (L-Radviliškis) AKĮ blokuotas | - | Įjungtas | Išjungtas | -
80 | TS | TS-100 (L-Radviliškis) AKĮ sėkmingas | - | Norma | Suveikė | -
81 | TS | L-Radviliškis `T-101 JRĮ` | - | Norma | Suveikė | -
82 | TS | L-Radviliškis `TS-100 JRĮ` | - | Norma | Suveikė | -
83 | TS | L-Radviliškis JRĮ signalas išsiųstas | - | Norma | Suveikė | -
84 | TS | L-Radviliškis JRĮ signalas gautas | - | Norma | Suveikė | -
85 | TS | L-Radviliškis RAA terminalo 7SA52 vidinis gedimas (R1 AK1) | - | Norma | Gedimas | -
86 | TS | T-101 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
87 | TS | T-101 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
88 | TS | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
89 | TS | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
90 | TS | T-101 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | -
91 | TS | T-101 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
92 | TS | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
93 | TS | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
94 | TS | T-101-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
95 | TS | T-101-1 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
96 | TS | T-101-1ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
97 | TS | T-101-1ž pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
98 | TS | L-Rd-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
99 | TS | L-Rd-0 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
100 | TS | L-Rd-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
101 | TS | L-Rd-ž pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
102 | TS | T-101 MSA II | - | Norma | Suveikė | -
103 | TS | T-101 MSA I | - | Norma | Suveikė | -
104 | TS | T-101 išjungimas nuo T-1 ST apsaugų | - | Norma | Suveikė | -
105 | TS | T-101 JRĮ | - | Norma | Suveikė | -
106 | TS | T-101 JRĮ blokavimas | - | Įjungta | Išjungta | -
107 | TS | T-101 AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
108 | TS | T-101 AKĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | -
109 | TS | T-101 AKĮ draudimas | - | Norma | Suveikė | -
110 | TS | T-101 AKĮ sėkmingas | - | Norma | Suveikė | -
111 | TS | T-101 AKĮ paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
112 | TS | T-101 RAA valdiklio 7SJ63 I grandinės (R1 AK2) | - | Norma | Gedimas | -
113 | TS | T-101 RAA valdiklio 7SJ63 U grandinės (R1 AK2) | - | Norma | Gedimas | -
114 | TS | T-101 RAA valdiklio 7SJ63 bandymo režimas (R1 AK2) | - | Išjungtas | Įjungtas | -
115 | TS | T-101 avarinis atsijungimas | - | Norma | Suveikė | -
116 | TS | T-101 apsaugų paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
117 | TS | T-101 išvestos blokuotės (iš RAA valdiklio) | - | Norma | Suveikė | -
118 | TS | T-1 nukrovimo pagal U automatika | - | Įjungta | Išjungta | -
119 | TS | T-1 nukrovimas pagal U | - | Norma | Suveikė | -
120 | TS | T-1 Umin I (10 kV I š.s. narvelių atjungimas) | - | Norma | Suveikė | -
121 | TS | T-1 Umin II (U< blokavimas) | - | Norma | Suveikė | -
122 | TS | T-101 prijunginio valdymo režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | -
123 | TS | T-101 RAA valdiklio 7SJ63 vidinis gedimas (R1 AK2) | - | Norma | Suveikė | -
124 | TS | TS-100 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
125 | TS | TS-100 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
126 | TS | TS-100 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
127 | TS | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
128 | TS | TS-100 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | -
129 | TS | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
130 | TS | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
131 | TS | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
132 | TS | TS-100-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
133 | TS | TS-100-1 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
134 | TS | TS-100-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
135 | TS | TS-100-2 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
136 | TS | TS-100 MSA I | - | Norma | Suveikė | -
137 | TS | TS-100 JRĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | -
138 | TS | TS-100 JRĮ blokavimas | - | Norma | Suveikė | -
139 | TS | TS-100 JRĮ paleidimas (L-Radviliškis) | - | Norma | Suveikė | -
140 | TS | TS-100 JRĮ paleidimas (L-Panevėžys) | - | Norma | Suveikė | -
141 | TS | TS-100 RAA valdiklio 7SJ63 I grandinės (R2 AK3) | - | Norma | Gedimas | -
142 | TS | TS-100 RAA valdiklio 7SJ63 U grandinės (R2 AK3) | - | Norma | Gedimas | -
143 | TS | TS-100 RAA valdiklio 7SJ63 bandymo režimas (R2 AK3) | - | Išjungtas | Įjungtas | -
144 | TS | TS-100 avarinis atsijungimas | - | Norma | Suveikė | -
145 | TS | TS-100 apsaugų paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
146 | TS | TS-100 prijunginio nuotolonio valdymo režimas | - | Išjungtas | Įjungtas | -
147 | TS | TS-100 išvestos blokuotės (iš RAA valdiklio) | - | Norma | Suveikė | -
148 | TS | TS-100 RAA valdiklio 7SJ63 vidinis gedimas (R2 AK3) | - | Norma | Suveikė | -
149 | TS | L-Panevėžys Ž I krypt. | - | Norma | Suveikė | -
150 | TS | L-Panevėžys Ž II krypt. | - | Norma | Suveikė | -
151 | TS | L-Panevėžys Ž III krypt. | - | Norma | Suveikė | -
152 | TS | L-Panevėžys Ž IV krypt. | - | Norma | Suveikė | -
153 | TS | L-Panevėžys RAA terminalo 7SA52 bandymo režimas (R3 AK1). | - | Išjungtas | Įjungtas | -
154 | TS | L-Panevėžys RAA terminalo 7SA52 I grandinės (R3 AK1). | - | Norma | Gedimas | -
155 | TS | L-Panevėžys RAA terminalo 7SA52 U grandinės (R3 AK1). | - | Norma | Gedimas | -
156 | TS | ĮT-102 (RAA žvgž.) U grandinių aj (ĮTGD-2,SF1.2) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
157 | TS | ĮT-102 (RAA atv.tr.) U grandinių aj (ĮTGD-2,SF1.3) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
158 | TS | TS-100 (L-Panevėžys) AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
159 | TS | L-Panevėžys rez. MSA I | - | Norma | Suveikė | -
160 | TS | L-Panevėžys rezervinės apsaugos (sugedus U grandinėms) | - | Norma | Suveikė | -
161 | TS | L-Panevėžys Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | -
162 | TS | L-Panevėžys Dist. I (vienf. trumpas jungimas) | - | Norma | Suveikė | -
163 | TS | L-Panevėžys Dist. I (tarpf. trumpas jungimas) | - | Norma | Suveikė | -
164 | TS | L-Panevėžys Dist. II | - | Norma | Suveikė | -
165 | TS | L-Panevėžys Dist. V | - | Norma | Suveikė | -
166 | TS | L-Panevėžys Dist. IV | - | Norma | Suveikė | -
167 | TS | L-Panevėžys Dist. VI | - | Norma | Suveikė | -
168 | TS | L-Panevėžys Dist. III (Dist. I praplėtimas-vienf. trumpas jung.) | - | Norma | Suveikė | -
169 | TS | L-Panevėžys Dist. III (Dist. I praplėtimas-tarpf. trumpas jung.) | - | Norma | Suveikė | -
170 | TS | L-Panevėžys siųstuvo paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
171 | TS | L-Panevėžys gautas pagreitinimo signalas | - | Norma | Suveikė | -
172 | TS | L-Panevėžys perdavimo klaida | - | Norma | Suveikė | -
173 | TS | L-Panevėžys avarinis atsijungimas | - | Norma | Suveikė | -
174 | TS | L-Panevėžys apsaugų paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
175 | TS | TS-100 (L-Panevėžys) AKĮ blokavimas | - | Įjungtas | Išjungtas | -
176 | TS | TS-100 (L-Panevėžys) AKĮ sėkmingas | - | Norma | Suveikė | -
177 | TS | TS-100 (L-Panevėžys) AKĮ paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
178 | TS | L-Panevėžys `T-102 JRĮ` | - | Norma | Suveikė | -
179 | TS | L-Panevėžys `TS-100 JRĮ` | - | Norma | Suveikė | -
180 | TS | 1-a išjungimo komanda į Panevežį | - | Nėra | Yra | -
181 | TS | 2-a išjungimo komanda į Panevežį | - | Nėra | Yra | -
182 | TS | L-Panevėžys RAA terminalo 7SA52 vidinis gedimas (R3 AK1) | - | Norma | Suveikė | -
183 | TS | T-102 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
184 | TS | T-102 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
185 | TS | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
186 | TS | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
187 | TS | T-102 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | -
188 | TS | T-102 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
189 | TS | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
190 | TS | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
191 | TS | T-102-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
192 | TS | T-102-2 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
193 | TS | T-102-2ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
194 | TS | T-102-2ž pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
195 | TS | L-Pn-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
196 | TS | L-Pn-0 pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
197 | TS | L-Pn-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
198 | TS | L-Pn-ž pavaros aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
199 | TS | T-102 MSA II | - | Norma | Suveikė | -
200 | TS | T-102 MSA I | - | Norma | Suveikė | -
201 | TS | T-102 išjungimas nuo T-2 ST apsaugų | - | Norma | Suveikė | -
202 | TS | T-2 T-102 JRĮ | - | Norma | Suveikė | -
203 | TS | T-102 JRĮ blokavimas | - | Norma | Blokuota | -
204 | TS | T-102 Ž I | - | Norma | Suveikė | -
205 | TS | T-102 AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
206 | TS | T-102 AKĮ draudimas | - | Išjungtas | Įjungtas | -
207 | TS | T-102 AKĮ sėkmingas | - | Norma | Suveikė | -
208 | TS | T-102 AKĮ paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
209 | TS | T-102 RAA valdiklio 7SJ63 I grandinės (R3 AK2) | - | Norma | Gedimas | -
210 | TS | T-102 RAA valdiklio 7SJ63 U grandinės (R3 AK2) | - | Norma | Gedimas | -
211 | TS | T-102 RAA valdiklio 7SJ63 bandymo režimas (R3 AK2) | - | Išjungtas | Įjungtas | -
212 | TS | T-102 avarinis atsijungimas | - | Norma | Suveikė | -
213 | TS | T-102 apsaugų paleidimas | - | Norma | Suveikė | -
214 | TS | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | - | Iš DVS | Iš valdiklio | -
215 | TS | T-2 nukrovimo pagal U automatika | - | Įjungta | Išjungta | -
216 | TS | T-2 nukrovimas pagal U | - | Norma | Suveikė | -
217 | TS | T-2 Umin II (U< blokavimas) | - | Norma | Suveikė | -
218 | TS | T-102 išvestos blokuotės (iš RAA valdiklio) | - | Norma | Suveikė | -
219 | TS | T-102 RAA valdiklio 7SJ63 U vidinis gedimas (R3 AK2) | - | Norma | Suveikė | -
220 | TS | L-Radviliškis `AKĮ` | - | Norma | Suveikė | -
221 | TS | T-101 Ž I | - | Norma | Suveikė | -
222 | TS | Apsauginė signalizacija | - | Norma | Suveikė | -
223 | TS | Priešgaisrinė signalizacija | - | Norma | Suveikė | -
224 | TS | Apsauginės signalizacijos centralė | - | Išjungta | Įjungta | -
225 | TM | TS-100 (ĮT-101) Ua (RAA) | - | - | - | -
226 | TM | TS-100 (ĮT-101) Ub (RAA) | - | - | - | -
227 | TM | TS-100 (ĮT-101) Uc (RAA) | - | - | - | -
228 | TM | TS-100 Ia (RAA) | - | - | - | -
229 | TM | TS-100 Ib (RAA) | - | - | - | -
230 | TM | TS-100 Ic (RAA) | - | - | - | -
231 | TM | TS-100 (ĮT-102) Ua (RAA) | - | - | - | -
232 | TM | TS-100 (ĮT-102) Ub (RAA) | - | - | - | -
233 | TM | TS-100 (ĮT-102) Uc (RAA) | - | - | - | -
234 | TM | TS-100 P (RAA) | - | - | - | -
235 | TM | TS-100 Q (RAA) | - | - | - | -
236 | TM | NSSRS 0,1 kV baterijų U | - | - | - | -
237 | TM | L-Radviliškis atstumas iki gedimo vietos (RAA) | - | - | - | -
238 | TM | L-Panevėžys atstumas iki gedimo vietos (RAA) | - | - | - | -
239 | TM | PVP temperatūra | - | - | - | -
240 | TM | ASĮ temperatūra | - | - | - | -
241 | TV | T-101 | - | Išjungti | Įjungti | -
242 | TV | T-102 | - | Išjungti | Įjungti | -
243 | TV | TS-100 | - | Išjungti | Įjungti | -
244 | TV | T-101-1 | - | Išjungti | Įjungti | -
245 | TV | T-101-1ž | - | Išjungti | Įjungti | -
246 | TV | L-Rd-0 | - | Išjungti | Įjungti | -
247 | TV | L-Rd-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
248 | TV | TS-100-1 | - | Išjungti | Įjungti | -
249 | TV | TS-100-2 | - | Išjungti | Įjungti | -
250 | TV | T-102-2 | - | Išjungti | Įjungti | -
251 | TV | T-102-2ž | - | Išjungti | Įjungti | -
252 | TV | L-Pn-0 | - | Išjungti | Įjungti | -
253 | TV | L-Pn-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
254 | TV | 110 kV ARĮ (RFVT) | - | Išjungti | Įjungti | -
255 | TV | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė A (R1 AK1) | - | - | Įjungti | -
256 | TV | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė B (R1 AK1) | - | - | Įjungti | -
257 | TV | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė C (R1 AK1) | - | - | Įjungti | -
258 | TV | L-Radviliškis RAA nuostatų grupė D (R1 AK1) | - | - | Įjungti | -
259 | TV | T-101 prijunginio valdymo teisės | - | Valdo PT | Valdo ST | -
260 | TV | T-102 prijunginio valdymo teisės | - | Valdo PT | Valdo ST | -
261 | TV | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė A (R3 AK1) | - | - | Įjungti | -
262 | TV | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė B (R3 AK1) | - | - | Įjungti | -
263 | TV | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė C (R3 AK1) | - | - | Įjungti | -
264 | TV | L- Panevėžys RAA nuostatų grupė D (R3 AK1) | - | - | Įjungti | -
|  | VISO TS [vnt.]: | 224
|  | VISO TM [vnt.]: | 16
|  | VISO TV [vnt.]: | 24