## Švenčionėliai_TS_TM_TV
Eil.nr. | TI_tipas | TI_pavadinimas | Būsena_00 | Būsena_01(1)/ TV_kom | Būsena_10(1)/ TV_kom | Būsena_11
1 | TS | T-101 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
2 | TS | T-102 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
3 | TS | TS-100 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
4 | TS | L-Pabradė | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
5 | TS | L-Ignalina | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
6 | TS | L-Tauragnai | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
7 | TS | L-Švenčionys | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
8 | TS | T-101-1 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
9 | TS | T-101-1ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
10 | TS | T1-Nž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
11 | TS | T-102-2 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
12 | TS | T-102-2ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
13 | TS | T2-Nž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
14 | TS | L-Tg-1 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
15 | TS | L-Tg-0 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
16 | TS | L-Tg-ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
17 | TS | L-Ig-1 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
18 | TS | L-Ig-0 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
19 | TS | L-Ig-ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
20 | TS | L-Šv-2 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
21 | TS | L-Šv-0 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
22 | TS | L-Šv-ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
23 | TS | L-Pbd-2 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
24 | TS | L-Pbd-0 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
25 | TS | L-Pbd-ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
26 | TS | TS-100-1 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
27 | TS | TS-100-2 | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
28 | TS | Š1-100-ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
29 | TS | Š2-100-ž | Tarpinė pad. | Atjungtas | Įjungtas | Avarinė pad.
30 | TS | L-Tauragnai RAA terminalas 7SA522 | - | Norma | Gedimas | -
31 | TS | L-Tauragnai RAA terminalo 7SA522 I grandinės | - | Norma | Gedimas | -
32 | TS | L-Tauragnai RAA terminalo 7SA522 I grandinės | - | Norma | Gedimas | -
33 | TS | ĮT-101 (L-Tauragnai RAA) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
34 | TS | L-Tauragnai Ž I | - | Norma | Suveikė | -
35 | TS | L-Tauragnai Ž II | - | Norma | Suveikė | -
36 | TS | L-Tauragnai Ž III | - | Norma | Suveikė | -
37 | TS | L-Tauragnai Ž IV | - | Norma | Suveikė | -
38 | TS | L-Tauragnai JRĮ | - | Norma | Suveikė | -
39 | TS | L-Tauragnai rez. apsaugos (sugedus U grandinėms) | - | Išjungta | Įjungta | -
40 | TS | L-Tauragnai AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
41 | TS | L-Tauragnai Dist. | - | Norma | Suveikė | -
42 | TS | L-Tauragnai Dist. I | - | Norma | Suveikė | -
43 | TS | L-Tauragnai Dist. II | - | Norma | Suveikė | -
44 | TS | L-Tauragnai Dist. III | - | Norma | Suveikė | -
45 | TS | L-Tauragnai Dist. IV | - | Norma | Suveikė | -
46 | TS | L-Tauragnai Dist. V | - | Norma | Suveikė | -
47 | TS | L-Tauragnai apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | -
48 | TS | L-Tauragnai rez. MSA I | - | Norma | Suveikė | -
49 | TS | L-Tauragnai rez. MSA II | - | Norma | Suveikė | -
50 | TS | L-Tauragnai rez. MSA III | - | Norma | Suveikė | -
51 | TS | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė A | - | Išjungta | Įjungta | -
52 | TS | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė B | - | Išjungta | Įjungta | -
53 | TS | L-Tauragnai RAA valdiklis 7SJ635 | - | Norma | Gedimas | -
54 | TS | L-Tauragnai valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
55 | TS | L-Tauragnai pavara (CB wait) | - | Norma | Gedimas | -
56 | TS | L-Tauragnai pavaros aj (Err Mot U) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
57 | TS | L-Tauragnai SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
58 | TS | L-Tauragnai valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
59 | TS | L-Tauragnai išjungimo grandinės I aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
60 | TS | L-Tauragnai išjungimo grandinės II aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
61 | TS | L-Tg-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
62 | TS | L-Tg-1 pavara | - | Norma | Gedimas | -
63 | TS | L-Tg-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
64 | TS | L-Tg-0 pavara | - | Norma | Gedimas | -
65 | TS | L-Tg-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
66 | TS | L-Tg-ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
67 | TS | L-Tauragnai išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
68 | TS | L-Tauragnai išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
69 | TS | L-Tauragnai įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
70 | TS | L-Ignalina RAA terminalas 7SA522 | - | Norma | Gedimas | -
71 | TS | L-Ignalina RAA terminalo 7SA522 I grandinės | - | Norma | Gedimas | -
72 | TS | L-Ignalina RAA terminalo 7SA522 U grandinės | - | Norma | Gedimas | -
73 | TS | ĮT-101 (L-Ignalina RAA) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
74 | TS | L-Ignalina Ž I | - | Norma | Suveikė | -
75 | TS | L-Ignalina Ž II | - | Norma | Suveikė | -
76 | TS | L-Ignalina Ž III | - | Norma | Suveikė | -
77 | TS | L-Ignalina Ž IV | - | Norma | Suveikė | -
78 | TS | L-Ignalina JRĮ | - | Norma | Suveikė | -
79 | TS | L-Ignalina rez. apsaugos (sugedus U grandinėms) | - | Išjungta | Įjungta | -
80 | TS | L-Ignalina AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
81 | TS | L-Ignalina Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | -
82 | TS | L-Ignalina Dist. | - | Norma | Suveikė | -
83 | TS | L-Ignalina Dist. I | - | Norma | Suveikė | -
84 | TS | L-Ignalina Dist. II | - | Norma | Suveikė | -
85 | TS | L-Ignalina Dist. III | - | Norma | Suveikė | -
86 | TS | L-Ignalina Dist. IV | - | Norma | Suveikė | -
87 | TS | L-Ignalina Dist. V | - | Norma | Suveikė | -
88 | TS | L-Ignalina apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | -
89 | TS | L-Ignalina MSA I | - | Norma | Suveikė | -
90 | TS | L-Ignalina MSA II | - | Norma | Suveikė | -
91 | TS | L-Ignalina MSA III | - | Norma | Suveikė | -
92 | TS | L-Ignalina RAA nuostatų grupė A | - | Išjungta | Įjungta | -
93 | TS | L-Ignalina RAA nuostatų grupė B | - | Išjungta | Įjungta | -
94 | TS | L-Ignalina RAA valdiklis 7SJ635 | - | Norma | Gedimas | -
95 | TS | L-Ignalina valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
96 | TS | L-Ignalina pavara (CB wait) | - | Norma | Gedimas | -
97 | TS | L-Ignalina pavaros aj (Err Mot U) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
98 | TS | L-Ignalina SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
99 | TS | L-Ignalina valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
100 | TS | L-Ig-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
101 | TS | L-Ig-1 pavara | - | Norma | Gedimas | -
102 | TS | L-Ig-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
103 | TS | L-Ig-0 pavara | - | Norma | Gedimas | -
104 | TS | L-Ig-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
105 | TS | L-Ig-ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
106 | TS | L-Ignalina išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
107 | TS | L-Ignalina išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
108 | TS | L-Ignalina įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
109 | TS | L-Švenčionys RAA terminalas 7SA522 | - | Norma | Gedimas | -
110 | TS | L-Švenčionys RAA terminalo 7SA522 I grandinės | - | Norma | Gedimas | -
111 | TS | L-Švenčionys RAA terminalo 7SA522 U grandinės | - | Norma | Gedimas | -
112 | TS | ĮT-102 (L-Švenčionys RAA) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
113 | TS | L-Švenčionys Ž I | - | Norma | Suveikė | -
114 | TS | L-Švenčionys Ž II | - | Norma | Suveikė | -
115 | TS | L-Švenčionys Ž III | - | Norma | Suveikė | -
116 | TS | L-Švenčionys Ž IV | - | Norma | Suveikė | -
117 | TS | L-Švenčionys AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
118 | TS | L-Švenčionys Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | -
119 | TS | L-Švenčionys Dist. | - | Norma | Suveikė | -
120 | TS | L-Švenčionys Dist. I | - | Norma | Suveikė | -
121 | TS | L-Švenčionys Dist. II | - | Norma | Suveikė | -
122 | TS | L-Švenčionys Dist. III | - | Norma | Suveikė | -
123 | TS | L-Švenčionys Dist. IV | - | Norma | Suveikė | -
124 | TS | L-Švenčionys Dist. V | - | Norma | Suveikė | -
125 | TS | L-Švenčionys apsaugų pagreit. (įjungus DJ) | - | Norma | Suveikė | -
126 | TS | L-Švenčionys RAA valdiklis 7SJ635 | - | Norma | Gedimas | -
127 | TS | L-Švenčionys valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
128 | TS | L-Švenčionys pavara (CB wait) | - | Norma | Gedimas | -
129 | TS | L-Švenčionys pavaros aj (Err Mot U) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
130 | TS | L-Švenčionys SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
131 | TS | L-Švenčionys valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
132 | TS | L-Šv-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
133 | TS | L-Šv-0 pavara | - | Norma | Gedimas | -
134 | TS | L-Šv-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
135 | TS | L-Šv-2 pavara | - | Norma | Gedimas | -
136 | TS | L-Šv-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
137 | TS | L-Šv-ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
138 | TS | L-Švenčionys išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
139 | TS | L-Švenčionys išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
140 | TS | L-Švenčionys įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
141 | TS | L-Pabradė RAA terminalas 7SA522 | - | Norma | Gedimas | -
142 | TS | L-Pabradė RAA terminalao 7SA522 I grandinės | - | Norma | Gedimas | -
143 | TS | L-Pabradė RAA terminalao 7SA522 U grandinės | - | Norma | Gedimas | -
144 | TS | ĮT-102 (L-Pabradė RAA) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
145 | TS | L-Pabradė Ž I | - | Norma | Suveikė | -
146 | TS | L-Pabradė Ž II | - | Norma | Suveikė | -
147 | TS | L-Pabradė Ž III | - | Norma | Suveikė | -
148 | TS | L-Pabradė Ž IV | - | Norma | Suveikė | -
149 | TS | L-Pabradė rez. apsaugos (sugedus U grandinėms) | - | Išjungta | Įjungta | -
150 | TS | L-Pabradė AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
151 | TS | L-Pabradė Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | -
152 | TS | L-Pabradė Dist. | - | Norma | Suveikė | -
153 | TS | L-Pabradė Dist. I | - | Norma | Suveikė | -
154 | TS | L-Pabradė Dist. II | - | Norma | Suveikė | -
155 | TS | L-Pabradė Dist. III | - | Norma | Suveikė | -
156 | TS | L-Pabradė Dist. IV | - | Norma | Suveikė | -
157 | TS | L-Pabradė Dist. V | - | Norma | Suveikė | -
158 | TS | L-Pabradė MSA I | - | Norma | Suveikė | -
159 | TS | L-Pabradė MSA II | - | Norma | Suveikė | -
160 | TS | L-Pabradė rez. MSA III | - | Norma | Suveikė | -
161 | TS | L-Pabradė RAA valdiklis 7SJ635 | - | Norma | Gedimas | -
162 | TS | L-Pabradė valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
163 | TS | L-Pabradė pavara (CB wait) | - | Norma | Gedimas | -
164 | TS | L-Pabradė pavaros aj (Err Mot U) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
165 | TS | L-Pabradė SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
166 | TS | L-Pabradė valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
167 | TS | L-Pbd-0 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
168 | TS | L-Pbd-0 pavara | - | Norma | Gedimas | -
169 | TS | L-Pbd-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
170 | TS | L-Pbd-2 pavara | - | Norma | Gedimas | -
171 | TS | L-Pbd-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
172 | TS | L-Pbd-ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
173 | TS | L-Pabradė išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
174 | TS | L-Pabradė išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
175 | TS | L-Pabradė įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
176 | TS | TS-100 RAA terminalas 7SA522 | - | Norma | Gedimas | -
177 | TS | TS-100 RAA terminalo 7SA522 I grandinės | - | Norma | Gedimas | -
178 | TS | TS-100 RAA terminalo 7SA522 U grandinės | - | Norma | Gedimas | -
179 | TS | ĮT-101 (TS-100 RAA) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
180 | TS | TS-100 Ž I | - | Norma | Suveikė | -
181 | TS | TS-100 Ž II | - | Norma | Suveikė | -
182 | TS | TS-100 Ž III | - | Norma | Suveikė | -
183 | TS | TS-100 Ž IV | - | Norma | Suveikė | -
184 | TS | TS-100 AKĮ | - | Norma | Suveikė | -
185 | TS | TS-100 Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | -
186 | TS | TS-100 Dist. | - | Norma | Suveikė | -
187 | TS | TS-100 Dist. I | - | Norma | Suveikė | -
188 | TS | TS-100 Dist. II | - | Norma | Suveikė | -
189 | TS | TS-100 Dist. III | - | Norma | Suveikė | -
190 | TS | TS-100 Dist. IV | - | Norma | Suveikė | -
191 | TS | TS-100 Dist. V | - | Norma | Suveikė | -
192 | TS | TS-100 RAA valdiklis 7SJ635 | - | Norma | Gedimas | -
193 | TS | TS-100 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
194 | TS | TS-100 pavara (CB wait) | - | Norma | Gedimas | -
195 | TS | TS-100 pavaros aj (Err Mot U) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
196 | TS | TS-100 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
197 | TS | TS-100 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
198 | TS | TS-100-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
199 | TS | TS-100-1 pavara | - | Norma | Gedimas | -
200 | TS | TS-100-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
201 | TS | TS-100-2 pavara | - | Norma | Gedimas | -
202 | TS | Š1-100-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
203 | TS | Š1-100-ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
204 | TS | ŠS-100-ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
205 | TS | Š2-100-ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
206 | TS | TS-100 išjungimo grandinė I | - | Norma | Gedimas | -
207 | TS | TS-100 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
208 | TS | TS-100 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
209 | TS | T-1 Dj | - | Norma | Suveikė | -
210 | TS | T-1 AĮR Dj | - | Norma | Suveikė | -
211 | TS | T-1 Dif I | - | Norma | Suveikė | -
212 | TS | T-1 Dif II | - | Norma | Suveikė | -
213 | TS | T-101 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
214 | TS | T-101 pavara (CB wait) | - | Norma | Gedimas | -
215 | TS | T-101 pavaros aj (Err Mot U) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
216 | TS | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
217 | TS | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
218 | TS | T-101-1 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
219 | TS | T-101-1 pavara | - | Norma | Gedimas | -
220 | TS | T-101-1ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
221 | TS | T-101-1ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
222 | TS | T1-Nž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
223 | TS | T1-Nž pavara | - | Norma | Gedimas | -
224 | TS | T-101 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
225 | TS | T-101 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
226 | TS | T-1 MSA | - | Norma | Suveikė | -
227 | TS | T-2 Dj | - | Norma | Suveikė | -
228 | TS | T-2 AĮR Dj | - | Norma | Suveikė | -
229 | TS | T-2 Dif I | - | Norma | Suveikė | -
230 | TS | T-2 Dif II | - | Norma | Suveikė | -
231 | TS | T-102 valdymo režimas (pavara S8) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
232 | TS | T-102 pavara (CB wait) | - | Norma | Gedimas | -
233 | TS | T-102 pavaros aj (Err Mot U) | - | Įjungtas | Išjungtas | -
234 | TS | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | -
235 | TS | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | -
236 | TS | T-102-2 valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
237 | TS | T-102-2 pavara | - | Norma | Gedimas | -
238 | TS | T-102-2ž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
239 | TS | T-102-2ž pavara | - | Norma | Gedimas | -
240 | TS | T2-Nž valdymo režimas (pavara S7) | - | Nuotolinis | Vietinis | -
241 | TS | T2-Nž pavara | - | Norma | Gedimas | -
242 | TS | T-102 išjungimo grandinė II | - | Norma | Gedimas | -
243 | TS | T-102 įjungimo grandinė | - | Norma | Gedimas | -
244 | TS | T-2 MSA | - | Norma | Suveikė | -
245 | TS | Priešgaisrinė signalizacija | - | Norma | Suveikė | -
246 | TS | Apsauginė signalizacija | - | Norma | Suveikė | -
247 | TS | Apsauginės signalizacijos funkcija | - | Išjungta | Įjungta | -
248 | TS | NSSRS-0,1 I š.s. įvadinis aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
249 | TS | NSSRS-0,1 II š.s. įvadinis aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
250 | TS | NSSRS-0,1 sekcijinis aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
251 | TS | NSSRS-0,1 I š.s. paskirstymo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
252 | TS | NSSRS-0,1 II š.s. paskirstymo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | -
253 | TS | NSSRS-0,1 baterijų kroviklis Nr.1 | - | Norma | Gedimas | -
254 | TS | NSSRS-0,1 baterijų kroviklis Nr.2 | - | Norma | Gedimas | -
255 | TS | L-Tauragnai prijunginio nuotolinio valdymo režimas | Tarpinė pad. | Iš valdiklio | Iš DVS | Klaida
256 | TS | L-Ignalina prijunginio nuotolinio valdymo režimas | Tarpinė pad. | Iš valdiklio | Iš DVS | Klaida
257 | TS | L-Švenčionys prijunginio nuotolinio valdymo režimas | Tarpinė pad. | Iš valdiklio | Iš DVS | Klaida
258 | TS | L-Pabradė prijunginio nuotolinio valdymo režimas | Tarpinė pad. | Iš valdiklio | Iš DVS | Klaida
259 | TS | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | Tarpinė pad. | Iš valdiklio | Iš DVS | Klaida
260 | TM | L-Tauragnai atstumas iki gedimo vietos | - | - | - | -
261 | TM | L-Ignalina atstumas iki gedimo vietos | - | - | - | -
262 | TM | L-Švenčionys atstumas iki gedimo vietos | - | - | - | -
263 | TM | L-Pabradė atstumas iki gedimo vietos | - | - | - | -
264 | TV | T-101 | - | Išjungti | Įjungti | -
265 | TV | T-102 | - | Išjungti | Įjungti | -
266 | TV | TS-100 | - | Išjungti | Įjungti | -
267 | TV | L-Pabradė | - | Išjungti | Įjungti | -
268 | TV | L-Ignalina | - | Išjungti | Įjungti | -
269 | TV | L-Tauragnai | - | Išjungti | Įjungti | -
270 | TV | L-Švenčionys | - | Išjungti | Įjungti | -
271 | TV | T-101-1 | - | Išjungti | Įjungti | -
272 | TV | T-101-1ž | - | Išjungti | Įjungti | -
273 | TV | T1-Nž | - | Išjungti | Įjungti | -
274 | TV | T-102-2 | - | Išjungti | Įjungti | -
275 | TV | T-102-2ž | - | Išjungti | Įjungti | -
276 | TV | T2-Nž | - | Išjungti | Įjungti | -
277 | TV | L-Tg-1 | - | Išjungti | Įjungti | -
278 | TV | L-Tg-0 | - | Išjungti | Įjungti | -
279 | TV | L-Tg-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
280 | TV | L-Ig-1 | - | Išjungti | Įjungti | -
281 | TV | L-Ig-0 | - | Išjungti | Įjungti | -
282 | TV | L-Ig-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
283 | TV | L-Šv-2 | - | Išjungti | Įjungti | -
284 | TV | L-Šv-0 | - | Išjungti | Įjungti | -
285 | TV | L-Šv-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
286 | TV | L-Pbd-2 | - | Išjungti | Įjungti | -
287 | TV | L-Pbd-0 | - | Išjungti | Įjungti | -
288 | TV | L-Pbd-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
289 | TV | TS-100-1 | - | Išjungti | Įjungti | -
290 | TV | TS-100-2 | - | Išjungti | Įjungti | -
291 | TV | Š1-100-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
292 | TV | Š2-100-ž | - | Išjungti | Įjungti | -
293 | TV | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė A | - | - | Įjungti | -
294 | TV | L-Tauragnai RAA nuostatų grupė B | - | - | Įjungti | -
295 | TV | L-Ignalina RAA nuostatų grupė A | - | - | Įjungti | -
296 | TV | L-Ignalina RAA nuostatų grupė B | - | - | Įjungti | -
|  | VISO TS [vnt.]: | 259
|  | VISO TM [vnt.]: | 4
|  | VISO TV [vnt.]: | 33