## Priedas Nr.5
5 Priedas
AB ESO TIEKIAMŲ MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė | [6 empty] | Mato vnt.
1. | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga
1.1. | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga | [6 empty] | vnt.
2. | 0,4-10 kV viršįtampių ribotuvai
2.1. | 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | [6 empty] | 1 kompl. (arba 3 vnt.)
2.2. | 10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai | [6 empty] | 1 kompl. (arba 3 vnt.)
3. | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)
3.1. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [6 empty] | kompl.
3.2. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [6 empty] | kompl.
3.3. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [6 empty] | kompl.
3.4. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [6 empty] | kompl.
3.5. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 500 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²) | [6 empty] | kompl.
3.6. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 50 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) | [6 empty] | kompl.
3.7. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [6 empty] | kompl.
3.8. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [6 empty] | kompl.
3.9. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 50 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) | [6 empty] | kompl.
3.10. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [6 empty] | kompl.
3.11. | Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [6 empty] | kompl.
3.2. | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo)
3.2.1. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [6 empty] | kompl.
3.2.2. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [6 empty] | kompl.
3.2.3. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 500 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²) | [6 empty] | kompl.
3.2.4. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 50 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) | [6 empty] | kompl.
3.2.5. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) | [6 empty] | kompl.
3.2.6. | Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) | [6 empty] | kompl.
3.3. | 10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)
3.3.1. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [6 empty] | kompl.
3.3.2. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [6 empty] | kompl.
3.3.3. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [6 empty] | kompl.
3.3.4. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 10-240mm² | [6 empty] | kompl.
3.3.5. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [6 empty] | kompl.
3.3.6. | Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² | [6 empty] | kompl.
4. | 10 kV modulinės transformatorinės
4.1. | 10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė (MGT) | [6 empty] | vnt.
4.2. | 10 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė | [6 empty] | vnt.
4.3. | 10 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi modulinė tranzitinė transformatorinė | [6 empty] | vnt.
| 10 kV įtampos su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais modulinė tranzitinė transformatorinė | [6 empty] | vnt.
5. | 25 – 1600 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai
Galios transformatoriaus galia, kVA
5.1. | 25 | [6 empty] | vnt.
5.2. | 40 | 40 | Yzn11 | 4 | 82 | 1020 | 39 | vnt.
5.3. | 63 | 63 | Yzn11 | 4 | 104 | 1270 | 41 | vnt.
5.4. | 100 | 100 | Yzn11 | 4 | 145 | 1750 | 41 | vnt.
5.5. | 160 | 160 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 210 | 2350 | 44 | vnt.
5.6. | 250 | 250 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 300 | 3250 | 47 | vnt.
5.7. | 400 | 400 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 430 | 4600 | 50 | vnt.
5.8. | 630 | 630 | Yyn0 arba Δyn 11 | 4 | 600 | 6500 | 52 | vnt.
5.9. | 800 | 800 | Yyn0 arba Δyn 11 | 6 | 650 | 8400 | 53 | vnt.
5.10. | 1000 | 1000 | Yyn0 arba Δyn 11 | 6 | 770 | 10500 | 55 | vnt.
5.11. | 1250 | 1000 | Yyn0 arba Δyn 12 | 6 | 770 | 10500 | 55 | vnt.
5.12. | 1600 | 1000 | Yyn0 arba Δyn 13 | 6 | 770 | 10500 | 55 | vnt.
6. | 0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti (ĮAS 3F)
6.1. | ĮAS 3F 1 skaitikliui, tvirtinama ant atramos | [6 empty] | vnt.
6.2. | ĮAS 3F 1 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [6 empty] | vnt.
6.3. | ĮAS 3F 2 skaitikliui, tvirtinama ant atramos | [6 empty] | vnt.
6.4. | ĮAS 3F 2 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [6 empty] | vnt.
6.5. | ĮAS 3F 4 skaitikliui, tvirtinama ant atramos | [6 empty] | vnt.
6.6. | ĮAS 3F 4 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [6 empty] | vnt.
6.7. | ĮAS 3F 6 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [6 empty] | vnt.
6.8. | ĮAS 3F 10 skaitikliui, pastatoma ant pagrido | [6 empty] | vnt.
7. | 0,4 kV kabelių spintos be vietos apskaitos prietaisams (KS)
7.1. | KS su 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais ir 2 rezervinėmis vietomis kirtiklių-saugiklių blokams | [6 empty] | vnt.
7.2. | KS su 3 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais ir 3 rezervinėmis vietomis kirtiklių-saugiklių blokams | [6 empty] | vnt.
8. | 0,4 kV kabelių spintos su vieta apskaitos prietaisams (KS/KAS)
8.1. | KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 2 vietos apskaitos prietaisams | [6 empty] | vnt.
8.2. | KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams | [6 empty] | vnt.
8.3. | KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 6 vietos apskaitos prietaisams | [6 empty] | vnt.
8.4. | KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 2 vietos apskaitos prietaisams | [6 empty] | vnt.
8.5. | KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams | [6 empty] | vnt.
8.6. | KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 6 vietos apskaitos prietaisams | [6 empty] | vnt.
8.7. | KS - 3 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams | [6 empty] | vnt.