## Priedas Nr.1
1 Priedas
Lyginamieji svoriai, naudojami pasiūlymų vertinimui ir laimėjusio tiekėjo nustatymui iki 145000 EUR
Eil. Nr. | DARBŲ PAVADINIMAS | Mato vnt. | Mato vnt. Įkainis (nesant įtampai), Eur be PVM (Rangovo) | Mato vnt. Įkainis (esant įtampai koef. 1,2), Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas darbų įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis svoris pagal darbus, % | Įkainių suma įvertinant Lyginamąjį svorį, iš viso kaina, Eur be PVM | Įkainių suma įvertinant Lyginamąjį svorį, iš viso kaina, Eur su PVM
1 | Vienfazio ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. skaitikliu | vnt. | 210 | 252 | 416 | 2% | 4.2 | 5.082
2 | Vienfazio ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos | vnt. | 137 | 164.4 | 273 | 0.1% | 0.137 | 0.16577
3 | Vienfazio ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 160 | 192 | 312 | 0.1% | 0.16 | 0.1936
4 | Vienfazio ĮAS įrengimas ant atramos su dviem el. skaitikliais | vnt. | 196 | 235.2 | 390 | 0.3% | 0.588 | 0.71148
5 | Vienfazio ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 144 | 172.8 | 286 | 0.1% | 0.144 | 0.17424
6 | Vienfazio ĮAS įrengimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 175 | 210 | 328 | 0.1% | 0.175 | 0.21175
7 | Vienfazio ĮAS montavimas ant atramos su keturiais el. skaitikliais | vnt. | 274 | 328.8 | 546 | 0.6% | 1.644 | 1.9892
8 | Vienfazio ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 173 | 207.6 | 344 | 0.1% | 0.173 | 0.20933
9 | Vienfazio ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 222 | 266.4 | 442 | 0.1% | 0.222 | 0.26862
10 | Vienfazio ĮAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 241 | 289.2 | 481 | 0.1% | 0.241 | 0.29161
11 | Vienfazio ĮAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 293 | 351.6 | 585 | 0.1% | 0.293 | 0.35453
12 | Trifazio ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. skaitikliu | vnt. | 230 | 276 | 385 | 10% | 23 | 27.83
13 | Trifazio ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant pastato sienos | vnt. | 144 | 172.8 | 286 | 1% | 1.44 | 1.7424
14 | Trifazio ĮAS montavimas su vienu el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 225 | 270 | 249 | 2.5% | 5.625 | 6.8062
15 | Trifazio ĮAS įrengimas ant atramos su dviem el. skaitikliais | vnt. | 265 | 318 | 427 | 4% | 10.6 | 12.826
16 | Trifazio ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 160 | 192 | 312 | 0.1% | 0.16 | 0.1936
17 | Trifazio ĮAS montavimas su dviem el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 250 | 300 | 291 | 0.3% | 0.75 | 0.9075
18 | Trifazio ĮAS montavimas ant atramos su keturiais el. skaitikliais | vnt. | 340 | 408 | 519 | 0.6% | 2.04 | 2.4684
19 | Trifazio ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant pastato sienos | vnt. | 222 | 266.4 | 442 | 0.1% | 0.222 | 0.26862
20 | Trifazio ĮAS montavimas su keturiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 198 | 237.6 | 332 | 1.3% | 2.574 | 3.1145
21 | Trifazio ĮAS montavimas su šešiais el.skaitikliais ant sklypo ribos | vnt. | 200 | 240 | 390 | 0.1% | 0.2 | 0.242
22 | Trifazio ĮAS montavimas su dešimt el.skaitikliu ant sklypo ribos | vnt. | 280 | 336 | 306 | 0.1% | 0.28 | 0.3388
23 | Kabelių spintos montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 182 | 218.4 | 182 | 2% | 3.64 | 4.4044
24 | Kabelių spintos montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 106 | 127.2 | 106 | 0.3% | 0.318 | 0.38478
25 | Kabelių spintos montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 184 | 220.8 | 184 | 0.3% | 0.552 | 0.66792
26 | Kabelių spintos montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 161 | 193.2 | 161 | 0.1% | 0.161 | 0.19481
27 | Kabelių spintos montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 249 | 298.8 | 249 | 0.1% | 0.249 | 0.30129
28 | Kabelių spintos montavimas su dvejomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 715 | 858 | 715 | 0.1% | 0.715 | 0.86515
29 | Kabelių spintos montavimas su keturiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu*** | vnt. | 34 | 40.8 | 34 | 0.3% | 0.102 | 0.12342
30 | Kabelių spintos montavimas su šešiomis apskaitomis, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 600 | 720 | 1170 | 0.1% | 0.6 | 0.726
31 | Kabelių spintos montavimas su dešimt apskaitų, bei 3 linijiniu saugiklių –kirtiklių bloku vietu | vnt. | 640 | 768 | 1261 | 0.1% | 0.64 | 0.7744
32 | Kabelių spintos montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynais kai automatas nuo 100 A iki 160 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 1000 | 1200 | 1430 | 0.1% | 1 | 1.21
33 | Kabelių spintos montavimas su srovės transformatoriais nuo 200 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas 200 A,bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 1040 | 1248 | 1690 | 0.1% | 1.04 | 1.2584
34 | Kabelių spintos montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 160 A iki 250 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 1099 | 1318.8 | 1755 | 0.1% | 1.099 | 1.3298
35 | Kabelių spintos montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynais kai automatas virš 250 A iki 400 A, bei 3 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vietu | vnt. | 1200 | 1440 | 2210 | 0.1% | 1.2 | 1.452
36 | Kabelių spintos keitimas į tranzitinę dviejų apskaitų spintą, bei 1 linijiniu saugiklių – kirtiklių bloku vieta | vnt. | 221 | 265.2 | 221 | 0.1% | 0.221 | 0.26741
37 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 125 A | vnt. | 550 | 660 | 780 | 0.1% | 0.55 | 0.6655
38 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 160 A | vnt. | 570 | 684 | 910 | 0.1% | 0.57 | 0.6897
39 | ĮAS į montavimas su srovės transformatoriais iki 200 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 200 A | vnt. | 600 | 720 | 1170 | 0.1% | 0.6 | 0.726
40 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 250 A | vnt. | 753 | 903.6 | 1300 | 0.1% | 0.753 | 0.91113
41 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 300 A | vnt. | 782 | 938.4 | 1365 | 0.1% | 0.782 | 0.94622
42 | ĮAS montavimas su srovės transformatoriais nuo 300 A iki 600 A ir bandymų gnybtynų kai automatas 400 A | vnt. | 870 | 1044 | 1430 | 0.1% | 0.87 | 1.0527
43 | Vienfazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A sumontavimas, keitimas ĮAS, KS | vnt. | 16 | 19.2 | 26 | 1% | 0.16 | 0.1936
44 | Trifazio automatinio jungiklio nuo 6 iki 63 A sumontavimas, keitimas ĮAS, KS | vnt. | 21 | 25.2 | 39 | 10% | 2.1 | 2.541
45 | Trifazio automatinio jungiklio virš 63 iki 100 A sumontavimas, keitimas ĮAS, KS | vnt. | 80 | 96 | 117 | 1% | 0.8 | 0.968
46 | Trifazio automatinio jungiklio virš 100 iki 250 A sumontavimas, keitimas ĮAS, KS | vnt. | 284 | 340.8 | 377 | 0.1% | 0.284 | 0.34364
47 | Trifazio automatinio jungiklio virš 250 iki 500 A sumontavimas, keitimas ĮAS, KS | vnt. | 404 | 484.8 | 806 | 0.1% | 0.404 | 0.48884
48 | Įžeminimo kontūro iki 10 omų varžos įrengimas | vnt. | 90 | 108 | 169 | 20% | 18 | 21.78
49 | Įžeminimo kontūro iki 30 omų varžos įrengimas | vnt. | 80 | 96 | 130 | 15% | 12 | 14.52
50 | ĮAS ant atramos, sienos išmontavimas arba esamo ĮAS permontavimas/montavimas | vnt. | 40 | 48 | 78 | 7.9% | 3.16 | 3.8236
51 | 0,4 kV KS, ĮAS su pamatu išmontavimas arba esamo ĮAS, KS permontavimas/montavimas | vnt. | 46 | 55.2 | 91 | 5% | 2.3 | 2.783
52 | iki 1 kV varinio kabelio nuo 5x10 iki 5x16 mm2 paklojimas tranšėjoje | m | 9 | 10.8 | 9 | 0.7% | 0.063 | 0.07623
53 | iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) nuo 5x10 iki 5x16 mm2 paklojimas tranšėjoje | m | 6.5 | 7.8 | 8 | 2% | 0.13 | 0.1573
54 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) 4x16 arba nuo 5x10 iki 5x16 mm2 mm2 tiesimas ant pastato sienos | m | 7 | 8.4 | 9 | 4% | 0.28 | 0.3388
55 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x16 iki 4x35 mm2 tiesimas ant pastato sienos | m | 7.5 | 9 | 11 | 0.1% | 0.0075 | 0.009075
56 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) 4x16 mm² paklojimas tranšėjoje | m | 5 | 6 | 7 | 15% | 0.75 | 0.9075
57 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x16 iki 4x35 mm² paklojimas tranšėjoje | m | 7.1 | 8.52 | 9 | 7% | 0.497 | 0.60137
58 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x35 iki 4x70mm² paklojimas tranšėjoje | m | 9 | 10.8 | 13 | 20% | 1.8 | 2.178
59 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x70 iki 4x120mm² paklojimas tranšėjoje | m | 12 | 14.4 | 19 | 50% | 6 | 7.26
60 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x120 iki 4x240mm² paklojimas tranšėjoje | m | 15 | 18 | 26 | 0.2% | 0.03 | 0.0363
61 | Polietileninio vamzdžio iki ø110 mm paklojimas | m | 6 | 7.2 | 7 | 40% | 2.4 | 2.904
62 | Polietileninio vamzdžio virš ø110 iki ø160 mm paklojimas | m | 6 | 7.2 | 10 | 5% | 0.3 | 0.363
63 | Pradūrimas po gatve | m | 26.1 | 31.32 | 52 | 30% | 7.83 | 9.4743
64 | Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu 63 iki 160 mm2 | m | 40 | 48 | 58 | 10% | 4 | 4.84
65 | iki 1 kV varinio kabelio nuo 5x10 iki 5x16 mm2 tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 6.55 | 7.86 | 13 | 10% | 0.655 | 0.79255
66 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) nuo 5x10 iki 5x16 arba iki 4x16 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 3.2 | 3.84 | 6 | 10% | 0.32 | 0.3872
67 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x16 iki 4x35 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 4.15 | 4.98 | 7 | 30% | 1.245 | 1.5065
68 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x35 iki 4x70 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 6 | 7.2 | 10 | 40% | 2.4 | 2.904
69 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x70 iki 4x120 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 9 | 10.8 | 13 | 20% | 1.8 | 2.178
70 | Iki 1 kV kabelio AXPK (arba analogas) virš 4x120 iki 4x240 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 14 | 16.8 | 23 | 0.2% | 0.028 | 0.03388
71 | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant Al 4x16 mm2 kabelį | m | 5.2 | 6.24 | 10 | 3% | 0.156 | 0.18876
72 | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant virš 4x16 iki Al 4x35 mm2 kabelį | m | 6 | 7.2 | 11 | 25% | 1.5 | 1.815
73 | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant virš 4x35 iki Al 4x70 mm2 kabelį | m | 9.2 | 11.04 | 14 | 15% | 1.38 | 1.6698
74 | Plastikinio vamzdžio tiesimas atramoje, įtraukiant virš 4x70 iki Al 4x120 mm2 kabelį | m | 13 | 15.6 | 16 | 2.5% | 0.325 | 0.39325
75 | 13 m vienstiebės atramos montavimas | vnt. | 450 | 540 | 650 | 1% | 4.5 | 5.445
76 | 13 m galinės atramos montavimas | vnt. | 800 | 960 | 1054 | 1% | 8 | 9.68
77 | 11 m vienstiebės atramos montavimas | vnt. | 250 | 300 | 390 | 1% | 2.5 | 3.025
78 | 11 m galinės atramos montavimas | vnt. | 480 | 576 | 715 | 1% | 4.8 | 5.808
79 | 9 m vienstiebės atramos montavimas | vnt. | 250 | 300 | 351 | 1% | 2.5 | 3.025
80 | 9 m galinės atramos montavimas | vnt. | 450 | 540 | 650 | 1% | 4.5 | 5.445
81 | 9, 11, 13 m atramos, paramsčio, atramos su paramsčiu demontavimas ir išvežimas arba esamos atramos/paramsčio permontavimas/montavimas | vnt. | 98 | 117.6 | 195 | 25% | 24.5 | 29.645
82 | 9 m paramsčio montavimas | vnt. | 190 | 228 | 325 | 2% | 3.8 | 4.598
83 | 11 m paramsčio montavimas | vnt. | 210 | 252 | 364 | 2% | 4.2 | 5.082
84 | 13 m paramsčio montavimas | vnt. | 350 | 420 | 585 | 2% | 7 | 8.47
85 | Atotampos atramai montavimas | vnt. | 142 | 170.4 | 234 | 0.1% | 0.142 | 0.17182
86 | A tipo iki 70 mm2 laido montavimas, metalo konstrukcijos, izoliatoriai | m | 2.1 | 2.52 | 4 | 25% | 0.525 | 0.63525
87 | A tipo virš 70 iki 120 mm2 laido montavimas, metalo konstrukcijos, izoliatoriai | m | 2.6 | 3.12 | 5 | 20% | 0.52 | 0.6292
88 | A tipo laido iki 120 mm2 demontavimas | m | 0.3 | 0.36 | 0.5 | 25% | 0.075 | 0.09075
89 | Kabelio AMKA 3x16+25 mm2 tiesimas | m | 3 | 3.6 | 5 | 15% | 0.45 | 0.5445
90 | Kabelio AMKA 3x25+35 mm2 tiesimas | m | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 0.2% | 0.007 | 0.00847
91 | Kabelio AMKA 3x35+50 mm2 tiesimas | m | 4.8 | 5.76 | 6.5 | 25% | 1.2 | 1.452
92 | Kabelio AMKA 3x50+70 mm2 tiesimas | m | 5.5 | 6.6 | 9 | 20% | 1.1 | 1.331
93 | Kabelio AMKA 3x70+95 mm2 tiesimas | m | 6.49 | 7.788 | 8.5 | 5% | 0.3245 | 0.39265
94 | Kabelio AMKA virš 3x70+95 iki 3x120+95 mm2 tiesimas | m | 6.05 | 7.26 | 12 | 0.2% | 0.0121 | 0.014641
95 | Kabelio AMKA iki 3x120+95 mm2 demontavimas | m | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 30% | 0.15 | 0.1815
96 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas ant oro linijos (arba ĮAS, KS ir kt.) | kompl. | 85 | 102 | 169 | 4% | 3.4 | 4.114
97 | Linijinio automatinio jungiklio montavimas KT, ST „D“ tipo 20-80 A | vnt. | 80 | 96 | 113 | 0.1% | 0.08 | 0.0968
98 | Linijinio automatinio jungiklio montavimas KT, ST „D“ tipo 80-160 A | vnt. | 87 | 104.4 | 151 | 0.1% | 0.087 | 0.10527
99 | Saugiklių – kirtiklių bloko (VR arba HOR) 00÷1 gabarito su saugikliais (nuo 16 A iki 250 A) montavimas, keitimas MT, KT, TR, ST, KS. | vnt. | 110 | 132 | 215 | 0.6% | 0.66 | 0.7986
100 | Saugiklių – kirtiklių bloko (VR arba HOR) 2÷3 gabarito su saugikliais (nuo 80 A iki 630 A) montavimas, keitimas MT, KT, TR, ST, KS. | vnt. | 203 | 243.6 | 264 | 2% | 4.06 | 4.9126
101 | Saugiklių – kirtiklių bloko 4a gabarito su saugikliais ( nuou 500 A iki 1250 A) montavimas, ketimas MT, KT, TR, ST, KS. | vnt. | 329.73 | 395.676 | 452 | 0.1% | 0.32973 | 0.39897
102 | Saugiklio-kirtiklio bloko SZ-152 montavimas, keitimas | vnt. | 260 | 312 | 371 | 1% | 2.6 | 3.146
103 | 0,4kV saugiklių nuo 16 iki 250 A montavimas, keitimas su saugikliais 00÷1 gabarito KT, TR, MT, SD, KS | kompl. | 29.9 | 35.88 | 39 | 0.5% | 0.1495 | 0.1809
104 | 0,4kV saugiklių nuo 80 iki 630 A montavimas, keitimas su saugikliais 2÷3 gabarito KT, TR, MT, SD, KS | kompl. | 34.5 | 41.4 | 59 | 15% | 5.175 | 6.2617
105 | 0,4kV saugiklių iki 1250 A montavimas, keitimas su saugikliais 4a gabarito KT, TR, MT, SD, KS | kompl. | 106 | 127.2 | 169 | 0.1% | 0.106 | 0.12826
106 | Srovės transf. montavimas, keitimas KT, TR, MT ir KS (iki 300 A) | kompl. | 165 | 198 | 325 | 1% | 1.65 | 1.9965
107 | Srovės transf. demontavimas KT, TR, MT ir KS | kompl. | 33 | 39.6 | 65 | 1.5% | 0.495 | 0.59895
108 | Iki 1 kV galinės movos iki 16 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 33 | 39.6 | 65 | 0.2% | 0.066 | 0.07986
109 | Iki 1 kV galinės movos virš 16 iki 35 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 42 | 50.4 | 78 | 5% | 2.1 | 2.541
110 | Iki 1 kV galinės movos viršs 35 iki 70 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 60 | 72 | 117 | 5% | 3 | 3.63
111 | Iki 1 kV galinės movos virš 70 iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 75 | 90 | 130 | 10% | 7.5 | 9.075
112 | Iki 1 kV galinės movos virš 120 iki 240 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 85 | 102 | 156 | 1% | 0.85 | 1.0285
113 | Iki 1 kV stulpinės galinės movos iki 70 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 70 | 84 | 117 | 2% | 1.4 | 1.694
114 | Iki 1 kV stulpinės galinės movos virš 70 iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 80 | 96 | 130 | 0.3% | 0.24 | 0.2904
115 | Iki 1 kV jungiamosios movos iki 70 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 120 | 144 | 234 | 0.1% | 0.12 | 0.1452
116 | Iki 1 kV jungiamosios movos virš 70 iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 150 | 180 | 286 | 0.2% | 0.3 | 0.363
117 | Iki 1 kV jungiamosios movos virš 120 iki 240 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 170 | 204 | 325 | 0.1% | 0.17 | 0.2057
118 | Iki 1 kV jungiamosios pereinamosios movos iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 144 | 172.8 | 247 | 0.1% | 0.144 | 0.17424
119 | Iki 1 kV jungiamosios pereinamosios movos virš 120 iki 240 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 183 | 219.6 | 278 | 0.1% | 0.183 | 0.22143
120 | Geodezinė nuotrauka iki 50 m esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 80 | 96 | 156 | 4% | 3.2 | 3.872
121 | Geodezinė nuotrauka virš 50 iki 300 m esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | vnt. | 200 | 240 | 325 | 4% | 8 | 9.68
122 | 1 m geodezinės nuotraukos virš 300 m esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinėi nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji) | m | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1% | 0.005 | 0.00605
123 | Geodezinis nužymėjimas iki 50 m, vienam objektui | vnt. | 46 | 55.2 | 91 | 4% | 1.84 | 2.2264
124 | Geodezinis nužymėjimas virš 50 iki 300 m, vienam objektui | vnt. | 131 | 157.2 | 260 | 3% | 3.93 | 4.7553
125 | Geodezinis nužymėjimas virš 300 m, vienam objektui | vnt. | 250 | 300 | 455 | 1% | 2.5 | 3.025
126 | Vienos darbo vietos parengimas 0,4 kV radialiniame (spinduliniame) arba žiediniame tinkle esant įtampai | vnt. | 27 | 32.4 | 52 | 15% | 4.05 | 4.9005
127 | Asfalto dangos ardymas | m2 | 5 | 6 | 8 | 0.7% | 0.035 | 0.04235
128 | Asfalto dangos atstatymas | m2 | 49 | 58.8 | 65 | 0.2% | 0.098 | 0.11858
129 | Šaligatvio plytelių dangos ardymas | m2 | 3 | 3.6 | 4 | 8% | 0.24 | 0.2904
130 | Šaligatvio plytelių dangos atstatymas | m2 | 24.8 | 29.76 | 32.5 | 8% | 1.984 | 2.4006
131 | Šaligatvio trinkelių dangos ardymas | m2 | 3 | 3.6 | 5 | 0.1% | 0.003 | 0.00363
132 | Šaligatvio trinkelių dangos atstatymas | m2 | 34.99 | 41.988 | 45.5 | 0.1% | 0.03499 | 0.042338
133 | Žvyruoto kelio dangos ardymas | m2 | 1.6 | 1.92 | 3 | 15% | 0.24 | 0.2904
134 | Žvyruoto kelio dangos storio atstaymas | m2 | 7 | 8.4 | 13 | 18% | 1.26 | 1.5246
135 | Žalios vejos atstatymas | m2 | 3.6 | 4.32 | 7 | 28% | 1.008 | 1.2197
136 | Atramų numeravimas, numeravimo atnaujinimas | vnt. | 4.14 | 4.968 | 6.5 | 10% | 0.414 | 0.50094
137 | Užrašų/schemų uždėjimas/atnaujinimas ir laidų markiravimas | vnt. | 5 | 6 | 6.5 | 10% | 0.5 | 0.605
138 | 10/0,4-0,42 galios transformatorių keitimas (iki 400 kVA) | vnt. | 263 | 315.6 | 390 | 3% | 7.89 | 9.5469
139 | 10/0,4-0,42 galios transformatorių keitimas (virš 400 kVA iki 1000 kVA) | vnt. | 250 | 300 | 455 | 1% | 2.5 | 3.025
140 | 10 kV saugiklių keitimas | kompl. | 120 | 144 | 182 | 0.3% | 0.36 | 0.4356
141 | Metalinės kabelio apsaugos prie atramos montavimas | vnt. | 40 | 48 | 72 | 5% | 2 | 2.42
142 | 10 kV OL izoliuoto laido iki 70 mm2 tiesimas | m | 4 | 4.8 | 5.5 | 15% | 0.6 | 0.726
143 | 10 kV OL izoliuoto laido virš 70 mm2 iki 120 mm2 tiesimas | m | 5 | 6 | 6.5 | 10% | 0.5 | 0.605
144 | 10 kV OL neizoliuoto arba izoliuoto laido iki 120 mm2 demontavimas | m | 0.3 | 0.36 | 0.5 | 25% | 0.075 | 0.09075
145 | 0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimas, keitimas | vnt. | 76 | 91.2 | 124 | 15% | 11.4 | 13.794
146 | 10 kV I kl. lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas, keitimas | kompl. | 120 | 144 | 156 | 0.5% | 0.6 | 0.726
147 | 10 kV II kl. lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas, keitimas | kompl. | 170 | 204 | 312 | 0.5% | 0.85 | 1.0285
148 | 10 kV lauko tipo kibirkštinių iškroviklių montavimas, keitimas | kompl. | 150 | 180 | 286 | 0.5% | 0.75 | 0.9075
149 | 10 kV oro linijos trumpo jungimo indikatoriaus montavimas, keitimas | kompl. | 716 | 859.2 | 1430 | 0.5% | 3.58 | 4.3318
150 | 10 kV trigyslio kabelio iki 3x50 mm² paklojimas tranšėjoje | m | 15 | 18 | 26 | 5% | 0.75 | 0.9075
151 | 10 kV trigyslio kabelio virš 3x50 iki 3x120 mm² paklojimas tranšėjoje | m | 20 | 24 | 39 | 10% | 2 | 2.42
152 | 10 kV trigyslio kabelio virš 3x120 iki 3x240 mm² paklojimas tranšėjoje | m | 26.5 | 31.8 | 52 | 5% | 1.325 | 1.6033
153 | 10 kV trigyslio kabelio iki 3x50 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 13.1 | 15.72 | 26 | 5% | 0.655 | 0.79255
154 | 10 kV trigyslio kabelio virš 3x50 iki 3x120 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 18 | 21.6 | 32.5 | 10% | 1.8 | 2.178
155 | 10 kV trigyslio kabelio virš 3x120 iki 3x240 mm² tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis | m | 25 | 30 | 39 | 3% | 0.75 | 0.9075
156 | 10 kV trigyslio kabelio iki 3x50 mm² tiesimas atramoje | m | 14 | 16.8 | 26 | 0.1% | 0.014 | 0.01694
157 | 10 kV trigyslio kabelio virš 3x50 iki 3x120 mm² tiesimas atramoje | m | 19.8 | 23.76 | 32.5 | 3% | 0.594 | 0.71874
158 | 10 kV trigyslio kabelio virš 3x120 iki 3x240 mm² tiesimas atramoje | m | 25 | 30 | 45.5 | 0.1% | 0.025 | 0.03025
159 | 10 kV galinės movos iki 50 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 100 | 120 | 188.5 | 1% | 1 | 1.21
160 | 10 kV galinės movos virš 50 iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 115 | 138 | 227 | 2% | 2.3 | 2.783
161 | 10 kV galinės movos virš 120 iki 240 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 133 | 159.6 | 264 | 2% | 2.66 | 3.2186
162 | 10 kV stulpinės galinės movos iki 50 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 150 | 180 | 286 | 2% | 3 | 3.63
163 | 10 kV stulpinės galinės movos virš 50 iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 160 | 192 | 312 | 2% | 3.2 | 3.872
164 | 10 kV jungiamosios movos iki 50 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 250 | 300 | 377 | 0.5% | 1.25 | 1.5125
165 | 10kV jungiamosios movos virš 50 iki 120 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 250 | 300 | 448.5 | 0.5% | 1.25 | 1.5125
166 | 10 kV jungiamosios movos virš 120 iki 240 mm2 skerspjūvio montavimas | kompl. | 242 | 290.4 | 481 | 0.1% | 0.242 | 0.29282
167 | 10 kV jungiamosios pereinamosios movos iki 120 mm2 montavimas | kompl. | 300 | 360 | 442 | 0.1% | 0.3 | 0.363
168 | 10 kV jungiamosios pereinamosios movos virš 120 iki 240 mm2 montavimas | kompl. | 300 | 360 | 481 | 0.1% | 0.3 | 0.363
169 | Stulpinės transformatorinės (iki 63 kVA) montavimas | vnt. | 2590 | 3108 | 4420 | 1% | 25.9 | 31.339
170 | Stulpinės transformatorinės (iki 400 kVA) montavimas | vnt. | 2750 | 3300 | 4875 | 1% | 27.5 | 33.275
171 | Modulinės transformatorinės montavimas | vnt. | 3900 | 4680 | 5200 | 1% | 39 | 47.19
172 | KT, ST, MT demontavimas ir išvežimas | vnt. | 400 | 480 | 650 | 2% | 8 | 9.68
173 | Vertikalaus 10 kV oro linijos skyriklio montavimas | vnt. | 1420 | 1704 | 1958 | 1% | 14.2 | 17.182
174 | Horizontalaus 10 kV oro linijos skyriklio montavimas | vnt. | 1230 | 1476 | 1769 | 1% | 12.3 | 14.883
175 | 10 kV oro linijos skyriklio demontavimas | vnt. | 70 | 84 | 117 | 5% | 3.5 | 4.235
176 | Projektavimas iki 35 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 850 | 1020 | 1690 | 1% | 8.5 | 10.285
177 | Projektavimas virš 35 000 iki 70 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 1960 | 2352 | 3900 | 2% | 39.2 | 47.432
178 | Projektavimas virš 70 000 iki 145 000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka) | vnt. | 2740 | 3288 | 5460 | 1% | 27.4 | 33.154
179 | iki 10 kV kabelio bandymas | vnt. | 100 | 120 | 188.5 | 1% | 1 | 1.21
180 | Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimas | vnt. | 30 | 36 | 52 | 1% | 0.3 | 0.363
181 | Surenkamo vamzdžio (gaubtas) iki ø160 mm paklojimas | m | 21 | 25.2 | 29 | 0.1% | 0.021 | 0.02541
182 | Operatyviniai perjungimai ir vienos darbo vietos parengimas 0,4 kV radialiniame (spinduliniame) tinkle | vnt. | 25 | 30 | 45.5 | 9.9% | 2.475 | 2.9947
183 | Operatyviniai perjungimai ir vienos darbo vietos parengimas 10 kV radialiniame (spinduliniame) tinkle | vnt. | 29 | 34.8 | 56 | 6% | 1.74 | 2.1054
184 | Operatyviniai perjungimai ir vienos darbo vietos parengimas 0,4 kV žiediniame tinkle | vnt. | 25 | 30 | 45.5 | 10% | 2.5 | 3.025
185 | Operatyviniai perjungimai ir vienos darbo vietos parengimas 10 kV žiediniame tinkle | vnt. | 33 | 39.6 | 65 | 7% | 2.31 | 2.7951
186 | Abonentinių įrenginių varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas bei pateikimas VEI, VEI pažymos gavimas | vnt. | 78 | 93.6 | 78 | 1% | 0.78 | 0.9438
187 | Vienfazio lauko tipo paskirstymo skydelio su vienfaziu automatiniu jungikliu iki 63 A montavimas. | vnt. | 110 | 132 | 130 | 0.1% | 0.11 | 0.1331
188 | Trifazio lauko tipo paskirstymo skydelio su trifaziu automatiniu jungikliu iki 63 A montavimas. | vnt. | 110 | 132 | 156 | 0.1% | 0.11 | 0.1331
189 | Esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio paklojimas | m | 15 | 18 | 19.5 | 0.1% | 0.015 | 0.01815
190 | Šviesolaidinio kabelio iki 24 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 8 | 9.6 | 8 | 0.1% | 0.008 | 0.00968
191 | Šviesolaidinio kabelio virš 24 iki 48 skaidulų tiesimas vamzdyje | m | 10 | 12 | 10 | 0.1% | 0.01 | 0.0121
192 | Šviesolaidinio kabelio mova iki 48 skaidalų | vnt. | 110 | 132 | 143 | 0.1% | 0.11 | 0.1331
193 | Gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimas | vnt. | 1800 | 2160 | 2600 | 0.4% | 7.2 | 8.712
194 | Trasos valymas | 100 m2 | 7 | 8.4 | 9 | 2% | 0.14 | 0.1694
195 | Atskirų medžių iškirtimas (medis) | vnt. | 8 | 9.6 | 10 | 1.5% | 0.12 | 0.1452
196 | Medžių šakų genėjimas (medis) | vnt. | 9 | 10.8 | 12 | 2% | 0.18 | 0.2178
197 | Giluminio įžeminimo įrengimas | vnt. | 3500 | 4200 | 5200 | 0.3% | 10.5 | 12.705
198 | Saugiklio-kirtiklio bloko SZ-41 montavimas, keitimas | vnt. | 330 | 396 | 650 | 2% | 6.6 | 7.986
199 | Asfalto dangos atstatymas (šaltasis asfaltas) | m2 | 65 | 78 | 65 | 0.1% | 0.065 | 0.07865
200 | Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas | vnt. | 3000 | 3600 | 4800 | 0.5% | 15 | 18.15
| Lyginamųjų koeficientų bei įkainių sandaugos suma iš viso, Eur: |  |  |  |  | 1000% | 589.9613 | 713.8532
Tipinių elektros tinklų statybos projektavimo ir montavimo darbų (įkainių) išaiškinimai
Visi įkainiai darbai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas į AB ESO sandėlį bei atliekamo grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas, utilizavimas). Papildomuose darbuose neturi būti atskirai franko išlaidų nes išlaidos numatytos darbų įkainiuose. Taip pat visuose įkainiuose turi būti įvertintas atliekamų darbų sezoniškumas.
Naudojami aliumininiai jėgos kabeliai pagal AB ESO techninius reikalavimus, jeigu nenurodyta kitaip;
1, 4, 7, p. ĮAS montavimas ant atramos, įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (ĮAS tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, kabelio tiesimas, automatinių jungiklių montavimas, galinių movų montavimas su antgaliais, gnybtinais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, plastikinių vamzdžių (gofruotas vamzdis) su sandarinimu montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Vienfaziams ir trifaziams atvadams kai apskaitos spinta montuojama ant atramos nusileidimui nuo laidų iki apskaitos spintos naudoti iki 1 kV jėgos kabelį (kabelio ilgis 10 m) su plastiko izoliacija. Apskaitai su vienu elektros energijos apskaitos prietaisu naudojamas 4x16 mm2 skerspjūvio kabelis, apskaitai su dviem ir daugiau elektros energijos apskaitos prietaisais naudojamas 4x35 mm2 skerspjūvio kabelis. Nusileidimuose nuo atramos viršaus iki ĮAS kabelį montuoti įveriant jį į plastikinį vamzdį (gofruoto vamzdžio ilgis 9 m). ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Atvadas turi būti įrengtas pilnai ir paruoštas pridavimui. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
12, 15, 18 p. ĮAS montavimas ant atramos, įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (ĮAS montavimas, kabelio tiesimas, automatinių jungiklių montavimas, galinių movų montavimas su antgaliais, gnybtinais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, plastikinių vamzdžių (gofruotas vamzdis) su sandarinimu montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Vienfaziams ir trifaziams atvadams kai apskaitos spinta montuojama ant atramos nusileidimui nuo laidų iki apskaitos spintos naudoti iki 1 kV jėgos kabelį (kabelio ilgis 10 m) su plastiko izoliacija. Apskaitai su vienu elektros energijos apskaitos prietaisu naudojamas 4x16 mm2 skerspjūvio kabelis, apskaitai su dviem ir daugiau elektros energijos apskaitos prietaisais naudojamas 4x35 mm2 skerspjūvio kabelis. Nusileidimuose nuo atramos viršaus iki ĮAS kabelį montuoti įveriant jį į plastikinį vamzdį (gofruoto vamzdžio ilgis 9 m). ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Atvadas turi būti įrengtas pilnai ir paruoštas pridavimui. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19 p. ĮAS montavimas ant pastato sienos arba sklypo ribos, įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (ĮAS tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, automatinių jungiklių montavimas su automatiniais jungikliais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
14, 17, 20, 21, 22 p. ĮAS montavimas ant sklypo ribos, įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (ĮAS montavimas, automatinių jungiklių montavimas su automatiniais jungikliais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
1-11, 13, 16, 19, 28, 30-35 p. ĮAS ir KS skydus su pamatu, tvirtinimo elementais ir medžiagomis pateikia Tiekėjas (ĮAS ir KS skydai turi būti pilnai sukomplektuoti įskaitant automatinius jungiklius, šynų sistemą, laidus iki elektros skaitiklio, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. Skydų dažymo išlaidos turi būti įvertintos darbų įkainiuose. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
12, 14, 15, 17, 18, 20-27, 36 p. ĮAS ir KS pamatą, tvirtinimo elementus ir medžiagas pateikia Rangovas , esant darbų vėlavimui ir AB ESO turint galimybę, skydus pateikia AB ESO (priešingu atveju, skydus pateikia Rangovas). Apie galimą darbų vėlavimą Rangovas Užsakovą turi informuoti ne vėliau kaip likus 3 d. d. iki skydo montavimo vietos paruošimo dienos. (ĮAS ir KS skydai turi būti pilnai sukomplektuoti su saugiklių-kirtiklių blokais be saugiklių ir be automatinių jungiklių, įvertinti šynų sistemą, laidus iki elektros skaitiklio, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip;
29 įkainio pozicijoje reikia įsivertinti ĮAS ir KS pamatą, tvirtinimo elementus, saugiklius ir užrašų lentelę. Darbų vėlavimo atveju, Rangovui tinkamai informavus Užsakovą ne vėliau kaip likus 3 d. d. iki skydo montavimo vietos paruošimo dienos ir, AB ESO turint galimybę, skydus pateikia AB ESO. Visais kitais atvejais skydus teikia Rangovas. Rangovo teikiamas skydas, kurį jis turi įsivertinti „Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos skirstymo operatorius“, sąrašas“ 8.7. punkte, turi būti pilnai sukomplektuotas. Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip;
Montuojant elektros skaitiklius reikia vadovautis AB ESO patvirtintu „Elektros apskaitos prietaisų įrengimo, kai darbus vykdo Bendrovės rangovai“ tvarkos aprašu;
1-42 p. Vienfazių ir trifazių automatinių jungiklių diapazonas C iki 63 A jeigu nenurodyta kitaip. Visi automatiniai jungikliai turi būti su „C“ atjungimo charakteristika. Automatinių jungiklių kiekis turi būti toks pat kiek ir elektros energijos apskaitos prietaisų vietų KS, ĮAS;
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19-42 p. Atliekant naujo ĮAS, KS montavimo darbus, atskirais įkainiais skaičiuojami tik įžeminimo kontūro įrengimo darbai, kabelinės linijos tiesimo darbai taikant 1 m įkainį (arba kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu ir vamzdžiu 1 m), galinės movos, operatyviniai perjungimai su darbo vietos paruošimu arba darbo vietos paruošimas dirbant po įtampa;
ĮAS viršįtampių ribotuvų montuoti nereikia, jeigu nenurodyta kitaip;
Naujiems vienfaziam atvadams naudoti keturgyslius kabelius (nepajungtas jėgos kabelio gyslas izoliuoti);
Esamus vartotojus prijungti tokiu pačiu būdu kaip ir naująjį vartotoją, t. y. jei naująjį vartotoją jungiame kabeliu žemėje, tai ir esamą (-us) vartotoją (-us) perjungiame kabeliu žemėje. Ir atvirkščiai: jei naująjį vartotoją jungiame oro įvadu, tai ir esamą (-us) vartotoją (-us) perjungiame oro įvadu;
Montuojant ĮAS ir KS skydus/spintas su trimis el. apskaitomis taikomas ĮAS ir KS sustambintų darbų įkainis su keturiomis el. apskaitomis. Montuojant ĮAS ir KS skydus/spintas su penkiomis el. apskaitomis taikomas ĮAS ir KS sustambintų darbų įkainis su šešiomis el. apskaitomis. Montuojant ĮAS ir KS skydus/spintas su septyniomis, aštuoniomis arba devyniomis el. apskaitomis taikomas ĮAS ir KS sustambintų darbų įkainis su dešimt el. apskaitomis.
23-27, 36 p. įkainyje įvertinti visus KS prijungimo darbus (KS montavimo darbai, automatinių jungiklių montavimas su automatiniais jungikliais, saugiklių-kirtiklių bloko montavimas su saugikliais vadovautis išaiškinimų punktu Nr. 8, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, operatoriaus/vartotojo jėgos kabelių prijungimas/atjungimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų, jeigu nenurodyta kitaip. Pagal poreikį saugiklių-kirtiklių blokas aktuojams atskiru įkainių Nr.97-99. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
28, 30-35 p. įkainyje įvertinti visus KS prijungimo darbus (KS montavimo darbai su KS 1 vnt., automatinių jungiklių montavimas su automatiniais jungikliais vadovautis išaiškinimų punktu Nr. 7, vertikalaus arba horizontalaus saugiklių-kirtiklių bloko su saugiklių-kirtiklių bloku 1 vnt. (pagal poreikį gali būti 1 arba 2 gabarito) ir su saugikliais 3 vnt. montavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, operatoriaus/vartotojo jėgos kabelių prijungimas/atjungimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Saugikliai NH-1 arba NH-2 gabarito. Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu Nr.99-101. Įvadinis iki 1 kV jėgos kabelis turi būti prijungiamas prie KS šynų, jeigu nenurodyta kitaip. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
37-42 p. įkainyje įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (ĮAS montavimo darbai su ĮAS 1 vnt., tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, automatinių jungiklių montavimas su automatiniais jungikliais 1 vnt., srovės transformatorių montavimas su srovės transformatoriais 3 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, operatoriaus/vartotojo jėgos kabelių prijungimas/atjungimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
43-47 p. automatinio jungiklio montavimo ir keitimo įkainis taikomas tik tuo atveju, kai reikia sumontuoti ar pakeisti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS. Įkainyje įvertinti visus automatinio jungiklio montavimo ir keitimo darbus (automatinio jungiklio montavimas su automatiniu jungikliu 1 vnt., automatinio jungiklio demontavimas 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir kt.);
Vienfazio automatinio jungiklio keitimas į trifazį esamoje dėžėje, kai trifazis atvadas įrengtas, taikome 44-47 p. įkainius;
Elektros skaitiklius pateiks AB ESO. Esamą (-us) elektros skaitiklį (-ius) demontavimo/permontavimo (suderinus su AB ESO ir gavus leidimą) ir naujo (-ų) montavimo su tvirtinimo elementais ir medžiagomis bei laikino plombavimo darbus įkainiuose turi numatyti Tiekėjas, jeigu nenurodyta kitaip;
48, 49 p. įkainyje įvertinti visus įžeminimo kontūro įrengimo darbus (įžeminimo kontūro iki 10 Ω ir iki 30 Ω įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų, su įžeminimo kontūro varžos matavimu, grandinės patikrinimu tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie ĮAS, KS, atramos ir kt.). Vienam ĮAS, KS arba atramos įžeminimui įkainis taikomas vieną kartą;
50, 51 p. įvertinti visus ĮAS ir KS išmontavimo arba esamo ĮAS, KS permontavimo/montavimo darbus (ĮAS, KS išmontavimas arba esamo ĮAS, KS permontavimas/montavimas ir kt.). Pagal poreikį esamo (-ų) elektros skaitiklio (-ių) demontavimas/permontavimas, laikinas plombavimas (suderinus su AB ESO ir gavus leidimą) į naują (-us) ĮAS ir KS;
52-53 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV jėgos kabelio paklojimo tranšėjoje darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Įkainis taikomas tik tuo atveju kai vartotojui įvadą įrengia AB ESO;
54, 55 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio ant pastato sienos tiesimo darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, gofruoto vamzdžio su sandarinimu montavimas 1 m, tvirtino elementai, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
56-60 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio paklojimo tranšėjoje darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje;
61, 62 p. 1 m įkainyje įvertinti visus polietileninių vamzdžių klojimo darbus (vamzdžių klojimas 1 m su vamzdžiu ir sandarinimu, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m su tranšėjos dugno išlyginimu, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos klojimas su juosta 1 m, grunto tankinimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis taip pat taikomas šviesolaidinio kabelio montavimui vamzdyje;
63, 64 p. 1 m įkainyje įvertinti visus pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo darbus (pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo darbai, vamzdis pradūrimui arba kryptiniam gręžimui 1 m, duobių iškasimo, duobių užpylimo, grunto tankinimas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje;
65-70 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio tiesimo vamzdyje darbus (kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu 1 m arba kabelio tiesimas įrengtomis metalo konstrukcijomis su kabeliu 1 m, tvirtinimo elementais ir medžiagomis, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir kt.). Vamzdžiai aktuojami darbų įkainiais Nr.61, 62. Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje;
71-74 p. 1 m įkainyje įvertinti visus vamzdžio tiesimo atramoje įtraukiant kabelį montavimo darbus (vamzdžio su sandarinimu tiesimas atramoje 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio įtraukimas į vamzdį su kabeliu 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje be vamzdžio;
75, 77, 79 p. įkainyje įvertinti visus vienstiebės atramos montavimo darbus (atramos numeravimas, montavimas su g/b stiebu 1 vnt., atvežimas į pastatymo vietą ir kt.);
76, 78, 80 p. įkainyje įvertinti visus galinės atramos montavimo darbus (numeravimas, atramos su vienu ramsčiu montavimas su g/b stiebais 2 vnt., ramsčio tvirtinimo mazgas su apkabomis 1 vnt., atvežimas į pastatymo vietą ir kt.);
81 p. įkainyje įvertinti visus atramos, paramsčio (-ių) arba atramos su paramsčiu (-iais) demontavimo ir išvežimo darbus (g/b atramos (-ų) demontavimas ir išvežimas, esamų traversų, izoliatorių bei kitų medžiagų demontavimas ir kt.). Įkainis taip pat taikomas esamos atramos arba paramsčio permontavimo/montavimo/keitimo darbams su koeficientu 1,3 (darbų įkainis Nr.81*1,3);
82-84 p. įkainyje įvertinti visus paramsčio montavimo darbus (paramsčio montavimas su g/b stiebu 1 vnt., ramsčio tvirtinimo mazgas su apkabomis, atvežimas į pastatymo vietą ir kt.);
85 p. įkainyje įvertinti visus atotampos atramai montavimo darbus (atotampos montavimas su atotampa 1 vnt., su tvirtinimo elementais bei medžiagomis ir kt.);
86, 87 p. 1 m įkainyje įvertinti visus A tipo laido, metalo konstrukcijų (traversų), izoliatorių montavimo darbus (laido montavimas su A tipo laidu 1 m, traversų montavimas su traversomis, izoliatorių montavimas su izoliatoriais, laidų reguliavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir kt.);
88 p. 1 m įkainyje įvertinti visus A tipo laido demontavimo ir išvežimo darbus (A tipo laido demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų demontavimas, izoliatorių demontavimas ir kt.). Įkainis taip pat taikomas OL atvadui demontuoti;
89-94 p. 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio AMKA tiesimo darbus (AMKA montavimas su kabeliu 1 m, traversų montavimas su traversomis, gnybtų montavimas su gnybtais, kabelio izoliacijos varžos matavimą, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, OKL reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
95 p. 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio AMKA demontavimo ir išvežimo darbus (AMKA demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų demontavimas ir kt.). Įkainis taip pat taikomas OKL atvadui demontuoti;
96 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimo darbus (0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas su ribotuvais 3 vnt./1 kompl., 0,4 kV viršįtampių ribotuvų prijungimas prie linijos laidų ir įžeminimo su įžeminimo laidininku, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Ribotuvus pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
97,98 p. įkainyje įvertinti visus automatinio jungiklio montavimo darbus (automatinio jungiklio montavimas su automatiniu jungikliu 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.) Visi automatiniai jungikliai turi būti su „D“ atjungimo charakteristika;
99-101 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV saugiklių-kirtiklių bloko montavimo darbus (saugiklių-kirtiklio bloko montavimas 1 vnt. su saugikliais 3 vnt., keitimo atveju esamo saugiklių-kirtiklių bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
102 p. įkainyje įvertinti visus saugiklio-kirtiklio bloko SZ-152 montavimo darbus (SZ-152 montavimo darbai su saugikliais 3 vnt. iki 160 A, traversas SZ-152, keitimo atveju esamo saugiklio-kirtiklio bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
103-105 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV saugiklių montavimo darbus (0,4 kV saugiklių montavimas su saugikliais 3 vnt., keitimo atveju esamų saugiklių demontavimas, užrašų, schemų uždėjimas/atnaujinimas ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikia pakeisti 0,4 kV saugiklius;
106, 107 p. įkainyje įvertinti visus srovės transformatorių montavimo ir demontavimo darbus (srovės transformatorių montavimas/keitimas su srovės transformatoriais 3 vnt., srovės transformatorių demontavimas 3 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
108-114 p. įkainyje įvertinti visus iki 1 kV galinės movos montavimo darbus (galinės movos montavimas ir prijungimas su galine mova 1 vnt., varžtinių antgalių montavimas su antgaliais, gnybtinais, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
Kabelių antgaliai turi būti varžtiniai;
115-119 p. įkainyje įvertinti visus iki 1 kV jungiamosios ir jungiamosios pereinamosios movos montavimo darbus (movos montavimas ir prijungimas su mova 1 vnt., varžtinių sujungiklių montavimas su sujungikliais, žemės kasimo/užpylimo darbai, grunto tankinimas, kabelio suradimas, atrinkimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje;
120, 121, 123-125 p. įkainyje įvertinti visus geodezinės nuotraukos ir geodezinio nužymėjimo darbus. Įkainiai taikomi pagal kabelinių linijų suminį trasų ilgį;
122 p. Įkainis Nr. 122 taikomas kartu su įkainiu Nr. 121 tik tuo atveju jeigu visų naujai klojamų kabelinių liniųsuminis trasų ilgis yra didesnis už 300 m. Įkainio skaičiavimo formulė: 𝑋=(𝑌−300)∗į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑁𝑟.122 čia: Y - visų naujai klojamų kabelinių linijų suminis trasų ilgis; Įkainis Nr.122 – Teikėjo pasiūlytas darbų įkainis Nr.122. Skaičiavimo pavyzdys: Y - visų naujai klojamų kabelinių linijų suminis trasų ilgis lygus 1000 m, Įkainis Nr.122 – Teikėjo pasiūlytas darbų įkainis Nr.122. lygus 0,5 Eur. 𝑋=(1000−300)∗0,5=350 𝐸𝑢𝑟
126 p. įkainyje įvertinti visus darbo vietos paruošimo darbus (darbo vietos ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti). Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai atliekami esant 0,4 kV įtampai radialiniame (spinduliniame) arba žiediniame tinkle;
127, 129, 131, 133 p. 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos ardymo darbus (dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu ir kt.);
128, 130, 132, 134 p. 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos atstatymo darbus (pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir kt.);
135 p. įkainyje įvertinti visus žalios vejos atstatymo darbus (1 m2 žalios vejos atstatymo darbai su žolių sėklomis, augalinis gruntas, augalinio grunto atvežimas ir kt.);
136 p įkainyje įvertinti visus atramų numeravimo atnaujinimo darbus (numeravimo atnaujinimo darbai su plokštele 1 vnt., dažai ir kt.). Įkainyje reikia įvertinti 1 vnt. oro linijų gelžbetoninių atramų (plokštelės medžiaga: minkštas aliuminio-mangano lydinis arba kietas, standus plastikas 1,5 mm) plokštelių kainos vidurkį. Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose;
137 p. įkainyje įvertinti visus užrašų/schemų uždėjimo darbus (laidų ir kabelių gyslų markiravimas su markiruote 1 vnt. arba užrašų/schemų uždėjimas/atnaujinimas 1vnt. ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose;
138, 139 p. įkainyje įvertinti visus 10/0,42 kV galios transformatoriaus iki 1000 kVA keitimo darbus (esamo galios transformatoriaus demontavimo darbai ir transportavimas į AB ESO sandėlį, naujo galios transformatoriaus atvežimas, galios transformatoriaus montavimas, prijungimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Galios transformatorius pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
140 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV saugiklių keitimo darbus (saugiklių keitimas su saugikliais 3 vnt. iki 100 A, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
141 p. įkainyje įvertinti visus metalinės kabelio apsaugos prie atramos montavimo darbus (kabelio apsaugos montavimas su metaliniu gaubtu 1 vnt., gaubto apkabų montavimas su apkabomis ir kt.);
142-143 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV OL izoliuoto laido tiesimo darbus (izoliuoto laido montavimas su laidu 1 m, tempiamųjų girliandų, traversų, viršūnių, izoliatorių montavimas su traversomis, viršūnėmis ir izoliatoriais, gnybtų montavimas su gnybtais, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimą, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
144 p. 1 m įkainyje įvertinti visus OL neizoliuoto arba izoliuoto laido demontavimo ir išvežimo darbus (neizoliuoto arba izoliuoto laido demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų/viršūnių/izoliatorių/tempiamųjų girliandų demontavimas ir kt.). Įkainis taikomas 10 kV OL įvadui/išvadui demontuoti;
145 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimo/keitimo darbus (0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimo/keitimo darbus su traversu, viršūne ir izoliatoriais, laidu reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia pakeisti tik esamą 0,4 arba 10 kV traversą;
146, 147, 148 p. įkainyje įvertinti visus montavimo darbus ( 3 vnt./1 kompl.) prijungimas prie įžeminimo su įžeminimo laidininku ir linijos laidų ir kt.);
149 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV OL trumpo jungimo indikatoriaus montavimo darbus (10 kV OL trumpo indikatoriaus montavimas su indikatoriumi, su tvirtinimo elementais ir medžiagomis ir kt.);
150-152 p. 1 m įkainyje įvertinti visus 10 kV kabelio paklojimo tranšėjoje darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, apsauginės juostos paklojimas su juosta 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Įkainyje reikia įvertinti 1 m 10 kV (trigyslis, viengyslis) jėgos kabelių kainos vidurkį;
153-155 p. 1 m įkainyje įvertinti visu 10 kV kabelio tiesimo vamzdyje darbus (kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu 1 m arba kabelio tiesimas įrengtomis metalo konstrukcijomis su kabeliu 1 m, tvirtinimo elementais ir medžiagomis ir kt.). Vamzdžiai aktuojami darbų įkainiais Nr.61, 62. Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje;
156-158 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV kabelio tiesimo atramoje darbus (kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis atramoje su kabeliu 1 m ir apkabomis, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas kt.);
10 kV trigysliai kabeliai (viename apvalkale) plastikine izoliacija turi būti naudojami: kabelių linijose tarp 10/0,4 kV transformatorinių, tarp transformatorinių ir 10 kV skirstomųjų punktų, tiesiant kabelių linijas žemėje, kai bent viena iš galinių movų yra „stulpinė“, taip pat tiesiant kabelių linijas per kolektorius, tunelius lovius ir pan. Kabelių linijos klojamos tik žemėje (nesant išvadų į oro linijas, kabelių kolektorių, lovų, kanalų ir pan.).;
159-163 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV galinės kabelių movos montavimo darbus (galinės movos montavimas ir prijungimas, varžtinių antgalių montavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). 10 kV kabelių movas pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
164-168p. įkainyje įvertinti visus 10 kV jungiamosios ir jungiamosios pereinamosios kabelių movos montavimo darbus (movos montavimas ir prijungimas, varžtinių sujungiklių montavimas, žemės kasimo/užpylimo darbai, kabelio suradimas, atrinkimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. 10 kV kabelių movas pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
169 p. įkainyje įvertinti visus stulpinės transformatorinės iki 63 kVA montavimo darbus (galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas su atramomis 2 vnt. (įkainyje įvertinti 9 m, 11 m arba 13 m atramų vidurkį, papildomai įkainiai Nr.75-80 montuojant stulpinę transformatorinę netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 Ω įrengimas ir prijungimas prie ST su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas su ribotuvais 6 vnt., 10 kV transformatoriaus įvadų apsauga nuo paukščių 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt. su bloku ir saugikliais 3 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt. su bloku ir saugikliais 3 vnt., naujų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, 10 kV atraminių izoliatorių montavimas su izoliatoriais, tempiamosios girliandos montavimas, metalo konstrukcijos, 0,4 kV kontrolinės apskaitos spintos montavimas su spinta 1 vnt., elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas su automatu 1 vnt. (automatinis jungiklis ir prijungimo kabelis parenkami pagal leistiną galią), užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir kt.). Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainyje įvertinant medžiagas ir montavimo darbus bei montuojant stulpinę transformatorinę iki 63 kVA vadovautis techniniais reikalavimais „10/0,4 kV įtampos 10-63 kVA galios stuplinė transformatorinė“. Galios transformatorius ir elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
170 p. įkainyje įvertinti visus stulpinės transformatorinės iki 400 kVA montavimo darbus (galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, g/b stiebų montavimas su atramomis 2 vnt. (įkainyje įvertinti 9 m, 11 m arba 13 m atramų vidurkį, papildomai įkainiai Nr.75-80 montuojant stulpinę transformatorinę netaikomi), 10/0,4 kV įtampos stulpinės transformatorinės montavimas, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 Ω įrengimas ir prijungimas prie ST su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimu, 10 ir 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas su ribotuvais 6 vnt., 10 kV saugiklių montavimas su saugikliais 3 vnt., 10 kV transformatoriaus įvadų apsauga nuo paukščių 1 kompl., įvadinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt. su bloku ir saugikliais 3 vnt., linijinio 0,4 kV kirtiklio-saugiklio bloko montavimas 1 vnt. su saugikliais 3 vnt., naujų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, 10 kV atraminių izoliatorių montavimas su izoliatoriais, tempiamosios girliandos montavimas, metalo konstrukcijos, 0,4 kV kontrolinės apskaitos spintos montavimas su spinta 1 vnt., elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas, automatinio jungiklio montavimas su automatu 1 vnt. (automatinis jungiklis ir prijungimo kabelis parenkami pagal leistiną galią), užrašų, schemų uždėjimas, laidų markiravimas ir kt.). Papildomi saugiklių-kirtiklių blokai aktuojami atskiru įkainiu. Įkainyje įvertinant medžiagas ir montavimo darbus bei montuojant stulpinę transformatorinę iki 400 kVA vadovautis techniniais reikalavimais „10/0,4 kV įtampos 100-400 kVA galios stuplinė transformatorinė“. Galios transformatorius ir elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
171 p. įkainyje įvertinti visus modulinės transformatorinės (MT) montavimo darbus (MT atvežimas ir montavimas, galios transformatoriaus atvežimas ir montavimas, jeigu reikia duobės iškasimas, pagrindo įrengimas su pamatu, įžeminimo kontūro varžos iki 2,5 Ω įrengimas ir prijungimas prie MT su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimu. Galios transformatorius, MT ir elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip. Darbų įkainyje įvertinti MGT, MTT iki 160 kVA (mažo gabarito), MTT 1x630 kVA, MTT 2x630 kVA montavimo darbų vidurkį;
172 p. įkainyje įvertinti visus KT, ST, MT demontavimo darbus (KT, ST, MT demontavimo darbai, galios transformatoriaus demontavimas, jeigu reikia 0,4 ir 10 kV išvadų demontavimas, demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas ir kt.);
173-174 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) montavimo darbus (10 kV skyriklio montavimas su skyrikliu 1 vnt. ir pirmos klasės viršįtampių ribotuvais 3 vnt., 10 kV viršįtampių ribotuvų prijungimas prie linijos laidų ir įžeminimo su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos iki 10 Ω įrengimas ir prijungimas su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 kV atraminių izoliatorių montavimas su izoliatoriais 3 vnt., tempiamoji girlianda 3 kompl., metalo konstrukcijos, valdymo rankena, pakabinama spyna 1 vnt., laidus SAX, laidų su antgaliais, gnybtinais prijungimas prie aparatų gnybtų ir kt.). Montuojant OLS vadovautis techniniais reikalavimais „10 kV oro linijų skyrikliai“;
175 p. įkainyje įvertinti visus OLS demontavimo darbus (OLS demontavimo darbai, demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas ir kt.);
176-178 p. įkainyje įvertinti visus projektavimo darbus (projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir kt.). Užsakovas kompensuos darbų Tiekėjui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. Darbų rezultatas - techniniai projektai, kuriuos sudaro: statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan., projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Pirkėjas), topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant inžinerinių-geologinių tyrinėjimų darbų kainą, jei tai yra reikalinga, sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga, dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). Visi šie dokumentai turės būti pateikti atspausdinti 2 (dviem) egzemplioriais, sąmatos 1 (vienu) egzemplioriumi, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, ne vėlesne AUTOCAD-2000 versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose) 1 (vienu) egzemplioriumi, 1 (vienas) egzempliorius konkursinės medžiagos skaitmeninėje laikmenoje, adresu Pramonės g. 7, Alytus (AB ESO Alytaus regionas). Visa projektinė medžiaga turi būti parengta vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams).Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainos ir PVM) vertė iki 35 000,00, virš 35 000 iki 70 000, virš 70 000 iki 145 000 Eur be PVM. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais);
179 p. įkainyje įvertinti visus kabelio bandymo darbus (iki 10 kV jėgos kabelio badymas su protokolų pateikimu AB ESO ir kt.);
180 p. įkainyje įvertinti visus AEEAS montavimo darbus, ryšio patikrinimo, antenos sumontavimo darbus su protokolo pateikimu AB ESO (automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos montavimo darbai žiūrėti „AEEAS įrangos įrengimas techniniai reikalavimai“, ir kt.). AEEAS valdiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;
181 p. įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir šviesolaidinėms linijoms. 1 m įkainyje įvertinti visus surenkamų vamzdžių klojimo darbus (surenkamų vamzdžių klojimas 1 m su vamzdžiu ir sandarinimu, 1 m tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu, 1 m pakloto įrengimas, signalinės juostos klojimas su juosta 1 m, grunto tankinimas ir kt.). Naujai klojamiems kabeliams įkainis netaikomas;
182, 183 p. įkainyje įvertinti visus operatyvinius perjungimus 0,4-10 kV radialiniame (spinduliniame) tinkle ir darbo vietos paruošimo darbus (darbo vietos ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti). Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 0,4-10 kV įtampai radialiniame (spinduliniame) tinkle;
184, 185 p. įkainyje įvertinti visus operatyvinius perjungimus 0,4-10 kV žiediniame tinkle ir darbo vietos paruošimo darbus (darbo vietos ruošimas - techninių priemonių visuma, skirta užtikrinti darbuotojams saugią darbo aplinką vykdant darbus elektros įrenginiuose bei įspėti pašalinius asmenis apie šioje darbo aplinkoje egzistuojantį elektros pavojų ir uždrausti jiems į šią aplinką patekti). Įkainis taikomas tik tuo atveju, jeigu darbai vykdomi nesant 0,4-10 kV įtampai žiediniame tinkle;
Telia bei kitos pažymos ir leidimai apmokami pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą (arba kitą dokumentą kuris įrodytų, kad paslauga buvo atlikta);
186 p. įkainyje turi būti įvertinta abonentinio kabelio ir kitų abonentinių įrenginių izoliacijos varžos bei įžeminimo grandinių pereinamųjų kontaktų varžų matavimai, techninės dokumentacijos parengimas ir atliktų elektros grandinių varžų matavimų protokolų pateikimas VEI, bei VEI pažymos gavimas;
187, 188 p. įkainyje įvertinti visus lauko tipo paskirstymo skydelio montavimo darbus (tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, automatinio jungiklio montavimas su automatinių jungikliu, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir kt). Paskirstymo skydelius pateikia tiekėjas pilnai sukomplektuotus įskaitant tvirtinimo elementus, montavimo medžiagas, automatinius jungiklius iki 63 A, kištukinius lizdus, ir kt.;
189 p. įkainyje įvertinti visus esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio perklojimo/paklojimo darbus (esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, apsauginės juostos paklojimas su juosta 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas ir kt.);
190, 191 p. įkainyje įvertinti visus šviesolaidinio kabelio paklojimo darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos paklojimas su juosta 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas su laidu 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas su dėžute, signalinio laido rišimo dirželiai su užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimo ir tvirtinimo medžiagos, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį vamzdyje ir be vamzdžio. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu Nr.61;
192 p. įkainyje įvertinti visus šviesolaidinio kabelio movos montavimo darbus (movos montavimas su mova 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, movos patikrinimas/matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimo ir tvirtinimo medžiagos, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
193 p. įkainyje įvertinti visus gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimo darbus (gelžbetoninio šulinio su dangčių montavimas 1 vnt., duobių kasimas/užkasimas šulinio įrengimui, grunto tankinimas, pakloto įrengimas, perdangos plokštės montavimas su plokšte, metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas su konstrukcijų medžiagomis, skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas, įžemiklio iki 10 Ω įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų ir prijungimu, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimu tarp įžemiklio ir įžemintų elementų, užrašų, schemų uždėjimas ir kt.). Įkainis taikomas montuojant visų tipų RKŠ, taip pat ir gelžbetoninių šulinių elektros jėgos kabeliams;
194 p. įkainyje įvertinti visus trasos valymo darbus (trasos valymas 100 m2, išvežimas ir kt). Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“;
195 p. įkainyje įvertinti visus atskirų medžių iškirtimo darbus (išvartų surinkimas, krūmų ir medelių, trukdančių kirtimui iškirtimas sausuolių ir išvirtusių medžių surinkimas, medžių kirtimas, išvežimas ir kt.). Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“;
196 p. įkainyje įvertinti visus medžių šakų genėjimo darbus (medžių šakų genėjimas, šakų nuleidimas, supjaustymas ir sudėjimas į krūvas, išvežimas ir kt.). Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“;
197 p. įkainyje įvertinti visus giluminio įžeminimo įrengimo darbus (giluminio įžeminimo kontūro įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų ir vamzdžiais, su giluminio įžeminimo kontūro varžos matavimu, grandinės patikrinimu tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių ir kt.). Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu giluminis įžeminimas yra numatytas techninio projekto sprendiniuose;
198 p. įkainyje įvertinti visus saugiklio-kirtiklio bloko SZ-41 montavimo darbus (SZ-41 montavimo darbai su saugikliais 3 vnt. iki 400 A, traversas SZ-41, keitimo atveju esamo saugiklio-kirtiklio bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtinais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);
199 p. įkainyje įvertinti visus asfalto dangos (šaltasis asfaltas) atstatymo darbus (pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą, pagrindo džiovinimas ir pašildymas klojant asfalto-betono dangą šaltu ir šlapiu laikotarpiu 1 m2 ir kt.). Ikainis taikomas tik šaltuoju periodu, imtinai nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 15 d., tik tame laikotarpyje kada negaminama paprasta asfalto danga;
200 p. įkainyje įvertinti visus Micro TSPĮ įrengimo, sumontavimo ir prijungimo darbus (MicroTSPĮ spintos tvirtinimas MT numatytoje vietoje, įvertinant visas, reikalingas montavimui medžiagas (tvirtinimo elementai, kabelio pajungimo gnybtai ir t.t.), maitinimo prijungimas, maitinimo kabelio klojimas, antgalių uždėjimas, įžeminimo laidininko prijungimas, gofruotų apsauginių vamzdžių montavimas. MT pirminės komutacijos įrenginių sujungimas su MicroTSPĮ. Micro TSPĮ įrangos derinimas, projektavimas bei įrengimas vadovaujantis AB ESO patvirtintais ir internete svetainėje paskeltais „TSPĮ valdymo spintų įrengimo mažo gabarito 1x160 kVA, 1x630 kVA ir 2x630 kVA transformatorinėse techniniais reikalavimais“. Pagal ESO reikalavimus visų laidų, kabelių (maitinimo, įžeminimo, kontrolinių duomenų perdavimo vyta pora, signalinių, antenos fiderinių) markiravimas. GSM antenos išorinės montavimas (numatant tvirtinimo elementus, antgalių presavimas), anteninės - fiderinės įrangos saugiklio – iškroviklio montavimas. Daugiafunkcinių matavimo keitiklių montavimas, informacijos mainams su MicroTSPĮ įrengti ekranuota su vyta pora RS-485 ryšių linija (kabelių klojimas, antgalių presavimas).)
ĮAS – įvadinė apskaitos spinta (skydas);
KS – kabelių spinta (skydas), kabelių apskaitos spinta (skydas);
OL – oro linija; Pirkimas iš vienintelio šaltinio
OKL – oro kabelių linija;
ST – stulpinė transformatorinė;
MT – modulinė galinė transformatorinė, modulinė tranzitinė transformatorinė, modulinė transformatorinė;
OLS – oro linijos skyriklis;
KT – komplektinė transformatorinė;
SMD – statybos montavimo darbai;
AEEAS – automatizuota elektros energijos apskaitos sistema;
RKŠ – ryšių kabelių šulinys;
Telia – Lietuvos telekomunikacijų bendrovė;
VEI – Valstybinė energetikos inspekcija;
AB ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“.