## Įkainių lentelė Nr. 1 (hidden)
Priedas Nr. 1
GARO TURBINŲ ĮRENGINIŲ REMONTO PASLAUGŲ APIMTYS
Eil. Nr. | Įkainio kodas | Darbų pavadinimas | Matavimo vnt. | Numatomas kiekis | Įkainis, EUR/vnt | Kaina viso, EUR be PVM
| 1 | GARO TURBINOS REMONTAS (AT - 12 - 2 ) | x | x | x | x
| 102 | GARO PADAVIMO VAMZDŽIŲ FLANŠŲ, TVIRTINIMO DETALIŲ REMONTAS | x | x | x | x
1 | 102010701 | Garų padavimo vamzdžių flanšų tvirtinimo detalių remontas, nekeičiant smeigių ir veržlių: garo padavimo vamzdžių flanšinių sujungimų atjungimas ir prijungimas DN150, tvirtinimo detalių nuvalymas, defektacija, defektinių sriegių pataisymas, sutepimas aukštatemperatūriniu tepalu, veržlių galų šlifavimas. | komplektas | 1
2 | 102010702 | Garų padavimo vamzdžių flanšų tvirtinimo detalių remontas pakeičiant iki 2 defektinių smeigių ir iki 5 veržlių: garo padavimo vamzdžių flanšinių sujungimų atjungimas ir prijungimas DN150, tvirtinimo detalių nuvalymas, defektacija, defektinių sriegių pataisymas, sutepimas aukštatemperatūriniu tepalu, veržlių galų šlifavimas. Pakeitimas iki 2 defektuotų smeigių ir iki 5 defektuotų veržlių (be smeigių išgręžimo ar išpjovimo). | komplektas | 1
3 | 102010703 | Garų padavimo vamzdžių flanšų tvirtinimo detalių remontas, nekeičiant smeigių ir veržlių: garo padavimo vamzdžių flanšinių sujungimų atjungimas ir prijungimas DN200, tvirtinimo detalių nuvalymas, defektacija, defektinių sriegių pataisymas, sutepimas aukštatemperatūriniu tepalu, veržlių galų šlifavimas. | komplektas | 1
4 | 102011601 | Garų padavimo vamzdžių flanšų tvirtinimo detalių remontas pakeičiant iki 2 defektinių smeigių ir iki 5 veržlių: garo padavimo vamzdžių flanšinių sujungimų atjungimas ir prijungimas DN200, tvirtinimo detalių nuvalymas, defektacija, defektinių sriegių pataisymas, sutepimas aukštatemperatūriniu tepalu, veržlių galų šlifavimas. Pakeitimas iki 2 defektuotų smeigių ir iki 5 defektuotų veržlių (be smeigių išgręžimo ar išpjovimo). | komplektas | 1
5 | 102011701 | Smeigės galo nuvalymas ultragarsinės defektoskopijos kontrolei | vnt. | 1
6 | 102020101 | Pilnas cilindro korpuso skyrimo tvirtinimo elementų pakeitimas (arba išsukimas patikrinimui ir įsukimas): Tvirtinimo detalių išsukimas (be smeigių išgręžimo ar išpjovimo), defektinių sriegių pataisymas korpuse, sutepimas aukštatemperatūriniu tepalu, naujų tvirtinimo detalių įsukimas. | komplektas | 1
| 10207 | Cilindro smeigių pakeitimas | x | x | x | x
|  | Nulaužtos smeigės įgręžimas iki 0,5-0,6 smeigės diametro, priešinio sriegio įsriegimas, smeigės išsukimas, naujos paruošimas ir įsukimas: | x | x | x | x
7 | 102070303 | kai smeigės skersmuo virš 27 iki 36 mm | vnt. | 1
8 | 102070304 | kai smeigės skersmuo virš 36 iki 42 mm | vnt. | 1
9 | 102070305 | kai smeigės skersmuo virš 42 iki 56 mm | vnt. | 1
|  | Veržlės užsukimas ant smeigės, užvirinimas, smeigės išsukimas, naujos paruošimas ir įsukimas: | x | x | x | x
10 | 102070403 | kai smeigės skersmuo virš 27 iki 36 mm | vnt. | 1
11 | 102070404 | kai smeigės skersmuo virš 36 iki 42 mm | vnt. | 1
12 | 102070405 | kai smeigės skersmuo virš 42 iki 56 mm | vnt. | 1
| 109 | TURBOAGREGATO ATRAMŲ REMONTAS | x | x | x | x
| 10901 | Priekinės atramos remontas 12 MW turbina | x | x | x | x
13 | 109010202 | Turbinos atramos Nr. 1 remontas, guolio įdėklo Ø 240 mm., tipas ašinis-atraminis: Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Įtaiso rotoriaus galo pakėlimui sumontavimas (demontavimas), rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Guolio karterio valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Kaladėlių prigulimo atstatymas. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | vnt. | 1
14 | 109010602 | Turbinos atramos Nr. 1 remontas, guolio įdėklo Ø 240 mm. keičiant guolio idėklą . Guolio tipas ašinis-atraminis: Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelių prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdeklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu.Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.
15 | 109010902 | Turbinos atramos Nr. 1 remontas, guolio įdėklo Ø 240 mm. keičiant guolio įdėklą ir atramines kaladėles . Guolio tipas ašinis-atraminis: Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelių prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdeklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu.Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Atraminių kaladėlių pakeitimas su jų storio patikrinimu, priderinimu prie atraminio disko, storio suvienodinimu skutant. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | vnt. | 1
| 10906 | Turbinos - generatoriaus atramos remontas, 12 MW turbina | x | x | x | x
14 | 109060101 | Turbinos- generatoriaus atramos Nr. 2 remontas, kartu demontuojant veleno pasukimo mechanizmą, guolio įdėklo Ø 260 mm. : guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Guolio karterio valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Kaladėlių prigulimo atstatymas. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | vnt. | 1
15 | 109060201 | Turbinos-generatoriaus atramos Nr. 2 remontas, kartu demontuojant veleno pasukimo mechanizmą keičiant guolio įdėklą, Ø 260 mm. : Guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelių prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdeklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu.Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.
16 | 109060301 | Turbinos-generatoriaus atramos Nr. 3 remontas, kartu demontuojant veleno pasukimo mechanizmą, guolio įdėklo Ø 200 mm. : guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Guolio karterio valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Sferos prileidimas. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Kaladėlių prigulimo atstatymas. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | vnt. | 1
17 | 109060401 | Turbinos-generatoriaus atramos Nr. 3 remontas, kartu demontuojant veleno pasukimo mechanizmą, keičiant guolio įdėklą, Ø 200 mm. : guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelių prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdeklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu.Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | vnt. | 1
18 | 109061201 | Atramos remontas kartu remontuojant VPM | vnt. | 1
| 10907 | Generatoriaus rotoriaus atramų remontas. 12 MW turbina | x | x | x | x
19 | 109070101 | Generatoriaus atramos Nr.4 remontas, guolio įdėklo Ø 200 mm. : guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Guolio karterio valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Sferos prileidimas. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Kaladėlių prigulimo atstatymas. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | vnt. | 1
20 | 109070301 | Generatoriaus atramos Nr. 4 remontas keičiant guolio įdėklą, Ø 200 mm. : guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas.Įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelių prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdėklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu.Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | vnt. | 1
| 10908 | Sužadintojo rotoriaus atramų remontas | x | x | x | x
21 | 109080101 | Sužadintojo rotoriaus atramų Nr.5, 6 remontas, guolio įdėklo Ø 70 mm. : guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Guolio karterio valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas skutimu. Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | atrama | 1
22 | 109080201 | Guolio įdėklo Ø 70 mm. Remontas keičiant guolio idėklą : guolio dangčio atsukimas, nuėmimas. Guolio atidarymas ir išardymas, tarpelių ir įvaržų matavimai. Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. įdėklo atraminių paviršių stovio patikrinimas kėdėje ir dangtyje. Įdėklo sferinių paviršių arba centravimo trinkelių prigulimo patikrinimas ir priderinimas. Įdeklo babito prigulimo patikrinimas pagal kalibrą ar rotoriaus kakliuką ir priderinimas skutimu.Suleidimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus ir suleidimas skutimu. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas. | atrama | 1
| 110 | TURBOAGREGATO VELENŲ SISTEMOS REMONTAS | x | x | x | x
| 11001 | Turboagregato velenų sistemos centravimo defektų šalinimas: Ištekinimų guolių korpusuose išvalymas. Rotorių centravimo patikrinimas ir ištaisymas. Apatinių atraminių trinkelių prigulimo patikrinimas ir ištaisymas. Rotorių pakėlimas. Rotorių centravimo patikrinimas po remonto, esant uždarytiems cilindrams. | x | x | x | x
23 | 110010101 | Velenų sistemos rotorių skaičius 3 | velenų sist. | 1
| 11002 | Turboagregato dviejų rotorių sujungimo alkūniškumo pašalinimas | x | x | x | x
24 | 110020101 | Turboagregato dviejų rotorių sujungimų alkūniškumo patikrinimas movose, alkūniškumo pašalinimas. Varžtų skaičius movoje 12 | už sujungimą | 1
25 | 110020501 | Kietų movų surinkimo švytuoklinis patikrinimas | vnt. | 1
26 | 110020601 | Rotorių ašinio poslinkio ir ašinio pailgėjimo prietaisų suderinimas | vnt. | 1
| 11003 | Turboagregato movos remontas | x | x | x | x
27 | 110020401 | Movos išardymas, surinkimas su centravimo patikrinimu | vnt. | 1
28 | 110030101 | Remontas nuimant ir uždedant pusmovę. Mova standi | vnt. | 1
29 | 110030201 | Remontas keičiant pusmovę. Mova standi, pusiau standi | vnt. | 1
30 | 110030301 | Pusmovės galo skutimas, patikrinant mušimą | kv. dm. | 1
31 | 106642401 | Įvorės įstatymas į rotoriaus pusmovės skyles | vnt. | 1
| 111 | GARO PASKIRSTYMO ĮRENGINIŲ REMONTAS | x | x | x | x
| 11101 | Aukšto slėgio atkirtos vožtuvo remontas | x | x | x | x
32 | 111010101 | Atkirtos vožtuvo Ø300 remontas: išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių šlifavimas ir pritrynimas, prigulimo patikrinimas pagal dažus. Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas, tvirtinimo remontas. Kontrolinis surinkimas pagal formuliarą. Galutinis surinkimas. | vnt. | 1
33 | 111010401 | Remontas pašalinant metalo defektus išimant, užvirinant, keičiant susidėvėjusias detales: Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Metalo defektų pašalinimas šlifuojant abrazyviniais įrankiais, iššlifuotų vietų užlydymas ir nušlifavimas. Vožtuvo defektinių detalių pakeitimas su jų priderinimu pagal vietą ir šlifavimu (išskyrus balno keitimą Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiamais matavimais pagal formuliarą. Surinkimas ir pastatymas. | vnt. | 1
34 | 111020301 | Reguliuojančių vožtuvų Ø150 remontas : Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Vožtuvo defektinių detalių pakeitimas su jų priderinimu pagal vietą ir šlifavimu (išskyrus balno keitimą). Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiamais matavimais pagal formuliarą. Surinkimas ir pastatymas. | vnt. | 1
35 | 111020401 | Remontas šlifavimu pašalinant metalo defektus po to užvirinant ir keičiant susidėvėjusias detales: Vožtuvo nuėmimas. Išardymas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Sandarinimo paviršių prigulimo patikrinimas pagal dažus, šlifavimas ir pritrynimas. Metalo defektų pašalinimas šlifuojant abrazyviniais įrankiais, iššlifuotų vietų aplydymas ir nušlifavimas. Vožtuvo defektinių detalių pakeitimas su jų priderinimu pagal vietą ir šlifavimu (išskyrus balno keitimą Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Balno tvirtinimo patikrinimas. Kontrolinis surinkimas su reikiamais matavimais pagal formuliarą. Surinkimas ir pastatymas. | vnt. | 1
| 11103 | Turbinos paskirstymo mechanizmas | x | x | x | x
36 | 111030101 | Turbinos reguliuojančio vožtuvų paskirstymo mechanizmo remontas: išardymas, nuėmimas, valymas, detalių praplovimas ir prapūtimas suspaustu oru. Kumštelių paviršių patikrinimas, šlifavimas ir pritrynimas. Srieginių sujungimų ir tvirtinimo detalių patikrinimas. Defektinių guolių pakeitimas. Surinkimas pagal formuliarą. Mazgo sutepimas. | mechanizmas | 1
| 112 | REGULIAVIMO SISTEMOS REMONTAS | x | x | x | x
37 | 112012301 | Charakteristikų nustatymas pagal gamyklinius formuliarus, ataskaitos pateikimas | vnt. | 1
38 | 112012601 | Derinimas pagal gamyklinius duomenis, ataskaitos pateikimas | vnt. | 1
39 | 112011401 | Reguliavimo sistemos praplovimas darbiniu skysčiu | vnt. | 1
40 | 112012001 | Reguliavimo sistemos mazgų išardymas, valymas, defektavimas. Defektų šalinimas arba susidėvėjusių detalių keitimas. Surinkimas, derinimas pagal gamyklos duomenis | vnt. | 1
| 11202 | Reguliavimo sistemos mazgų remontas | x | x | x | x
41 | 112020301 | Membraninis-juostinis greičio reguliatorius | vnt. | 1
42 | 112020501 | Saugos automato sklandžių blokas | vnt. | 1
43 | 112020801 | Saugos automatas | vnt. | 1
44 | 112020901 | Spaudimo reguliatorius | vnt. | 1
45 | 112021401 | Atkirtos vožtuvo servomotoras | vnt. | 1
46 | 112021501 | Pasukamos diafragmos servomotoras | vnt. | 1
| 113 | TURBOAGREGATO TEPALO SISTEMOS REMONTAS | x | x | x | x
47 | 113020101 | Turbinos alyvos bako (7mᶾ) remontas: bako atidengimas. Vidinio paviršiaus išvalymas. Filtrų ir oro atskyrėjų demontavimas.Tepimo ir pagrindinio inžektorių ir vožtuvų remontas (redukcinio, atbulinio). Filtrų prapūtimas suspaustu oru , sietelių apžiūra, pažeistų sietelių sulitavimas. Bako išvalymo švaros pridavimas UŽSAKOVUI, akto įforminimas. Filtrų ir oro atskyrėjų pastatymas. Bako uždengimas. | vnt. | 1
| 11303 | Turbinos alyvos aušintuvo remontas | x | x | x | x
48 | 113030101 | Turbinos alyvos aušintuvų remontas: alyvos aušintuvo išardymas, vamzdžių pluošto išėmimas, valymas. Aušintuvo vidinio paviršiaus ir detalių valymas. Vamzdelinės dalies vidaus ir išorės ir korpuso vidaus plovimas.( vamzdeliai Ø16x0,75, L-1600 284 vnt. Tarpinių keitimas. Aušintuvo surinkimas, hidraulinis išbandymas. | vnt. | 1
| 114 | VAKUMINĖS SISTEMOS REMONTAS | x | x | x | x
49 | 114010101 | Vakuuminės sistemos remontas: Vakuuminės sistemos sandarumo patikrinimui atramų pastatymas po kondensatoriaus spyruoklėmis ir nuėmimas po remonto 4vnt.. Garo ežektorių kondensato vakuuminės sistemos trakto užpildymas vandeniu. Turbinos (ŽSC) liuko atidarymas vidaus apžiūrai ir uždarymas. Atmosferinio vožtuvo D450 dangčio demontavimas ir sumontavimas, vožtuvo priverstinis uždarymas, atidarymas ir sandarumo patikrinimas po vožtuvo surinkimo. Vakuminės sistemos nesandarumų pašalinimas. | vnt. | 1
| 115 | VIBRACIJOS TYRIMO IR DERINIMO DARBAI | x | x | x | x
| 11502 | Turboagregato atramų kontroliniai vibracijų matavimai | x | x | x | x
50 | 115020101 | Kai atramų skaičius 6 | agregatas | 1
| 11503 | Turboagregato vibracijos tyrimai su tikslu išaiškinti atramų padidintos vibracijos priežastis | x | x | x | x
51 | 115030101 | Kai atramų skaičius 6 | agregatas | 1
| 11504 | Turboagregatų guolių vibracijos sumažinimas, uždedant balansavimo svorius | x | x | x | x
52 | 115040101 | Turbinos galingumas 12 MW | agregatas | 1
| 11505 | Žadintuvo, siurblių ir kitų mechanizmų rotorių dinaminis balansavimas staklėse, įskaitant staklių paruošimą | x | x | x | x
| 115050101 | Rotoriaus svoris iki 0,5 t | vnt. | 1
53 | 115050102 | Rotoriaus svoris iki 1 t | vnt. | 1
54 | 115050103 | Rotoriaus svoris virš 1iki 3 t | vnt. | 1
| 2100101 | ĮVAIRŪS TURBINŲ REMONTO DARBAI | x | x | x | x
55 | 210010106 | Izoliacinių tarpiklių po generatoriaus atrama (po žadintuvu) paruošimas ir priderinimas | atrama | 1
| 210010114 | Detalių paviršių suleidimas skutant guolių korpusus | x | x | x | x
56 | 210010115 | Guolių įdėklų sferinių paviršių skutimas iki 0,2 mm gylio | dm² | 1
57 | 210010118 | Guolių korpusų sandarumo patikrinimas | korp. | 1
58 | 210010122 | Veleno kakliuko šlifavimas gyliu iki 0,5 mm. Pastaba: atliekant rankinį kakliukų šlifavimą, taikyti koeficientą 0,3. Pastaba: į kainą įskaičiuota veleno kakliuko šlifavimas spec. įrangos pagalba elektrinės sąlygomis. | dm² | 1
59 | 210010143 | Aštraus garo flanšų paviršiaus pritrynimas | flanšas | 1
60 | 210010159 | Ftoroplasto juostų montavimas po guolio korpusu | korp. | 1
61 | 210010190 | Tepalo gaudytojų remontas su ūselių pakeitimu. Pastaba: nekeičiant ūselių taikyti koeficientą 0,5 | vnt. | 1
62 | 2100101106 | Turbinos tepimo alyvos padavimo ir nusipylimo vamzdynų izoliacijos atstatymas: Generatoriaus galinio guolio ir vamzdynų elektrinės izoliacijos patikrinimas, flanšų skyrimo plokštumų ir varžtų izoliacinių tarpinių pakeitimas, atstatant elektrinę varžą iki norminių reikalavimų. | agregatas | 1
63 | 2100101109 | Reguliavimo dangčio nuėmimas, pagrindinio tepalo siurblio pusmovės atjungimas, siurblio išėmimas, remontas, centravimas (be plokštės šlifavimo), pusmovės sujungimas, dangčio uždarymas | siurblys | 1
| 211 | GUOLIŲ ĮDĖKLŲ PERLIEJIMAS BABITU (SU KONTROLINIU MECHANINIU APDIRBIMU): Įdėklų perliejimas, įskaitant formos pagaminimą ir perliejimui reikalingas (babitą ir kitas) medžiagas, guolių korpusų skyrimo plokštumų prileidimas prieš preliminarų apdirbimą, babito prigulimo prie korpuso tikrinimas. | x | x | x | x
64 | 211010101 | Guolio veleno skersmuo 70 mm. | vnt. | 1
65 | 211010201 | Guolio veleno skersmuo 200 mm. | vnt. | 1
66 | 211010301 | Guolio veleno skersmuo 240 mm. | vnt. | 1
67 | 211010401 | Guolio veleno skersmuo 260mm. | vnt. | 1
| 3 | GARO TURBINOS REMONTAS ( MARC 4 - C01, "MAN Diesel & Turbo SE" ) | x | x | x | x
| 30101 | Guolio korpuso atidarymas ir uždarymas | x | x | x | x
68 | 301010002 | Guolio dangčio korpuso demontavimas ir sumontavimas (guolio korpuso dangčio nuėmimas. Valymas, plovimas, tarpinių keitimas. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Guolio korpuso uždarymas.) | vnt. | 1
| 30103 | GARINIŲ SANDARINMŲ REMONTAS | x | x | x | x
69 | 301030002 | Garinių (priekinių, galinių) sandarinimų, tarpelių, patikrinimas, rotoriaus judėjimo ašine kryptimi patikrinimas ( neatidarius turbinos cilindro, atidarant guolius, stumdant rotorių) | sist. | 1
| 30104 | ROTORIAUS REMONTAS | x | x | x | x
70 | 301040001 | Rotoriaus paskutinio laipsnio mentelių vizualinė patikra endoskopavimu, ataskaitos paruošimas | sist. | 1
71 | 301040002 | Turbinos ir pavaros (reduktoriaus) centravimo patikrinimas | vnt. | 1
72 | 301040003 | Turbinos ir pavaros (reduktoriaus) centravimas | vnt. | 1
73 | 301040004 | Veleno kakliuko vizualinė kontrolė kontakto su guoliais, sandarinimais zonose defektacija ir remontas | vnt. | 1
74 | 301040006 | Rotoriaus judėjimo ašine kryptimi, sklandaus sukimosi tikrinimas, ataskaitos paruošimas | vnt. | 1
75 | 301040008 | Veleno pasukimo mechanizmo centruotės su rotoriumi patikrinimas ir centravimas | vnt. | 1
76 | 301040009 | Veleno pasukimo mechanizmo remontas (gamintojas BHS Getriebe GmbH, tipas RDV 80, reduktorius SEW KF87 ) | vnt. | 1
77 | 301040010 | SSS sankabos defektacija ir remontas (sklandaus veikimo, krumplių ir velkių defektacija ir remontas. Gamintojas SSS Gears, tipas SM17006, [36T]) | vnt. | 1
| 30105 | GARO PASKIRSTYMO ĮRENGINIŲ REMONTAS | x | x | x | x
78 | 301050001 | Atkirtos vožtuvo remontas: išrinkimas/surinkimas, vožtuvo ir vožtuvo balno, sandarinimo paviršių defektacija ir remontas. Riebokšlių, tarpinių, sandariklių keitimas. Vizualinis garo filtro (sieto) patikrinimas, įtrūkių nustatymas spalvotos metalo defektoskopijos metodu, defektacija ir remontas. Funkcionalumo patikrinimas pagal gamyklos gamintojos nurodymus ir jei yra defektų jų pašalinimas | vnt. | 1
79 | 301050002 | Reguliavimo vožtuvų remontas ( pagrindinės plokštės demontavimas/ sumontavimas. Vožtuvų išrinkimas/surinkimas, vizualinė vožtuvų jungčių, vožtuvų kotų, difuzorių ir vožtuvų defektacija ir remontas. Svertų, jungčių, apsauginių žiedų ir varžtų defektacija ir remontas. Vožtuvų kotų sandarinimų remontas) | vnt. | 1
80 | 301050003 | Reguliuojančių vožtuvų kotų sandarinimų remontas neremontuojant vožtuvų (pagrindinės plokštės demontavimas ir sumontavimas, sandariklių ,spiralines tarpinės keitimas) | sist. | 1
81 | 301050004 | Reguliuojančių vožtuvų kotų sandarinimų remontas nedemontuojant pagrindinės plokštės (kotų sandariklių buksų paveržimas ir sureguliavimas. Sureguliouti iki sandaraus ir sklandaus be strigimo kotų slankiojimo) | sist. | 1
82 | 301050005 | Atkirtos vožtuvo servomotoro ir jungiamųjų vamzdžių, jungčių ir sujungimų defektacija ir remontas | vnt. | 1
83 | 301050006 | Reguliuojančių vožtuvų servomotoro ir jungiamųjų vamzdžių, jungčių ir sujungimų defektacija ir remontas | vnt. | 1
84 | 301050007 | Tarpinio garų numetimo servomotoro remontas | vnt. | 1
85 | 301050008 | Tarpinio garų numetimo servomotoro keitimas | vnt. | 1
86 | 301050009 | Atkirtos vožtuvo servomotoro keitimas | vnt. | 1
87 | 301050010 | Reguliuojančių vožtuvų servomotoro keitimas | vnt. | 1
| 30106 | ĮVAIRŪS TURBINŲ REMONTO DARBAI ( MARC 4 - C01, "MAN Diesel & Turbo SE" ) | x | x | x | x
88 | 301060001 | Hidroakumuliatoriaus defektacija ir remontas. Gamintojas HYDAC, tipas SB 330 220-A1/112U 330A) | vnt. | 1
89 | 301060008 | Hidroakumuliatoriaus dujų slėgio patikrinimas, papildymas Gamintojas HYDAC, tipas SB 330 220-A1/112U 330A) | vnt. | 1
90 | 301060003 | Pavaros (reduktoriaus) remontas (atidarymas/ surinkimas ir krumpliaračių išmontavimas, pavaros krumpliarčių krumplių, pusmovių defektacija ir remontas, paviršiaus įtrūkimų patikrinimas ir remontas. Vizualus turbinos ir pavaros sujungimo patikrinimas, ašinio poslinkio patikrinimas, defektacija ir remontas) | vnt. | 1
91 | 301060009 | Pavaros (reduktoriaus) atidarymas, pagrindinio krumpliaračio išmontavimas, vizualinė apžiūra, surinkimas. | vnt. | 1
| 30107 | TEPIMO IR REGULIAVIMO SISTEMŲ REMONTAI | x | x | x | x
92 | 301070001 | Tepimo modulio remontas: [gamintojas Wesselmann engineering Muhlendam] alyvos bako (5m³) atidengimas. Vidinio paviršiaus išvalymas. Bako išvalymo švaros pridavimas UŽSAKOVUI, akto įforminimas. Bako uždengimas. Filtrų pakeitimas(filtrus teikia Užsakovas). Tepimo sistemos slėgio reguliatorių DN100 -2 vnt. remontas, patikrinimas ir darbinių parametrų sureguliavimas, atbulinių tarpflanšinių vožtuvų DN100-4 vnt. remontas. Tarpinių keitimas. | sist. | 1
93 | 301070002 | Tepimo alyvos aušintuvo remontas (gamintojas "HS Cooler", tipas KS20-ACN-881, L-2600. Tepalo aušintuvo, reguliatoriaus išardymas, valymas. Aušintuvo vidinio paviršiaus ir detalių valymas. Tarpinių keitimas. Aušintuvo surinkimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas darbui.) | vnt. | 1
94 | 301070003 | Reguliavimo modulio remontas: [gamintojas Hydac Technology GmbH]) alyvos bako (0,5m³) atidengimas. Vidinio paviršiaus išvalymas. Bako išvalymo švaros pridavimas UŽSAKOVUI, akto įforminimas. Bako uždengimas. Filtrų pakeitimas( filtrus teikia užsakovas). Reguliavimo sistemos slėgio ribotuvų 2 vnt, reguliavimo ventilių 6 vnt, recirk.reguliatoriaus patikrinimas ir darbinių parametrų sureguliavimas. Tarpinių keitimas. | sist. | 1
95 | 301070004 | Reguliavimo alyvos plokštelinio aušintuvo remontas (gamintojas "Funke", tipas HEX 615-40 C71. Tepalo aušintuvo išardymas, plokštelių valymas. Aušintuvo detalių valymas. Tarpinių keitimas. Aušintuvo surinkimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas darbui.) | vnt. | 1
96 | 301070005 | Tepimo modulio siurblio keitimas. (gamintojas ''Leistritz'' tipas: L3MF 60/120-IFOKTI-W) | vnt. | 1
97 | 301070006 | Reguliavimo modulio siurblio keitimas. (gamintojas ''Sauer'' V23A4RX-30RC-X131) | vnt. | 1
| 30108 | VAKUMINĖS SISTEMOS REMONTAS | x | x | x | x
98 | 301080001 | Garo ežektorių su kondensato aušintuvu remontas (aušintuvo gamintojas Teemastek Oy. Vamzdynų atjungimas (prijungimas), išardymas, valymas, detalių defektų pašalinimas. Susidėvėjusių detalių, defektacija. Vamzdžių sistemos, korpuso ir tvirtinimo tūtų ir difuzorių keitimas, tarpelių reguliavimas. Tarpinių keitimas. Surinkimas, hidraulinis išbandymas.) | sist. | 1
99 | 301080002 | Kondensatoriaus remontas (gamintojas Teemastek Oy.) Liukų atidarymas/uždarymas. Valymas, apžiūra, vamzdžių vidinis plovimas 3150vnt.; vamzdžių medžiaga plienas P235GH EN 10216-2; diametras x sienelės storis D16x1,8mm.; ilgis L-6220mm., vandens kamerų defektų pašalinimas. Hidraulinis išbandymas, vamzdžių sistemos defektų pašalinimas. | sist. | 1
100 | 301080003 | Tinklų vandens plokštelinio aušintuvo remontas ( gamintojas Funke, tipas FP 205-57-1-EH-1. Aušintuvo išardymas, plokštelių valymas. Aušintuvo detalių valymas. Tarpinių keitimas. Aušintuvo surinkimas, hidraulinis išbandymas, paruošimas darbui.) | vnt. | 1
| 30109 | ATRAMŲ REMONTAS | x | x | x | x
101 | 301090001 | Guolių tepalinių sandarinimo žiedų remontas (tepalinio sandarinimo tarpelio išmatavimas iki ir po remonto. Sandarinimo demontavimas valymas defektavimas, remontas ir sumontavimas.) | vnt. | 1
102 | 301090002 | Guolių tepalinių sandarinimo žiedų keitimas ( tepalinio sandarinimo tarpelio išmatavimas iki ir po remonto. Sandarinimo keitimas ir sumontavimas) | vnt. | 1
103 | 301090003 | Atraminių guolių D 140 mm remontas (gamintojas KSR. Guolio dangčio nuėmimas. Guolio atidarymas, tarpelių matavimai ir išardymas. Rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas. Babito stovio patikrinimas ir smulkių defektų pašalinimas poliravimu. Babito prigulimo patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio užtikrinimas ašiniame guolyje. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio ir dangčio uždarymas). | vnt. | 1
104 | 301090004 | Ašinio guolio remontas (gamintojas KSR. Guolio dangčio nuėmimas. Guolio atidarymas, tarpelių matavimai ir išardymas. Rotoriaus galo pakėlimas (nuleidimas), guolio apatinės pusės išėmimas (įdėjimas). Valymas, plovimas, užplėšimų, įmušimų pašalinimas, poliravimas. Atraminių kaldėlių (apkrautos ir neapkrautos pusės) atraminių paviršių stovio patikrinimas. Rotoriaus ašinio išbėgio patikrinimas ašiniame guolyje. Defektinių tvirtinimo detalių pakeitimas. Tarpelių, įvaržų, išbėgio matavimai. Kontrolinis guolio surinkimas. Guolio uždarymas.) | vnt. | 1
105 | 301090005 | Ašinio guolio keitimas (guolio mazgo išardymas guolio pakeitimas ir mazgo surinkimas, gamintojas KSR) | vnt. | 1
106 | 301090006 | Atraminio guolio keitimas (guolio mazgo išardymas guolio pakeitimas ir mazgo surinkimas, gamintojas KSR) | vnt. | 1
| 201 | ŽEMO SLĖGIO ŠILDYTUVŲ REMONTAS 12 MW turbinai | x | x | x | x
107 | 201010601 | Žemo slėgio šildytuvo ŽSŠ-4(modelis PND-40) remontas: vamzdynų atjungimas, išardymas su vamzdžių pluošto išėmimu. Korpuso, vandens kameros defektacija, defektų pašalinimas. Atrevizuoto vamzdžių pluošto sumontavimas. Vandens lygio prietaiso ir tvirtinimo detalių defektų pašalinimas. Tarpinių gaminimas ir keitimas. Garinės(korpuso) ir vamzdelinės dalies hidraulinis bandymas P= 6 bar. hidrauliniu presu. Surinkimas, vamzdynų prijungimas. | vnt. | 1
| 202 | AUKŠTO SLĖGIO ŠILDYTUVO U 111/2-1/55 ASŠ-5 REMONTAS | x | x | x | x
108 | 202030301 | ASŠ remontas su tiesialinijine vamzdžių sistema: I sudėtingumo darbai. Vamzdynų atjungimas (prijungimas), skyrimo plokštumų išardymas, vandens kamerų nuėmimas. Valymas, apžiūra, defektacija. Vandens kamerų korpuso, vamzdžių sistemos, vandens lygio prietaiso ir tvirtinimo detalių defektų pašalinimas. Tarpinių keitimas. Vandens kamerų pastatymas, skyrimo plokštumų surinkimas, hidraulinis išbandymas. | vnt. | 1
| 205 | KONDENSATORIŲ REMONTAS 12 MW turbinai | x | x | x | x
109 | 205010101 | Kondensatoriaus remontas: Liukų atidarymas (uždarymas) pakeičiant tarpines. Vandens kamerų valymas, apžiūra, vamzdžių sistemos ir vandens kamerų defektų pašalinimas, vamzdžių vidinių paviršių plovimas (vamzdeliai Ø 24x1x4690 mm. 2720 vnt. žalvaris). Išbandymas darbiniu slėgiu Pd=4bar. iš užsakovo tinklo vandens sistemos. | vnt. | 1
| 206 | EŽEKTORIŲ REMONTAS 12 MW turbinai | x | x | x | x
110 | 206040801 | Garo ežektorių su aušintuvais remontas: Vamzdynų atjungimas (prijungimas), išardymas, valymas, vamzdelių vidaus plovimas (vamzdeliai Ø19x1x2000 mm. 99 vnt. žalvaris), detalių defektų pašalinimas. Susidėvėjusių detalių, defektacija. Vamzdžių sistemos, korpuso ir tvirtinimo tūtų ir difuzorių tarpelių reguliavimas. Tarpinių keitimas. Vamzdelinės dalies hidraulinis bandymas darbiniu slėgiu iš užsakovo techninio vandens tinklo. Surinkimas. | vnt. | 1
Inventorinių ir metalinių pastolių surinkimas ir išardymas, kai pastolių aukštis:
111 | 1701020101 | Iki 3 m. | m² | 1
112 | 1701020102 | Virš 3 m. iki 6 m. | m² | 1
|  | Darbai ir paslaugos vykdomi pagal nurodytus valandinius ir kitus įkainius: | x | x | x | x
113 | 601010004 | Gamyklos gamintojos inžinieriaus, specialisto valandinis įkainis darbo dienomis(į kainą turi būti įskaičiuotos visos susijusios išlaidos) | val. | 1
114 | 601010005 | Gamyklos gamintojos inžinieriaus, specialisto valandinis įkainis poilsio ir švenčių dienomis (į kainą turi būti įskaičiuotos visos susijusios išlaidos) | val. | 1
VISO kaina, EUR be PVM | [5 empty] | 0

## Įkainių lentelė Nr. 2 (hidden)
Įkainių lentelė Nr. 2
SANDARINIMO MEDŽIAGŲ KAININKAS
Eil. Nr. | Terpė | Darbo parametrai, T (°C) | Darbo parametrai, | Prašomų sandarinimo medžiagų pavadinimas, tipas arba lygiavertės nurodytoms | Tarpinių lakšto storis (mm) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Siūlomos sandarinimo medžiagos pavadinimas, tipas | EUR/vnt be PVM | Kaina viso EUR be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=8x10
1 | Garas/ vanduo | 330 | 15.5 | KLINGER Graphite PDM | 2 | m2 | 4
2 | Garas | 450 | 4 | KLINGER Graphite PDM | 2 | m2 | 4
3 | Garas | 450 | 4 | KLINGER Graphite PDM | 3 | m2 | 4
4 | Garas | 250 | 1.3 | KLINGER Graphite PDM | 2 | m2 | 3
5 | Garas | 250 | 0.12 | KLINGER Graphite PDM | 2 | m2 | 2
6 | Garas | 400 | 7 | KLINGER Graphite PDM | 2 | m2 | 2
7 | Maitinimo vanduo | 150 | 7.6 | KLINGER Graphite PDM | 1.5 | m2 | 4
8 | Maitinimo vanduo | 150 | 7.6 | KLINGER Graphite PDM | 2 | m2 | 4
9 | Vanduo, kondensatas | 70 | 1.3 | KLINGERsil 4324 | 2 | m2 | 3
10 | Vanduo, kondensatas | 70 | 1.3 | KLINGERsil 4324 | 3 | m2 | 3
11 | Vanduo, kondensatas | 70 | 1.3 | KLINGERsil 4324 | 4 | m2 | 3
12 | Vanduo, kondensatas | 150 | 2.5 | KLINGER Top-Sil-ML1 | 2 | m2 | 2
13 | Geriamas vanduo | 0÷ +70 | 0.6 | KLINGERsil 4324 | 2 | m2 | 2
14 | Termofikacinis vanduo | 150 | 2.5 | KLINGER Top-Sil-ML1 | 1.5 | m2 | 2
15 | Termofikacinis vanduo | 150 | 2.5 | KLINGER Top-Sil-ML1 | 3 | m2 | 4
16 | Techninis vanduo | 50 | 0.6 | KLINGERsil 4324 | 2 | m2 | 2
17 | Techninis vanduo | 50 | 0.6 | KLINGERsil 4324 | 3 | m2 | 3
18 | Techninis vanduo | 50 | 0.6 | KLINGERsil 4324 | 4 | m2 | 2
19 | Turbininė alyva | 70 | 4 | KLINGERsil 4324 | 1.5 | m2 | 3
20 | Turbininė alyva | 70 | 4 | KLINGERsil 4324 | 2 | m2 | 3
21 | Turbininė alyva | 70 | 2 | KLINGERsil 4324 | 1.5 | m2 | 3
22 | Turbininė alyva | 70 | 10 | Silikoninė guma (lakštinė) su metilo ir vinilo grupėmis ant polimero pagrindo S6R04 VMQ (raudona) | 4 | m2 | 4
23 | Turbininė alyva | 70 | 10 | Silikoninė guma (lakštinė) su metilo ir vinilo grupėmis ant polimero pagrindo S6R04 VMQ (raudona) | 5 | m2 | 2
24 | Turbininė alyva | 70 | 10 | Silikoninė guma su metilo ir vinilo grupėmis ant polimero pagrindo S6R04 VMQ (raudona) | Ø8 | m | 30
Viso kaina, EUR be PVM:

## Atsarginių dalių apimtys Nr. 2
Techninės specifikacijos 2 priedas
GARO TURBINOS MARC 4-C01 ATSARGINIŲ DALIŲ APIMTYS
Eil. Nr. | Detalės pavadinimas | Detalės kodas | Mato vnt. | Numatomas kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Kaina viso, EUR be PVM
1 | Reguliuojančių vožtuvų koto sandariklis (grafitinis) | 000 040 121 666 | vnt. | 8 |  | 0
2 | Reguliuojančių vožtuvų koto sandariklis (keramikinis) | 000 040 121 664 | vnt. | 6 |  | 0
3 | Guolių tepaliniai sandarinimai | 000 040 121 119 | kompl. | 1 |  | 0
4 | Atkirtos vožtuvo koto apsauga | 000 010 575 286 | vnt. | 1 |  | 0
5 | Atkirtos vožtuvo koto sandarinimai | 000 040 169 693 | kompl. | 1 |  | 0
6 | Tepimo sistemos ekshausterio oro pasiurbimo filtras | 000 040 131 082 | vnt. | 1 |  | 0
7 | Spiralinė tarpinė džiovintuvo pajungimui | 000 040 129 489 | vnt. | 3 |  | 0
8 | Pavarų dėžės O-žiedas | 000 010 999 284 | vnt. | 2 |  | 0
9 | Temperatūros jutiklis ašiniam guoliui | Resistance thermometer 2xPT100 (25MAD10CT011(z)) | vnt. | 2 |  | 0
10 | Temperatūros jutiklis radialiniam guoliui | Resistance thermometer 2xPT100 (25MAD10CT001(z)) | vnt. | 2 |  | 0
11 | Reguliuojančio vožtuvo servovariklio pozicionierius | Control Velve position transmitter 25MAA10CG001 | vnt. | 1 |  | 0
12 | Valdiklio procesorius | S7-414 2DP 2XK05-0AB0 | vnt. | 1 |  | 0
13 | Komunikacinis modulis | CP433-1EX11-0XE0 | vnt. | 1 |  | 0
14 | Komunikacinis modulis | CP433-1EX20-0XE0 | vnt. | 1 |  | 0
15 | Diskretinių įėjimų modulis | SM 421-1BL01-0AA0 | vnt. | 1 |  | 0
16 | Diskretinių išėjimų modulis | SM 422-1BL01-0AA0 | vnt. | 1 |  | 0
17 | Analoginių įėjimų modulis | SM 431-0HH00-0AB0 | vnt. | 1 |  | 0
18 | Analoginių išėjimų modulis | SM 432-0HF00-0AB0 | vnt. | 1 |  | 0
19 | Maitinimo šaltinis | PS 405 10A | vnt. | 1 |  | 0
20 | Ryšio sąsajos modulis | IM 461-1BA01-0AA0 | vnt. | 1 |  | 0
21 | Valdiklio procesorius | S7 315-2 DP AG10-0AB0 | vnt. | 1 |  | 0
22 | Komunikacinis modulis | CP 343-1EX21-0XE0 | vnt. | 1 |  | 0
23 | Komunikacinis modulis | CP 341 1CH02-0AE0 | vnt. | 1 |  | 0
24 | Ryšio sąsajos modulis | IM 360 3AA01-0AA0 | vnt. | 1 |  | 0
25 | Ryšio sąsajos modulis | IM 361 3CA01-0AA0 | vnt. | 1 |  | 0
26 | Diskretinių įėjimų modulis | SM 321 1BL00-0AA0 | vnt. | 1 |  | 0
27 | Diskretinių išėjimų modulis | SM 322 1BL00-0AA0 | vnt. | 1 |  | 0
28 | Analoginių įėjimų modulis | SM 331 1KF01-0AB0 | vnt. | 1 |  | 0
29 | Analoginių išėjimų modulis | SM 332 5HD01-0AB0 | vnt. | 1 |  | 0
30 | Alyvos TAS-5 lygmatis (25MAV10CL051) | Magnetic switch KSR Kübler BGU | vnt. | 1 |  | 0
31 | Aštraus garo slėgis prieš T-5 (25LBA20CP301, 25LBA20CP302) | Endress+Hauser Cerabar M/PMC41/PMP41 0-100 bar | vnt. | 1 |  | 0
32 | Aštraus garo temperatūra prieš T-5 (25LBA20CT301, 25LBA20CT302) | Resistance thermometer ABB SensyTemp Temperature transmitter Endress+Hauser TMT 122 | kompl. | 1 |  | 0
33 | T-5 flanšo vidaus ir išorės paviršių temperatūrų skirtumas (25MAA10CT001, 25MAA10CT002, 25MAA10CT003) | Resistance thermometer ABB SensyTemp Temperature transmitter Endress+Hauser TMT 122 | kompl. | 1 |  | 0
34 | T-5 korpuso viršutinės / žemutinės dalies temperatūrų skirtumas (25MAA10CT021, 25MAA10CT021) | Resistance thermometer ABB SensyTemp Temperature transmitter Endress+Hauser TMT 122 | kompl. | 1 |  | 0
35 | T-5 atidirbto garo slėgis (25MAA40CP301, 25MAA40CP302, 25MAA40CP303) | pressure transmitter Endress+Hauser Cerabar M/PMC41/PMP41 pressure transmitter PMA Uniflex CI45 0-4 bar abs | vnt. | 1 |  | 0
36 | T-5 atidirbto garo temperatūra (25MAA40CT301, 25MAA40CT302) | Resistance thermometer ABB SensyTemp Temperature transmitter Endress+Hauser TMT 122 | kompl. | 1 |  | 0
37 | Turbinos sukimosi greitis (25MAD10CS001, 25MAD10CS002) | speed probe Jaquet DSF....A speed probe Jaquet FT 3000 | vnt. | 2 |  | 0
38 | Turbinos priekinio guolio temperatūra (25MAD10CT001, 25MAD10CT002) Turbinos galinio guolio temperatūra (25MAD20CT001, 25MAD20CT002) | Temperature transmitter Endress+Hauser TMT 122 resistance thermometer Roessel RL-1730/2, 2PT-B-FS resistance thermometer Roessel RL-2x PT100 | kompl. | 2 |  | 0
39 | Turbinos atraminio guolio darbinės trinkelės temperatūra (25MAD10CT011, 25MAD10CT012) Turbinos atraminio guolio nedarbinės trinkelės temperatūra (25MAD10CT021, 25MAD10CT022) | Temperature transmitter Endress+Hauser TMT 122 resistance thermometer Roessel WT-2PT-B-3,0-35/55-5 resistance thermometer Roessel WT-2x PT100 | kompl. | 2 |  | 0
40 | Turbinos priekinio guolio pagrindo vibracijos greitis (25MAD10CY001) Turbinos galinio guolio pagrindo vibracijos greitis (25MAD20CY001) Reduktoriaus vibracijos greitis (25MAK20CY001) | Vibration transducer Sens Tec ES110-x-Mil | vnt. | 2 |  | 0
41 | Turbinos priekinio guolio pagrindo vibracijos greitis (25MAD10CY001) Turbinos galinio guolio pagrindo vibracijos greitis (25MAD20CY001) Reduktoriaus vibracijos greitis (25MAK20CY001) | Transmitter Sens Tec TAS 203 | vnt. | 2 |  | 0
42 | Turbinos veleno ašinis poslinkis (25MAD10CG001,25MAD10CG002)Turbinos veleno vibracijos greitis priekinio guolio zonoje (25MAD10CY002, 25MAD20CY002) | current displacement sensor Epro PR6423 | vnt. | 4 |  | 0
43 | Turbinos veleno vibracijos greitis priekinio guolio zonoje (25MAD10CY002, 25MAD20CY002)Turbinos veleno vibracijos greitis priekinio guolio zonoje (25MAD10CY002, 25MAD20CY002) | transmitter Epro MMS3110 | vnt. | 1 |  | 0
44 | Tepimo alyvos slėgis (25MAV31CP051) | pressure switch FEMA DCM | vnt. | 1 |  | 0
45 | Tepimo alyvos slėgis slėgimo vamzdyne (25MAV40CP001, 25MAV40CP002) | pressure transmitter Endress+Hauser Cerabar M/PMC41/PMP41 0-10 bar | vnt. | 1 |  | 0
46 | Reguliavmo alyvos lygis bake RAB-5 (25MAX10CL052) | float switch Engler SSM | vnt. | 1 |  | 0
47 | Reguliavimo alyvos temperatūra bake RAB-5 (25MAX10CT001) | Temperature switch HYDAC ETS300 | vnt. | 1 |  | 0
48 | Reguliavimo alyvos slėgis slėgimo vamzdyne (25MAX21CP001, 25MAX21CP002) | pressure transmitter Endress+Hauser Cerabar M/PMC41/PMP41 0-400 bar | vnt. | 1 |  | 0
49 | Kondensato lygis kondensatoriuje (25NDD10CL301) | Kubler Level sensor Type: AFV-50/16/C-VK10-TEH-L1100/12-V44R | vnt. | 1 |  | 0
50 | Aušalo slėgis ACS-5A, 5B įsiurbime (25PCB11CP051, 25PCB12CP051) | pressure switch Endress+Hauser Ceraphant PTC31 0-10 bar | vnt. | 1 |  | 0
51 | Varistorius kontaktoriui 3RH1 | Siemens 3RT1916-1BB00 | vnt. | 1 |  | 0
|  |  | Viso kaina, EUR be PVM: |  |  | 0
Pastaba: Į prekių kainą turi būti įskaičiuotas ir jų pristatymas adresu: Elektrinės g.2 , Vilnius