TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 0,4 kV elektrinių parametrų registratoriai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu per GSM tinklą.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

0,4 kV elektrinių parametrų registratoriai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu per GSM tinklą.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

9 komplektai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Prekių pristatymas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Konkreti užsakomų Prekių pristatymo vieta bus nurodyta teikiant Užsakymą elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai 0,4 kV elektrinių parametrų registratoriui su nuotoliniu duomenų nuskaitymu per GSM tinklą pateikiami lentelėje Nr.1.

// Technical requirements for 0,4 kV electrical parameters meter with remote data reading through GSM network

Lentelė Nr. 1

| Nr. / No. | Reikšmė / Value | Reikalavimas / Requirement | Parametrai / Parameters |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pajungimas/ Connection | 1.1. Tipas/Type; 1.2. Įtampa/Voltage; 1.3. Srovė/Current; | 1.1. 4 laidų/3 fazės (3P4W) / 4 wires, 3 phases (3P4W); 1.2. Krokodiliniai gnybtai/ alligator clamps; 1.3. Rogovskio ritė su atvira kilpa arba jai lygiavertė 3 fazėms, 60 cm / Rogowski coil with an open loop or an equivalent thereof, 60 cm for 3 phases. |
| 2. | Įtampa/Voltage | 2.1. Vardinė darbo įtampa Un/Nominal operating voltage Un; 2.2. Darbinės įtampos ribos/Operating voltage range; 2.3. Vardinis dažnis/Nominal frequency; | 2.1. 3x230/400 V; 2.2. 0,5xUn … 1,15xUn; 2.3. 50 Hz; |
| 3. | Srovė/Current | 3.1. Matuojama srovė In/ Measurable current In | 3.1. Turi gebėti matuoti 500 A ir didesnę apkrovos srovę / Must be able to measure 500 A and higher load current. |
| 4. | Registruojami parametrai/ Registered parameters | 4.1. Įtampa/Voltage; 4.2. Srovė/Current; 4.3. Aktyvi galia/Active power; 4.4. Pilnutinė galia/ Apparent power; 4.5. Galios koeficientas./Power factor; 4.6. Aktyvi energija/Active energy; | 4.1. RMS, maksimali momentinė reikšmė/maximum instantaneous value, kryptis ir viršįtampis/direction and surge, dažnis/frequency; 4.2. RMS, maksimali momentinė reikšmė/maximum instantaneous value, perkrova/overload; 4.3. Kiekvienai fazei individualia/by each phase, bendra/total; 4.4. Kiekvienai fazei individualia/by each phase, bendra/total; 4.5. Absoliuti reikšmė/absolute value, induktyvinė/inductive, talpuminė/capacitive; 4.6. Kiekvienai fazei individualia/by each phase, visa/total, kryptis/direction, apkrovos profilis/load profile. |
| 5. | Standartai/ Standards | 5.1. Sertifikatai/Certification; 5.2. Tikslumo klase/precision class; | 5.1. CE; 5.2. B pagal EN 50470-3 arba jam lygiavertį/ B according to EN 50470-3 or an equivalent thereof |
| 6. | Duomenų perdavimas/data transfer | 6.1. Sąsaja/interface; 6.2. Duomenų tipas/data type | 6.1. Standatinio dydžio SIM kortelės lizdas GSM/GPRS ryšiui/Standard size SIM card holder for GSM/GPRS connection; 6.2. Matavimai/measurements, laiko sinchronizavimas/time sync, |
| 7. | Registratoriaus konstrukcija/ Structure of the meter | 7.1. Gabaritai/Dimensions LxWxH; 7.2. Svoris/Weight; 7.3. Korpusas/enclosure; 7.4. Išorinės jungtys/External connections; | 7.1. Ne didesni gabaritai nei/ no bigger dimensions than 225x85x70 mm; 7.2. ≤ 500 g.; 7.3. Atmosferos poveikiui atsparus plastikas arba jam lygiavertė medžiaga/weather-proof plastic or an equivalent material; 7.4. 3 jungtys, skirtos rogovskio ritėms/ 3 connectors for Rogowski coils |
| 8. | Darbinės sąlygos/ Operating conditions | 8.1. IP apsaugos klasė/ IP protection class; 8.2. Darbinė temperatūra/ Operating temperature; | 8.1. Ne mažiau kaip IP 67 (įrenginio korpusas, jungtys, rogovskio ritės)/ No less IP 67 (enclosure of the device, connectors, rogowski coils); 8.2. Nuo -35ºC iki +35ºC arba platesnės ribos / -From 35ºC to +35ºC or a wider range; |
| 9. | Registratoriaus duomenų peržiūra/ Meter data visualization | 9.1. Registratorių elektriniai parametrai kaupiamajame debesyje/Electrical parameters of the meters are stored in the cloud; 9.2. Duomenys į debesį per GSM tinklą atnaujinami realiu laiku ≤ 5 sec. intervalais/ Data is updated on the cloud in real time via the GSM network every ≤ 5 seconds; 9.3. Debesyje turi būti galimybė vizualiai peržiūrėti elektrinius parametrus/ The cloud must be equipped with an option allowing to visually view all electrical parameters; 9.4. Debesyje turi būti galimybė kurti atskiras vartotojų paskyras, kiekvienai paskyrai priskiriant individualius registratorius/ The cloud must be equipped with an option allowing to create new user accounts assigning individual meters to each account; |  |
| 10. | Debesies licencija/Cloud licence | 10.1. Kiekvienas registratorius turi turėti ne trumpesnę nei 3 m. licenciją naudotis debesies platforma/ Every meter must be provided with a licence for using the cloud platform for a period of at least 3 years. |  |
| 11. | Garantija/Warranty | 11.1. Ne trumpesnė nei 2 metai/ No less than 2 years |  |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

  - Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo pateiktą raštišką Užsakymą Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes šios Techninės specifikacijos 4-oje dalyje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Užsakymą Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties specialiosios dalies priede.

  - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas privalės pristatyti Prekes naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, infrastruktūra ir įranga.

  - Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Prekių tiekėjui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 2 (dvejų) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties)  kalendorinių dienų terminas.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtus trūkumus turės pašalinti Tiekėjas.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Priėmimo – perdavimo aktas ir PVM sąskaita faktūra.