Techninė specifikacija

SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ REMONTO DARBAI

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS, ŽEMAITĖS G. 14, TELŠIAI

Objektas ir jo adresas

1.1. Numatoma kondicionavimo sistemą įrengti Telšių rajono savivaldybės administracijoje, Žemaitės g. 14, Telšiai. Numatoma kondicionierius įrengti 25 patalpose, bendras vėsinamų patalpų plotas apie 360 m2.

1.2. Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.1. punktu, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą ((ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio (aplinkos apsaugos tikslu pagaminta speciali įranga ir išteklių valdymo produktai: pvz., šildymo ir vėsinimo reguliavimo termostatai, šilumos siurbliai), pirkimas yra laikomas žaliuoju.

Bendrieji reikalavimai

2.1. Tiekiami įrenginiai turi būti sertifikuoti pagal Europos Sąjungoje galiojančios norminių aktų reikalavimus;

2.2. Sutvarkyti statybinį laužą pagal LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-831 patvirtintas „atliekų tvarkymo taisykles“. Rangovas yra atsakingas už statybinių atliekų utilizavimą;

2.3.Turi būti numatyta (įskaičiuota į pasiūlymo įkainį) darbų metu pažeistų esamų statinio konstrukcijų, apdailos atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio, koks buvo iki darbų vykdymo pradžios;

2.4. Už darbų saugą, darbininkų sanitarines – higienines sąlygas, socialines garantijas ir darbų organizavimą atsako Rangovas;

2.5. Visos medžiagos turi būti naujos, jų įpakavimai nepažeisti;

2.6. Užbaigus rangos darbus neturi pablogėti pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Patalpos po remonto darbų turi būti sutvarkytos, išvalytos ir priduotos Užsakovui;

2.7. Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Į darbų įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

2.8. Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija, (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg

Reikalavimai DARBAMS

Pasiūlyme teikiant įkainius, atsižvelgti į šiuos reikalavimus darbams:

3.1. Lauko blokus montuojant ant pastato sienos, naudoti specialius sieninius kronšteinus. Siekiant išvengti vibracijos į pastatą sumontuoti specialius antivibracinius padus. Esant poreikiui numatyti kondensato iš vidinių blokų šalinimui cirkuliacinius siurbliukus.

3.2. Numatyti ir įrengti vidaus bloko drenavimo sistemą, tarpblokines komunikacijas ir tvirtinimus bei elektros atvedimą (montuojama paslėptai loveliuose).

3.3. El. maitinimą blokams atvesti nuo naujai įrengiamų el. skydelių kondicionierių maitinimui. El. skydelius įrengti kondicionierių aptarnaujamose patalpose.

3.4. Įrengti tvarkingą kondensato nuvedimą.

3.5. Teikiant pasiūlymą su įkainiais Rangovas turi įsivertinti visus kitus darbus, kurie reikalingi  normaliam kondicionieriaus veikimui.

reikalavimai įrangai

Reikalavimai kondicionieriams:

4.1. Kondicionierių vidiniams blokams:

| Nominali šaldymo galia, kW | ≥ 2,5 |
| --- | --- |
| Nominali šildymo galia, kW | ≥ 2,8 |
| SEER | ≥ 6,6 |
| SCOP | ≥ 4,0 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |

4.2. Kondicionierių išoriniams blokams, kai taikoma multi – split sistema:

| Nominali šaldymo galia, kW | ≥ 12,0 |
| --- | --- |
| Nominali šildymo galia, kW | ≥ 12,5 |
| SEER | ≥ 7,0 |
| SCOP | ≥ 4,0 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |

Standartai ir norminiai dokumentai

Visus darbus atlikti laikantis Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų bei taisyklių reikalavimų. Vadovautis šiais dokumentais (bet neapsiribojant):

- Lietuvos respublikos Statybos įstatymas;

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

- STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“;

- HN42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.

Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos. Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus). Tiekėjas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.

Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Garantiniai bandymai ir įsipareigojimai

Kondicionieriui suteikiama garantija turi būti netrumpesnė kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją akto pasirašymo datos. Kitiems įrenginiams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VNT. | KIEKIS | KAINA BE PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skyrius: Kondicionierių įrengimas |  |  |  |  |
|  | Kondicionieriaus vidinio sieninio bloko montavimas, šaldymo galia ≥ 2,5 kW | vnt. |  |  |
|  | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato sienos, multi split sistema, Q ≥ 12,0 | vnt. |  |  |
|  | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato stogo, multi split sistema, Q ≥ 12,0 | vnt. |  |  |
|  | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato sienos, split sistema, Q ≥ 2,5 | vnt. |  |  |
|  | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato stogo, split sistema, Q ≥ 2,5 | vnt. |  |  |
|  | Tarpblokinių komunikacijų įrengimas | m. |  |  |
|  | Kondensato nuvedimo įrengimas, montuojant paslėptai loveliuose | m. |  |  |
|  | Elektros instaliacijos atvedimas, montuojant paslėptai loveliuose | m. |  |  |
|  | El. skydelio kondicionieriaus maitinimui įrengimas | vnt. |  |  |

| EIL. NR. | DARBŲ PAVADINIMAS | MATO VNT. | KIEKIS | KAINA BE PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skyrius: Kondicionierių įrengimas |  |  |  |  |
| 1. | Kondicionieriaus vidinio sieninio bloko montavimas, šaldymo galia ≥ 2,5 kW | vnt. | 25 |  |
| 2. | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato sienos, multi split sistema, Q ≥ 12,0 kW | vnt. | 2 |  |
| 3. | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato stogo, multi split sistema, Q ≥ 12,0 | vnt. | 2 |  |
| 4. | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato sienos, split sistema, Q ≥ 2,5 kW | vnt. | 2 |  |
| 5. | Kondicionieriaus išorinio bloko montavimas ant pastato stogo, split sistema, Q ≥ 2,5 kW | vnt. | 3 |  |
| 6. | Tarpblokinių komunikacijų įrengimas | m. | 425 |  |
| 7. | Kondensato nuvedimo įrengimas, montuojant paslėptai loveliuose | m. | 200 |  |
| 8. | Elektros instaliacijos atvedimas, montuojant paslėptai loveliuose | m. | 250 |  |
| 9. | El. skydelio kondicionieriaus maitinimui įrengimas | vnt. | 25 |  |
| 10. | Skylių gręžimas | vnt. | 20 |  |

PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI