KONDICIONAVIMO SISTEMŲ  ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Kondicionavimo sistemų įrengimo pirkimas. Pirkimas apima techninių projektų  rengimą, kondicionavimo sistemų su montavimo medžiagomis tiekimą, kondicionavimo sistemų įrengimą. BVPŽ kodai – 39717200-3 (oro kondicionavimo prietaisai); 45331220-4 (oro kondicionavimo įrengimo darbai); 79421200-3  (projekto rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Sudaryti higienos normų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas darbuotojams.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS IR PASLAUGOS

  - STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS IR DARBAI

    - Techniniai projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais statybos techniniais  reglamentais ir higienos normomis:

      - STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

      - STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.

      - HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo  patalpose“.

      - HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.

      - Kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais.

  - PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

    - Techninių projektų rengimo ir kondicionavimo sistemų poreikio apimtys nurodytos Techninės specifikacijos (toliau – TS) Priede Nr. 1.

    - Kondicionavimo sistemos, montavimo ir instaliacinės medžiagos, turi būti naujos ir nenaudotos. Turi turėti CE arba lygiavertį ženklinimą.

    - Montuojant kondicionavimo sistemas Tiekėjas turi laikytis kondicionavimo sistemų montavimo reikalavimų, nurodytų TS Priede Nr. 2.

    - Tiekėjas darbus pagal TS Priede Nr. 1 numatytas apimtis Objektuose: Basanavičiaus g. 14, Vilnius; Geležinkelio g. 14, Vilnius; Stoties g. 8, Turmantas; Čiurlionio g. 16, Kaunas; Sodų g. 13, Šeštokai; Basanavičiaus g. 18, Kybartai, Dubijos g. 26, Šiauliai ir Laisvės al. 15, Radviliškis pradėti galės tik parengęs kondicionavimo sistemų įrengimo techninius darbo projektus. Likusiuose Objektuose Tiekėjas darbus pradėti galės raštu suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas ir preliminarias elektros pajungimo vietas bei drenažo nuvedimo liniją. Atlikus darbus, kartu su atliktų darbų aktu, pateikti Užsakovui išpildomąją schemą su įrangos išdėstymu ir komunikacijų pajungimo taškais.

    - Tiekėjas turi atlikti visus kondicionavimo sistemų montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, kondensato nuvedimo vamzdynų privedimus prijungiant į kanalizacijos vamzdynų sistemą, atstatyti sienų ir kitų konstrukcijų apdailą, pažeistą įrangos montavimo metu.

    - Rengiant techninį projektą turi būti įvertinta esamų objektų fasadų apdaila.

    - Administraciniuose pastatuose adresais Basanavičiaus g. 14, Vilnius, Geležinkelio g. 14, Vilnius, Dubijos g. 26, Šiauliai kondicionavimo sistemų montavimo, derinimo ir paleidimo darbai turi būti atliekami ne darbo metu arba iš anksto suderinus su ten dirbančiais darbuotojais.

    - Dalis įrangos bus montuojama vidiniuose pastatų kiemuose bei arti esančių geležinkelių bėgių ir riedmenų, todėl gali nebūti galimybės naudoti automobilinius keltuvus.

    - Prieš teikiant pasiūlymą kiekvienas Pirkimo dalyvis turi galimybę atvykti ir apžiūrėti objektus, kad tinkamai ir visa apimtimi būtų įvertinti kondicionavimo sistemų montavimo medžiagų kiekiai, montavimo sąlygos, bei kiti TS Priede Nr. 1 numatyti atlikti darbai.

    - Kondicionavimo sistemoms nustatomas ne mažesnis nei 2 (dviejų) metų gamintojo garantinis terminas, taip pat ir atliktiems darbams Tiekėjo suteikiamas ne mažesnis nei 2 (dviejų) metų garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Garantiniu laikotarpiu tiekėjas, gavęs Užsakovo įgaliotojo asmens užsakymą dėl įrangos gedimo, privalo per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos atvykti nurodytu adresu ir atlikti kondicionavimo sistemos remonto darbus, bei pateikti Užsakovui defektinį  aktą. Jeigu kondicionavimo sistemos remontui reikia atsarginių dalių ar medžiagų, Tiekėjas turi pristatyti reikiamas detales ir atlikti remonto darbus per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo gedimo diagnozavimo momento. Įrangos techninė priežiūra, aptarnavimas ir gedimų nustatymas atliekamas Užsakovo ištekliais arba per Užsakovo pasirinktą įmonę.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PREKIŲ TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

    - Užpildytas TS priedas Nr. 3 „Kondicionavimo sistemų techninių specifikacijų palyginamoji lentelė“.

    - Užpildytas TS Priedas Nr. 4 „Kondicionavimo sistemų pirkimo kainų pasiūlymo lentelė“, nurodant siūlomos įrangos techninius parametrus  kartu pateikiant šiuos parametrus bei šios techninės specifikacijos 3.2.2. punkte nurodytą reikalavimą „Turi turėti CE arba lygiavertį ženklinimą“ patvirtinančius dokumentus ar nuorodas į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiami lietuvių arba anglų kalba).

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT  SUTEIKTAS PASLAUGAS IR ĮRANGĄ:

    - Kondicionavimo sistemų, bei visų montavimui naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaraciją bei atitikties deklaracijų skaitmenines kopijas.

    - Kondicionavimo sistemų naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas.

    - Kondicionavimo sistemų valdymo pultelių instrukcijų skaitmeninę kopiją (lietuvių kalba) bei paliekant vieną spausdintą egzempliorių įrangos naudotojui.

    - Kondicionavimo sistemų slėginio vamzdyno hidraulinių bandymų aktą.

    - Naujų ir esamų elektros skydų koreguotas schemas – 2 egz. (vienas egzempliorius turi būti skyduose).

    - Elektros laidų ir kabelių izoliacijos varžų matavimo protokolus.

    - Techninę išpildomąją dokumentaciją (brėžinius, technines specifikacijas, schemas, ir pan.) pateikti popierinių ir skaitmeninių variantu (AutoCad, PDF, Word, Excel).

Priedai:

- Techninių projektų rengimo ir kondicionavimo sistemų poreikio apimtys.

- Reikalavimai kondicionavimo sistemų montavimui.

- Kondicionavimo sistemų techninių specifikacijų palyginamoji lentelė.

- Kondicionavimo sistemų pirkimo kainų pasiūlymo lentelė.

- Kondicionavimo sistemų planai.

- Projektas „Administracinis pastatas Geležinkelio g. 14, Vilnius“.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Techninių projektų rengimo ir kondicionavimo sistemų poreikio apimtys

Konteinerinio tipo gamybinis pastatas adresu: Pramonės g. 14, Vilnius. Antras aukštas. Meistro kabinetas. Priedas Nr. 3

Patalpos plotas 10,60 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

(11+882 km) iešmininkų postas adresu: Pramonės g. 82A, Vilnius. Antras aukštas. Priedas Nr. 4 pastato planas

Patalpos plotas 8,19 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Geležinkelio priežiūros postas adresu: Vilijos g. 17A, Vilnius. Pirmas aukštas. Patalpos plane Nr. 1-2. Priedas Nr. 6 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 13,42 m², žmonių skaičius 1-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0 Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Kibirkšties g. 6B, Vilnius. Trečias aukštas. Patalpos plane Nr. 2-13 (MRC). Priedas Nr. 7 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 15,01 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Kibirkšties g. 6B, Vilnius. Ketvirtas aukštas. Patalpos plane Nr. 3-5 (Panerių GSS). Priedas Nr. 8 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 21,20 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Rastabdininko postas Nr.1 adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Konteinerinio tipo. Priedas Nr.9

Patalpos plotas 9,87 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Rastabdininko postas Nr.2 adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Konteinerinio tipo. Priedas Nr.10

Patalpos plotas 9,87 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

MRC pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Ketvirtas aukštas. Patalpos plane Nr. 4-2; kabineto Nr. 41. Priedas Nr. 11 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 28,18 m², langas 1 (2,10x1,33m) ir langas 1 (2,10x1,33m) vakarų pusė bei langas 1 (2,10x1,33m) šiaurės vakarų pusė, žmonių skaičius 2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

MRC pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Ketvirtas aukštas. Patalpos plane Nr. 4-3; kabineto Nr. 42. Priedas Nr. 11 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 22,24 m², langas 1 (2,10x1,33m) šiaurės vakarų pusė, žmonių skaičius 2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

MRC pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Ketvirtas aukštas. Patalpos plane Nr. 4-11; kabineto Nr. 46. Priedas Nr. 11 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 19,82 m², langas 1 (2,10x1,33m) ir langas 1 (2,10x1,33m) pietų pusė, žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

(2+954 km) pervažos postas adresu: Juodasis kelias 1A, Vilnius. Priedas Nr. 13 pastato planas

Patalpos plotas 7,00 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius..

Administracinis pastatas adresu: Basanavičiaus g. 14, Vilnius. Antras aukštas. Patalpos plane Nr. 3-21 ir 3-20 (patalpos perdarytos). Kabineto Nr. 101. Priedas Nr. 18 pastato patalpų planas.

Patalpos plotas 38,85 m², langai 4 (2,10x0,48m) ir langai 2 (2,10x0,95m) šiaurinė pusė, žmonių skaičius 3-6. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Administracinis pastatas adresu: Basanavičiaus g. 14, Vilnius. Antras aukštas. Patalpos plane Nr. 3-19 ir 3-22 (patalpos perdarytos). Kabineto Nr. 102. Priedas Nr. 18 pastato patalpų planas.

Patalpos plotas 38,95 m², langai 2 (2,10x0,48m) ir langas 1 (2,10x0,95m) šiaurinė pusė bei langai 2 (2,10x1,15m) pietų pusė, žmonių skaičius 1-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Administracinis pastatas adresu: Basanavičiaus g. 14, Vilnius. Antras aukštas. Patalpos plane Nr. 3-23. Kabineto Nr. 103. Priedas Nr. 18 pastato patalpų planas.

Patalpos plotas 19,69 m², langai 2 (2,10x0,48m) ir langas 1 (2,10x0,95m) šiaurinė pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Administracinis pastatas adresu: Basanavičiaus g. 14, Vilnius. Antras aukštas. Patalpos plane Nr. 3-27. Kabineto Nr. 104. Priedas Nr. 18 pastato patalpų planas.

Patalpos plotas 48,51 m², langai 3 (2,10x1,15m) pietų pusė, žmonių skaičius 2-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Administracinis pastatas adresu: Basanavičiaus g. 14, Vilnius. Trečias aukštas. Patalpos plane Nr. 4-10. Kabineto Nr. 204. Priedas Nr. 19 pastato patalpų planas.

Patalpos plotas 48,60 m², langai 3 (1,58x1,15m) pietų pusė, žmonių skaičius 2-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Pastatas adresu: Geležinkelio g. 14, Vilnius. I, II, III aukštai. Patalpos plane Nr. 1-26; 1-24; 1-22; 1-19; 1-18; 1-27; 1-29; 2-3; 2-8; 2-9; 2-10; 2-11; 2-12; 2-13; 2-16; 2-17; 2-18; 2-19; 2-20; 2-21; 2-22; 2-23; 2-24; 3-2; 3-3. Priedas Nr. 20 pastato patalpų planai.

Tiekėjas parenka kondicionavimo sistemos išorinio ir vidinių blokų šalčio galingumus. Visi vidiniai blokai – sieninio tipo. Patalpai 3-2 numatyti du sieninius blokus. Tiekėjas pateikia Užsakovui gamintojo VRF sistemos įrangos parinkimo lapus, kur būtų aiškiai matoma, kad išorinio bloko galingumas paskaičiuotas įvertinant visus vidinius kondicionavimo blokus. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 38dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 60dB(A). Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.2/4.0. Freonas R-410A arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemų blokų montavimo vietas ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją. Tiekėjas gali vadovautis „Administracinis pastatas Geležinkelio g. 14, Vilnius“ projektu, pateiktu priede Nr. 6, kad galėtų numatyti elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo linijas bei pajungimo taškus, vamzdyno pravedimo vietas ir blokų išdėstymo vietas.

Gamybinis pastatas adresu: Miško g. 18, Valčiūnai, Vilniaus raj. Pirmas aukštas. Budėtojo patalpos plane Nr. 1-5. Priedas Nr. 23 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 34,33 m², langas 1 (1,14x1,28m) ir langas 1 (1,14x1,28m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

(7+216 km) pervažos postas adresu: Pergalės g. 40A, Grigaičių km., Vilniaus raj. Priedas Nr. 24 pastato planas

Patalpos plotas 4,77 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

(18+456 km) pervažos postas adresu: Kinelių km., Rudaminos sen., Vilniaus raj. Priedas Nr. 25 pastato planas

Patalpos plotas 4,95 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Kyviškių geležinkelio stotis adresu: Ateities g. 32, Kyviškės. Pirmas aukštas. Koordinatoriaus patalpa. Kabineto Nr. 1-17. Priedas Nr. 26 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 33,80 m², langas 3 (1,70x0,80m) pietų pusė, žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Geležinkelio stotis adresu: Geležinkelio g. 20, Bezdonys. Pirmas aukštas. Budėtojo patalpa. Patalpos plane Nr. 1-2. Priedas Nr. 29 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 21,23 m², langas 1 (2,05x1,20m) ir langas 1 (2.05x1,20m) vakarų pusė bei langas 1 (2,05x1,20m) pietų pusė, žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Gamybinis buitinis pastatas adresu: Kenos g. 34, Kalvelių km., Kena. Pirmas aukštas. Patalpos plane Nr. 1-5 ir 1-6. Priedas Nr. 30 pastato patalpų planas (išgriauta vidinė pertvara)

Patalpos plotas 29,75 m², langas 3 (1,40x1,10m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Gamybinis buitinis pastatas adresu: Kenos g. 34, Kalvelių km., Kena. Pirmas aukštas. Patalpos plane Nr. 1-15. Priedas Nr. 30 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 24,82 m², langas 1 (1,40x1,10m) ir langas 1 (1,40x1,10m) šiaurinė pusė, žmonių skaičius 1-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Gamybinis buitinis pastatas adresu: Kenos g. 34, Kalvelių km., Kena. Pirmas aukštas. Patalpos plane Nr. 1-16. Priedas Nr. 30 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 20,94 m², langas 1 (1,40x1,10m) ir langas 1 (1,40x1,10m) šiaurinė pusė, žmonių skaičius 1-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Gamybinis buitinis pastatas adresu: Kenos g. 34, Kalvelių km., Kena. Antras aukštas. Patalpos plane Nr. 2-24. Priedas Nr. 31 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 21,55 m², langas 1 (1,40x1,10m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Konteinerinio tipo pastatas adresu: Vokės gatvė, Lentvaris. I aukštas. Priedas Nr. 34 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 10,60 m², žmonių skaičius 1-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Stoties pastatas adresu: Geležinkelio g. 19, Ignalina. Pirmas aukštas. Budėtojo patalpa. Patalpos plane Nr. 1-22. Priedas Nr. 36 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 22,62 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 4dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: Geležinkelio g. 3, Dūkštas, Zarasų sav. Pirmas aukštas. Budėtojo patalpa. Patalpos plane Nr. 1-3. Priedas Nr. 38 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 23,63 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Gamybinės paskirties pastatas adresu: Partizanų g. 32A, Švenčionėliai, Švenčionių raj. Iešmininkų patalpa. Priedas Nr. 39 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 7,71 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Gamybinės paskirties pastatas adresu: Žeimenos g. 30, Švenčionėliai, Švenčionių raj. Iešmininkų patalpa. Priedas Nr. 40 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 11,24 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Geležinkelio stotis adresu: Stoties g. 8, Turmantas, Zarasų raj. sav. Pirmas aukštas. Budėtojo patalpa. Patalpos plane Nr. 1-5. Priedas Nr. 42 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 14,57 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Gamybinės buitinės paskirties pastatas adresu: Savanorių g. 3, Varėna. Pirmas aukštas. Poilsio kambarys. Patalpos plane Nr. 1-9. Priedas Nr. 45 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 10,43 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Iešmininkų postas adresu: Savanorių g. 3, Varėna. Patalpos plane Nr. 1-1. Priedas Nr. 44 pastato planas

Patalpos plotas 7 m², žmonių skaičius 2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Geležinkelio stotis adresu: Savanorių g. 3, Varėna. Pirmas aukštas. Stoties viršininko patalpa. Patalpos plane Nr. 1-11. Priedas Nr. 45 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 11,53 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: Dzūkų g. 26, Matuizos, Varėnos raj. Iešmininkų patalpa. Priedas Nr. 46 pastato planas

Patalpos plotas 8,00 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: Vilniaus g. 4, Senųjų Trakų k., Trakų r. Patalpos plane Nr. 1-7. Priedas Nr. 16 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 18,25 m². Žmonių skaičius 1-2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: Priestočio g. 1, Švenčionėliai, Švenčionių raj. Antras aukštas. Patalpos plane Nr. 2-3. Priedas Nr. 15 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 15,20 m². Žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Stoties pastatas adresu: Geležinkelio g. 19, Ignalina. Antras aukštas. Relinės patalpa. Patalpos plane Nr. 1-54. Priedas Nr. 17 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 37,61 m². Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 45dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 49dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Geležinkelio stotis adresu: Geležinkelio g. 20, Bezdonys. Relinės patalpa. Patalpos plane Nr. 1-8. Priedas Nr. 29 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 26,26 m².Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Geležinkelio stotis adresu: Bažnyčios g. 9, Pabradė. Relinės patalpa. Patalpos plane Nr. 1-8. Priedas Nr. 14 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 28,04 m². Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Geležinkelio stotis adresu: Stoties g. 8, Turmantas, Zarasų raj. sav. Patalpos plane Nr. 1-13. Priedas Nr. 42 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 11,17 m². Žmonių skaičius 2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Pastatas adresu: Geležinkelio g. 23, Dūkštas, Zarasų sav. Relinės patalpa. Patalpos plane Nr. 1-4. Priedas Nr. 12 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 52,40 m². Žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka dviejų, atskirų, split tipo kondicionavimo sistemų šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: Geležinkelio g. 13, Lentvaris. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-12. Priedas Nr. 5 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 14,48 m². Žmonių skaičius 1-2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Relinės patalpa. Patalpa plane Nr. 2-4. Priedas Nr. 2 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 41,93 m². Žmonių skaičius 1-2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 46dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka dviejų, atskirų, multisplit tipo kondicionavimo sistemų šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: A. Kojelavičiaus g. 147, Naujoji Vilnia. Relinės patalpa. Patalpa plane Nr. R-12. Priedas Nr. 1 pastato patalpų planas.

Patalpos plotas 64,12 m². Žmonių skaičius 1-2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 46dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Vienas vidinis blokas turi būti 5kw šalčio galios (prie žmonių darbo vietos).

Kauno regiono geležinkelių infrastruktūra

Pastatas adresu: Čiurlionio g. 16, Kaunas. Trečias aukštas. Patalpos plane Nr. 2-64. Priedas Nr. 41 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 71,14 m². Žmonių skaičius 5-15. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 46dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

I iešmų postas adresu: Sodų g. 13, Šeštokai, Lazdijų raj. Priedas Nr. 47 pastato planas

Patalpos plotas 8,94 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

II iešmų postas adresu: Sodų g. 13, Šeštokai, Lazdijų raj. Priedas Nr. 48 pastato planas

Patalpos plotas 7,49 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

I iešmų postas adresu: Zelionkos km., Būdviečių sen., Lazdijų raj. Priedas Nr. 49 pastato planas

Patalpos plotas apie 10 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

II iešmų postas adresu: Zelionkos km., Būdviečių sen., Lazdijų raj. Priedas Nr. 50 pastato planas

Patalpos plotas 8,94 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pervažos postas adresu: Kumelionių g. 25, Marijampolė. Priedas Nr. 51 pastato planas

Patalpos plotas 6,00 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

I iešmų postas adresu: Stoties g. 2, Marijampolė. Priedas Nr. 52 pastato planas

Patalpos plotas 8,50 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

II iešmų postas adresu: Stoties g. 2, Marijampolė. Priedas Nr. 53 pastato planas

Patalpos plotas 6,17 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

(97+800 km) pervažos postas adresu: Lietmargių g. 1, Pilviškiai, Vilkaviškio raj. Priedas Nr. 54 pastato planas

Patalpos plotas 6,27 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pervažos postas adresu: Basanavičiaus g. 18, Kybartai, Vilkaviškio raj. Priedas Nr. 55 pastato planas

Patalpos plotas 8,12 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

(40+079) pervažos postas adresu: Jiesios plentas, Kaunas. Priedas Nr. 56 pastato planas

Patalpos plotas 7,73 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

(40+761) pervažos postas adresu: Sąnašos gatvė 2A, Kaunas. Priedas Nr. 57 pastato planas

Patalpos plotas 9,07 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

III rastdabdininko postas adresu: Palemono g. 78D, Kaunas. Priedas Nr. 58 pastato planas

Patalpos plotas 14,16 m², žmonių skaičius 1-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

IV rastdabdininko postas adresu: Palemono g. 78, Kaunas. Pirmas aukštas. Priedas Nr. 59 pastato planas

Patalpos plotas 5,92 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

(126+085) pervažos postas adresu: Šėtos gatvė, Kėdainiai. Priedas Nr. 60 pastato planas

Patalpos plotas 6,88 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Šiaulių regiono geležinkelių infrastruktūra

Pervažos postas adresu: Senamiesčio g. 115A, Panevėžys. Patalpa Nr. 1-4 antrame aukšte. Priedas Nr. 61 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 7,56 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pervažos postas adresu: Pušaloto g. 129A, Panevėžys. Priedas Nr. 62 pastato planas

Patalpos plotas 18,71 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pervažos postas adresu: Smėlynės g. 114A, Panevėžys. Priedas Nr. 63 pastato planas

Patalpos plotas 7,56 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Iešmų postas Nr.1 adresu: Kerbedžio g. 9, Panevėžys. Priedas Nr. 64 pastato planas

Patalpos plotas 12,77 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Iešmų postas Nr.1 adresu: Kerbedžio g. 9, Panevėžys. Priedas Nr. 65 pastato planas

Patalpos plotas 8,55 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Dapšių km., Mažeikių rajonas. Antras aukštas. Patalpos Nr. 2-4. Priedas Nr. 66 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 22,20 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Dapšių km., Mažeikių rajonas. Antras aukštas. Patalpos Nr. 2-5. Priedas Nr. 66 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 34,41 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Dapšių km., Mažeikių rajonas. Pirmas aukštas. Patalpos Nr. 1-4. Priedas Nr. 66 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 16,34 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Gamybinis pastatas adresu: Dapšių km., Mažeikių raj. Pirmas aukštas. Buitinės patalpos Nr. 1-15. Priedas Nr. 67 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 19,10 m², žmonių skaičius 3-6. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Iešmininkų postas adresu: Alkiškių km., Alkiškių GS, Naujosios Akmenės rajonas. Priedas Nr. 68 pastato planas

Patalpos plotas 4,41 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Pastatas adresu: Geležinkelio g. 10, Radviliškis. Pirmas aukštas, budėtojo patalpa Nr. 1-5. Priedas Nr. 69 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 13,70 m², langas 1 (0,70x1,50 m) ir langas 1 (0,70x1,50 m), žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Rastabdininkų postas III adresu: Laisvės al. 15, Radviliškis. Priedas Nr. 70 pastato planas

Patalpos plotas 12,91 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Rastabdininkų postas IV adresu: Laisvės al. 15, Radviliškis. Priedas Nr. 72 pastato planas

Patalpos plotas 8,72 m², žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Kultūros paveldo departamentu bei Užsakovu. Paruošti paprastojo remonto aprašą kondicionavimo sistemų montavimui ir gauti dokumentą leidžiantį atlikti statinio paprastąjį remontą. Užbaigus darbus Tiekėjas surašo ir pateikia Užsakovui statybos užbaigimo deklaraciją.

Pervažos postas adresu: Vilniaus g. 312G, Šiauliai. Priedas Nr. 71 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 8,85 m², žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-7. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 102,28 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 5-20. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-8. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 17,53 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-9. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 26,49 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 3-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-10. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 15,19 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-11. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 8,57 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-13. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 25,79 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 3-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-15. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 47,08 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 4-6. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-16. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 38,27 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 4-6. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-17. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 36,07 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 4-6. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-18. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 17,95 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-32. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 21,88 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-33. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 16,05 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-34. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 20,03 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-35. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 14,99 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-36. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 12,48 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-3. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-37. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 9,88 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius1. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. I aukštas. Patalpos plane Nr. 1-38. Priedas Nr. 73 patalpų planas

Patalpos plotas 76,54 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 5-20. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-1. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 22,15 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-3. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 18,59 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-4. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 38,69 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 3-6. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-5. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 11,32 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-6. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 20,22 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-7. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 10,94 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-10. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 21,32 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-11. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 22,09 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-15. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 22,28 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-18. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 18,23 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 50dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-19. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 11,02 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 1-2. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-20. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 32,74 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 3-6. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 26, Šiauliai. II aukštas. Patalpos plane Nr. 2-21. Priedas Nr. 74 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 21,92 m², langas 1 (1,5x1,2m) vakarų pusė, žmonių skaičius 3-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 40dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 52dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius. Techninį darbo projektą parengia Tiekėjas prieš tai suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją.

Administracinis pastatas adresu: Bokšto g. 13, Radviliškis. Patalpa plane Nr. 4-5. Priedas Nr. 75 pastato patalpų planas

Patalpos plotas 28,90 m². Žmonių skaičius 3-5. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 43dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 44, Šiauliai. Patalpos plane Nr. 2-11; 2-12 Priedas Nr. 76 pastato patalpų planas

Patalpų plotai 12,32 m²ir 8,06 m². Žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 41dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Administracinis pastatas adresu: Dubijos g. 44H, Šiauliai. Patalpos plane Nr. 1-10; 1-11. Priedas Nr. 77 pastato patalpų planas

Patalpų plotai 11,75 m²ir 7,90 m². Žmonių skaičius 2-4. Vidinio bloko garso slėgis 1m atstumu prie maksimalaus greičio ne daugiau kaip 41dB(A). Išorinio bloko garso slėgis 1m atstumu ne daugiau kaip 48dB(A). Energijos efektyvumas šaldyme/šildyme ne mažiau kaip: A++/A+. Efektyvumas šaldymo/šildymo režime, SEER/SCOP koeficientas, ne mažiau kaip: 6.0/4.0. Freonas R-32 arba lygiavertis. Temperatūros palaikymas patalpoje vasaros metu 22±2ºC. Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo sistemos šaldymo galios poreikius.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Reikalavimai kondicionavimo sistemų montavimui

- Visas sumontuotas kondicionavimo sistemas objektuose privaloma tinkamai sužymėti lipdukais priklijuojant ant išorinio ir vidinių blokų, taip pat ant kondicionavimo sistemos valdymo pulto: OK-1 ant išorinio bloko ir OK-1 ant vidinio kondicionavimo sistemos bloko bei valdymo pulto. Toliau žymėti pagal numeraciją, jeigu objekte numatoma daugiau negu viena kondicionavimo sistema.

- VRF kondicionavimo sistemos atitinkamai turi būti sužymėtos: OK-1 ant išorinio bloko ir OK-1.1 ant vidinio kondicionavimo sistemos bloko bei valdymo pulto. Toliau pagal numeraciją kiek numatoma vidinių blokų.

- Visos kondicionavimo sistemos ant išorinių kondicionavimo sistemų blokų turi būti sužymėtos pagal Kioto protokolą freono kiekio, tipo ir jo CO2 ekvivalento lipdukais.

- Visi elektros laidai (tiek maitinimo, tiek komutaciniai) turi būti sužymėti prie išorinių ir vidinių kondicionavimo sistemų blokų, taip pat ir elektros įvadiniame skyde.

- Lipdukai turi būti ilgaamžiai, atsparus drėgmei ir aiškiai įskaitomi. Lauke stovintis kondicionavimo sistemų blokai turi būti sužymėti lipdukais su UV apsauga.

- Visi laidai ir vamzdynai lauke turi būti paslėpti į apsauginį šarvą, siekiant apsaugoti   komunikacijas nuo UV spindulių ir aplinkos poveikio.

- Visi laidai ir vamzdynai, kurie numatomi instaliuoti atvirai patalpoje, turi būti paslėpti į specialius, kondicionavimo sistemų montavimui skirtus, instaliacinius kanalus.

Montavimo pavyzdžiai pateikiami nuotraukose.