PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Pagrindimas (įrašyti „ATITINKA“/ „NEATITINKA“ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis) | Dokumento pavadinimas ir puslapio numeris Prekės atitikimo patvirtinimui arba nuoroda į viešai prieinamą interneto puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų tempimui atsparių jungčių techniniai reikalavimai: Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Gaminiui taikomi standartai | LST EN 14525 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Nominalus slėgis | PN 10; PN 16 |  |  |
|  | Jungties tipas | - Dviguba mova; 1 – mova 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – tarpas tarp vamzdžių galų 4 – tarpinė - Flanšinis adapteris. 1 – adapteris 2 – vamzdžio įmovimo gylis 3 – flanšas 4 – tarpas tarp vamzdžio galo ir flanšo 5 – tarpinė |  |  |
|  | Panaudojimas | Kalaus ketaus, pilkojo ketaus, plieno, polietileno, AC vamzdžiams jungti. |  |  |
|  | Jungties medžiaga | Korpuso – kalusis ketus ne žemesnės klasės negu EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. Tvirtinimo varžtų, veržlių ir poveržlių, ir fiksavimo elementų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis. |  |  |
|  | Jungties sandarinimas | Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. |  |  |
|  | Korpuso vidaus ir išorės padengimas | Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas vožtuvo tipas ir kodinis pavadinimas. * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. |  |  |
|  | Ženklinimas | Ant jungties turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Pagaminimo metai (pvz. 2017); - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). - Nominalus dydis (pvz. DN200); - Nominalus slėgis (pvz. PN16); - Standartas (EN 14525 arba lygiavertis); - Tolerancija. Pirmi penki ženklinimai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas būdas, leidžiantis išsaugoti informaciją apie gaminį eksploatacijos metu. |  |  |
|  | Pajungimas prie tinklo | Flanšinis. Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant: - DN50 (flanšas 4 skylių); - DN65 (flanšas 4 skylių); - DN80 (flanšas 8 skylių); - DN100 (flanšas 8 skylių); - DN125 (flanšas 8 skylių); - DN150 (flanšas 8 skylių); - DN200 (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10); - DN200 (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); - DN250 (flanšas 12 skylių); - DN300 (flanšas 12 skylių); - DN400 (flanšas 16 skylių). |  |  |
|  | Tolerancija | Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau, mm DN mm; Tolerancija mm. 50; 56-65. 65; 75-81. 80; 89-98. 100; 108-114. 125; 132-144. 150; 159-170. 200; 219-225. 250; 273-280. 300; 315-326. 400; 426-429. |  |  |