Techninės specifikacijos 4 priedas

| TVIRTINU |  | TVIRTINU | TVIRTINU |
| --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB |  | AB Ignitis gamyba | Rangovo vadovas |
| Sistemos valdymo departamento vadovas |  |  |  |
| 20 – |  | 20 - | 20 – |

LITGRID AB, AB Ignitis gamyba ir Rangovo (teikiančio Perdavimo Tinklo 330/110/10 kV Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės atvirosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugas) elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių aptarnaujant 330/110/10 kV Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) AS įrenginius

N U O S T A T A I (projektas)

Vilnius

2024

TURINYS

SUTRUMPINIMŲ PAAIŠKINIMAS	2

      - BENDROJI DALIS		3

      - ELEKTROS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS REMONTUI	3

      - OPERATYVINIAI PERJUNGIMAI IR LEIDIMAS DIRBTI	4

      - AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS		6

      - BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS		6

      - KHAE SVC VALDOMŲ IR TVARKOMŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS. 1 priedas	7

      - 1 Priedas		8

SUTRUMPINIMŲ PAAIŠKINIMAS

JRĮ	-	Jungtuvo rezervavimo įrenginys

OL	-	Elektros perdavimo oro linija

RAA	-	Relinė apsauga ir automatika

ŠDA	-	Šynų diferencinė apsauga

SVC	-	LITGRID AB Sistemos valdymo centras

DKG	-	LITGRID AB Infrastruktūros priežiūros centro Darbų koordinavimo grupė

IPC PR	-	LITGRID AB Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regionas

TD	-	LITGRID AB SVC Tinklo/Sistemos dispečeris

VD	-	LITGRID AB SVC Vadovaujantis dispečeris

BD	-	LITGRID AB SVC Balanso dispečeris

DPS	-	LITGRID AB Dispečerinių paraiškų sistema TVIS

DVS	-	LITGRID AB Dispečerinio valdymo sistema

TVIS	-	Turto valdymo informacinė sistema

KHAE	-     Ignitis gamyba, AB Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė

HED       -     KHAE Hidroelektrinių eksploatacijos departamentas

HED EPV  -   KHAE elektrinės pamainos viršininkas

### BENDROSIOS NUOSTATOS

- Šie Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbo santykius tarp LITGRID AB Sistemos valdymo centro, Infrastruktūros priežiūros centro Kauno regiono,  Lietuvos energijos gamyba AB ir  Rangovo teikiančio operatyvinės priežiūros paslaugas (toliau – Rangovas) elektrotechnikos darbuotojų, eksploatuojant  Kruonio HAE 330/110/10 kV atvirą skirstyklą, išeinančias 330 ir 110 kV linijas, RAA bei kitus KHAE elektros įrenginius esančius SVC operatyviniame valdyme ir tvarkyme. KHAE elektros įrenginių operatyvinį paskirstymą reglamentuoja operatyvinės priklausomybės sąrašas pateiktas 1 priede.

- Su šiais Nuostatais privalo būti supažindinti ir jais vadovaujasi:

  - SVC darbuotojai;

  - LITGRID AB Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono  darbuotojai;

  - LITGRID AB Infrastruktūros priežiūros centro Darbų koordinavimo grupės darbuotojai;

  - Rangovo operatyviniai remonto darbuotojai (toliau – OPR darbuotojai);

  - HED operatyviniai darbuotojai (toliau – HED OP darbuotojai).

- SVC, Rangovas ir HED kiekvienų metų sausio mėnesį apsikeičia darbuotojų, kuriems suteikta operatyvinių pokalbių teisė, sąrašais kuriuose nurodyta kontaktinė informacija (laidinio ir mobilaus tel. numeriai, el. pašto adresai). Rangovas HED pateikia prašymą patekti į KHAE teritoriją nurodant asmenis bei transporto priemones. Apie sąrašų pasikeitimus, šalys informuoja viena kita nedelsiant. Rangovas, pateikia SVC vieną ar kelis kontaktinius telefono numerius, kuriais galima susisiekti su OPR darbuotojais visą parą, septynias dienas per savaitę.

- SVC, Rangovas ir HED pateikia vieni kitiems operatyvinę ir techninę dokumentaciją, reikalingą KHAE įrenginių, esančių SVC operatyviniame tvarkyme ir valdyme, patikimam operatyviniam valdymui.

- HED EPV, priėmę pamainą, informuoja SVC VD apie pamainos pasikeitimą ir su SVC VD apsikeičia informacija apie SVC VD operatyviniame valdyme ir tvarkyme esančių įrenginių operatyvinę būklę (rytinio pranešimo laikas - nuo 7:15 iki 7:45, vakarinio 19:00 – 19:30). KHAE EPV klausimus susijusius su elektrinių gamybos grafiku, galios ir energijos rezervais, komercinės apskaitos prietaisų gedimais derina su SVC BD, klausimus susijusius su 330 kV įrenginiais ir jų RAA – su VD, o klausimus susijusius su 110 kV įrenginiais ir jų RAA bei savųjų reikmių elektros įrenginiais – su TD. HED darbuotojai, HED EPV pavedimu, privalo užtikrinti OPR darbuotojų patekimą į KHAE 330/110/10 kV atvirą skirstyklą ir jos valdymo pultą,  visą parą, septynias dienas per savaitę. OPR į KHAE 330/110/10 kV atvirą skirstyklą ir jos valdymo pultą gali vykti tik VD arba TD leidus. Apie tai VD ar TD turi informuoti HED EPV.

- ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS REMONTUI

- Įrenginių atjungimas remontui vykdomas pagal patvirtintus metinius ir mėnesinius elektros įrenginių atjungimo grafikus ir įformintas paraiškas. Patvirtintus grafikus SVC Režimų planavimo ir technologinio valdymo grupė pateikia IPC PR. Operatyvines paraiškas, gavę įrenginių eksploatavimą vykdančio rangovo darbų paraiškas, planiniam įrenginių atjungimui dispečerinėje paraiškų sistemoje teikia DKG darbuotojai. Neplanines ir avarines paraiškas DPS teikia IPC PR darbuotojai.

- Ateinančių metų metinis atjungimų grafikas patvirtinamas ir išsiunčiamas visoms suinteresuotoms šalims iki einamųjų metų  gruodžio 20 dienos.

- Ateinančio mėnesio mėnesiniai atjungimų grafikai derinami tarpusavyje ir LITGRID AB patvirtinami ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki sekančio mėnesio pradžios.

- Nepriklausomai nuo to, ar reikalingas atjungimas yra įtrauktas į metinį ar mėnesinį el. įrenginių atjungimo grafiką, yra būtina operatyvinė paraiška atitinkamo įrenginio atjungimui.

- Atjungimai, neatitinkantys mėnesiniame grafike nurodytų datų bei neplaniniai atjungimai yra įvertinami konkrečiai kiekvienu atveju atskirai, derinant juos prie mėnesiniame plane numatytų atjungimų. Neplaniniai atjungimai gali būti neleidžiami, perkeliamos atjungimo datos, stabdomi planiniai darbai (avarinių paraiškų atvejais, kai neleistinai viršijami tinklo patikimumo rodikliai).

- Planinės paraiškos atjungti elektros įrenginius, esančius SVC operatyviniame valdyme ir tvarkyme, įforminamos DPS. HED paraiškas perduoda elektroniniu paštu RPTVG:  ltdisp@litgrid.eu ir SVC VD: system.dispatcher@litgrid.eu arba telefonu VD. Rangovo darbuotojams paraiškos (užsakymai planinių operatyvinių perjungimų vykdymui) perduodamos rangovo elektroniniais adresais ............................................................, HED paraiškos perduodamos elektroniniu adresu NSS elektroniniais adresais..................................... .

- Planinės paraiškos,  sekančiai savaitei, perduodamos trečiadienį iki 11.00 val.. Neplaninės paraiškos ateinančiai darbo dienai pateikiamos iki 13 val.. Avarinės paraiškos paduodamos bet kuriuo paros metu.

- Jei darbai pagal paraišką nebus baigti nustatytu laiku, paraiškos pratęsimas įforminamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo valandas iki numatyto paraiškoje elektros įrenginio planuojamo įjungimo laiko.

- Atsakymas į planines ir neplanines paraiškas duodamas ne vėliau kaip iki 15.00 valandos vieną darbo dieną prieš darbų pradžią.

3. PERJUNGIMŲ VYKDYMAS IR LEIDIMAS DIRBTI

- Prieš tai, kai OPR darbuotojai vykdys operatyvinius perjungimus LITGRID AB eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, Rangovas pateikia LITGRID AB prašymą, leisti vykdyti operatyvinius perjungimus OPR darbuotojams atitinkamuose LITGRID AB eksploatuojamuose elektros įrenginiuose. Kartu su prašymu pateikiama:

  - elektrotechnikos darbuotojų sąrašas (sąraše nurodomi elektrotechnikos darbuotojų vardai, pavardės, apsaugos nuo elektros kategorijos ir elektrotechnikos darbuotojų teisės (darbų vadovai, darbų vykdytojai, brigados nariai, operatyviniai, operatyviniai remonto darbuotojai). Šie sąrašai turi būti atnaujinti (papildyti), pasikeitus bet kuriems juose nurodytiems duomenims;

  - Valstybinės energetikos inspekcijos atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimą.

- LITGRID AB, vadovaudamasi prašymu, išduoda leidimą (Perdavimo tinklo departamento direktoriaus Nurodymą), leidžiantį Rangovo elektrotechnikos darbuotojams, vykdyti operatyvinius perjungimus LITGRID AB eksploatuojamuose elektros įrenginiuose.

- Kai tarp LITGRID AB ir Rangovo yra pasirašyta ir galioja KHAE 330/110/10 kV atvirosios skirstyklos elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugų sutartis, Rangovo OPR darbuotojai vykdo KHAE 330/110/10 kV atvirosios LITGRID AB įrenginių  operatyvinius perjungimus. Tarp LITGRID AB ir Rangovo turi būti pasirašytas Saugos darbe atsakomybės ribų aktas vykdant operatyvinius perjungimus.

  - Akte turi būti nurodyta, kokiuose įrenginiuose Rangovo operatyviniai remonto darbuotojai gali vykdyti operatyvinius perjungimus;

  - Akte numatoma operatyvinių darbų vykdymo tvarka bei atsakomybė;

  - Draudžiama vykdyti operatyvinius perjungimus, nepasirašius Saugos darbe atsakomybės ribų akto.

- Operatyviai perjungimai 330/110/10 kV KHAE 330 kV atviros skirstyklos elektros įrenginiuose, esančiuose VD operatyviniame valdyme, vykdomi tiesiogiai vadovaujant VD, o tvarkomuose įrenginiuose jam leidus. Perjungimų lapelius, kiekvienam konkrečiam perjungimui, OPR darbuotojams pateikia VD.

- Operatyviai perjungimai 330/110/10 kV KHAE 110 kV atviros skirstyklos elektros įrenginiuose, esančiuose TD operatyviniame valdyme, vykdomi tiesiogiai vadovaujant TD, o tvarkomuose įrenginiuose jam leidus. Perjungimų lapelius, kiekvienam konkrečiam perjungimui, OPR darbuotojams pateikia TD.

- Operatyvinius pokalbius SVC operatyviai darbuotojai turi vesti su HED EPV ir OPR darbuotojais.

- OPR darbuotojai savarankiškai vykdyti perjungimus KHAE 330 ir 110 kV skirstyklos įrenginiuose, esančiuose VD ir TD  valdyme ar tvarkyme, leidžiama tik tais atvejais, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė. Apie savarankiškai atliktus operatyvinius perjungimus operatyvinis darbuotojas privalo pranešti VD ar TD, priklausomai kieno operatyviai valdomose įrenginiuose jie įvykdyti.

- OPR darbuotojai turi vykdyti visus VD ar TD nurodymus (komandas), kurios siejamos su KHAE SVC operatyviai valdomais bei tvarkomais įrenginiais. OPR darbuotojai turi teisę atsisakyti vykdyti budinčio VD ar TD nurodymus (komandas) jeigu jie:

  - prieštarauja galiojantiems norminiams dokumentams;

  - kelia pavojų žmonių saugai ir sveikatai;

  - gali sugadinti elektros įrenginius.

- Apie pagristą nurodymo (komandos) vykdymo atsisakymą turi būti informuojamas SVC  vadovas ir Rangovo įgaliotas asmuo atsakingas už operatyvinį KHAE įrenginių valdymą.

- Kai operatyviniai perjungimai vykdomi KHAE valdymo pulte, OPR darbuotojai pagal VD ar TD komandas vykdo jungtuvų įjungimą/išjungimą raktu ir kitas pavienes operacijas. Šiuo atveju operatyvinius perjungimus vietoje gali vykdyti vienas OPR darbuotojas turintis ne mažesnę kaip AK apsaugos nuo elektros kategoriją elektros darbams iki 400 kV. Apie numatomus perjungimus VD ar TD privalo informuoti HED EPV ne mažiau kaip prieš 1 valandą iki perjungimų pradžios. Tais atvejais, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė, kyla pavojus žmonių gyvybei, įrenginiams, perjungimai KHAE atliekami nedelsiant. Po perjungimų apie atliktas operacijas turi būti pranešta HED EPV.

- Jeigu OPR darbuotojai vykdo operatyvinius perjungimus KHAE 330/110/10 kV skirstyklos įrenginiuose, VD ar TD informuoja HED EPV apie perjungimų pradžią, pabaigą, schemos pasikeitimus.

- VD valdomuose įrenginiuose ruošti darbo vietą, leisti dirbti leidžia VD.

- TD valdomuose įrenginiuose ruošti darbo vietą, leisti dirbti leidžia TD.

- Darbus pagal nurodymus ar pavedimus OVG SD ir TD valdomuose elektros įrenginiuose registruoja DKG darbuotojai.

4. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS

- Likviduojant avarijas 330 ir 110 kV skirstyklose KHAE vadovaujasi vietine avarijų likvidavimo instrukcija ir LITGRID AB “Sistemos apsaugos planu”.

- Šių dokumentų nuostatos neturi prieštarauti viena kitai. Siekiant išvengti šių instrukcijų neatitikimų, HED ir SVC informuoja vieni kitus apie instrukcijų nuostatas ir planuojamus šių instrukcijų pakeitimus.

- Išsijungus 330 kV linijai, esančiai VD operatyviniame valdyme, HED EPV praneša VD apie RAA veikimą ir vykdo jo nurodymus.

- Išsijungus 110 kV linijai, esančiai TD operatyviniame valdyme, HED EPV praneša TD apie RAA veikimą ir vykdo jo nurodymus.

5. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS KHAE NESANT RYŠIO SU SVC DISPEČERIU

- Dingus įtampai 330 kV skirstykloje, HED OP privalo išjungti visus 330 kV jungtuvus ir laukti, kol atsiras įtampa.

- Dingus įtampai 330 kV pusėje ir 110 kV šynose, reikia išjungti autotransformatoriaus 110 kV įvadinį jungtuvą ir laukti, kol atsiras įtampa.

- Atsiradus įtampai 330 kV pusėje, įjungti visus 330 kV jungtuvus (išskyrus autotransformatoriaus įvadinius jungtuvus), nesant įtampos 110 kV šynose, įjungti autotransformatoriaus įvadinius jungtuvus.

- Dingus įtampai  110 kV šynose (neveikė ŠDA, JRĮ, ar jos remonte, neišsijungė TŠ-100), HED OP privalo išskirti šynas - išjungti TŠ-100.

- TD nurodymu išsijungusios 110 kV OL įjungiamos iš priešingų maitinimo galų (įvertinus RAA veikimą).

- Atsiradus įtampai, bet kurioje 110 kV šynų sistemoje operatyviniai darbuotojai (OPR ar HED OP) išjungia visus jungtuvus nuo be įtampos likusios šynų sistemos ir vykdo jos apžiūrą, suradęs gedimo vietą atskiria ją nuo šynų ir esant reikalui įjungia į jas įtampą TŠ-100 jungtuvu.

- Tolesnis avarijos likvidavimas vykdomas įjungiant 110 kV OL pagal TD nurodymus.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šie Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus.

________________________________________________________________________

LITGRID AB, AB Lietuvos energijos gamyba ir Rangovo (teikiančio Perdavimo Tinklo 330/110/10 kV Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės atvirosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugas) elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių aptarnaujant 330/110/10 kV Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) AS įrenginius nuostatų

1 priedas

LITGRID AB SVC OVG SD IR TD IR KHAE OPERATYVIAI VALDOMŲ IR TVARKOMŲ

KRUONIO HAE ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

  - 330 kV OL ir jų RAA:

| OL pavadinimas (numeris) | Operatyviai valdo | Operatyviai tvarko | Informaciniai tvarko |
| --- | --- | --- | --- |
| KHAE – LE (LN 307) | VD |  | AST (OL) |
| KHAE – LE (LN 308) |  |  |  |
| Kaunas – KHAE (LN 328) | VD |  | AST (OL) |
| Kaunas – KHAE (LN 329) |  |  |  |
| KHAE – Alytus 1 (LN 366) | VD |  | AST (OL) Elering (OL) |
| KHAE – Alytus 2 (LN 367) |  |  |  |
| KHAE – Bitėnai (įjungiama po sinchronizacijos su KET) | VD |  | AST (OL) |

  - 110 kV OL ir jų RAA:

| OL pavadinimas | Operatyviai valdo | Operatyviai tvarko |
| --- | --- | --- |
| LE s.r. – Kruonio HAE su atšaka į Kruonio TP | VD | LE, TD |
| Kaunas – Kruonio HAE su atšakomis į Kaišiadorių TP, Rumšiškių TP, Palemono TP | TD | VD |
| Kruonio HAE – Žasliai su atšaka į Žiežmarių TP ir Kaišiadorių TP | TD | VD |
| Kruonio HAE – Prienai su atšaka į Išlaužo TP | TD | VD |
| Kruonio HAE – Kauno HE 1 su atšaka į Piliuonos TP, Kruonio TP | TD | VD |
| Kruonio HAE – Kauno HE 2 su atšaka į Žasmos TP | TD | VD |

  - KHAE 330 – 10 kV įrenginiai ir jų RAA:

| Įrenginiai | Operatyviai valdo | Operatyviai tvarko | Informaciniai tvarko |
| --- | --- | --- | --- |
| 330 kV AT, šynos, jungtuvai, ĮT, ST | VD | -- | AST (šynų sistemos) |
| 110 kV Šynos, jungtuvai, ĮT, ST | TD | VD | -- |
| 10 kV šynos, jungtuvai, ĮT, ST, ŠRE | TD |  | -- |
| Perdavimo tinklo KSS ir NSS įrenginiai | KHAE | VD, TD | -- |
| Sinchronizacijos įrenginiai | KHAE | VD | -- |
| IAE Priešavarinės automatikos (PA) įrenginiai | VD | -- | -- |
| LEES PA įrenginiai | VD | -- | -- |
| LE s.r. aprūpinimo iš KHE Dalinimo automatika (DA) | VD | -- | -- |
| Hidro agregatai HA-1, HA-2, HA-3, HA-4 | KHAE | VD | -- |
| Blokiniai tr-riai T-1, T-2, T-3, T-4 | KHAE | VD | -- |
| Pagalbiniai įrenginiai kurių atjungimas mažina galia 50 MW ir daugiau | KHAE | VD |  |
| El. energijos apskaitos įrenginiai (KHAE gamybos/vartojimo, s.r., perduodamos/ gaunamos 330-110 kV OL ) | KHAE (gamybos/vartojimo, s.r.) | VD | -- |
| Įrenginiai skirti realaus laiko informacijos perdavimui į LITGRID AB DVS | -- | VD | -- |

Kiti sutartiniai žymėjimai:

| AST | - | Latvijos PSO „Augstprieguma tikls“ dispečeris |
| --- | --- | --- |
| Elering | - | Estijos PSO dispečeris |