TECHNINIAI REIKALAVIMAI PRAMONINIAMS PRIEIGOS MAŠRUTIZATORIAMS

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR INDUSTRIAL ACCESS ROUTER

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product for material required parameter, function, implementation or feature(mato vnt./measuring units) |  |  | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai ir deklaracijos/ Standards and declarations |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate. |  |  | ISO 9001 a) arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gamintojo aplinkos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer's environment management system shall be evaluated by certificate. |  |  | ISO 14001 a) arba lygiavertis/ or equivalent |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas / Product must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. |  | Directive 2014/35/EU (Low voltage). | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija / CE marking and declaration of conformity b) |
|  |  |  | Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility). |  |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą / Ambient conditions according to the standard. |  |  | IEC 61850-3 arba /or IEC 60870-2-2 |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions. |  |  | Specialios - lauko arba vidaus uždarose spintose / Special - outdoor or indoor enclosed cabinets |
|  | Maksimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra / Maximal long-term operating temperature, oC |  |  | ≥ +60 |
|  | Minimali ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ minimal long-term operating temperature, oC |  |  | ≤ -40 |
|  | Eksploatavimo aplinkos santykinė drėgmės (be kondensato susidarymo)/ Operating ambient relative humidity (without condensation), % |  |  | ≥ (5-95) |
|  | Aparatinė įranga/ Hardware |  |  |  |
|  | Visi moduliai sumontuoti Įrenginio korpuse , kurio apsaugos klasė indeksas pagal standartą IEC 60529 / all modules are mounted device protection class index according to the standard IEC 60529 |  |  | ≥ IP 30 |
|  | Aušinimas/ Cooling |  |  | Pasyvus be ventiliatorių / Passive without fans |
|  | Tvirtinimas/ Mounting |  |  | DIN bėgelis/rail (EN 50022) |
|  | Aukštis, U / height in U units |  |  | ≤ 2U |
|  | Įrenginio korpuso įžeminimui turi būti numatyta/ Earthing for a housing of a device must be with |  |  | Įžeminimo laidininko prijungimo vieta pažymėtos ženklu / The ground wire connection location marked with |
|  | Maitinimo šaltinis / Power supply |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio išpildymas/Power supply |  |  | Integruotas |
|  | Vardinė maitinimo įtampa / Nominal operating voltage, V DC |  |  | 48 VDC |
|  | Nuolatinės srovės maitinimo įžeminimo klasė / DC power supply grounding class |  |  | EF (neįžemintas nei vienas taškas/ no points are grounded) |
|  | Patikimo veikimo vardinės maitinimo įtampos nuokrypis / allowed nominal power supply voltage deflection for reliable operation, |  |  | Nuo / from -20 iki / to +15 |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas / Electromagnetic compatibility (EMC) |  |  |  |
|  | Elektromagnetinio atsparumo parametrai pagal standartą / Electromagnetic immunity parameters according to the standard | Komunikaciniams ir maitinimo grandinių prievadams / for signal and power input ports |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-18 |
|  |  | Korpusui / for enclosure |  | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 |
|  |  | Įžeminimui / for functional earth port |  | IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 |
|  | Elektromagnetinio spinduliavimo parametrai pagal standartą/ Electromagnetic emission parameters according to the standard |  |  | CISPR 22 Class A arba lygiavertis / or equal |
|  | Maršrutizatoriaus savybės/ Router features |  |  |  |
|  | LAN Ethernet RJ45 prievadų 10/100 BaseT IEEE 802.3 su automatiniu spartos parinkimu, kiekis vnt. / LAN Ethernet RJ45 ports 10/100 BaseT IEEE 802.3 quantity with auto negotiation, pcs. |  |  | ≥ 4 |
|  | WAN Ethernet RJ45 prievadų 10/100/1000 BaseT IEEE 802.3 su automatiniu spartos parinkimu, kiekis vnt. / WAN Ethernet RJ45 ports 10/100/1000 BaseT IEEE 802.3 quantity with auto negotiation, pcs. |  |  | ≥ 1 |
|  | SFP prievadų 1000BaseX IEEE 802.3z, kiekis vnt. / SFP ports 1000BaseX IEEE 802.3z quantity, pcs. |  |  | ≥ 1 |
|  | Užšifruoto MPLS IPSec duomenų srauto maršrutizavimo pralaidumas su bet kuriuo palaikomu šifravimo algoritmu, Mb/s / Encrypted MPLS IPSec traffic performance, Mbps |  |  | ≥ 20 |
|  | WAN prievadų didžiausio perduodamo elemento (MTU) dydis, B / WAN Interfaces MTU, B |  |  | ≥ 2000 |
|  | IPv4 maršrutų skaičius aparatūrinėse lentelėse, IPv4 routes count in routing table, |  |  | ≥ 1000 |
|  | Palaikomi maršrutizavimo protokolai / Routing protocols |  |  | - Statiniai maršrutai/ Static routes - RIPv1, RIPv2 - OSPF - BGPv4 - IS-IS |
|  | OSPF kaimynų kiekies / OSPF number of adjacencies |  |  | ≥ 20 |
|  | ISIS kaimynų kiekies / ISIS number of adjacencies |  |  | ≥ 20 |
|  | BGP kaimynų kiekies / BGP number of neighbors |  |  | ≥ 20 |
|  | Palaikomi tinklo ir transporto protokolai / Network, Transport Protocols |  |  | - IPSec, - PPPoE - DNS - DHCP - L2TPv3 - MPLS-VPN |
|  | Multicast srautų maršrutizavimo protokolai/ Multicast routing |  |  | - IGMPv2, IGMPv3 - PIM-SM, PIM-SSM |
|  | Duomenų srautų valdymo protokolai/ Traffic management |  |  | - Paslaugų kokybė / Quality of Service (QoS) - Hierarrchinis QoS / Hierarchical QoS - Sąlyginis maršrutizavimas / Policy-Based Routing (PBR) |
|  | Paketų klasifikavimas, žymėjimas ir prioritizavimas. / Packets classification, labeling and priority . |  |  | Pagal DSCP, L3 TOS, MPLS EXP reikšmes, IP adresą, TCP/UDP prievadus / By DSCP, L3 TOS, MPLS EXP values, IP address, TCP / UDP ports. |
|  | Pralaidumo ribojimas / Bandwidth limiting |  |  | - Įeinančiam/išeinančiam duomenų srautui per fizinę/ virtualią sąsają pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą, UDP/TCP prievadą / Incoming/outging traffic bandwidth limiting at physical/virtual interface according to sender / receiver IP address, UDP/TCP port. - Mažiausias maksimalaus pralaidumo nustatymo žingsnis ≤ 16 kb/s / Bandwidth limiting granularity ≤16 kbps |
|  | Aukšto prieinamumo protokolai/ High availability |  |  | VRRP (RFC 2338) arba/or HSRP |
|  | MPLS, MPLS-VPN protokolai /MPLS, MPLS-VP protocols |  |  | - LDP (Label Distribution Protocol) - RSVP (MPLS-TE) - L3VPN – (MP-BGP vpnv4) |
|  | Virtualių maršrutizavimo lentelių kiekies, vnt. / Virtual routing and forwarding tables, pcs |  |  | ≥ 16 |
|  | Tinklo prieigos procesai / Network access mediate processes |  |  | Autentifikavimo, autorizavimo ir apskaitos procesai / Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) service process |
|  | Kriptografiniai algoritmai/ Cryptographic algorithms |  |  | - Šifravimo/Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (CBC ir GCM modes) - Autentifikavimo/Authentication: RSA (748/1024/2048 bit), - Integralumo / Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
|  | Inkapsuliacijos protokolai / Encapsulations |  |  | GRE, PPP, HDLC, PPPoE |
|  | VLAN identifikatoriai / VLAN identifiers |  |  | ≥4000 |
|  | 802.1q VLAN ID kiekis kiekviename Ethernet prievade / 802.1q VLAN ID for each Ethernet port |  |  | ≥ 20 |
|  | Tarpusavio jungčių aptikimo protokolai / Link Discovery Protocols |  |  | LLDP arba CDP / LLDP or CDP |
|  | Prieigos kontrolė / Access contol |  |  | Prieigos kontrolės sąrašas / ACL (Access control list) |
|  | Prisijungimo protokolai prie kitų tinklo įrenginių keičiant TCP prievadų numerius / Connecting protocols to other network devices changing the TCP port numbers. |  |  | Telnet ir / and SSH |
|  | Duomenų srautų loginis skirstymas į srautus ir šių srautų statistikos eksportavimas / Subsequent data distribution logic to flows and the flows statistics export. |  |  | IPFix, Sflow arba / or Netflow |
|  | Automatizavimo funkcija / Automation function |  |  | EEM (Embedded Event Manager) arba lygiavertė technologija/ EEM (Embedded Event Manager) or equal. |
|  | Laiko sinchronizavimo protokolas / Time synchronization protocol |  |  | NTP (RFC 1305) |
|  | Belaidžio ryšio modemo parametrai / Wireless modem parameters |  |  |  |
|  | Belaidžio ryšio modemo tipas / Wireless communication modem form factor |  |  | LTE modulis/ LTE module |
|  | Belaidžio ryšio technologijos/ Wireless technologies |  |  | UMTS, HSPA+, LTE Advanced |
|  | LTE dažnių kanalai /LTE Bands Supported |  |  | FDD-LTE B1, B3, B7, B8, B20 |
|  | Agreguotų LTE dažnių kanalų kombinacijos/ Carrier aggregation band combinations |  |  | 3+(7, 20); |
|  | Išorinių LTE antenų jungčių kiekis vnt. / External LTE antenna connectors quantity, pcs. |  |  | ≥ 2 |
|  | Valdymo parametrai / Management parameters |  |  |  |
|  | Valdymo sąsajos / Managment interface |  |  | Komandinė eilutė/ CLI (Command line interface) |
|  | Valdymo ir stebėjimo protokolai / Management and monitoring protocols |  |  | SSHv1,v2 SNMP v3 |
|  | Pilnai valdomas įmonėje naudojama valdymo ir stebėsenos sistema / Full compatible with the company used to control and monitoring system. |  |  | Cisco Prime Infrastructure |
|  | Lokalus administratoriaus autentifikavimas / Local administrator authentication |  |  | Pagal vartotojo vardą ir slaptažodį / By username and password |
|  | Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas / Centralized administrator authentication. |  |  | TACACS+, RADIUS (RFC 2865) / TACACS+, RADIUS (RFC 2865) |
|  | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas. / Operating System and configuration files transfer. |  |  | Bent vienu iš šių protokolų: SCP, HTTPS, SFTP / At least one of the following protocols: SCP, HTTPS, SFTP |
|  | Konsolės prievadas, vnt/ Console port, pcs. |  |  | ≥1 |
|  | Belaidžio ryšio lauko antena/ Wireless communication outdoor antenna |  |  |  |
|  | Tipas/ Type |  |  | Lauko/ Outdoor |
|  | Eksploatavimo oro aplinkos temperatūros ribos / Operating ambient temperature range, oC |  |  | ≥ (–40 ÷ +40) |
|  | Priemonės apsaugai nuo žaibo/ Lighting protection devices |  |  | Apsauga nuo viršįtampių /Surge Voltage Protector |
|  | Koaksialinio antenos kabelio ilgis / The coaxial antenna cable length, m |  |  | ≥ 20 |
|  | Stiprinimas dažnių juostose / Operating Frequencies, MHz |  |  | 698-960, 1710-2700 |
|  | Signalo siuntimo-priėmimo būdas/ Signal transmission-receiving method |  |  | MIMO (Multiple - input and multiple – output) |
|  | Nominali antenos varža/ Nominal impedance, Ω |  |  | 50 |
|  | Kibernetinė sauga / Cyber security |  |  |  |
|  | #### Prieigos apsauga pagal IEEE1686-2013 / Access security according to IEEE1686-2013 |  |  | Slaptažodis / Password |
|  |  |  |  | Nenaudojamų funkcijų išjungimas / Turn off not used functions |
|  |  |  |  | Neaktyvios prieigos automatinis atjungimas/ Access time out |
|  | #### Slaptažodžio sudėtis / Password construction |  |  | Pagal / According IEEE1686-2013 (5.1.4) |
|  | #### Slaptažodžio simbolių kiekis, vnt. / Password symbol |  |  | ≥12 |
|  | #### Minimalus autorizuotų vartotojų (su visomis teisėmis) apsaugotų slaptažodžiais kiekis, vnt. |  |  | ≥4 |
|  | #### Įvykių rašymas nuotoliniame serveryje / Events record in remote server |  |  | Syslog |
|  | Prisijungimo prie maršrutizatoriaus saugumo užtikrininimas / Router management access. |  |  | Pagal IP adresus / By IP addresses |
|  | Gamintojo nedokumentuotas prisijungimas ar vartotojų paskyros / Manufacturer undocumented access or accounts |  |  | #### Draudžiama naudoti / Strictly prohibited to use |