TVIRTINU:

UAB „Vilniaus vandenys“

Plėtros ir techninės dokumentacijos departamento

Direktorius Viktoras Matonis

________________

(parašas)

PROJEKTAVIMO (TECHNINĖ) UŽDUOTIS

Data: ________________

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas* * galima koreguoti, laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatų | Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų SB „Sveikatos apsauga“, SB „Krantas“, SB „Vitaminas“, SB „Viktorija“, SB „Tulpė“, Vilniaus m. statybos projektas * |
| 2. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Inžineriniai tinklai *: vandentiekio tinklai; magistraliniai vandentiekio tinklai; ilgis, m; skirstomieji vandentiekio tinklai; ilgis ~ 9366 m; įvadiniai vandentiekio tinklai; ilgis ~ 1632 m; vandentiekio gręžiniai; m3/hmax nuotekų šalinimo tinklai; nuotekų šalinimo kolektoriai; ilgis, m; nuotekų rinktuvai: ilgis ~ 8243 m; įvadiniai nuotekų tinklai: ilgis ~ 1632 m; slėginiai nuotekų rinktuvai: ilgis ~ 105 m; įvadiniai slėginės nuotekų tinklai: ~ 180 m. elektros tinklai; hidrotechnikos statiniai: vandenvietė; nuotekų siurblinės (požeminiai statiniai): ~ 2 vnt. * tinklų ilgius, vandentiekio priešgaisrinių hidrantų ir nuotekų siurblinių kiekį tikslinti projektavimo metu pagal reikiamų prijungti namų ūkių sąrašą |
| 3. | Statinio statybos rūšis. | naujo statinio statyba; statinio rekonstravimas; Statinio remontas: statinio kapitalinis remontas; statinio paprastasis remontas; statinio griovimas. |
| 4. | Statinio kategorija. | ypatingas statinys; neypatingas statinys; nesudėtingas statinys; |
| 5. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. /jei reikia/ | Nurodoma, jei reikia, kad Projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti esamų konstrukcijų funkcinę paskirtį. |
| 6. | Projekto rengimo etapas* * parenkama prieš rengiant projektą, laikantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatų | techninis projektas (pirmas iš dviejų stadijų); darbo projektas (antras iš dviejų stadijų); techninis darbo projektas (vienos stadijos projektas)*; supaprastintas projektas (vienos stadijos projektas). |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| 7. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 7.1. | projektavimo paslaugos; | Projekto etapas (etapai), dalys. bendroji; [B] sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] architektūros; [A] konstrukcijų; [K] gamybos (paslaugų) technologijos; [Tech] susisiekimo; [S] vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN] (jei daugiau nei vienos grupės statiniai) šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] dujotiekio; [D] elektrotechnikos [E]; apsauginės signalizacijos [AS]; procesų valdymo ir automatizacijos [PVA]; (jei reikalinga) elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [R] gaisrinės signalizacijos; [RGS] šilumos gamybos ir tiekimo; [ŠT] gaisrinės saugos; [GS] * (ne visuomet privaloma) pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;[SO] statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] (kai privaloma (VPĮ ir TP) arba statytojui pageidaujant) ekonominė [Ek] (kai privaloma (VPĮ ir TP) arba statytojui pageidaujant) Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kažkurios dalies, tačiau jei ji privaloma/būtina, ši dalis turi būti atlikta. Taip pat į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai |
| 7.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. /jeigu užsakomos/ | parengti projektinius pasiūlymus gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo dokumentus: topografinius, geologinius tyrimus; statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai tyrinėjimai); kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiagą; prisijungimo sąlygas: AB „ESO“; UAB „Vilniaus vandenys“; AB „Telia Lietuva“; Kitos privalomos; specialiuosius architektūros reikalavimus*; specialiuosius paveldosaugos reikalavimus*; specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus*; gauti statybą leidžiantį dokumentą; atlikti statinio statybos techninę priežiūrą**; ir pan. (kitos specifinės paslaugos); Pastaba: perkančiajai organizacijai nepažymėjus kokių nors prisijungimo sąlygų, tačiau jei jos privalomos/būtinos, jos turi būti gautos. |
| 8. | Projektavimo paslaugų trukmė (mėnesiais) | Šeši mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos; Septyni mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos; Aštuoni mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos; Devyni mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos; |
| 9. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos | Perkančioji organizacija aiškiai nurodo, kuriuos reikalingus dokumentus pateiks pati, o kuriuos turės gauti paslaugos teikėjas. Perkančioji organizacija pateikia: techninį projektą (rekomendacinio pobūdžio); žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai; statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems statiniams); sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai; sklypo inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų dokumentai; prisijungimo sąlygos: AB „ESO“; UAB „Vilniaus vandenys“; AB „Telia Lietuva“; kitos; statinių, jų dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės įvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga); |

|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | LR Statybos įstatymas; Statybos techniniai reglamentai; UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintos techninės specifikacijos ir techninė politika, skelbiami http://www.vv.lt/lt/partneriams/ |
| 11. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Reikalavimai netaikomi, nes projektuojami nuotekų tinklai nepatenka nei į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zoną, nei į saugomas teritorijas. Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių zona; Regioninis parkas; |
| 12. | Esama objekto padėtis | Šiuo metu SB „Sveikatos apsauga“, SB „Krantas“, SB „Vitaminas“, SB „Viktorija“, SB „Tulpė“ teritorijose nėra centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų. Gyventojai naudojasi vietiniais vandens gręžiniais, dalis gyventojų naudojasi bendrijos lauko vandentiekiu ir nuotekas tvarko nuotekų valymo įrenginiuose arba naudojasi nuotekų išgriebimo duobėmis. |
| 13. | Esminiai funkciniai technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | elektrotechninė dalis: Pagal UAB ,,Vilniaus vandenys“ patvirtintą techninę politiką. procesų valdymo ir automatizacijos: Pagal UAB ,,Vilniaus vandenys“ patvirtintą techninę politiką. vandentiekio ir nuotekų šalinimo: Suprojektuoti ir įrengti kvartalinius žiedinius vandentiekio tinklus DN110 mm – DN160 mm su atšakomis DN32 mm iki sklypų ribų ribų pagal pridedamą būstų sąrašą (Priedas Nr. 1_1, Priedas Nr. 1_2, Priedas Nr. 1_3, Priedas Nr. 1_4, Priedas Nr. 1_5) SB „Sveikatos apsauga“, SB „Krantas“, SB „Vitaminas“, SB „Viktorija“, SB „Tulpė“ teritorijose, suprojektuojant ir įrengiant prisijungimus į esamus vandentiekio tinklus 2DN200 mm M. Lietuvio g. ir Mokslininkų g. sankirtoje ir į DN160 mm mm ties Bajorų kel. 27. Esamus vietinius vandentiekio tinklus įrengtus gatvėse (įskaitant „vasarinį“ vandentiekį) išsaugoti. Aukščiausiose vandentiekio tinklo vietose turi būti suprojektuoti ir įrengti šuliniai su oro išleidimo įranga, o žemiausiose sistemos vietose turi būti suprojektuotos ir įrengtos vandens iš sistemos išleidimo sklendės. Gaisrų gesinimui užtikrinti suprojektuoti ir įrengti antžeminius gaisrinius hidrantus, prijungiant nuo projektuojamų vandentiekio tinklų. Suprojektuoti ir įrengti kvartalinius buitinių nuotekų tinklus DN200 mm – DN315 mm su atšakomis DN160 mm iki sklypų ribų pagal pridedamą būstų sąrašą (Priedas Nr. 1_1, Priedas Nr. 1_2, Priedas Nr. 1_3, Priedas Nr. 1_4, Priedas Nr. 1_5) SB „Sveikatos apsauga“, SB „Krantas“, SB „Vitaminas“, SB „Viktorija“, SB „Tulpė“ teritorijose suprojektuojant ir įrengiant prisijungimus į esamus buitinių nuotekų tinklus DN300 mm M. Lietuvio g. ir Mokslininkų g. sankirtoje ir į DN200 mm ties Bajorų kel. 27. Žemiausiose tinklo vietose suprojektuoti ir įrengti buitinių nuotekų siurblines, numatant DN90 mm – DN110 mm slėginius nuotekų tinklus iki prisijungimų prie projektuojamų ir esamų buitinių nuotekų tinklų, prieš tai suprojektuojant ir įrengiant slėgio gesinimo šulinius. Tinklo ruožo aukščiausiose vietose turi būti suprojektuotos nuorinimo kolonėlės, žemiausiose – sklendės tinklo tuštinimui. Rengiant techninį projektą įvertinti jau paklotus ir perspektyvinius vandentiekio ir nuotekų tinklus bei kitas požemines inžinerines komunikacijas. Bendro naudojimo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus ir siurblines projektuoti valstybinėje žemėje arba zonose, kuriose išskirtas servitutas, suteikiantis teisę tiesti ir aptarnauti inžinerines komunikacijas. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Projektas turi būti suderintas: Naujų klientų prijungimo skyrius; Vandentiekio ir nuotekų tinklų skyrius; Vandentiekio ir nuotekų stočių skyrius; Energetikos departamentas; Infrastruktūros statybos skyrius; Prevencijos skyrius. Reikalavimai projekto derinimui: tarpinis derinimas; prieš Užsakovui tvirtinant Projektą pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas. /jeigu reikia/ | statybos eiliškumas; esami įrenginiai negali būti stabdomi; laikinų vamzdynų sumontavimas; laikinų elektros kabelių sumontavimas; perjungimas; nereikalingų vamzdynų demontavimas; esant galimybei panaudoti esamas sistemas; |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms). | Projektai rengiamas valstybine kalba. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | 2 projektų kopijos; 1 USB raktas su įrašyta Projekto kopija, reikalavimai kompiuterinei laikmenai (formatai PDF, DWG) |
|  | IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos) |  |
| 18. | Statinio projekto vykdymo priežiūra /šios paslaugos įsigyjamos kartu su projektavimu, kai jos yra privalomos arba savo iniciatyva/ | Šios paslaugos įsigyjamos kartu su projekto vykdymo priežiūra. |