## Skaičiuoklė
Suma, Eur be PVM
Planinių darbų įkainiai | A | 811974.8
Neplaninių darbų įkainiai | B | 1062598.53
Sistelos koeficientai | C | 29993.17
Medžiagų įkainiai | D | 93282.44
Pasiūlymo kaina (A*×1,5+B**×0,75+C***0,05+D****x0,25) Eur be PVM VISO: |  | 2039731.37
PVM: |  | 428343.59
Pasiūlymo kaina Eur su PVM VISO: |  | 2468074.96
* (A) nurodoma kortelės "ĮKAINIŲ LENTELĖ" H 458 langelio reikšmė
** (B) nurodoma kortelės "ĮKAINIŲ LENTELĖ" H 906 langelio reikšmė
*** (C) nurodoma kortelės "SISTELOS KOEFICIENTAI" B11 langelio reikšmė
**** (D) nurodoma kortelės "MEDŽIAGOS" H193 langelio reikšmė

## Įkainių lentelė
Darbų įkainių lentelė
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas darbų įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Objekto grupė | DARBŲ PAVADINIMAS | Mato vnt. | Mato vnt. Įkainis, Eur be PVM (Rangovo) | Maksimalus priimtinas darbų įkainis, Eur be PVM (ESO) | Lyginamasis koeficientas | Pasiūlymo vertė (įvertinant lyginamąjį koeficientą): | Įkainio išaiškinimas
Planinių darbų įkainiai
1.1 | 0,4 kV įrenginiai | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 90 | 90 | 2 | 180 | Atjungti prijungtus elementus, sureguliuoti, suremontuoti kirtiklį, sutempti kontaktus. Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
1.2 | 0,4 kV įrenginiai | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas | vnt. | 25 | 25 | 6 | 150 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.3 | 0,4 kV įrenginiai | 0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų techninė priežiūra, izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 45.5 | 45.5 | 37 | 1683.5 | 0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų techninė priežiūra, izoliacijos varžos matavimas.
1.4 | 0,4 kV įrenginiai | Akumuliatorių baterijų įkroviklių techninė priežiūra | vnt. | 139.91 | 139.91 | 7 | 979.37 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-106.
1.5 | 0,4 kV įrenginiai | Automatinių jungiklių montavimas/keitimas daugiau kaip 100 A | vnt. | 40 | 40 | 16 | 640 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį, sumontuoti automatinį jungiklį, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos (automatinis jungiklis).
1.6 | 0,4 kV įrenginiai | Automatinių jungiklių montavimas/keitimas iki 100 A | vnt. | 90 | 90 | 29 | 2610 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį), sumontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
1.7 | 0,4 kV įrenginiai | Kabelio iki 10 mm2 keitimas | m. | 12 | 12 | 529 | 6348 | Kabelio iki 10 mm2 keitimas.
1.8 | 0,4 kV įrenginiai | Kabelio virš 10 mm2 keitimas | m. | 25 | 25 | 57 | 1425 | Kabelio virš 10 mm2 keitimas.
1.9 | 0,4 kV įrenginiai | Kirtiklio keitimas SR | vnt. | 118.3 | 118.3 | 2 | 236.6 | Kirtiklio keitimas SR. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.10 | 0,4 kV įrenginiai | Magnetinio paleidiklio montavimas/keitimas | vnt. | 154.86 | 154.86 | 2 | 309.72 | Magnetinio paleidiklio montavimas/keitimas į tą patį arba į kito gabarito.
1.11 | 0,4 kV įrenginiai | Savųjų reikmių skydų montavimas/keitimas | vnt. | 649.81 | 649.81 | 0.1 | 64.98 | Savųjų reikmių skydo su apskaita ir be montavimas/keitimas. Kabelių galūnių apdirbimas, esamų grandinių prijungimas, seno skydo ir jo įrenginių demontavimas ir naujo skydo sumontavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.12 | 0,4 kV įrenginiai | Skaitiklių montavimas/keitimas esamuose SR skyduose | vnt. | 80 | 80 | 1 | 80 | Seno skaitiklio demontavimas, naujo skaitiklio sumontavimas, apskaitos užplombavimas, duomenų pateikimas.
1.13 | 0,4 kV įrenginiai | Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra | vnt. | 143.45 | 143.45 | 4 | 573.8 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-105.
1.14 | 0,4 kV įrenginiai | Suvirinimo/testavimo įrangos skydelio montavimas/keitimas | vnt. | 286 | 286 | 2 | 572 | Sumontuoti naują IP65 klasės suvirinimo testavimo skydelį su naujo standarto rozetėmis ir srovės nuotėkio rele.
1.15 | 0,4 kV įrenginiai | Vėdinimo ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 202.8 | 202.8 | 2 | 405.6 | Vėdinimo ventiliatoriaus keitimas.
1.16 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinio įtampos transformatoriaus keitimas | vnt. | 150 | 150 | 2 | 300 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-99. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.17 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 309.09 | 309.09 | 101 | 31218.09 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-90.
1.18 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 140.4 | 140.4 | 42 | 5896.8 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-89.
1.19 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinių jungtuvų demontavimas | vnt. | 150 | 150 | 1 | 150 | 10 kV alyvinių jungtuvų demontavimas, medžiagų išrūšiavimas, alyvos utilizavimas. Įkainis netaikomas kai įrenginiai keičiami.
1.20 | 10 kV įrenginiai | 10 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus keitimas | vnt. | 120 | 120 | 2 | 240 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-100. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.21 | 10 kV įrenginiai | 10 kV galios skyriklio pavaros remontas | vnt. | 100 | 100 | 5 | 500 | Skyriklio pavaros remontas, spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas, defektų pašalinimas, veikimo patikrinimas.
1.22 | 10 kV įrenginiai | 10 kV galios skyriklio remontas | vnt. | 120 | 120 | 1 | 120 | Galios skyriklio remontas, spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas, defektų pašalinimas, veikimo patikrinimas.
1.23 | 10 kV įrenginiai | 10 kV indikatoriaus keitimas narvelyje. (10 kV kabelio / šynų) | vnt. | 80.44 | 80.44 | 5 | 402.2 | 10 kV indikatoriaus keitimas narvelyje. (10 kV kabelio / šynų) Talpuminio įtampos indikatoriaus keitimas. Jei neišduoda įtampos pats talpuminis įtampos daviklis, pakeisti patį daviklį, o jeigu sugedęs daviklio indikatorius, pakeisti indikatorių nauju. Patikrinti įtampos indikatoriaus veikimą įjungus darbinę įtampą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.24 | 10 kV įrenginiai | 10 kV ištraukiamo alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 584.1 | 584.1 | 1 | 584.1 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-93. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.25 | 10 kV įrenginiai | 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | 539.48 | 539.48 | 4 | 2157.92 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-95. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.26 | 10 kV įrenginiai | 10 kV jungtuvo pavaros padėties ir avarinių kontaktų keitimas | vnt. | 40 | 40 | 5 | 200 | 10 kV jungtuvo pavaros padėties ir avarinių kontaktų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.27 | 10 kV įrenginiai | 10 kV jungtuvo pavaros variklio keitimas | vnt. | 163.8 | 163.8 | 2 | 327.6 | 10 kV jungtuvo pavaros variklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.28 | 10 kV įrenginiai | 10 kV jungtuvų pavaros keitimas | vnt. | 240 | 240 | 2 | 480 | (35 kV, 10 kV alyvinis jungtuvas). Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.29 | 10 kV įrenginiai | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 200 | 200 | 50 | 10000 | 6-10 kV kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).
1.30 | 10 kV įrenginiai | 10 kV lauko tipo narvelio stogo remontas | m2 | 60 | 60 | 5 | 300 | 10 kV lauko tipo narvelio stogo remontas.
1.31 | 10 kV įrenginiai | 10 kV lydžiųjų įdėklų ir jų lizdų keitimas | vnt. | 69.55 | 69.55 | 10 | 695.5 | 10 kV lydžiųjų įdėklų ir jų lizdų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.32 | 10 kV įrenginiai | 10 kV lydžiųjų įdėklų keitimas (1 vnt.) | vnt. | 20 | 20 | 57 | 1140 | 6-10 kV lydžiojo įdėklo demontavimas 1 vnt., 6-10 kV lydžiojo įdėklo įstatymas 1 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.33 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narveliai (Durų vyrių keitimas) | vnt. | 15 | 15 | 12 | 180 | Demontuoti defektinį vyrį 1 vnt., sumontuoti naują vyrį 1 vnt., sumontuotą/suremontuotą vyrį nudažyti antikoroziniais dažais.
1.34 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelio įrenginių bandymas paaukštinta įtampa | vnt. | 120 | 120 | 2 | 240 | 10 kV narvelio įrenginių bandymas paaukštinta įtampa.
1.35 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelių su elektromagnetinėmis pavaromis keitimas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | 10 kV narvelių elektromagnetų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.36 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelių darbinių kontaktų keitimas | vnt. | 80 | 80 | 2 | 160 | 10 kV narvelių darbinių kontaktų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.37 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelių įžeminimo peilių remontas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | 10 kV narvelių įžeminimo peilių remontas.
1.38 | 10 kV įrenginiai | 10 kV OLJ (recloser) akumuliatoriaus keitimas | vnt. | 90 | 90 | 4 | 360 | 10 kV OLJ (recloser) akumuliatoriaus keitimas.
1.39 | 10 kV įrenginiai | 10 kV OLJ (recloser) defekto šalinimas | vnt. | 120 | 120 | 2 | 240 | OLJ RAA gedimo paieška ir gedimo šalinimas. OLJ telematavimų gedimo paieška ir šalinimas. OLJ telesignalizacijos gedimo paieška ir šalinimas.
1.40 | 10 kV įrenginiai | 10 kV OLJ (recloser) maitinimo transformatoriaus keitimas | vnt. | 180 | 180 | 2 | 360 | 10 kV OLJ (recloser) maitinimo transformatoriaus keitimas.
1.41 | 10 kV įrenginiai | 10 kV pervadinio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 113.48 | 113.48 | 35 | 3971.8 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-103. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.42 | 10 kV įrenginiai | 10 kV renkamų šynų atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 50 | 50 | 32 | 1600 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-102. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.43 | 10 kV įrenginiai | 10 kV renkamųjų šynų remontas | m. | 50 | 50 | 82 | 4100 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-80. Įkainis skaičiuojamas visoms trims fazėms metrais.
1.44 | 10 kV įrenginiai | 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra | m. | 30 | 30 | 64 | 1920 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-79. Įkainis skaičiuojamas visoms trims fazėms metrais.
1.45 | 10 kV įrenginiai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) keitimas | vnt. | 159.57 | 159.57 | 2 | 319.14 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-98. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.46 | 10 kV įrenginiai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas | vnt. | 168.33 | 168.33 | 6 | 1009.98 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-97.
1.47 | 10 kV įrenginiai | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 120 | 120 | 19 | 2280 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-101. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.48 | 10 kV įrenginiai | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas kito tipo | vnt. | 153 | 153 | 2 | 306 | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.49 | 10 kV įrenginiai | 10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 363.72 | 363.72 | 1 | 363.72 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-94. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.50 | 10 kV įrenginiai | 10 kV stacionaraus vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | 500 | 500 | 0.1 | 50 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-96. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.51 | 10 kV įrenginiai | 10 kV šynų tilto (orinio) remontas | vnt. | 169 | 169 | 5 | 845 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-60.
1.52 | 10 kV įrenginiai | 10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra | vnt. | 84.5 | 84.5 | 7 | 591.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-59.
1.53 | 10 kV įrenginiai | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas | vnt. | 40 | 40 | 7 | 280 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-104. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.54 | 10 kV įrenginiai | 10-35 kV vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | 80 | 80 | 5 | 400 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-92.
1.55 | 10 kV įrenginiai | 10-35 kV vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 39.22 | 39.22 | 124 | 4863.28 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-91.
1.56 | 10 kV įrenginiai | 6-35/√3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio keitimas | vnt. | 300 | 300 | 0.1 | 30 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-69. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.57 | 10 kV įrenginiai | 6-35/√3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 73.86 | 73.86 | 20 | 1477.2 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-68.
1.58 | 10 kV įrenginiai | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos) | kg. | 1.5 | 1.5 | 189 | 283.5 | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos). Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.59 | 10 kV įrenginiai | Apšildymo grandinių techninė priežiūra | vnt. | 140 | 140 | 12 | 1680 | Apšildymo grandinių techninė priežiūra.
1.60 | 10 kV įrenginiai | Atnaujinti kabelio gyslų fazių spalvinį žymėjimą | vnt. | 15 | 15 | 7 | 105 | Atnaujinti kabelio gyslų fazių spalvinį žymėjimą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai.
1.61 | 10 kV įrenginiai | Elektromechaninių Blokuočių remontas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | Elektromechaninių Blokuočių remontas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.62 | 10 kV įrenginiai | Kabelių tvirtinimo atnaujinimas | vnt. | 50 | 50 | 12 | 600 | Kabelių tvirtinimo atnaujinimas.
1.63 | 10 kV įrenginiai | Keisti/įrengti apžiūros stikliuką | vnt. | 20 | 20 | 2 | 40 | Keisti/įrengti apžiūros stikliuką.
1.64 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 161.33 | 161.33 | 4 | 645.32 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-77.
1.65 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais remontas | vnt. | 585 | 585 | 21 | 12285 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-71.
1.66 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais techninė priežiūra | vnt. | 325 | 325 | 31 | 10075 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-70.
1.67 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) ir vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra | vnt. | 325 | 325 | 0.1 | 32.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-76.
1.68 | 10 kV įrenginiai | Mechaninių blokuočių remontas | kompl. | 50 | 50 | 2 | 100 | Mechaninių blokuočių remontas, nustatytų defektų šalinimas. Įkainis taikomas vienam prijunginiui. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.69 | 10 kV įrenginiai | Temperatūros ar drėgmės daviklio montavimas/keitimas | vnt. | 39 | 39 | 2 | 78 | Šilymo ar drėgmės daviklio montavimas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.70 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 200 | 200 | 3 | 600 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-78.
1.71 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais remontas | vnt. | 455 | 455 | 122 | 55510 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-73.
1.72 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais techninė priežiūra | vnt. | 406.25 | 406.25 | 66 | 26812.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-72.
1.73 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su skyrikliu (galios skyrikliu) ir saugikliais remontas | vnt. | 390 | 390 | 30 | 11700 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-75.
1.74 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su skyrikliu (galios skyrikliu) ir saugikliais techninė priežiūra | vnt. | 195 | 195 | 20 | 3900 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-74.
1.75 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su galios skyrikliu, skyrikliu ir saugikliais remontas | vnt. | 455 | 455 | 7 | 3185 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-82.
1.76 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su galios skyrikliu, skyrikliu ir saugikliais techninė priežiūra | vnt. | 390 | 390 | 1 | 390 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-81.
1.77 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 325 | 325 | 12 | 3900 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-86.
1.78 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra | vnt. | 202.8 | 202.8 | 4 | 811.2 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-85.
1.79 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su vakuuminiu jungtuvu bei srovės transformatoriais remontas | vnt. | 406.25 | 406.25 | 88 | 35750 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-84.
1.80 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su vakuuminiu jungtuvu bei srovės transformatoriais techninė priežiūra | vnt. | 154.37 | 154.37 | 41 | 6329.17 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-83.
1.81 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) narvelių 10 kV renkamųjų šynų remontas | vnt. | 462.8 | 462.8 | 5 | 2314 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-88.
1.82 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) narvelių 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra | vnt. | 125.45 | 125.45 | 2 | 250.9 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-87.
1.83 | 10 kV įrenginiai | Viršįtampių ribotuvo Riz matavimas | vnt. | 20 | 20 | 2 | 40 | Viršįtampių ribotuvo Riz matavimas.
1.84 | 10 kV įrenginiai | Viršįtampių ribotuvų dangos valymas | vnt. | 10 | 10 | 2 | 20 | Viršįtampių ribotuvų dangos valymas.
1.85 | 35 kV įrenginiai | 35 kV AJ pavaros traukės keitimas | vnt. | 90 | 90 | 4 | 360 | 35 kV AJ pavaros traukės keitimas.
1.86 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 64.71 | 64.71 | 11 | 711.81 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-51.
1.87 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 38.22 | 38.22 | 16 | 611.52 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-50.
1.88 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo įmontuoto srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 363.79 | 363.79 | 0.1 | 36.38 | 35 kV alyvinio jungtuvo įmontuoto srovės transformatoriaus keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.89 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo įvado keitimas | vnt. | 285.83 | 285.83 | 4 | 1143.32 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-35. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.90 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 715 | 715 | 1 | 715 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-34. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.91 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 682 | 682.25 | 14 | 9548 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-31.
1.92 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 311.55 | 311.55 | 22 | 6854.1 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-30.
1.93 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus alyvos papildymas | vnt. | 40 | 40 | 2 | 80 | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus alyvos papildymas.
1.94 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 156.93 | 156.93 | 6 | 941.58 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-46.
1.95 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 47.24 | 47.24 | 6 | 283.44 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-45.
1.96 | 35 kV įrenginiai | 35 kV atvirosios skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) | vnt. | 166.92 | 166.92 | 5 | 834.6 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-24.
1.97 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 123.14 | 123.14 | 9 | 1108.26 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-53.
1.98 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 28.47 | 28.47 | 8 | 227.76 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-52.
1.99 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 107.24 | 107.24 | 7 | 750.68 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-48.
1.100 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 53.27 | 53.27 | 4 | 213.08 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-47.
1.101 | 35 kV įrenginiai | 35 kV galinės movos montavimas/keitimas | vnt. | 250 | 250 | 2 | 500 | Senos movos demontavimas, galinės vidaus/lauko movos montavimas viengysliam kabeliui, antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelio gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.102 | 35 kV įrenginiai | 35 kV galinės movos montavimas/keitimas atramoje | vnt. | 300 | 300 | 0.1 | 30 | Senos movos demontavimas, galinės vidaus/lauko movos montavimas viengysliam kabeliui, antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelio gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.103 | 35 kV įrenginiai | 35 kV įtampos transformatoriaus keitimas | vnt. | 190 | 190 | 1 | 190 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-54. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.104 | 35 kV įrenginiai | 35 kV jungiamosios movos montavimas (be žemės darbų) | vnt. | 350 | 350 | 0.1 | 35 | Jungiamosios movos montavimas (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.105 | 35 kV įrenginiai | 35 kV jungiamosios movos montavimas (su žemės darbais) | vnt. | 669.5 | 669.5 | 0.1 | 66.95 | Jungiamosios movos montavimas (su žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.106 | 35 kV įrenginiai | 35 kV kabelių bandymas | vnt. | 250 | 250 | 9 | 2250 | 35 kV kabelio bandymas (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).
1.107 | 35 kV įrenginiai | 35 kV kabelių kontaktų revizija | vnt. | 5 | 5 | 4 | 20 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
1.108 | 35 kV įrenginiai | 35 kV pereinamosios movos montavimas (su žemės darbais) | vnt. | 780 | 780 | 0.1 | 78 | Pereinamosios movos montavimas (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.109 | 35 kV įrenginiai | 35 kV ryšių kondensatoriaus demontavimas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | 35 kV ryšių kondensatoriaus demontavimas.
1.110 | 35 kV įrenginiai | 35 kV ryšių užtvėriklio demontavimas | vnt. | 200 | 200 | 0.1 | 20 | 35 kV ryšių užtvėriklio demontavimas.
1.111 | 35 kV įrenginiai | 35 kV sf6 dujinio narvelio techninė priežiūra | vnt. | 28.6 | 28.6 | 10 | 286 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-57.
1.112 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 118.37 | 118.37 | 9 | 1065.33 | 35 kV skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, atraminio izoliatoriaus, šynų tilto atraminio izoliatoriaus keitimas. Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-28. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.113 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio keitimas | vnt. | 425.04 | 425.04 | 0.1 | 42.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-38. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.114 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio remontas | vnt. | 223 | 224.99 | 38 | 8474 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-37.
1.115 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 170.82 | 170.82 | 54 | 9224.28 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-36.
1.116 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio, skirtuvo kontaktinio sujungimo revizija | vnt. | 5 | 5 | 4 | 20 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
1.117 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo keitimas | vnt. | 425.04 | 425.04 | 0.1 | 42.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-41. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.118 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo remontas | vnt. | 189.31 | 189.31 | 4 | 757.24 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-40.
1.119 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo techninė priežiūra | vnt. | 110 | 110 | 5 | 550 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-39.
1.120 | 35 kV įrenginiai | 35 kV srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 190 | 190 | 1 | 190 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-49. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.121 | 35 kV įrenginiai | 35 kV šynų tilto kabamojo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 67.01 | 67.01 | 2 | 134.02 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-27. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.122 | 35 kV įrenginiai | 35 kV šynų tilto remontas | vnt. | 265.34 | 265.34 | 11 | 2918.74 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-26.
1.123 | 35 kV įrenginiai | 35 kV šynų tilto techninė priežiūra | vnt. | 137.18 | 137.18 | 8 | 1097.44 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-25.
1.124 | 35 kV įrenginiai | 35 kV trumpiklio keitimas | vnt. | 400 | 400 | 0.1 | 40 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-44. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.125 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo, trumpiklio pavaros remontas | vnt. | 250 | 250 | 2 | 500 | 35 kV skirtuvo, jungtuvo, trumpiklio pavaros (blokuotės) remontas, darbai atliekami pagal technologinę kortą.
1.126 | 35 kV įrenginiai | 35 kV trumpiklio remontas | vnt. | 130 | 130 | 4 | 520 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-43.
1.127 | 35 kV įrenginiai | 35 kV trumpiklio techninė priežiūra | vnt. | 110 | 110 | 4 | 440 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-42.
1.128 | 35 kV įrenginiai | 35 kV uždarosios skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 241.07 | 241.07 | 3 | 723.21 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-56.
1.129 | 35 kV įrenginiai | 35 kV uždarosios skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) | vnt. | 169 | 169.5 | 6 | 1014 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-55.
1.130 | 35 kV įrenginiai | 35 kV vakuuminio, dujinio jungtuvo (lauko tipo) remontas | vnt. | 550 | 550 | 2 | 1100 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-33.
1.131 | 35 kV įrenginiai | 35 kV vakuuminio, dujinio jungtuvo (lauko tipo) techninė priežiūra | vnt. | 300 | 300 | 2 | 600 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-32.
1.132 | 35 kV įrenginiai | 35 kV viršįtampių ribotuvo (iškroviklio) montavimas/keitimas | vnt. | 79.38 | 79.38 | 4 | 317.52 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-29. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.133 | 35 kV įrenginiai | 35 kV viršįtampių ribotuvo bandymas (Riz ir nuotėkio srovės) | vnt. | 88 | 88 | 2 | 176 | 35 kV viršįtampių ribotuvo bandymas (Riz ir nuotėkio srovės).
1.134 | 35 kV įrenginiai | 35 kV viršįtampių ribotuvo paviršiaus valymas | vnt. | 12 | 12 | 6 | 72 | 35 kV viršįtampių ribotuvo paviršiaus valymas.
1.135 | 35 kV įrenginiai | 35kV skyriklio, skirtuvo darbinių kontaktų keitimas | vnt. | 180 | 180 | 2 | 360 | 35kV skyriklio, skirtuvo darbinių kontaktų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.136 | 35 kV įrenginiai | AJ alyvos keitimas | kg. | 1.95 | 1.95 | 95 | 185.25 | AJ alyvos keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.137 | 35 kV įrenginiai | AJ alyvos lygio apžiūros stikliuko keitimas | vnt. | 83.46 | 83.46 | 1 | 83.46 | AJ alyvos lygio apžiūros stikliuko keitimas.
1.138 | 35 kV įrenginiai | AJ bako keitimas | vnt. | 400 | 400 | 0.1 | 40 | Įkainis taikomas ir 35 kV ir 10 kV jungtuvams. Jei gedimo pašalinimui reikia išleisti alyvą ji turi būti išleidžiama. Tinkamą naudoti alyvą pateiks ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV.
1.139 | 35 kV įrenginiai | AJ bakų šildymo automatikos montavimas | vnt. | 600 | 600 | 2 | 1200 | AJ bakų šildymo automatikos montavimas.
1.140 | 35 kV įrenginiai | AJ bakų ventiliaus keitimas | vnt. | 250 | 250 | 0.1 | 25 | AJ bakų ventiliaus keitimas, darbai ir medžiagos įskaičiuotos.
1.141 | 35 kV įrenginiai | AJ pavaros remontas | vnt. | 332.11 | 332.11 | 2 | 664.22 | Įkainyje vertinamas AJ (35 kV , 10 kV alyvinis jungtuvas) gali būti stacionarus, arba ištraukiamas. Jungtuvo bandymų ir diagnostikos šiame įkainyje nevertiname. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos (jungtuvo pavaros detales).
1.142 | 35 kV įrenginiai | AJ pavaros šildymo elemento keitimas | vnt. | 69.87 | 69.87 | 2 | 139.74 | AJ pavaros šildymo elemento keitimas.
1.143 | 35 kV įrenginiai | Pavaros el. variklio keitimas | vnt. | 143.75 | 143.75 | 2 | 287.5 | Pavaros el. variklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.144 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo/trupiklio keitimas į jungtuvą (recloser) | vnt. | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 35 kV skirtuvo/trupiklio keitimas į jungtuvą (recloser). Darbai ir medžiagos: skirtuvo/trumpiklio demontavimas, jungtuvo (recloser) projektavimas, pamatai, pamatų montavimas, metalo konstrukcijos, metalo konstrukcijų montavimas, jungtuvo (recloser) montavimas. Jungtuvas (recloser) į įkainį neįskaičiuotas. Kiti darbai pagal galiojančius sutarties įkainius ir medžiagos neįskaičiuoti . Jungtuvas (recloser) į įkainį neįskaičiuotas
1.145 | 35 kV įrenginiai | 35 kV Alyvinio jungtuvo keitimas į OLJ (recloser) | vnt. | 20000 | 20000 | 3 | 60000 | 35 kV alyvinio jungtuvo keitimas į OLJ (recloser).Darbai ir medžiagos: alyvinio jungtuvo demontavimas, jungtuvo (recloser) projektavimas, pamatai, pamatų montavimas, metalo konstrukcijos, metalo konstrukcijų montavimas, jungtuvo (recloser) montavimas. Kiti darbai pagal galiojančius sutarties įkainius ir medžiagos neįskaičiuoti. Jungtuvas (recloser) į įkainį neįskaičiuotas.
1.146 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 211.25 | 211.25 | 0.1 | 21.13 | Senos movos demontavimas, 0,4-10 kV galinės stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.147 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 202.8 | 202.8 | 0.1 | 20.28 | Senos movos demontavimas, 0,4-10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.148 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 211.25 | 211.25 | 0.1 | 21.13 | Senos movos demontavimas, 0,4-10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas iki 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.149 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 236.6 | 236.6 | 0.1 | 23.66 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.150 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 473.2 | 473.2 | 0.1 | 47.32 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.151 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 202.8 | 202.8 | 0.1 | 20.28 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.152 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 439.4 | 439.4 | 0.1 | 43.94 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.153 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais) | m. | 8.95 | 8.95 | 4 | 35.8 | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 m, tranšėjų užkasimas 1 m, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.154 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (su žemės darbais) | m. | 8.11 | 8.11 | 4 | 32.44 | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, tranšėjų atkasimas 1 m, tranšėjų užkasimas 1 m, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 m, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.155 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 390 | 390 | 0.1 | 39 | 0,4 - 35 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas 1 vnt., kabelio prijungimas/atjungimas. Pastaba: Nustatoma ne geografinė vieta, o konkreti pačio kabelio pažeidimo vieta. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).
1.156 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 15.21 | 15.21 | 4 | 60.84 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio daugiau kaip 150 mm2 tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.157 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 13.52 | 13.52 | 4 | 54.08 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio iki 150 mm2 (imtinai) tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.158 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 1.92 | 1.92 | 4 | 7.68 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.159 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 1.62 | 1.62 | 4 | 6.48 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.160 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 1.62 | 1.62 | 4 | 6.48 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.161 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 1.92 | 1.92 | 4 | 7.68 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.162 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 1.92 | 1.92 | 4 | 7.68 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 m, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.163 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 1.62 | 1.62 | 4 | 6.48 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 m, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.164 | Bendra elementų grupė | 0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydžiųjų įdėklų arba trumpiklių (NZ) keitimas, montavimas (1 vnt.) | vnt. | 10 | 10 | 29 | 290 | Išimti netinkamą lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) (keitimo atveju), įdėti naują lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) , esant poreikiui atnaujinti saugiklių srovę nurodantį žymenį, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.165 | Bendra elementų grupė | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 | vnt. | 219.7 | 219.7 | 0.1 | 21.97 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui, varžtinių antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.166 | Bendra elementų grupė | 10 kV jung./perein. movos montavimas viengysliam 120-500 mm2 kabeliui (su žemės darbais) | vnt. | 507 | 507 | 0.1 | 50.7 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.167 | Bendra elementų grupė | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 253.5 | 253.5 | 0.1 | 25.35 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.168 | Bendra elementų grupė | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos remontas | vnt. | 300 | 300 | 2 | 600 | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos remontas. Nustatyti gedimą, pašalinti gedimo priežastį. Sudegusi ventiliatorių pakeisti nauju, esant gedimui elektros instaliacijoje, pakeisti sugedusį instaliacijos elementą arba kabelį. Patikrinti ventiliacijos veikimą.
1.169 | Bendra elementų grupė | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas | vnt. | 70 | 70 | 2 | 140 | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas (1 automatas).
1.170 | Bendra elementų grupė | Apšvietimo jungiklio/rozečių montavimas/keitimas | vnt. | 40 | 40 | 12 | 480 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas/keitimas.
1.171 | Bendra elementų grupė | Apšvietimo remontas | kompl. | 150 | 150 | 21 | 3150 | Kontaktų revizija, izoliacijos varžos matavimai, tvirtinimų revizija, perdegusių lempų keitimas, gedimų nustatymas ir jų pašalinimas. Įkainis taikomas vienam objektui.
1.172 | Bendra elementų grupė | Atlikti instaliacijos remontą | vnt. | 14.1 | 14.1 | 2 | 28.2 | Instaliacijos tvirtinimas, kontaktų revizija, perdegusių lempų pakeitimą, izoliacijos varžos matavimas.
1.173 | Bendra elementų grupė | Bakų sandarinimas ir alyvos papildymas | vnt. | 196.07 | 196.07 | 1 | 196.07 | Įkainis taikomas ir 35 kV ir 10 kV jungtuvams. Jei gedimo pašalinimui reikia išleisti alyvą ji turi būti išleidžiama. Tinkamą naudoti alyvą pateiks ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.174 | Bendra elementų grupė | Drėgmės ir šilumos daviklių, šildymo automatikos įrengimas, šildymo elementų narvelyje montavimas | vnt. | 630 | 631.28 | 5 | 3150 | Drėgmės ir šilumos daviklių, šildymo automatikos įrengimas, šildymo elementų narvelyje montavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.175 | Bendra elementų grupė | Dulkių valymas, įrenginių kontaktų revizija | vnt. | 6.5 | 6.5 | 27 | 175.5 | Atlikti dulkių valymą, įrenginių kontaktų reviziją, bandymus.
1.176 | Bendra elementų grupė | Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas | m. | 25 | 25 | 2 | 50 | Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas.
1.177 | Bendra elementų grupė | El. įrenginių pervežimas | t/km | 8 | 8 | 1749 | 13992 | Įkainyje vertinti iškrovimo ir pakrovimo darbus. Turi būti vertinamas šių įrenginių pervežimas: savų reikmių transformatorių, kompensacinių ričių, narvelių, "Rital" tipo spintų, 35kV jungtuvų, 35kV skyriklių, metalo ir g/b konstrukcijų vežimui. Mechanizmai turi būti įvertinti į įkainį.
1.178 | Bendra elementų grupė | Elektrinio šildytuvo montavimas/keitimas | vnt. | 305.5 | 305.5 | 3 | 916.5 | Elektrinio šildytuvo montavimas/keitimas. Elemento galia 150 W. Demontuotus šildymo elementus pristatyti į regione nurodytą vietą.
1.179 | Bendra elementų grupė | Elektros lanko apsaugos šviesolaidžio remontas | vnt. | 319.8 | 319.8 | 1 | 319.8 | Įkainyje įvertinami darbai - nustatyti šviesolaidžio gedimą (nulūžusi jungtis prie relės, perlaužtas tarp narvelių ar kitas pažeidimas). Esant galimybei šviesolaidį sujungti specialia jungiamąja mova. Patikrinti šviesolaidžio jautrumą bei relės veikimą. Po visų darbų patikrinti ir išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą.
1.180 | Bendra elementų grupė | Elektros lanko pažeistų jungtuvų remontas | vnt. | 857.98 | 857.98 | 1 | 857.98 | Įkainyje vertinami darbai - jungtuvo veikimo atstatymas ( išskyrus RAA), bandymai.
1.181 | Bendra elementų grupė | Elektros lanko pažeistų narvelių remontas | vnt. | 1194.64 | 1194.64 | 1 | 1194.64 | Įkainyje vertinami darbai - narvelio pilno funkcionalumo atstatymas (išskyrus jungtuvo).
1.182 | Bendra elementų grupė | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas | vnt. | 10.4 | 10.4 | 57 | 592.8 | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas.
1.183 | Bendra elementų grupė | Išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 26 | 26 | 4 | 104 | Išmatuoti įžeminimo kontūro varžą.
1.184 | Bendra elementų grupė | Ištiesinti sulankstytas duris, sutepti lankstus | vnt. | 60 | 60 | 14 | 840 | Ištiesinti sulankstytas duris, sutepti pakeisti lankstus (vyrius). Įkainis taikomas vienoms durims.
1.185 | Bendra elementų grupė | Izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 14 | 14 | 27 | 378 | Izoliacijos varžos matavimas, protokolo išrašymas. Šis įkainis naudojamas tik pagal užsakovo atskirai pateiktą užsakymą šio darbo vykdymui.
1.186 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas | vnt. | 104 | 104 | 14 | 1456 | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas.
1.187 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginio pažeistų elementų atstatymas | vnt. | 130 | 130 | 1 | 130 | Įžeminimo įrenginio pažeistų elementų atstatymas.
1.188 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra | vnt. | 106.6 | 106.6 | 6 | 639.6 | Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra.
1.189 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginių laidininkų ir šynų dažymas | m. | 6 | 6 | 57 | 342 | Įžeminimo įrenginių laidininkų (juostos) ir šynų dažymas. Korozijos židinių ir kitų apnašų pašalinimas, įžeminimo įrenginių laidininkų ir šynų dažymas 1 m.
1.190 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo šynų spalvinio žymėjimo atnaujinimas (lipnia juosta) | m. | 10 | 10 | 14 | 140 | Įžeminimo šynų spalvinio žymėjimo atnaujinimas (lipnia juosta).
1.191 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 51.32 | 51.32 | 46 | 2360.72 | Įžeminimo varžos matavimas.
1.192 | Bendra elementų grupė | Kabelio praėjimų/skylės sienose/pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas) | m2 | 22 | 22 | 14 | 308 | Užbetonuoti kabelio praėjimą/skylę sienoje ar pertvaroje, užtaisyti grindis ar ertmes demontuotose įrenginių vietose (ertmių pastato viduje/išorėje užbetonavimas) 1 m2.
1.193 | Bendra elementų grupė | Kabelių apsauginių vamzdžių sandarinimas | vnt. | 36.59 | 36.59 | 8 | 292.72 | Užsandarinti nesandarų kabelio vamzdžio galą (esant nesandariems abiem vieno vamzdžio galams, įkainis taikomas du kartus). Naujai tiesiant kabelį esamame ar naujai klojamame vamzdyje, šis įkainis negali būti taikomas. Abiejų galų užsandarinimas turi būti įsivertintas kabelio tiesimo ir vamzdžio klojimo įkainiuose. Įkainis taikomas tik gavus atskirą užsakymą konkrečiai šiam darbui atlikti.
1.194 | Bendra elementų grupė | Kabelių apsaugos vamzdžių montavimas/keitimas | m. | 26.01 | 26.01 | 27 | 702.27 | Apsauginių gaubtų atnaujinimas, pakeitimas neatjungiant kabelių. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.195 | Bendra elementų grupė | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis) | vnt. | 26 | 26 | 2 | 52 | Užtrumpinti kabelio gyslas ir įžeminti 1 vnt.
1.196 | Bendra elementų grupė | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 4 | 4 | 133 | 532 | Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo) 1 vnt.
1.197 | Bendra elementų grupė | Kontrolinio kabelio iki 1 kV tiesimas, apdirbimas, markiravimas ir pajungimas | m. | 6.4 | 6.4 | 3 | 19.2 | Kontrolinio kabelio iki 1 kV tiesimas, apdirbimas, markiravimas ir pajungimas. Į darbo įkainį nėra įskaičiuotos pagrindinės medžiagos.
1.198 | Bendra elementų grupė | LED šviestuvų montavimas/keitimas skirstykloje, tvirtinant ant lyno | vnt. | 40 | 40 | 17 | 680 | LED šviestuvų montavimas/keitimas skirstykloje, tvirtinant ant lyno (lynas sumontuojamas naujai).
1.199 | Bendra elementų grupė | Metalinių konstrukcijų dažymas | m2 | 22.04 | 22.04 | 810 | 17852.4 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/110-109.
1.200 | Bendra elementų grupė | Nešvarumų išvalymas | vnt. | 40 | 40 | 14 | 560 | Išvalyti nešvarumus (narvelį, spintą).
1.201 | Bendra elementų grupė | Operatyvinių užrašų, plakatų montavimas/keitimas | vnt. | 11.7 | 11.7 | 48 | 561.6 | Operatyvinių užrašų, plakatų montavimas/keitimas (atnaujinimas). Jei yra esama, pašalinti seną operatyvinio užrašo lentelę (plakatą, pavadinimą) dažais, pritvirtinti naują operatyvinio užrašo (plakato, pavadinimo) lentelę.
1.202 | Bendra elementų grupė | Pakrypusių gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų atstatymas į projektinę padėtį | vnt. | 300 | 300 | 0.1 | 30 | Pakrypusių gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų atstatymas į projektinę padėtį.
1.203 | Bendra elementų grupė | Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė) | vnt. | 20 | 20 | 22 | 440 | Pavaros rankenos spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas).
1.204 | Bendra elementų grupė | Pavarų distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas | vnt. | 106.6 | 106.6 | 2 | 213.2 | Pavarų distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.205 | Bendra elementų grupė | Pereinamųjų varžų matavimas | 10 taškų | 26 | 26 | 33 | 858 | Išmatuoti varžas, pateikti matavimo protokolą. Įkainis taikomas vieno įrenginio matavimams iki 10 kontaktinių taškų imtinai (pvz. jei matuojama 17 taškų tai įkainis taikomas du kartus, jei matuojami 23 taškai tai įkainis taikomas 3 kartus).
1.206 | Bendra elementų grupė | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena | m. | 11.05 | 11.05 | 4 | 44.2 | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.207 | Bendra elementų grupė | Pritvirtinti galinę movą | vnt. | 30 | 30 | 4 | 120 | Pritvirtinti esamą kabelio movą 1 vnt.
1.208 | Bendra elementų grupė | Priverstinės ventiliacijos įrengimas | vnt. | 342.64 | 342.64 | 2 | 685.28 | Priverstinės ventiliacijos įrengimas: ventiliatorius 1 vnt., grotelės 1 vnt., jungiklis 1 vnt., automatinis jungiklis 1 vnt., kabelis 1 m. Priverstinė ventiliacija turi būti vietinio valdymo.
1.209 | Bendra elementų grupė | Savųjų reikmių automatikos gedimo šalinimas | vnt. | 169.8 | 169.8 | 2 | 339.6 | Savųjų reikmių automatikos gedimo šalinimas.
1.210 | Bendra elementų grupė | Skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, jungtuvo pavarų, lauko spintų, skydų, narvelių užrakto remontas | vnt. | 30 | 30 | 14 | 420 | Skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, jungtuvo pavarų, lauko spintų, skydų, narvelių užrakto remontas.
1.211 | Bendra elementų grupė | Spintų, narvelių sandarinimas | vnt. | 120.48 | 120.48 | 2 | 240.96 | Spintų, narvelių sandarinimas.
1.212 | Bendra elementų grupė | Sumontuoti naują įžeminimo kontūrą ir išmatuoti varžą | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Sumontuoti naują įžeminimo kontūrą ir išmatuoti varžą.
1.213 | Bendra elementų grupė | Suremontuoti įžeminimo įrenginį, išmatuoti įžeminimo varžas | vnt. | 92.04 | 92.04 | 4 | 368.16 | Įkainyje vertinami darbai, medžiagos - turi būti išmatuotos pereinamosios varžos bei kontūro varža.
1.214 | Bendra elementų grupė | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | Dar. val. | 32.5 | 32.5 | 267 | 8677.5 | Šaltkalvio - suvirintojo darbai.
1.215 | Bendra elementų grupė | Šildymo elementų montavimas/keitimas | vnt. | 104.34 | 104.34 | 2 | 208.68 | Įkainyje vertinamas darbas - 1 vnt. šildymo elemento keitimas. Elemento galia 150 W. Demontuotus šildymo elementus pristatyti į regione nurodytą vietą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.216 | Bendra elementų grupė | Šiukšlių išvežimas | t. | 70 | 70 | 1 | 70 | Šiukšlių pakrovimas, išvežimas ir iškrovimas. Įkainis nenaudojamas darbo metu susidariusioms šiukšlės išvežti.
1.217 | Bendra elementų grupė | Šviestuvo lemputės keitimas | vnt. | 7.15 | 7.15 | 47 | 336.05 | Šviestuvo lemputės keitimas į LED.
1.218 | Bendra elementų grupė | Šviestuvų montavimas/keitimas | vnt. | 60 | 60 | 254 | 15240 | Šviestuvų montavimas/keitimas į LED.
1.219 | Bendra elementų grupė | Šviestuvų montavimas/keitimas (kai aukštis virš 6m) | vnt. | 180 | 180 | 6 | 1080 | Šviestuvų montavimas/keitimas (kai aukštis virš 6m).
1.220 | Bendra elementų grupė | TP ar SP teritorijoje šiukšlių surinkimas | m2 | 3 | 3 | 29 | 87 | TP ar SP teritorijoje šiukšlių surinkimas.
1.221 | Bendra elementų grupė | TP ir SP šienavimo, ravėjimo arba purškimo darbai | a | 16.14 | 16.14 | 31 | 500.34 | TP ir SP šienavimo, ravėjimo arba purškimo darbai.
1.222 | Bendra elementų grupė | Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 127.56 | 127.56 | 21 | 2678.76 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-107.
1.223 | Bendra elementų grupė | Užrakto narvelyje montavimas/keitimas | vnt. | 35 | 35 | 4 | 140 | Užrakto narvelyje montavimas/keitimas.
1.224 | Bendra elementų grupė | Ventiliacijos įrengimas | vnt. | 200 | 200 | 0.1 | 20 | Ventiliacijos įrengimas: ventiliatorius 1 vnt., grotelės 1 vnt., drėgmės daviklis 1 vnt., valdymo raktas 1 vnt. automatinis jungiklis 1 vnt., kabelis 10 m.
1.225 | Bendra elementų grupė | Ventiliacijos remontas | vnt. | 60 | 60 | 4 | 240 | Ventiliacijos remontas. Pašalinti gedimo priežastį.
1.226 | Bendra elementų grupė | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas | vnt. | 4 | 4 | 46 | 184 | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas.
1.227 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 0,4 kV išvadų tarpinių keitimas | vnt. | 68 | 68 | 4 | 272 | Darbai atliekami vienam išvadui.
1.228 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/√3 kV automatiškai reguliuojamos kompensacinės ritės su šuntuojančiąja varža techninė priežiūra | vnt. | 377 | 377 | 15 | 5655 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-67.
1.229 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/0,4 kV (35/0,4 kV) nehermetinio alyvinio galios (kompensacinės ritės) transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 73.78 | 73.78 | 26 | 1918.28 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-61.
1.230 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/0,4 kV galios transformatoriaus kieta polimerine izoliacija techninė priežiūra | vnt. | 124.8 | 124.8 | 1 | 124.8 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-63.
1.231 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios (kompensacinės ritės) transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 113.13 | 113.13 | 23 | 2601.99 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-62.
1.232 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10-35 kV įvado tarpinių keitimas | kompl. | 273 | 273 | 0.1 | 27.3 | 10-35 kV įvado (išvado) tarpinių keitimas. Darbai atliekami 3 fazėms.
1.233 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-35/√3 kV automatiškai nereguliuojamos kompensacinės ritės techninė priežiūra | vnt. | 256.1 | 256.1 | 1 | 256.1 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-66.
1.234 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos lygio daviklio keitimas | vnt. | 180 | 180 | 2 | 360 | Alyvos lygio daviklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.235 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos lygio indikatoriaus montavimas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | Alyvos lygio indikatoriaus montavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.236 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos pavyzdžių paėmimo sklendės remontas/keitimas | vnt. | 260 | 260 | 0.1 | 26 | Alyvos pavyzdžių paėmimo sklendės remontas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.237 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos prasisunkimo šalinimas, alyvos papildymas iki 1000 kVA | vnt. | 140 | 140 | 2 | 280 | Įkainis taikomas kai atliekami smulkūs sandarinimo darbai ir kai transformatorius iki 1000 kVA.
1.238 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos prasisunkimo šalinimas, alyvos papildymas virš 1000 kVA | vnt. | 338.32 | 338.32 | 0.1 | 33.83 | Įkainis taikomas kai atliekami smulkūs sandarinimo darbai ir kai transformatorius virš 1000 kVA.
1.239 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos termometro keitimas | vnt. | 97.5 | 97.5 | 4 | 390 | Alyvos termometro keitimas to pačio arba kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.240 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos užpylimo sklendžių remontas/keitimas | vnt. | 305.5 | 305.5 | 0.1 | 30.55 | Alyvos užpylimo sklendžių keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.241 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alsuoklio keitimas | vnt. | 156 | 156 | 2 | 312 | Alsuoklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.242 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.243 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Apsauginių gaubtų montavimas/keitimas | kompl. | 130 | 130 | 2 | 260 | Apsauginių gaubtų ant galios transformatoriaus išvadų arba ant įvadų montavimas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.244 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | kompl. | 90 | 90 | 92 | 8280 | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai.
1.245 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Atnaujinti įžeminimus | vnt. | 60 | 60 | 4 | 240 | Įžeminimo juostos suvirinimas, kontaktų revizija, juostos spalvinis žymėjimo atnaujinimas.
1.246 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Aušinimo sistemos instaliacijos ir automatikos remontas | kompl. | 357.5 | 357.5 | 0.1 | 35.75 | Aušinimo sistemos instaliacijos ir automatikos remontas.
1.247 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Aušinimo variklio keitimas | vnt. | 150 | 150 | 2 | 300 | Aušinimo variklio keitimas to pačio arba kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.248 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Defektinės sklendės keitimas | vnt. | 280 | 280 | 0.1 | 28 | Defektinės sklendės keitimas. Įkainis netaikomas užpylimo ir paėmimo sklendėms. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.249 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Defektinės sklendės remontas | vnt. | 80 | 80 | 4 | 320 | Defektinės sklendės keitimas. Įkainis netaikomas užpylimo ir paėmimo sklendėms.
1.250 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas | vnt. | 130 | 130 | 6 | 780 | Distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.251 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Dujų relės keitimas | vnt. | 325 | 325 | 0.1 | 32.5 | Dujų relės keitimas to pačio arba kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.252 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Galios transformatoriaus dangos valymas | m2 | 43.32 | 43.32 | 1 | 43.32 | Galios transformatoriaus dangos valymas.
1.253 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Galios transformatoriaus dažymas | m2 | 15.6 | 15.6 | 33 | 514.8 | Galios transformatoriaus dažymas. Pašalinti korozijos židinius, nuriebalinti paviršių, padengti paviršių antikoroziniu gruntu, nudažyti paviršių antikoroziniais dažais.
1.254 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Galios transformatoriaus duomenų lentelės montavimas/keitimas | vnt. | 97.5 | 97.5 | 6 | 585 | Galios transformatoriaus duomenų lentelės montavimas/keitimas.
1.255 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.256 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įrengti veidrodėlį alyvos lygio apžiūrai | vnt. | 39 | 39 | 1 | 39 | Įrengti veidrodėlį alyvos lygio apžiūrai.
1.257 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įrengto lauke 10 kV galios transformatoriaus (kompensacinės ritės) keitimas | vnt. | 350 | 350 | 0.1 | 35 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-65. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.258 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įrengto patalpoje (narvelyje) 10 kV galios transformatoriaus (kompensacinės ritės) keitimas | vnt. | 320 | 320 | 0.1 | 32 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-64. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.259 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įvado strypo keitimas kitu | vnt. | 230 | 230 | 0.1 | 23 | Įvado strypo keitimas kitu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.260 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Izoliacinės alyvos išleidimas/užpylimas iš transformatoriaus | t. | 169 | 169 | 2 | 338 | Izoliacinės alyvos išleidimas/užpylimas iš transformatoriaus. Įkainis taikomas virš 1600 kVA.
1.261 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Izoliacinės alyvos keitimas/papildymas | kg. | 1.17 | 1.17 | 4 | 4.68 | Izoliacinės alyvos keitimas/papildymas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.262 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Kompensacinės ritės pavaros remontas | vnt. | 150 | 150 | 2 | 300 | Kompensacinės ritės pavaros remontas elektrinės dalies. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.263 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Kompensacinės ritės variklio keitimas | vnt. | 150 | 150 | 2 | 300 | Kompensacinės ritės variklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.264 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Nesandarumų pašalinimas užvirinant | vnt. | 171.6 | 171.6 | 2 | 343.2 | Nesandarumų pašalinimas užvirinant. Įkainis taikomas vienam objektui.
1.265 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais | vnt. | 162.5 | 162.5 | 2 | 325 | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.266 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti lovelį ir tvirtinimo elementus | m. | 5 | 5 | 4 | 20 | Pakeisti lovelį ir tvirtinimo elementus. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.267 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti šildymo reguliatorių | vnt. | 20 | 20 | 4 | 80 | Pakeisti šildymo reguliatorių. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.268 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti transformatoriaus alsuoklio indikatorinį silikagelį | kg. | 9 | 9 | 4 | 36 | Pakeisti transformatoriaus alsuoklio indikatorinį silikagelį. Keičiamas indikatorinis silikagelis. Išleisti alyvos nereikia. Indikatorinio silikagelio talpos keisti nereikia. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.269 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius | m. | 8 | 8 | 4 | 32 | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius.
1.270 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius | m. | 8 | 8 | 4 | 32 | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius.
1.271 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Papildyti alyvos užtvaros lygį | mm | 9 | 9 | 4 | 36 | Papildyti alyvos užtvaros lygį.
1.272 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Papildomo laidininko montavimas | vnt. | 20 | 20 | 4 | 80 | Papildomo laidininko montavimas.
1.273 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pirminės grandinės prijungimo gnybto remontas | vnt. | 100 | 100 | 2 | 200 | Pirminės grandinės prijungimo gnybto remontas. Esant poreikiui pakeisti gnybtą nauju. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.274 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Priklijuoti informacinius lipdukus, technologinius užrašus | vnt. | 3 | 3 | 4 | 12 | Priklijuoti informacinius lipdukus, technologinius užrašus.
1.275 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Tarpinių keitimas | vnt. | 210 | 210 | 0.1 | 21 | Tarpinių keitimas.
1.276 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Tarpinių keitimas su alyvos nuleidimu | vnt. | 250 | 250 | 0.1 | 25 | Tarpinių keitimas su alyvos nuleidimu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.277 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Techninio silikagelio keitimas | kg. | 22 | 22 | 4 | 88 | Techninio silikagelio keitimas.
1.278 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Transformatoriaus apvijų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 65 | 65 | 1 | 65 | Atlikti transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus, pateikti matavimo protokolus.
1.279 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110 KV galios transformatoriaus neutralės atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 250 | 250 | 2 | 500 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-17
1.280 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-13 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 250 | 250 | 8 | 2000 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-13
1.281 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-14 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO KEITIMAS | vnt. | 450 | 450 | 2 | 900 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-14
1.282 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-15 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 250 | 250 | 8 | 2000 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-15
1.283 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-16 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS IŠKROVIKLIO KEITIMAS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVU | vnt. | 250 | 250 | 2 | 500 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-16
1.284 | RAA | ARĮ retrofitas be signalų perdavimo į TSPĮ | kompl. | 5200 | 5200 | 0.1 | 520 | Sumontuoti elektronines įtampos kontrolės reles, automatinius jungiklius, signalines reles ir grandines tarp jų, kabelius nuo įtampos transformatoriaus iki ARĮ schemos, kabelius nuo sekciinio jungtuvo iki įvadinių jungtuvų, 110 V valdymo rites sekciiniame ir įvadiniuose jungtuvuose. Sumontuoti reikalingas grandines per sekcinio ir įvadinių jungtuvų pagalbinius kontaktus.
1.285 | RAA | ARĮ retrofitas su signalų ir komandų perdaavimu į TSPĮ | kompl. | 6800 | 6800 | 0.1 | 680 | Sumontuoti elektronines įtampos kontrolės reles, automatinius jungiklius, signalines reles ir grandines tarp jų, kabelius nuo įtampos transformatoriaus iki ARĮ schemos, kabelius nuo sekciinio jungtuvo iki įvadinių jungtuvų, 110 V valdymo rites sekciiniame ir įvadiniuose jungtuvuose. Sumontuoti reikalingas grandines per sekcinio ir įvadinių jungtuvų pagalbinius kontaktus. užtikrinti signalo perdavimą į TSPĮ, Pakloti kabelius tarp signalinių relių ir TSPĮ . Atlikti , TSPĮ programavimą ir derinimą į DMS. įdiegti reikalingas tarpines reles ARĮ įjungimo/išjungimo komandos vykdymui. Pakloti kabelius ARĮ – TSPĮ televaldymo realizacijai.
1.286 | RAA | 35 kV įvado apsaugų tikrinimas | vnt. | 110.5 | 110.5 | 1 | 110.5 | 35 kV įvado apsaugų tikrinimas.
1.287 | RAA | 35 kV linijos apsaugų tikrinimas | vnt. | 110.5 | 110.5 | 1 | 110.5 | 35 kV linijos apsaugų tikrinimas.
1.288 | RAA | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas elektroninėje relėje | vnt. | 60 | 60 | 4 | 240 | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas elektroninėje relėje.
1.289 | RAA | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas mikroprocesorinėje relėje | vnt. | 60 | 60 | 4 | 240 | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas mikroprocesorinėje relėje.
1.290 | RAA | 6-35 kV linijos RAA nuostatų keitimas | vnt. | 30 | 30 | 4 | 120 | Prijunginio RAA nuostatų pakeitimas.
1.291 | RAA | ADN įrangos montavimas/keitimas | vnt. | 1300 | 1300 | 0.1 | 130 | Projekto parengimas, senos ADN (automatinis dažnio nukrovimas) įrangos demontavimas, naujos sumontavimas, relės konfigūravimas, funkcijų bandymas. Įkainis taikomas vienai sekcijai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.292 | RAA | AGS centralės keitimas | vnt. | 390 | 390 | 0.1 | 39 | AGS centralės keitimas ir programavimas, į darbo kainą turi būti įskaičiuotos medžiagos.
1.293 | RAA | AĮR pavaros galinių padėčių apribojimo keitimas | vnt. | 90 | 90 | 4 | 360 | AĮR pavaros galinių padėčių apribojimo programiškai ir ar mechaniškai keitimas.
1.294 | RAA | AĮR valdiklio keitimas į mikroprocesorinį | vnt. | 2000 | 2000 | 0.1 | 200 | AĮR valdiklio keitimas į mikroprocesorinį, projektavimas, montavimas, programavimas, derinimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.295 | RAA | AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais | vnt. | 91 | 91 | 8 | 728 | AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais.
1.296 | RAA | D1-365*0.5 Centrinė signalizacija | vnt. | 452 | 452 | 0.1 | 45.2 | 1.Relinės - kontaktorinės aparatūros tikrinimas ir derinimas pagal gamintojo metodinius nurodymus. 2.Laiko relių derinimas pagal gamintojo metodinius nurodymus . 3.Signalizacijos sistemų maitinimo įrenginių tikrinimas. 4.Žybčiojančios šviesos įrenginių derinimas. 5.Signalizacijos schemų bandymas funkcionavimui. 6.Pakeitimų, vykdytų derinimo metu, fiksavimas schemose, Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. 7.Bandymų (matavimų) rezultatų įforminimas. Kodas D1-365.
1.297 | RAA | D1-397 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 8.04 | 8.04 | 4 | 32.16 | 1.Matavimo metodų parinkimas. 2.Išbandymo schemų surinkimas ir išardymas. 3.Specialių saugumo technikos priemonių užtikrinimas. 4.Matavimų atlikimas. 5.Bandymų (matavimų) rezultatų įforminimas. Kodas D1-397.
1.298 | RAA | D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas | vnt. | 63.48 | 63.48 | 4 | 253.92 | 1.Apsaugos sistemos funkcijų konfigūravimas ir įdiegimas. 2.Elementų sąveikos sistemoje tikrinimas. 3.Pakeitimų schemos fiksavimas, esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-603.
1.299 | RAA | D1-604 Už kiekvienos kitos funkcijos konfigūravimo patikrinimą prie normatyvo D1-603 pridėti | vnt. | 18.14 | 18.14 | 4 | 72.56 | 1.Apsaugos sistemos funkcijų konfigūravimas ir įdiegimas. 2.Elementų sąveikos sistemoje tikrinimas. 3.Pakeitimų schemos fiksavimas. Kodas D1-604.
1.300 | RAA | D1-610 Maksimalios srovės apsaugos su 2 srovės relėmis tikrinimas | kompl. | 67.51 | 67.51 | 4 | 270.04 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-610.
1.301 | RAA | D1-610*0,55 Maks. sr. aps. su 1 srovės rele | kompl. | 87.76 | 87.76 | 57 | 5002.32 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
1.302 | RAA | D1-610*0.5 Transf. perkr. pagal srovę, AĮRB, kr. blokav., apipūt. mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 87.76 | 87.76 | 20 | 1755.2 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
1.303 | RAA | D1-610*1.45 Maksimalios srovės apsauga su 3 srovės relėmis (+ atkirta 610 *0,5) | kompl. | 87.76 | 87.76 | 21 | 1842.96 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
1.304 | RAA | D1-610*1.45 MSA; (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuostatų grupė mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 87.76 | 87.76 | 3 | 263.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
1.305 | RAA | D1-611 Maksimalios srovės apsaugos be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 94.84 | 94.84 | 4 | 379.36 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-611.
1.306 | RAA | D1-611*1.45 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 3 indukcinėmis relėmis | kompl. | 123.29 | 123.29 | 16 | 1972.64 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-611.
1.307 | RAA | D1-612 Maksimalios srovės apsaugos su atkirta ir 2 indukcinėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 99.65 | 99.65 | 4 | 398.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-612.
1.308 | RAA | D1-612*1.45 Maksimalios srovės apsauga su atkirta su 3 indukcinėmis relėmis | kompl. | 129.54 | 129.54 | 2 | 259.08 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-612.
1.309 | RAA | D1-612*1.45 Maksimalios srovės apsauga su atkirta su 3 indukcinėmis relėmis | kompl. | 129.54 | 129.54 | 2 | 259.08 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-612.
1.310 | RAA | D1-613 Srovės atkirtos tikrinimas | kompl. | 80.37 | 80.37 | 4 | 321.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-613.
1.311 | RAA | D1-614 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išj. elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis | kompl. | 144.17 | 144.17 | 44 | 6343.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-614.
1.312 | RAA | D1-614 MSA su dešuntuotu išjungimo elektromagnetu, pagreitinimu ir 2 srovės relėmis tikrinimas | kompl. | 110.9 | 110.9 | 2 | 221.8 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-614.
1.313 | RAA | D1-614*1.45 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išjungimo elektrom., pagreit. ir 3 sr. relėmis | kompl. | 144.17 | 144.17 | 7 | 1009.19 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-614.
1.314 | RAA | D1-615 Atkirtos su dešuntuotu išjungimo elektromagnetu ir 2 srovės relėmis tikrinimas | kompl. | 80.37 | 80.37 | 4 | 321.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-615.
1.315 | RAA | D1-616 Diferencinės apsaugos su 2 diferencinėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 128.58 | 128.58 | 2 | 257.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-616.
1.316 | RAA | D1-616*1.45 Diferencinė apsauga su 3 diferencinėmis relėmis | kompl. | 167.15 | 167.15 | 19 | 3175.85 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-616.
1.317 | RAA | D1-618 Minimalios įtampos apsaugos tikrinimas | kompl. | 80.37 | 80.37 | 4 | 321.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-618.
1.318 | RAA | D1-619 Relinės apsaugos nuo simetrinių perkrovimų tikrinimas | vnt. | 67.5 | 67.5 | 4 | 270 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-619.
1.319 | RAA | D1-620 Šynų apsaugos su elektromechaninėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 96.44 | 96.44 | 4 | 385.76 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-620.
1.320 | RAA | D1-621 Dujinės apsaugos su 1 dujų rele tikrinimas | vnt. | 80.37 | 80.37 | 4 | 321.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-621.
1.321 | RAA | D1-622 Optinės elektros lanko apsaugos tikrinimas | kompl. | 99.65 | 99.65 | 4 | 398.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-622.
1.322 | RAA | D1-623 Slėginės elektros lanko apsaugos tikrinimas (1 narveliui) | kompl. | 14.99 | 14.99 | 4 | 59.96 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-623.
1.323 | RAA | D1-624 Relinės apsaugos nuo fazių nutrūkimo tikrinimas | kompl. | 16.07 | 16.07 | 4 | 64.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
1.324 | RAA | D1-625 Įžemėjimo apsaugos tikrinimas | kompl. | 32.15 | 32.15 | 4 | 128.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-625.
1.325 | RAA | D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 41.79 | 41.79 | 160 | 6686.4 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-625.
1.326 | RAA | D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdiklio tikrinimas | vnt. | 235.77 | 235.77 | 0.1 | 23.58 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-626.
1.327 | RAA | D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdymo schemos (be valdiklio) tikrinimas | vnt. | 80.37 | 80.37 | 4 | 321.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-627.
1.328 | RAA | D1-628 10 kV šynų izoliacijos kontrolės įrenginio tikrinimas | vnt. | 48.22 | 48.22 | 4 | 192.88 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-628.
1.329 | RAA | D1-629 Jungtuvo valdymo schemos tikrinimas | vnt. | 48.22 | 48.22 | 4 | 192.88 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-629.
1.330 | RAA | D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnetinio blokavimo schemos tikrinimas (1 aparatui) | vnt. | 32.15 | 32.15 | 4 | 128.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-630.
1.331 | RAA | D1-631 Trumpiklio arba skyriklio antrinės komutacijos schemos tikrinimas (schema) | vnt. | 93.22 | 93.22 | 4 | 372.88 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-631.
1.332 | RAA | D1-632 Apšildymo automatikos tikrinimas (1 komplektas) | kompl. | 24.11 | 24.11 | 4 | 96.44 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-632.
1.333 | RAA | D1-635 Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 2.25 | 2.25 | 4 | 9 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-635.
1.334 | RAA | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 2.25 | 2.25 | 4 | 9 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-636.
1.335 | RAA | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 1.49 | 1.49 | 4 | 5.96 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-637.
1.336 | RAA | D1-640 Iki 1 kV tripolio jungiklio iki 100 A su įvairių tipų atkabikliais tikrinimas | vnt. | 32.15 | 32.15 | 4 | 128.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
1.337 | RAA | D1-640*0.6 Iki 1 kV vienpolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
1.338 | RAA | D1-640*0.8 Iki 1 kV dvipolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 41.79 | 41.79 | 6 | 250.74 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
1.339 | RAA | D1-640*0.8 Iki 1 kV dvipolis jungiklis virš 100 A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
1.340 | RAA | D1-641 Iki 1 kV tripolio jungiklio virš 100 A su įvairių tipų atkabikliais tikrinimas | vnt. | 48.22 | 48.22 | 4 | 192.88 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-641.
1.341 | RAA | D1-642 Skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 4.82 | 4.82 | 4 | 19.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-642.
1.342 | RAA | D1-643 Technologinės kontrolės matavimo prietaiso techninė priežiūra | vnt. | 9.07 | 9.07 | 4 | 36.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-643.
1.343 | RAA | D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 80.37 | 80.37 | 4 | 321.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-644.
1.344 | RAA | D1-645 Galios transformatoriaus įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklio ir jo schemos tikrinimas | vnt. | 525.97 | 525.97 | 0.1 | 52.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-645.
1.345 | RAA | D1-646 Galios transformatoriaus įtampos automatinio reguliatoriaus elektroninio valdiklio (BAR) ir jo schemos tikrinimas | vnt. | 399 | 399 | 0.1 | 39.9 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-646.
1.346 | RAA | D1-647 Galios transformatoriaus įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių grandinių schemos tikrinimas | vnt. | 126.96 | 126.96 | 2 | 253.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-647.
1.347 | RAA | D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 40.18 | 40.18 | 4 | 160.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-648.
1.348 | RAA | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 16.07 | 16.07 | 4 | 64.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-649.
1.349 | RAA | D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 257.17 | 257.17 | 0.1 | 25.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-650.
1.350 | RAA | D1-651 Nukrovimo automatikos tikrinimas | vnt. | 216.99 | 216.99 | 0.1 | 21.7 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-651.
1.351 | RAA | D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatikos tikrinimas | vnt. | 112.51 | 112.51 | 2 | 225.02 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-652.
1.352 | RAA | D1-653 Iki 1 kV srovės matavimo transformatoriaus tikrinimas | vnt. | 16.07 | 16.07 | 4 | 64.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-653.
1.353 | RAA | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus tikrinimas | vnt. | 20.89 | 20.89 | 4 | 83.56 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-654.
1.354 | RAA | D1-655 Srovės matavimo transformatoriaus, įmontuoto į jungtuvo arba galios transformatoriaus įvadus, tikrinimas | vnt. | 32.15 | 32.15 | 4 | 128.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-655.
1.355 | RAA | D1-656 Nulinės sekos, srovės matavimo transformatoriaus tikrinimas | vnt. | 16.07 | 16.07 | 4 | 64.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-656.
1.356 | RAA | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatorių ir jų antrinių grandinių tikrinimas | vnt. | 176.8 | 176.8 | 2 | 353.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-657.
1.357 | RAA | D1-658 Iki 1 kV apsaugos, valdymo ir signalizacijos grandinių maitinimo bloko be įtampos stabilizavimo tikrinimas | vnt. | 48.22 | 48.22 | 4 | 192.88 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-658.
1.358 | RAA | D1-659 Iki 1 kV apsaugos, valdymo ir signalizacijos grandinių maitinimo bloko su įtampos stabilizavimu tikrinimas | vnt. | 64.29 | 64.29 | 4 | 257.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-659.
1.359 | RAA | D1-660 Jungtuvų pavarų grandinių maitinimo komplektinio įrenginio su kontrolės, reguliavimo ir signalizac. aparatūra tikrinimas | vnt. | 40.18 | 40.18 | 4 | 160.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas.7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-660.
1.360 | RAA | D1-661 Jungtuvų pavarų grandinių maitinimo komplektinio įrenginio su energijos kaupikliais tikrinimas | vnt. | 56.26 | 56.26 | 4 | 225.04 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-661.
1.361 | RAA | D1-662 Trilaidės sistemos rezervinio maitinimo schemos iš kito maitinimo šaltinio su rankiniu perjungikliu tikrinimas | vnt. | 16.07 | 16.07 | 4 | 64.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-662.
1.362 | RAA | D1-663 Trilaidės sistemos rezervinio maitinimo schemos iš kito maitinimo šaltinio su reliniu-kontakt. perjungikliu tikrinimas | vnt. | 32.15 | 32.15 | 4 | 128.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-663.
1.363 | RAA | D1-664 Akumuliatorių kroviklio iki 100 A nuolatinės srovės tikrinimas | vnt. | 246.66 | 246.66 | 0.1 | 24.67 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-664.
1.364 | RAA | D1-665 220V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginių (be kroviklio) tikrinimas | vnt. | 212.17 | 212.17 | 0.1 | 21.22 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas.7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-665.
1.365 | RAA | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacijos tikrinimas (grandinė) | vnt. | 24.11 | 24.11 | 4 | 96.44 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-666.
1.366 | RAA | D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų veikimo tikrinimas (grandinė) | vnt. | 32.15 | 32.15 | 4 | 128.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-668.
1.367 | RAA | D1-669 Už kiekvieną papildomą signalą prie normatyvo D1-668 pridėti (1 signalas) | vnt. | 4.82 | 4.82 | 4 | 19.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-669.
1.368 | RAA | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinės tikrinimas (1 komanda, signalas) | vnt. | 3.21 | 3.21 | 4 | 12.84 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-670.
1.369 | RAA | Dujų relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 120 | 120 | 2 | 240 | Dujų relės patikrinimas (bandymas).
1.370 | RAA | Elektromechaninės relės keitimas į mikroelektroninę | vnt. | 150 | 150 | 2 | 300 | Elektromechaninės relės keitimas į mikroelektroninę, montavimas, derinimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.371 | RAA | Elektros lanko apsaugos šviesolaidžio keitimas | m. | 32.48 | 32.48 | 27 | 876.96 | Seną šviesolaidį demontuoti ir sumontuoti naują. Patikrinti šviesolaidžio jautrumą bei relės veikimą. Po visų šių darbų patikrinti ir išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.372 | RAA | Ferorezonansinių varžų montavimas | vnt. | 55 | 55 | 4 | 220 | Ferorezonansinių varžų montavimas. Medžiagų į šį įkainį, Rangovas neturi įsiskaičiuoti.
1.373 | RAA | Galios transformatoriaus apsaugų tikrinimas | vnt. | 260.01 | 260.01 | 0.1 | 26 | Galios transformatoriaus apsaugų tikrinimas.
1.374 | RAA | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio remontas | vnt. | 610.98 | 610.98 | 0.1 | 61.1 | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio remontas, demontavimas, montavimas ir paleidimas-derinimas.
1.375 | RAA | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliavimo schemos remontas keičiant valdiklį | kompl. | 4248.55 | 4248.55 | 0.1 | 424.86 | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliavimo schemos remontas keičiant valdiklį.
1.376 | RAA | Gedimų paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | Dar. val. | 30 | 30 | 62 | 1860 | Paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose.
1.377 | RAA | Gedimų šalinimas apsauginėje-priešgaisrinėje signalizacijoje (AGS) | vnt. | 196.95 | 196.95 | 3 | 590.85 | Gedimų šalinimas apsauginėje-priešgaisrinėje signalizacijoje (AGS). Įkainis taikomas vienam objektui.
1.378 | RAA | Gedimų šalinimas relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | Dar. val. | 110 | 110 | 2 | 220 | Gedimų šalinimas relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose.
1.379 | RAA | Įrengti AGS įjungimą/išjungimą iš SCADA per TSPĮ, atlikus esamos AGS centralės išplėtimą | vnt. | 325 | 325 | 0.1 | 32.5 | Reikia įdiegti AS (AGS) išplėtimo modulį ir tarpinę relę signalo Aps. signalizacijos būsena – Įjungta/Išjungta perdavimui į TSPĮ panaudoti AS (AGS) zoną (spindulį) ir įdiegti tarpinę relę AS (AGS) įjungimo/išjungimo komandos vykdymui. Pakloti kabelius AS(AGS) – TSPĮ televaldymo realizacijai. Atlikti AS(AGS), TSPĮ programavimą ir derinimą į DMS.
1.380 | RAA | Jungtuvo valdymo grandinių remontas | vnt. | 325 | 325 | 2 | 650 | Jungtuvo valdymo grandinių remontas.
1.381 | RAA | Keitiklio keitimas, remontas | vnt. | 208 | 208 | 0.1 | 20.8 | Keitiklio keitimas, remontas.
1.382 | RAA | Manometrinio termometro patikra | vnt. | 24.37 | 24.37 | 1 | 24.37 | Manometrinio termometro patikra.
1.383 | RAA | Matavimo keitiklio keitimas, remontas | vnt. | 170 | 170 | 1 | 170 | Matavimo keitiklio (įtampos, srovės ir daugiafunkcinis) keitimas, remontas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.384 | RAA | Mikroprocesorinio valdiklio keitimas | vnt. | 150 | 150 | 2 | 300 | Mikroprocesorinio valdiklio keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.385 | RAA | Mikroprocesorinio valdiklio konfigūravimas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | Mikroprocesorinio valdiklio konfigūravimas ir patikrinimas. Įkainis taikomas vienai funkcijai.
1.386 | RAA | Mikroprocesorinio valdiklio maitinimo bloko keitimas | vnt. | 50 | 50 | 4 | 200 | Mikroprocesorinio valdiklio maitinimo bloko keitimas.
1.387 | RAA | MSA relių keitimas į mikroelektroninę | vnt. | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | MSA relių keitimas į mikroelektroninę.
1.388 | RAA | MSA su mikroelektronine rele ir mažo galingumo elektromagnetu veikimo tikrinimas | vnt. | 212.99 | 212.99 | 0.1 | 21.3 | MSA su mikroelektronine rele ir mažo galingumo elektromagnetu veikimo tikrinimas.
1.389 | RAA | MSA su mikroelektronine rele veikimo dešuntavimo schemoje tikrinimas | vnt. | 169.01 | 169.01 | 2 | 338.02 | MSA su mikroelektronine rele veikimo dešuntavimo schemoje tikrinimas.
1.390 | RAA | Nenaudojamų kontrolinių kabelių demontavimas | vnt. | 19.5 | 19.5 | 2 | 39 | Nenaudojamų kontrolinių kabelių demontavimas.
1.391 | RAA | Nenaudojamų RAA grandinių ir aparatų veikiančiame narvelyje demontavimas. | vnt. | 12 | 12 | 4 | 48 | Suderinti su ESO grandinės atjungimo būtinumą.
1.392 | RAA | NMŠ iš 10kV US perkėlimas į šildomą (ryšių) patalpą | vnt. | 90 | 90 | 4 | 360 | NMŠ iš 10kV US perkėlimas į šildomą (ryšių) patalpą.
1.393 | RAA | NSSRS įkroviklio keitimas | vnt. | 533.06 | 533.06 | 0.1 | 53.31 | NSSRS įkroviklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.394 | RAA | NSSRS įkroviklio remontas | vnt. | 650 | 650 | 1 | 650 | NSSRS įkroviklio remontas. Sugedusio įkroviklio išmontavimo darbai, įkroviklio remontas ir suremontuoto įkroviklio sumontavimo darbai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.395 | RAA | Optinės elektros lanko apsaugos relės keitimas | vnt. | 650 | 650 | 1 | 650 | Optinės elektros lanko apsaugos relės keitimas.
1.396 | RAA | Optinės elektros lanko apsaugos relės remontas | vnt. | 111.8 | 111.8 | 1 | 111.8 | Optinės elektros lanko apsaugos relės remontas.
1.397 | RAA | Optinės elektros lanko apsaugos su srovės kontrole įrengimas | vnt. | 800 | 800 | 0.1 | 80 | Optinės elektros lanko apsaugos su srovės kontrole įrengimas, projektavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.398 | RAA | Optinės šynų lanko apsaugos su srovės kontrole tikrinimas (visoms šynoms) | vnt. | 119.8 | 119.8 | 2 | 239.6 | Optinės šynų lanko apsaugos su srovės kontrole tikrinimas (visoms šynoms).
1.399 | RAA | Pakloti kontrolinį kabelį iki 7 daugiavielių gyslų | vnt. | 65 | 65 | 2 | 130 | Pakloti kontrolinį kabelį iki 7 daugiavielių gyslų.
1.400 | RAA | RAA funkcijos konfigūravimas ir tikrinimas mikroprocesoriniame RAA terminale | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | RAA funkcijos konfigūravimas ir tikrinimas mikroprocesoriniame RAA terminale.
1.401 | RAA | RAA grandinės montavimas | vnt. | 12.02 | 12.02 | 163 | 1959.26 | RAA grandinės montavimas.
1.402 | RAA | RAA grandinių žymėjimas (laidų ir kabelių gyslų markiravimas) | vnt. | 2.6 | 2.6 | 408 | 1060.8 | RAA grandinių žymėjimas (laidų ir kabelių gyslų markiravimas).
1.403 | RAA | RAA įrenginio, mikroprocesoriaus, valdiklio, remontas | vnt. | 300 | 300 | 0.1 | 30 | RAA įrenginio, mikroprocesoriaus, valdiklio, remontas.
1.404 | RAA | Relės montavimas/keitimas, remontas | vnt. | 120 | 120 | 2 | 240 | Relės keitimas, remontas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.405 | RAA | Relinės apsaugos ir automatikos projektavimas keičiant schemos elementus | Dar. val. | 31.2 | 31.2 | 4 | 124.8 | Relinės apsaugos ir automatikos projektavimas keičiant schemos elementus.
1.406 | RAA | Saugiklių keitimas į automatinius jungiklius | vnt. | 65 | 65 | 37 | 2405 | Saugiklių keitimas į automatinius jungiklius su signaliniais kontaktais. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.407 | RAA | Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti 3000 VA NMŠ TSPĮ ir op. srovės grandinių maitinimui | vnt. | 350 | 350 | 6 | 2100 | Sumontuoti ir suderinti 3000 VA NMŠ TSPĮ ir op. srovės grandinių maitinimui, NMŠ gedimo ir NMŠ maitinimo a.j. padėčių perdavimą į TSPĮ. Pakloti kabelius NMŠ – TSPĮ. TSPĮ ir DMS konfigūravimą atliks Užsakovas. Pateikti NMŠ pajungimo schemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.408 | RAA | Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti 3000 VA skiriamą galios transformatorių 230/230VAC | vnt. | 90 | 90 | 5 | 450 | Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti 3000 VA skiriamą galios transformatorių 230/230VAC. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.409 | RAA | Talpuminio įtampos indikatoriaus keitimas | vnt. | 104.57 | 104.57 | 1 | 104.57 | Talpuminio įtampos indikatoriaus keitimas. Jei neišduoda įtampos pats talpuminis įtampos daviklis, pakeisti patį daviklį, o jeigu sugedęs daviklio indikatorius, pakeisti indikatorių nauju. Patikrinti įtampos indikatoriaus veikimą įjungus darbinę įtampą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.410 | RAA | Vakuuminio jungtuvo valdymo bloko keitimas permontuojant relinės apsaugos ir automatikos grandines | vnt. | 650 | 650 | 3 | 1950 | Įkainyje turi būti vertinami darbai - senų įrenginių išmontavimo darbai, principinių ir montažinių brėžinių pateikimas (suderinus su užsakovu), montavimo ir derinimo darbai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.411 | RAA | Daugiafunkcinio matavimo keitiklio įdiegimas | vnt. | 270 | 270 | 225 | 60750 | Daugiafunkcinio keitiklio sumontavimas narvelyje ir matavimo duomenų perdavimo pajungimas į TSPĮ. Daugiafunkcinis keitiklis į darbo įkainį neįskaičiuotas.
1.412 | RAA | D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 62.24 | 62.24 | 40 | 2489.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-610.
1.413 | RAA | D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 37.25 | 37.25 | 20 | 745 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-618.
1.414 | RAA | D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schemos tikrinimas (1 aparatui) | vnt. | 13.56 | 13.56 | 30 | 406.8 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-630.
1.415 | RAA | D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 89.75 | 89.75 | 20 | 1795 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-616.
1.416 | RAA | Apsaugų terminalo keitimas į mikroprocesorinę | vnt. | 5500 | 5500 | 12 | 66000 | Apsaugų terminalo keitimas į mikroprocesorinę. Projektavimas, keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Apsaugų terminalo įkainis neįskaičiuotos.
1.417 | RAA | D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėje relėje tikrinimas | kompl. | 87 | 87 | 50 | 4350 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
1.418 | RAA | D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnetinio blokavimo schemos tikrinimas mikroprocesorinėje relėje (1 aparatui) | vnt. | 24 | 24 | 50 | 1200 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
1.419 | RAA | D1-616 Diferencinės apsaugos tikrinimas mikroprocesorinėje relėje | kompl. | 160 | 160 | 16 | 2560 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
1.420 | RAA | D1-618 Minimalios įtampos apsaugos tikrinimas mikroprocesorinėje relėje | kompl. | 80.37 | 80.37 | 20 | 1607.4 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
1.421 | RAA | IEC 61850 Apsaugų terminalo keitimas | vnt. | 5500 | 5500 | 3 | 16500 | Apsaugų terminalo keitimas. Projektavimas, keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Apsaugų terminalo įkainis neįskaičiuotos.
1.422 | RAA | IEC 61850 gedimų paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | Dar. val. | 80 | 80 | 10 | 800 | Paieška relinės apsaugos įrenginiuose.
1.423 | RAA | IEC 61850 protokolo komutatoriaus keitimas | vnt. | 500 | 500 | 2 | 1000 | Projektavimas, keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Komutatoriaus įkainis neįskaičiuotos.
1.424 | Statiniai | 10 kV skirstomojo punkto remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 257.86 | 257.86 | 11 | 2836.46 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą SP-20-10-58.
1.425 | Statiniai | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės išplėtimo modulio montavimas/keitimas | vnt. | 150 | 150 | 2 | 300 | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės išplėtimo modulio montavimas/keitimas, programavimas.
1.426 | Statiniai | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės montavimas/keitimas | vnt. | 400 | 400 | 0.1 | 40 | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės montavimas/ keitimas, programavimas.
1.427 | Statiniai | Apsaugos/gaisro signalizacijos elementų montavimas/keitimas | vnt. | 80 | 80 | 4 | 320 | Apsaugos/gaisro signalizacijos elementų (įrenginių) (davikliai, jutikliai, klaviatūra, sirenos, gaisro pavojaus mygtukai, baterija/akumuliatoriai, maitinimo bloko) montavimas/keitimas, programavimas.
1.428 | Statiniai | Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą | vnt. | 507.81 | 507.81 | 6 | 3046.86 | Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą. Atliekamas visų jutiklių patikrinimas, laiko išlaikymo funkcijų patikrinimas, perdavimo į DMS ir televaldymo veikimo patikrinimas, atliekamas patikrinimas ar nėra spindulių bypass režime, schemų patikrinimas, taisymas, patvirtinant schemos atitikimą parašu, ventiliacijos, kondicionierių, apšvietimo valdymo/blokavimo patikrinimas, centralės ir jutiklių prapūtimas nuo dulkių.
1.429 | Statiniai | Gelžbetoninių portalų remontas | m2 | 227.5 | 227.5 | 3 | 682.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-110.
1.430 | Statiniai | Įrengti durų atidarytos padėties fiksavimą | vnt. | 30 | 30 | 4 | 120 | Įrengti durų atidarytos padėties fiksavimą.
1.431 | Statiniai | Įrengti gaisro gesinimo technikos įžeminimą | vnt. | 250 | 250 | 0.1 | 25 | Įrengti gaisro gesinimo technikos įžeminimą. Įrengti gaisro gesinimo technikos įžeminimo stulpelį, prijungti prie bendro įžeminimo kontūro, pažymėti informaciniu ženklu.
1.432 | Statiniai | Įrengti lanksčias įžeminimo jungtis | vnt. | 22.73 | 22.73 | 7 | 159.11 | Įrengti lanksčias įžeminimo jungtis.
1.433 | Statiniai | Įrengti naują įžemiklį, išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto varžą | vnt. | 385.3 | 385.3 | 1 | 385.3 | Įrengti naują įžemiklį, išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto varžą.
1.434 | Statiniai | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais | m2 | 30 | 30 | 4 | 120 | Uždengti kabelių kanalus 1 m2. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.435 | Statiniai | Kabelių kanalų valymas | m2 | 8 | 8 | 4 | 32 | Kabelių kanalų valymas.
1.436 | Statiniai | Metalinių žaliuzių montavimas/keitimas | m2 | 20 | 20 | 4 | 80 | Metalinių žaliuzių montavimas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
1.437 | Statiniai | Pakeisti/sutvarkyti įžeminimo kontaktą | vnt. | 43.22 | 43.22 | 5 | 216.1 | Pakeisti/sutvarkyti įžeminimo kontaktą.
1.438 | Statiniai | Patalpų valymas | m2 | 0.45 | 0.45 | 4 | 1.8 | Patalpų valymas.
1.439 | Statiniai | Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių | m2 | 18 | 18 | 4 | 72 | Netinkamo sietelio (tinklo) demontavimas 1 m2, naujo sietelio (tinklo) sumontavimas 1 m2.
1.440 | Statiniai | Skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 72.8 | 72.8 | 4 | 291.2 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą SP-20-10-108.
1.441 | Statiniai | Užrakto (spynos) ir vyrių remontas | vnt. | 59.63 | 59.63 | 15 | 894.45 | Užrakto (spynos) ir vyrių remontas.
1.442 | Statiniai | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas | vnt. | 143.69 | 143.69 | 2 | 287.38 | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas.
1.443 | Statiniai | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas į Abloy | vnt. | 320 | 320 | 0.1 | 32 | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas į Abloy.
1.444 | Statiniai | Vandens šalinimas iš rūsių ir US kabelinių kanalų | m3 | 22.64 | 22.64 | 5 | 113.2 | Vandens šalinimas iš rūsių ir US kabelinių kanalų.
1.445 | Statiniai | Vėdinimo grotelių įrengimas/keitimas | m2 | 70 | 70 | 4 | 280 | Vėdinimo grotelių įrengimas/keitimas.
1.446 | Bendra elementų grupė | Savų reikalų perjungimas iš nepriklausomo maitinimo šaltinio (generatoriaus) | vnt. | 120 | 120 | 2 | 240 | Atliekant remonto darbus transformatorių pastotėse, paliekant veikti tik vieną galios transformatorių, turi užtikrinti nedelsiant perjungiant transformatorių pastotės savus reikalus iš nepriklausomo maitinimo šaltinio (generatoriaus, galingumas 3F 5-7 kW), Užsakovas generatoriaus neteikia.
811974.8
Neplaninių darbų įkainiai
2.1 | 0,4 kV įrenginiai | 0,4 kV iki 630A srovės kirtiklių remontas | vnt. | 117 | 117 | 2 | 234 | Atjungti prijungtus elementus, sureguliuoti, suremontuoti kirtiklį, sutempti kontaktus. Prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
2.2 | 0,4 kV įrenginiai | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas | vnt. | 32.5 | 32.5 | 6 | 195 | 0,4 kV viršįtampių ribotuvo demontavimas 1 vnt., 0,4 kV viršįtampių ribotuvo sumontavimas 1 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.3 | 0,4 kV įrenginiai | 0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų techninė priežiūra, izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 59.15 | 59.15 | 37 | 2188.55 | 0,4kV SR skirstymo įrenginių šynų, galios grandinių, apšildymo/apšvietimo tinklų techninė priežiūra, izoliacijos varžos matavimas.
2.4 | 0,4 kV įrenginiai | Akumuliatorių baterijų įkroviklių techninė priežiūra | vnt. | 181.89 | 181.89 | 7 | 1273.23 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-106.
2.5 | 0,4 kV įrenginiai | Automatinių jungiklių montavimas/keitimas daugiau kaip 100 A | vnt. | 52 | 52 | 16 | 832 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį, sumontuoti automatinį jungiklį, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos (automatinis jungiklis).
2.6 | 0,4 kV įrenginiai | Automatinių jungiklių montavimas/keitimas iki 100 A | vnt. | 117 | 117 | 29 | 3393 | Atjungti elementus, demontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį), sumontuoti automatinį jungiklį (arba modulinį kirtiklį), varinių monolitinių laidininkų sumontavimas (kai nėra esamų laidininkų iki ir/arba iš automatinio jungiklio), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), atnaujinti ir pakabinti schemą.
2.7 | 0,4 kV įrenginiai | Kabelio iki 10 mm2 keitimas | m. | 15.6 | 15.6 | 529 | 8252.4 | Kabelio iki 10 mm2 keitimas.
2.8 | 0,4 kV įrenginiai | Kabelio virš 10 mm2 keitimas | m. | 32.5 | 32.5 | 57 | 1852.5 | Kabelio virš 10 mm2 keitimas.
2.9 | 0,4 kV įrenginiai | Kirtiklio keitimas SR | vnt. | 153.79 | 153.79 | 2 | 307.58 | Kirtiklio keitimas SR. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.10 | 0,4 kV įrenginiai | Magnetinio paleidiklio montavimas/keitimas | vnt. | 201.32 | 201.32 | 2 | 402.64 | Magnetinio paleidiklio montavimas/keitimas į tą patį arba į kito gabarito.
2.11 | 0,4 kV įrenginiai | Savųjų reikmių skydų montavimas/keitimas | vnt. | 844.76 | 844.76 | 0.1 | 84.48 | Savųjų reikmių skydo su apskaita ir be montavimas/keitimas. Kabelių galūnių apdirbimas, esamų grandinių prijungimas, seno skydo ir jo įrenginių demontavimas ir naujo skydo sumontavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.12 | 0,4 kV įrenginiai | Skaitiklių montavimas/keitimas esamuose SR skyduose | vnt. | 104 | 104 | 1 | 104 | Seno skaitiklio demontavimas, naujo skaitiklio sumontavimas, apskaitos užplombavimas, duomenų pateikimas.
2.13 | 0,4 kV įrenginiai | Stacionariosios hermetinės akumuliatorių baterijos techninė priežiūra | vnt. | 186.49 | 186.49 | 4 | 745.96 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-105.
2.14 | 0,4 kV įrenginiai | Suvirinimo/testavimo įrangos skydelio montavimas/keitimas | vnt. | 371.8 | 371.8 | 2 | 743.6 | Sumontuoti naują IP65 klasės suvirinimo testavimo skydelį su naujo standarto rozetėmis ir srovės nuotėkio rele.
2.15 | 0,4 kV įrenginiai | Vėdinimo ventiliatoriaus keitimas | vnt. | 263.64 | 263.64 | 2 | 527.28 | Vėdinimo ventiliatoriaus keitimas.
2.16 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinio įtampos transformatoriaus keitimas | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-99. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.17 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 401.82 | 401.82 | 101 | 40583.82 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-90.
2.18 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 182.52 | 182.52 | 42 | 7665.84 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-89.
2.19 | 10 kV įrenginiai | 10 kV alyvinių jungtuvų demontavimas | vnt. | 195 | 195 | 1 | 195 | 10 kV alyvinių jungtuvų demontavimas, medžiagų išrūšiavimas, alyvos utilizavimas. Įkainis netaikomas kai įrenginiai keičiami.
2.20 | 10 kV įrenginiai | 10 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus keitimas | vnt. | 156 | 156 | 2 | 312 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-100. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.21 | 10 kV įrenginiai | 10 kV galios skyriklio pavaros remontas | vnt. | 130 | 130 | 5 | 650 | Skyriklio pavaros remontas, spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas, defektų pašalinimas, veikimo patikrinimas.
2.22 | 10 kV įrenginiai | 10 kV galios skyriklio remontas | vnt. | 156 | 156 | 1 | 156 | Galios skyriklio remontas, spalvinio žymėjimo atnaujinimas, kontaktinių dalių sutepimas, defektų pašalinimas, veikimo patikrinimas.
2.23 | 10 kV įrenginiai | 10 kV indikatoriaus keitimas narvelyje. (10 kV kabelio / šynų) | vnt. | 104.57 | 104.57 | 5 | 522.85 | 10 kV indikatoriaus keitimas narvelyje. (10 kV kabelio / šynų) Talpuminio įtampos indikatoriaus keitimas. Jei neišduoda įtampos pats talpuminis įtampos daviklis, pakeisti patį daviklį, o jeigu sugedęs daviklio indikatorius, pakeisti indikatorių nauju. Patikrinti įtampos indikatoriaus veikimą įjungus darbinę įtampą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.24 | 10 kV įrenginiai | 10 kV ištraukiamo alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 759.33 | 759.33 | 1 | 759.33 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-93. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.25 | 10 kV įrenginiai | 10 kV ištraukiamo vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | 701.33 | 701.33 | 4 | 2805.32 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-95. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.26 | 10 kV įrenginiai | 10 kV jungtuvo pavaros padėties ir avarinių kontaktų keitimas | vnt. | 52 | 52 | 5 | 260 | 10 kV jungtuvo pavaros padėties ir avarinių kontaktų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.27 | 10 kV įrenginiai | 10 kV jungtuvo pavaros variklio keitimas | vnt. | 212.94 | 212.94 | 2 | 425.88 | 10 kV jungtuvo pavaros variklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.28 | 10 kV įrenginiai | 10 kV jungtuvų pavaros keitimas | vnt. | 312 | 312 | 2 | 624 | (35 kV, 10 kV alyvinis jungtuvas). Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.29 | 10 kV įrenginiai | 10 kV kabelių bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) | vnt. | 260 | 260 | 50 | 13000 | 6-10 kV kabelio bandymas labai žemo dažnio įtampa (VLF) (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).
2.30 | 10 kV įrenginiai | 10 kV lauko tipo narvelio stogo remontas | m2 | 78 | 78 | 5 | 390 | 10 kV lauko tipo narvelio stogo remontas.
2.31 | 10 kV įrenginiai | 10 kV lydžiųjų įdėklų ir jų lizdų keitimas | vnt. | 90.41 | 90.41 | 10 | 904.1 | 10 kV lydžiųjų įdėklų ir jų lizdų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.32 | 10 kV įrenginiai | 10 kV lydžiųjų įdėklų keitimas (1 vnt.) | vnt. | 26 | 26 | 57 | 1482 | 6-10 kV lydžiojo įdėklo demontavimas 1 vnt., 6-10 kV lydžiojo įdėklo įstatymas 1 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.33 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narveliai (Durų vyrių keitimas) | vnt. | 19.5 | 19.5 | 12 | 234 | Demontuoti defektinį vyrį 1 vnt., sumontuoti naują vyrį 1 vnt., sumontuotą/suremontuotą vyrį nudažyti antikoroziniais dažais.
2.34 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelio įrenginių bandymas paaukštinta įtampa | vnt. | 156 | 156 | 2 | 312 | 10 kV narvelio įrenginių bandymas paaukštinta įtampa.
2.35 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelių su elektromagnetinėmis pavaromis keitimas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | 10 kV narvelių elektromagnetų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.36 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelių darbinių kontaktų keitimas | vnt. | 104 | 104 | 2 | 208 | 10 kV narvelių darbinių kontaktų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.37 | 10 kV įrenginiai | 10 kV narvelių įžeminimo peilių remontas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | 10 kV narvelių įžeminimo peilių remontas.
2.38 | 10 kV įrenginiai | 10 kV OLJ (recloser) akumuliatoriaus keitimas | vnt. | 117 | 117 | 4 | 468 | 10 kV OLJ (recloser) akumuliatoriaus keitimas.
2.39 | 10 kV įrenginiai | 10 kV OLJ (recloser) defekto šalinimas | vnt. | 156 | 156 | 2 | 312 | OLJ RAA gedimo paieška ir gedimo šalinimas. OLJ telematavimų gedimo paieška ir šalinimas. OLJ telesignalizacijos gedimo paieška ir šalinimas.
2.40 | 10 kV įrenginiai | 10 kV OLJ (recloser) maitinimo transformatoriaus keitimas | vnt. | 234 | 234 | 2 | 468 | 10 kV OLJ (recloser) maitinimo transformatoriaus keitimas.
2.41 | 10 kV įrenginiai | 10 kV pervadinio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 147.53 | 147.53 | 35 | 5163.55 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-103. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.42 | 10 kV įrenginiai | 10 kV renkamų šynų atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 65 | 65 | 32 | 2080 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-102. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.43 | 10 kV įrenginiai | 10 kV renkamųjų šynų remontas | m. | 65 | 65 | 82 | 5330 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-80. Įkainis skaičiuojamas visoms trims fazėms metrais.
2.44 | 10 kV įrenginiai | 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra | m. | 39 | 39 | 64 | 2496 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-79. Įkainis skaičiuojamas visoms trims fazėms metrais.
2.45 | 10 kV įrenginiai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) keitimas | vnt. | 207.44 | 207.44 | 2 | 414.88 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-98. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.46 | 10 kV įrenginiai | 10 kV skyriklio (galios skyriklio) remontas | vnt. | 218.83 | 218.83 | 6 | 1312.98 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-97.
2.47 | 10 kV įrenginiai | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 156 | 156 | 19 | 2964 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-101. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.48 | 10 kV įrenginiai | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas kito tipo | vnt. | 198.9 | 198.9 | 2 | 397.8 | 10 kV srovės transformatoriaus keitimas kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.49 | 10 kV įrenginiai | 10 kV stacionaraus alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 472.84 | 472.84 | 1 | 472.84 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-94. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.50 | 10 kV įrenginiai | 10 kV stacionaraus vakuuminio jungtuvo keitimas | vnt. | 650 | 650 | 0.1 | 65 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-96. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.51 | 10 kV įrenginiai | 10 kV šynų tilto (orinio) remontas | vnt. | 219.7 | 219.7 | 5 | 1098.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-60.
2.52 | 10 kV įrenginiai | 10 kV šynų tilto (orinio) techninė priežiūra | vnt. | 109.85 | 109.85 | 7 | 768.95 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-59.
2.53 | 10 kV įrenginiai | 10 kV viršįtampių ribotuvų montavimas/keitimas | vnt. | 52 | 52 | 7 | 364 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-104. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.54 | 10 kV įrenginiai | 10-35 kV vakuuminio jungtuvo remontas | vnt. | 104 | 104 | 5 | 520 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-92.
2.55 | 10 kV įrenginiai | 10-35 kV vakuuminio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 50.98 | 50.98 | 124 | 6321.52 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-91.
2.56 | 10 kV įrenginiai | 6-35/√3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio keitimas | vnt. | 390 | 390 | 0.1 | 39 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-69. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.57 | 10 kV įrenginiai | 6-35/√3 kV vienpolio, įrengto lauke, skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 96.02 | 96.02 | 20 | 1920.4 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-68.
2.58 | 10 kV įrenginiai | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos) | kg. | 1.95 | 1.95 | 189 | 368.55 | Alyvos pripylimas į transformatorius (kaina be alyvos). Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.59 | 10 kV įrenginiai | Apšildymo grandinių techninė priežiūra | vnt. | 182 | 182 | 12 | 2184 | Apšildymo grandinių techninė priežiūra.
2.60 | 10 kV įrenginiai | Atnaujinti kabelio gyslų fazių spalvinį žymėjimą | vnt. | 19.5 | 19.5 | 7 | 136.5 | Atnaujinti kabelio gyslų fazių spalvinį žymėjimą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai.
2.61 | 10 kV įrenginiai | Elektromechaninių Blokuočių remontas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | Elektromechaninių Blokuočių remontas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.62 | 10 kV įrenginiai | Kabelių tvirtinimo atnaujinimas | vnt. | 65 | 65 | 12 | 780 | Kabelių tvirtinimo atnaujinimas.
2.63 | 10 kV įrenginiai | Keisti/įrengti apžiūros stikliuką | vnt. | 26 | 26 | 2 | 52 | Keisti/įrengti apžiūros stikliuką.
2.64 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 209.72 | 209.72 | 4 | 838.88 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-77.
2.65 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais remontas | vnt. | 760.5 | 760.5 | 21 | 15970.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-71.
2.66 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais techninė priežiūra | vnt. | 422.5 | 422.5 | 31 | 13097.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-70.
2.67 | 10 kV įrenginiai | Lauko (krn ir analogiškų tipų) ir vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra | vnt. | 422.5 | 422.5 | 0.1 | 42.25 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-76.
2.68 | 10 kV įrenginiai | Mechaninių blokuočių remontas | kompl. | 65 | 65 | 2 | 130 | Mechaninių blokuočių remontas, nustatytų defektų šalinimas. Įkainis taikomas vienam prijunginiui. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.69 | 10 kV įrenginiai | Temperatūros ar drėgmės daviklio montavimas/keitimas | vnt. | 50.7 | 50.7 | 2 | 101.4 | Šilymo ar drėgmės daviklio montavimas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.70 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 260 | 260 | 3 | 780 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-78.
2.71 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais remontas | vnt. | 591.5 | 591.5 | 122 | 72163 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-73.
2.72 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (k-47, kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su jungtuvu bei srovės transformatoriais techninė priežiūra | vnt. | 528.12 | 528.12 | 66 | 34855.92 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-72.
2.73 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su skyrikliu (galios skyrikliu) ir saugikliais remontas | vnt. | 507 | 507 | 30 | 15210 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-75.
2.74 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (kso ir analogiškų tipų) 10 kV narvelio su skyrikliu (galios skyrikliu) ir saugikliais techninė priežiūra | vnt. | 253.5 | 253.5 | 20 | 5070 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-74.
2.75 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su galios skyrikliu, skyrikliu ir saugikliais remontas | vnt. | 591.5 | 591.5 | 7 | 4140.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-82.
2.76 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su galios skyrikliu, skyrikliu ir saugikliais techninė priežiūra | vnt. | 507 | 507 | 1 | 507 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-81.
2.77 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi remontas | vnt. | 422.5 | 422.5 | 12 | 5070 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-86.
2.78 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su įtampos transformatoriumi techninė priežiūra | vnt. | 263.64 | 263.64 | 4 | 1054.56 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-85.
2.79 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su vakuuminiu jungtuvu bei srovės transformatoriais remontas | vnt. | 528.12 | 528.12 | 88 | 46474.56 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-84.
2.80 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) 10 kV narvelio su vakuuminiu jungtuvu bei srovės transformatoriais techninė priežiūra | vnt. | 200.68 | 200.68 | 41 | 8227.88 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-83.
2.81 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) narvelių 10 kV renkamųjų šynų remontas | vnt. | 601.64 | 601.64 | 5 | 3008.2 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-88.
2.82 | 10 kV įrenginiai | Vidaus (usn, zs1 bei analogiškų tipų) narvelių 10 kV renkamųjų šynų techninė priežiūra | vnt. | 163.08 | 163.08 | 2 | 326.16 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-87.
2.83 | 10 kV įrenginiai | Viršįtampių ribotuvo Riz matavimas | vnt. | 26 | 26 | 2 | 52 | Viršįtampių ribotuvo Riz matavimas.
2.84 | 10 kV įrenginiai | Viršįtampių ribotuvų dangos valymas | vnt. | 13 | 13 | 2 | 26 | Viršįtampių ribotuvų dangos valymas.
2.85 | 35 kV įrenginiai | 35 kV AJ pavaros traukės keitimas | vnt. | 117 | 117 | 4 | 468 | 35 kV AJ pavaros traukės keitimas.
2.86 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 84.12 | 84.12 | 11 | 925.32 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-51.
2.87 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 49.69 | 49.69 | 16 | 795.04 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-50.
2.88 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo įmontuoto srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 472.92 | 472.92 | 0.1 | 47.29 | 35 kV alyvinio jungtuvo įmontuoto srovės transformatoriaus keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.89 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo įvado keitimas | vnt. | 371.58 | 371.58 | 4 | 1486.32 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-35. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.90 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo keitimas | vnt. | 929.5 | 929.5 | 1 | 929.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-34. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.91 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo remontas | vnt. | 886.93 | 886.93 | 14 | 12417.02 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-31.
2.92 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio jungtuvo techninė priežiūra | vnt. | 405.02 | 405.02 | 22 | 8910.44 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-30.
2.93 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus alyvos papildymas | vnt. | 52 | 52 | 2 | 104 | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus alyvos papildymas.
2.94 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 204.01 | 204.01 | 6 | 1224.06 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-46.
2.95 | 35 kV įrenginiai | 35 kV alyvinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 61.41 | 61.41 | 6 | 368.46 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-45.
2.96 | 35 kV įrenginiai | 35 kV atvirosios skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) | vnt. | 216.99 | 216.99 | 5 | 1084.95 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-24.
2.97 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus remontas | vnt. | 160.08 | 160.08 | 9 | 1440.72 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-53.
2.98 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio įtampos transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 37.01 | 37.01 | 8 | 296.08 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-52.
2.99 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus remontas | vnt. | 139.41 | 139.41 | 7 | 975.87 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-48.
2.100 | 35 kV įrenginiai | 35 kV epoksidinio srovės transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 69.26 | 69.26 | 4 | 277.04 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-47.
2.101 | 35 kV įrenginiai | 35 kV galinės movos montavimas/keitimas | vnt. | 325 | 325 | 2 | 650 | Senos movos demontavimas, galinės vidaus/lauko movos montavimas viengysliam kabeliui, antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelio gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.102 | 35 kV įrenginiai | 35 kV galinės movos montavimas/keitimas atramoje | vnt. | 390 | 390 | 0.1 | 39 | Senos movos demontavimas, galinės vidaus/lauko movos montavimas viengysliam kabeliui, antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelio gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.103 | 35 kV įrenginiai | 35 kV įtampos transformatoriaus keitimas | vnt. | 247 | 247 | 1 | 247 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-54. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.104 | 35 kV įrenginiai | 35 kV jungiamosios movos montavimas (be žemės darbų) | vnt. | 455 | 455 | 0.1 | 45.5 | Jungiamosios movos montavimas (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.105 | 35 kV įrenginiai | 35 kV jungiamosios movos montavimas (su žemės darbais) | vnt. | 870.35 | 870.35 | 0.1 | 87.04 | Jungiamosios movos montavimas (su žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei gyslai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.106 | 35 kV įrenginiai | 35 kV kabelių bandymas | vnt. | 325 | 325 | 9 | 2925 | 35 kV kabelio bandymas (3 gyslos), elementų atjungimas/prijungimas, bandymo protokolo išrašymas. Pastaba: visi bandymai turi būti atliekami vadovaujantis "Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašo" aktualia redakcija. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).
2.107 | 35 kV įrenginiai | 35 kV kabelių kontaktų revizija | vnt. | 6.5 | 6.5 | 4 | 26 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
2.108 | 35 kV įrenginiai | 35 kV pereinamosios movos montavimas (su žemės darbais) | vnt. | 1014 | 1014 | 0.1 | 101.4 | Pereinamosios movos montavimas (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.109 | 35 kV įrenginiai | 35 kV ryšių kondensatoriaus demontavimas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | 35 kV ryšių kondensatoriaus demontavimas.
2.110 | 35 kV įrenginiai | 35 kV ryšių užtvėriklio demontavimas | vnt. | 260 | 260 | 0.1 | 26 | 35 kV ryšių užtvėriklio demontavimas.
2.111 | 35 kV įrenginiai | 35 kV sf6 dujinio narvelio techninė priežiūra | vnt. | 37.18 | 37.18 | 10 | 371.8 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-57.
2.112 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 153.88 | 153.88 | 9 | 1384.92 | 35 kV skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, atraminio izoliatoriaus, šynų tilto atraminio izoliatoriaus keitimas. Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-28. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.113 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio keitimas | vnt. | 552.56 | 552.56 | 0.1 | 55.26 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-38. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.114 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio remontas | vnt. | 292.49 | 292.49 | 38 | 11114.62 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-37.
2.115 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio techninė priežiūra | vnt. | 222.06 | 222.06 | 54 | 11991.24 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-36.
2.116 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skyriklio, skirtuvo kontaktinio sujungimo revizija | vnt. | 6.5 | 6.5 | 4 | 26 | Varžtinių sujungimų kontaktų išardymas, korozijos ir kitų apnašų pašalinimas 1 vnt., varžtinių sujungimų kontaktų surinkimas ir sutepimas 1 vnt.
2.117 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo keitimas | vnt. | 552.56 | 552.56 | 0.1 | 55.26 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-41. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.118 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo remontas | vnt. | 246.1 | 246.1 | 4 | 984.4 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-40.
2.119 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo techninė priežiūra | vnt. | 143 | 143 | 5 | 715 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-39.
2.120 | 35 kV įrenginiai | 35 kV srovės transformatoriaus keitimas | vnt. | 247 | 247 | 1 | 247 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-49. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.121 | 35 kV įrenginiai | 35 kV šynų tilto kabamojo izoliatoriaus keitimas | vnt. | 87.12 | 87.12 | 2 | 174.24 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-27. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.122 | 35 kV įrenginiai | 35 kV šynų tilto remontas | vnt. | 344.94 | 344.94 | 11 | 3794.34 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-26.
2.123 | 35 kV įrenginiai | 35 kV šynų tilto techninė priežiūra | vnt. | 178.34 | 178.34 | 8 | 1426.72 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-25.
2.124 | 35 kV įrenginiai | 35 kV trumpiklio keitimas | vnt. | 520 | 520 | 0.1 | 52 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-44. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.125 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo, trumpiklio pavaros remontas | vnt. | 325 | 325 | 2 | 650 | 35 kV skirtuvo, jungtuvo, trumpiklio pavaros (blokuotės) remontas, darbai atliekami pagal technologinę kortą.
2.126 | 35 kV įrenginiai | 35 kV trumpiklio remontas | vnt. | 169 | 169 | 4 | 676 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-43.
2.127 | 35 kV įrenginiai | 35 kV trumpiklio techninė priežiūra | vnt. | 143 | 143 | 4 | 572 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-42.
2.128 | 35 kV įrenginiai | 35 kV uždarosios skirstyklos remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 313.39 | 313.39 | 3 | 940.17 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-56.
2.129 | 35 kV įrenginiai | 35 kV uždarosios skirstyklos techninė priežiūra (be statybinės dalies) | vnt. | 220.35 | 220.35 | 6 | 1322.1 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-55.
2.130 | 35 kV įrenginiai | 35 kV vakuuminio, dujinio jungtuvo (lauko tipo) remontas | vnt. | 715 | 715 | 2 | 1430 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-33.
2.131 | 35 kV įrenginiai | 35 kV vakuuminio, dujinio jungtuvo (lauko tipo) techninė priežiūra | vnt. | 390 | 390 | 2 | 780 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-32.
2.132 | 35 kV įrenginiai | 35 kV viršįtampių ribotuvo (iškroviklio) montavimas/keitimas | vnt. | 103.19 | 103.19 | 4 | 412.76 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-35-29. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.133 | 35 kV įrenginiai | 35 kV viršįtampių ribotuvo bandymas (Riz ir nuotėkio srovės) | vnt. | 114.4 | 114.4 | 2 | 228.8 | 35 kV viršįtampių ribotuvo bandymas (Riz ir nuotėkio srovės).
2.134 | 35 kV įrenginiai | 35 kV viršįtampių ribotuvo paviršiaus valymas | vnt. | 15.6 | 15.6 | 6 | 93.6 | 35 kV viršįtampių ribotuvo paviršiaus valymas.
2.135 | 35 kV įrenginiai | 35kV skyriklio, skirtuvo darbinių kontaktų keitimas | vnt. | 234 | 234 | 2 | 468 | 35kV skyriklio, skirtuvo darbinių kontaktų keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.136 | 35 kV įrenginiai | AJ alyvos keitimas | kg. | 2.53 | 2.53 | 95 | 240.35 | AJ alyvos keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.137 | 35 kV įrenginiai | AJ alyvos lygio apžiūros stikliuko keitimas | vnt. | 108.49 | 108.49 | 1 | 108.49 | AJ alyvos lygio apžiūros stikliuko keitimas.
2.138 | 35 kV įrenginiai | AJ bako keitimas | vnt. | 520 | 520 | 0.1 | 52 | Įkainis taikomas ir 35 kV ir 10 kV jungtuvams. Jei gedimo pašalinimui reikia išleisti alyvą ji turi būti išleidžiama. Tinkamą naudoti alyvą pateiks ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV.
2.139 | 35 kV įrenginiai | AJ bakų šildymo automatikos montavimas | vnt. | 780 | 780 | 2 | 1560 | AJ bakų šildymo automatikos montavimas.
2.140 | 35 kV įrenginiai | AJ bakų ventiliaus keitimas | vnt. | 325 | 325 | 0.1 | 32.5 | AJ bakų ventiliaus keitimas, darbai ir medžiagos įskaičiuotos.
2.141 | 35 kV įrenginiai | AJ pavaros remontas | vnt. | 431.74 | 431.74 | 2 | 863.48 | Įkainyje vertinamas AJ (35 kV , 10 kV alyvinis jungtuvas) gali būti stacionarus, arba ištraukiamas. Jungtuvo bandymų ir diagnostikos šiame įkainyje nevertiname. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos (jungtuvo pavaros detales).
2.142 | 35 kV įrenginiai | AJ pavaros šildymo elemento keitimas | vnt. | 90.83 | 90.83 | 2 | 181.66 | AJ pavaros šildymo elemento keitimas.
2.143 | 35 kV įrenginiai | Pavaros el. variklio keitimas | vnt. | 186.88 | 186.88 | 2 | 373.76 | Pavaros el. variklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.144 | 35 kV įrenginiai | 35 kV skirtuvo/trupiklio keitimas į jungtuvą (recloser) | vnt. | 26000 | 26000 | 3 | 78000 | 35 kV skirtuvo/trupiklio keitimas į jungtuvą (recloser). Darbai ir medžiagos: skirtuvo/trumpiklio demontavimas, jungtuvo (recloser) projektavimas, pamatai, pamatų montavimas, metalo konstrukcijos, metalo konstrukcijų montavimas, jungtuvo (recloser) montavimas. Jungtuvas (recloser) į įkainį neįskaičiuotas. Kiti darbai pagal galiojančius sutarties įkainius ir medžiagos neįskaičiuoti . Jungtuvas (recloser) į įkainį neįskaičiuotas
2.145 | 36 kV įrenginiai | 35 kV Alyvinio jungtuvo keitimas į OLJ (recloser) | vnt. | 26000 | 26000 | 5 | 130000 | 35 kV alyvinio jungtuvo keitimas į OLJ (recloser).Darbai ir medžiagos: alyvinio jungtuvo demontavimas, jungtuvo (recloser) projektavimas, pamatai, pamatų montavimas, metalo konstrukcijos, metalo konstrukcijų montavimas, jungtuvo (recloser) montavimas. Kiti darbai pagal galiojančius sutarties įkainius ir medžiagos neįskaičiuoti. Jungtuvas (recloser) į įkainį neįskaičiuotas.
2.146 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV galinės stulpinės movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 274.62 | 274.62 | 0.1 | 27.46 | Senos movos demontavimas, 0,4-10 kV galinės stulpinės movos montavimas daugiau kaip 120 mm2, kabelio tvirtinimas prie atramos 1 vnt., sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą, esant poreikiui atsikasti kabelio atsargą 1 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.147 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas daugiau kaip 120 mm2 kabelis | vnt. | 263.64 | 263.64 | 0.1 | 26.36 | Senos movos demontavimas, 0,4-10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas daugiau kaip 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt., pritvirtinti movą. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.148 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas iki 120 mm2 kabelis | vnt. | 274.62 | 274.62 | 0.1 | 27.46 | Senos movos demontavimas, 0,4-10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas iki 120 mm2, sumontuoti varžtinius antgalius 3 vnt., prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.149 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 307.58 | 307.58 | 0.1 | 30.76 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.150 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jung./perein. movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 615.16 | 615.16 | 0.1 | 61.52 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas daugiau kaip 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.151 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | vnt. | 263.64 | 263.64 | 0.1 | 26.36 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.152 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | vnt. | 571.22 | 571.22 | 0.1 | 57.12 | 0,4 - 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas iki 120 mm2 (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenį 1 vnt. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.153 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 (su žemės darbais) | m. | 11.64 | 11.64 | 4 | 46.56 | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 km, tranšėjų atkasimas 1 m, tranšėjų užkasimas 1 m, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 km, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.154 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (su žemės darbais) | m. | 10.54 | 10.54 | 4 | 42.16 | 0,4 - 35 kV kabelio paklojimas kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 km, tranšėjų atkasimas 1 m, tranšėjų užkasimas 1 m, pakloto įrengimas, signalinės juosto paklojimas 1 m, apsauginės juostos paklojimas 1 m, uždėti kabelio žymenis. Pastaba: dangų atstatymo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.155 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio sužalojimo vietos nustatymas | vnt. | 507 | 507 | 0.1 | 50.7 | 0,4 - 35 kV Kabelio sužalojimo vietos nustatymas 1 vnt., kabelio prijungimas/atjungimas. Pastaba: Nustatoma ne geografinė vieta, o konkreti pačio kabelio pažeidimo vieta. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai nepriklausomai nuo kabelio konstrukcijos (Pvz.: viengyslis; trigyslis ir t.t.).
2.156 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 19.77 | 19.77 | 4 | 79.08 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio daugiau kaip 150 mm2 tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.157 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas atrama kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 17.57 | 17.57 | 4 | 70.28 | Tvirtinimo elementų sumontavimas, kabelio iki 150 mm2 (imtinai) tiesimas atrama 1 m, kabelio pritvirtinimas prie atramos 1 m. Šis įkainis netaikomas kartu su galinės stulpinės movos keitimo darbais. Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje ir su vamzdžiu ir be vamzdžio. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.158 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 2.5 | 2.5 | 4 | 10 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.159 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas blokuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 2.1 | 2.1 | 4 | 8.4 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas blokuose, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.160 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 2.1 | 2.1 | 4 | 8.4 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.161 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 2.5 | 2.5 | 4 | 10 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas laidadėžėse, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 m, uždėti kabelio žymenį 2 vnt. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.162 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 | m. | 2.5 | 2.5 | 4 | 10 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose, kai kabelio skerspjūvis daugiau kaip 150 mm2 1 m, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.163 | Bendra elementų grupė | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 | m. | 2.1 | 2.1 | 4 | 8.4 | 0,4 - 35 kV kabelio tiesimas esamuose vamzdžiuose kai kabelio skerspjūvis iki 150 mm2 (imtinai) 1 m, uždėti kabelio žymenis ir užsandarinti abu vamzdžių galus. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.164 | Bendra elementų grupė | 0,4 kV (00-01-02-03-04a) gabarito lydžiųjų įdėklų arba trumpiklių (NZ) keitimas, montavimas (1 vnt.) | vnt. | 13 | 13 | 29 | 377 | Išimti netinkamą lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) (keitimo atveju), įdėti naują lydųjį įdėklą arba trumpiklį (NZ) , esant poreikiui atnaujinti saugiklių srovę nurodantį žymenį, esant poreikiui atnaujinti ir pakabinti schemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.165 | Bendra elementų grupė | 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas/keitimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 | vnt. | 285.61 | 285.61 | 0.1 | 28.56 | Senos movos demontavimas, 10 kV galinės vidaus/lauko movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui, varžtinių antgalių sumontavimas, prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Įkainis taikomas tiek standartinėm tiek kištukinėm movom. Montuojant kištukines movas ribotuvų montavimą privaloma įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.166 | Bendra elementų grupė | 10 kV jung./perein. movos montavimas viengysliam 120-500 mm2 kabeliui (su žemės darbais) | vnt. | 659.1 | 659.1 | 0.1 | 65.91 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (su žemės darbais), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.167 | Bendra elementų grupė | 10 kV Jungiamosios/pereinamosios movos montavimas viengysliam kabeliui 120-500 mm2 (be žemės darbų) | vnt. | 329.55 | 329.55 | 0.1 | 32.96 | 10 kV jungiamosios/pereinamosios movos montavimas 120-500 mm2 viengysliam kabeliui (be žemės darbų), prijungti elementus (išlaikant buvusį faziškumą), uždėti movos žymenis. Atlikti sumontuotos movos pririšimą, nurodant koordinatę pagal LKS-94 koordinačių sistemą. Įkainis taikomas vienai kabelinei linijai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.168 | Bendra elementų grupė | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos remontas | vnt. | 390 | 390 | 2 | 780 | 10 kV US, VP priverstinės ventiliacijos remontas. Nustatyti gedimą, pašalinti gedimo priežastį. Sudegusi ventiliatorių pakeisti nauju, esant gedimui elektros instaliacijoje, pakeisti sugedusį instaliacijos elementą arba kabelį. Patikrinti ventiliacijos veikimą.
2.169 | Bendra elementų grupė | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas | vnt. | 91 | 91 | 2 | 182 | 200 A ir didesnės srovės automatinių jungiklių bandymas (1 automatas).
2.170 | Bendra elementų grupė | Apšvietimo jungiklio/rozečių montavimas/keitimas | vnt. | 52 | 52 | 12 | 624 | Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių/rozečių montavimas/keitimas.
2.171 | Bendra elementų grupė | Apšvietimo remontas | kompl. | 195 | 195 | 21 | 4095 | Kontaktų revizija, izoliacijos varžos matavimai, tvirtinimų revizija, perdegusių lempų keitimas, gedimų nustatymas ir jų pašalinimas. Įkainis taikomas vienam objektui.
2.172 | Bendra elementų grupė | Atlikti instaliacijos remontą | vnt. | 18.33 | 18.33 | 2 | 36.66 | Instaliacijos tvirtinimas, kontaktų revizija, perdegusių lempų pakeitimą, izoliacijos varžos matavimas.
2.173 | Bendra elementų grupė | Bakų sandarinimas ir alyvos papildymas | vnt. | 254.9 | 254.9 | 1 | 254.9 | Įkainis taikomas ir 35 kV ir 10 kV jungtuvams. Jei gedimo pašalinimui reikia išleisti alyvą ji turi būti išleidžiama. Tinkamą naudoti alyvą pateiks ESO, rangovas savo transportu alyvą turės pasiimti iš Kauno, o nebetinkamą naudoti alyvą utilizuoti. Alyvos parametrai (pramušimo įtampos dydis) po pervežimo ir užpylimo gali pablogėti ne daugiau kaip 5 kV. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.174 | Bendra elementų grupė | Drėgmės ir šilumos daviklių, šildymo automatikos įrengimas, šildymo elementų narvelyje montavimas | vnt. | 820.66 | 820.66 | 5 | 4103.3 | Drėgmės ir šilumos daviklių, šildymo automatikos įrengimas, šildymo elementų narvelyje montavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.175 | Bendra elementų grupė | Dulkių valymas, įrenginių kontaktų revizija | vnt. | 8.45 | 8.45 | 27 | 228.15 | Atlikti dulkių valymą, įrenginių kontaktų reviziją, bandymus.
2.176 | Bendra elementų grupė | Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas | m. | 32.5 | 32.5 | 2 | 65 | Durelių sandarinimo gumų atnaujinimas.
2.177 | Bendra elementų grupė | El. įrenginių pervežimas | t/km | 8 | 8 | 1749 | 13992 | Įkainyje vertinti iškrovimo ir pakrovimo darbus. Turi būti vertinamas šių įrenginių pervežimas: savų reikmių transformatorių, kompensacinių ričių, narvelių, "Rital" tipo spintų, 35kV jungtuvų, 35kV skyriklių, metalo ir g/b konstrukcijų vežimui. Mechanizmai turi būti įvertinti į įkainį.
2.178 | Bendra elementų grupė | Elektrinio šildytuvo montavimas/keitimas | vnt. | 397.15 | 397.15 | 3 | 1191.45 | Elektrinio šildytuvo montavimas/keitimas. Elemento galia 150 W. Demontuotus šildymo elementus pristatyti į regione nurodytą vietą.
2.179 | Bendra elementų grupė | Elektros lanko apsaugos šviesolaidžio remontas | vnt. | 415.74 | 415.74 | 1 | 415.74 | Įkainyje įvertinami darbai - nustatyti šviesolaidžio gedimą (nulūžusi jungtis prie relės, perlaužtas tarp narvelių ar kitas pažeidimas). Esant galimybei šviesolaidį sujungti specialia jungiamąja mova. Patikrinti šviesolaidžio jautrumą bei relės veikimą. Po visų darbų patikrinti ir išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą.
2.180 | Bendra elementų grupė | Elektros lanko pažeistų jungtuvų remontas | vnt. | 1115.38 | 1115.38 | 1 | 1115.38 | Įkainyje vertinami darbai - jungtuvo veikimo atstatymas ( išskyrus RAA), bandymai.
2.181 | Bendra elementų grupė | Elektros lanko pažeistų narvelių remontas | vnt. | 1553.04 | 1553.04 | 1 | 1553.04 | Įkainyje vertinami darbai - narvelio pilno funkcionalumo atstatymas (išskyrus jungtuvo).
2.182 | Bendra elementų grupė | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas | vnt. | 13.52 | 13.52 | 57 | 770.64 | Įspėjamojo ženklo atnaujinimas.
2.183 | Bendra elementų grupė | Išmatuoti įžeminimo kontūro varžą | vnt. | 33.8 | 33.8 | 4 | 135.2 | Išmatuoti įžeminimo kontūro varžą.
2.184 | Bendra elementų grupė | Ištiesinti sulankstytas duris, sutepti lankstus | vnt. | 78 | 78 | 14 | 1092 | Ištiesinti sulankstytas duris, sutepti pakeisti lankstus (vyrius). Įkainis taikomas vienoms durims.
2.185 | Bendra elementų grupė | Izoliacijos varžos matavimai | vnt. | 18.2 | 18.2 | 27 | 491.4 | Izoliacijos varžos matavimas, protokolo išrašymas. Šis įkainis naudojamas tik pagal užsakovo atskirai pateiktą užsakymą šio darbo vykdymui.
2.186 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas | vnt. | 135.2 | 135.2 | 14 | 1892.8 | Įžeminimo įrenginio iki 10 omų varžos įrengimas.
2.187 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginio pažeistų elementų atstatymas | vnt. | 169 | 169 | 1 | 169 | Įžeminimo įrenginio pažeistų elementų atstatymas.
2.188 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra | vnt. | 138.58 | 138.58 | 6 | 831.48 | Įžeminimo įrenginio techninė priežiūra.
2.189 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo įrenginių laidininkų ir šynų dažymas | m. | 7.8 | 7.8 | 57 | 444.6 | Įžeminimo įrenginių laidininkų (juostos) ir šynų dažymas. Korozijos židinių ir kitų apnašų pašalinimas, įžeminimo įrenginių laidininkų ir šynų dažymas 1 m.
2.190 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo šynų spalvinio žymėjimo atnaujinimas (lipnia juosta) | m. | 13 | 13 | 14 | 182 | Įžeminimo šynų spalvinio žymėjimo atnaujinimas (lipnia juosta).
2.191 | Bendra elementų grupė | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 66.72 | 66.72 | 46 | 3069.12 | Įžeminimo varžos matavimas.
2.192 | Bendra elementų grupė | Kabelio praėjimų/skylės sienose/pertvarose, grindų užtaisymas (betonavimas) | m2 | 28.6 | 28.6 | 14 | 400.4 | Užbetonuoti kabelio praėjimą/skylę sienoje ar pertvaroje, užtaisyti grindis ar ertmes demontuotose įrenginių vietose (ertmių pastato viduje/išorėje užbetonavimas) 1 m2.
2.193 | Bendra elementų grupė | Kabelių apsauginių vamzdžių sandarinimas | vnt. | 47.57 | 47.57 | 8 | 380.56 | Užsandarinti nesandarų kabelio vamzdžio galą (esant nesandariems abiem vieno vamzdžio galams, įkainis taikomas du kartus). Naujai tiesiant kabelį esamame ar naujai klojamame vamzdyje, šis įkainis negali būti taikomas. Abiejų galų užsandarinimas turi būti įsivertintas kabelio tiesimo ir vamzdžio klojimo įkainiuose. Įkainis taikomas tik gavus atskirą užsakymą konkrečiai šiam darbui atlikti.
2.194 | Bendra elementų grupė | Kabelių apsaugos vamzdžių montavimas/keitimas | m. | 33.81 | 33.81 | 27 | 912.87 | Apsauginių gaubtų atnaujinimas, pakeitimas neatjungiant kabelių. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.195 | Bendra elementų grupė | Kabelių gyslų užtrumpinimas ir įžeminimas (1 kabelis) | vnt. | 33.8 | 33.8 | 2 | 67.6 | Užtrumpinti kabelio gyslas ir įžeminti 1 vnt.
2.196 | Bendra elementų grupė | Kabelių žymenų atnaujinimas | vnt. | 5.2 | 5.2 | 133 | 691.6 | Atnaujinti kabelio žymenį (vienas žymuo) 1 vnt.
2.197 | Bendra elementų grupė | Kontrolinio kabelio iki 1 kV tiesimas, apdirbimas, markiravimas ir pajungimas | m. | 8.33 | 8.33 | 3 | 24.99 | Kontrolinio kabelio iki 1 kV tiesimas, apdirbimas, markiravimas ir pajungimas. Į darbo įkainį nėra įskaičiuotos pagrindinės medžiagos.
2.198 | Bendra elementų grupė | LED šviestuvų montavimas/keitimas skirstykloje, tvirtinant ant lyno | vnt. | 52 | 52 | 17 | 884 | LED šviestuvų montavimas/keitimas skirstykloje, tvirtinant ant lyno (lynas sumontuojamas naujai).
2.199 | Bendra elementų grupė | Metalinių konstrukcijų dažymas | m2 | 28.66 | 28.66 | 810 | 23214.6 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/110-109.
2.200 | Bendra elementų grupė | Nešvarumų išvalymas | vnt. | 52 | 52 | 14 | 728 | Išvalyti nešvarumus (narvelį, spintą).
2.201 | Bendra elementų grupė | Operatyvinių užrašų, plakatų montavimas/keitimas | vnt. | 15.21 | 15.21 | 48 | 730.08 | Operatyvinių užrašų, plakatų montavimas/keitimas (atnaujinimas). Jei yra esama, pašalinti seną operatyvinio užrašo lentelę (plakatą, pavadinimą) dažais, pritvirtinti naują operatyvinio užrašo (plakato, pavadinimo) lentelę.
2.202 | Bendra elementų grupė | Pakrypusių gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų atstatymas į projektinę padėtį | vnt. | 390 | 390 | 0.1 | 39 | Pakrypusių gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų atstatymas į projektinę padėtį.
2.203 | Bendra elementų grupė | Pavaros rankenų spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė) | vnt. | 26 | 26 | 22 | 572 | Pavaros rankenos spalvinis žymėjimas (rankena ir traukė kartu traktuojama kaip 1 vienetas).
2.204 | Bendra elementų grupė | Pavarų distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas | vnt. | 138.58 | 138.58 | 2 | 277.16 | Pavarų distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.205 | Bendra elementų grupė | Pereinamųjų varžų matavimas | 10 taškų | 33.8 | 33.8 | 33 | 1115.4 | Išmatuoti varžas, pateikti matavimo protokolą. Įkainis taikomas vieno įrenginio matavimams iki 10 kontaktinių taškų imtinai (pvz. jei matuojama 17 taškų tai įkainis taikomas du kartus, jei matuojami 23 taškai tai įkainis taikomas 3 kartus).
2.206 | Bendra elementų grupė | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena | m. | 14.36 | 14.36 | 4 | 57.44 | Plastikinio, skardinio lovelio, kanalo, kabelinių kopėčių montavimas siena. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.207 | Bendra elementų grupė | Pritvirtinti galinę movą | vnt. | 39 | 39 | 4 | 156 | Pritvirtinti esamą kabelio movą 1 vnt.
2.208 | Bendra elementų grupė | Priverstinės ventiliacijos įrengimas | vnt. | 445.44 | 445.44 | 2 | 890.88 | Priverstinės ventiliacijos įrengimas: ventiliatorius 1 vnt., grotelės 1 vnt., jungiklis 1 vnt., automatinis jungiklis 1 vnt., kabelis 1 m. Priverstinė ventiliacija turi būti vietinio valdymo.
2.209 | Bendra elementų grupė | Savųjų reikmių automatikos gedimo šalinimas | vnt. | 220.74 | 220.74 | 2 | 441.48 | Savųjų reikmių automatikos gedimo šalinimas.
2.210 | Bendra elementų grupė | Skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, jungtuvo pavarų, lauko spintų, skydų, narvelių užrakto remontas | vnt. | 39 | 39 | 14 | 546 | Skyriklio, skirtuvo, trumpiklio, jungtuvo pavarų, lauko spintų, skydų, narvelių užrakto remontas.
2.211 | Bendra elementų grupė | Spintų, narvelių sandarinimas | vnt. | 156.62 | 156.62 | 2 | 313.24 | Spintų, narvelių sandarinimas.
2.212 | Bendra elementų grupė | Sumontuoti naują įžeminimo kontūrą ir išmatuoti varžą | vnt. | 253.5 | 253.5 | 2 | 507 | Sumontuoti naują įžeminimo kontūrą ir išmatuoti varžą.
2.213 | Bendra elementų grupė | Suremontuoti įžeminimo įrenginį, išmatuoti įžeminimo varžas | vnt. | 119.65 | 119.65 | 4 | 478.6 | Įkainyje vertinami darbai, medžiagos - turi būti išmatuotos pereinamosios varžos bei kontūro varža.
2.214 | Bendra elementų grupė | Šaltkalvio - suvirintojo darbai | Dar. val. | 42.25 | 42.25 | 267 | 11280.75 | Šaltkalvio - suvirintojo darbai.
2.215 | Bendra elementų grupė | Šildymo elementų montavimas/keitimas | vnt. | 135.65 | 135.65 | 2 | 271.3 | Įkainyje vertinamas darbas - 1 vnt. šildymo elemento keitimas. Elemento galia 150 W. Demontuotus šildymo elementus pristatyti į regione nurodytą vietą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.216 | Bendra elementų grupė | Šiukšlių išvežimas | t. | 91 | 91 | 1 | 91 | Šiukšlių pakrovimas, išvežimas ir iškrovimas. Įkainis nenaudojamas darbo metu susidariusioms šiukšlės išvežti.
2.217 | Bendra elementų grupė | Šviestuvo lemputės keitimas | vnt. | 9.29 | 9.29 | 47 | 436.63 | Šviestuvo lemputės keitimas į LED.
2.218 | Bendra elementų grupė | Šviestuvų montavimas/keitimas | vnt. | 78 | 78 | 254 | 19812 | Šviestuvų montavimas/keitimas į LED.
2.219 | Bendra elementų grupė | Šviestuvų montavimas/keitimas (kai aukštis virš 6m) | vnt. | 234 | 234 | 6 | 1404 | Šviestuvų montavimas/keitimas (kai aukštis virš 6m).
2.220 | Bendra elementų grupė | TP ar SP teritorijoje šiukšlių surinkimas | m2 | 3.9 | 3.9 | 29 | 113.1 | TP ar SP teritorijoje šiukšlių surinkimas.
2.221 | Bendra elementų grupė | TP ir SP šienavimo, ravėjimo arba purškimo darbai | a | 20.99 | 20.99 | 31 | 650.69 | TP ir SP šienavimo, ravėjimo arba purškimo darbai.
2.222 | Bendra elementų grupė | Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 165.83 | 165.83 | 21 | 3482.43 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-107.
2.223 | Bendra elementų grupė | Užrakto narvelyje montavimas/keitimas | vnt. | 45.5 | 45.5 | 4 | 182 | Užrakto narvelyje montavimas/keitimas.
2.224 | Bendra elementų grupė | Ventiliacijos įrengimas | vnt. | 260 | 260 | 0.1 | 26 | Ventiliacijos įrengimas: ventiliatorius 1 vnt., grotelės 1 vnt., drėgmės daviklis 1 vnt., valdymo raktas 1 vnt. automatinis jungiklis 1 vnt., kabelis 10 m.
2.225 | Bendra elementų grupė | Ventiliacijos remontas | vnt. | 78 | 78 | 4 | 312 | Ventiliacijos remontas. Pašalinti gedimo priežastį.
2.226 | Bendra elementų grupė | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas | vnt. | 5.2 | 5.2 | 46 | 239.2 | Žymenų uždėjimas/atnaujinimas.
2.227 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 0,4 kV išvadų tarpinių keitimas | vnt. | 88.4 | 88.4 | 4 | 353.6 | Darbai atliekami vienam išvadui.
2.228 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/√3 kV automatiškai reguliuojamos kompensacinės ritės su šuntuojančiąja varža techninė priežiūra | vnt. | 490.1 | 490.1 | 15 | 7351.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-67.
2.229 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/0,4 kV (35/0,4 kV) nehermetinio alyvinio galios (kompensacinės ritės) transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 95.92 | 95.92 | 26 | 2493.92 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10/35-61.
2.230 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/0,4 kV galios transformatoriaus kieta polimerine izoliacija techninė priežiūra | vnt. | 162.24 | 162.24 | 1 | 162.24 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-63.
2.231 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10/0,4 kV hermetinio alyvinio galios (kompensacinės ritės) transformatoriaus techninė priežiūra | vnt. | 147.08 | 147.08 | 23 | 3382.84 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-62.
2.232 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 10-35 kV įvado tarpinių keitimas | kompl. | 354.9 | 354.9 | 0.1 | 35.49 | 10-35 kV įvado (išvado) tarpinių keitimas. Darbai atliekami 3 fazėms.
2.233 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 6-35/√3 kV automatiškai nereguliuojamos kompensacinės ritės techninė priežiūra | vnt. | 332.93 | 332.93 | 1 | 332.93 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10/35-66.
2.234 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos lygio daviklio keitimas | vnt. | 234 | 234 | 2 | 468 | Alyvos lygio daviklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.235 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos lygio indikatoriaus montavimas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | Alyvos lygio indikatoriaus montavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.236 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos pavyzdžių paėmimo sklendės remontas/keitimas | vnt. | 338 | 338 | 0.1 | 33.8 | Alyvos pavyzdžių paėmimo sklendės remontas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.237 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos prasisunkimo šalinimas, alyvos papildymas iki 1000 kVA | vnt. | 182 | 182 | 2 | 364 | Įkainis taikomas kai atliekami smulkūs sandarinimo darbai ir kai transformatorius iki 1000 kVA.
2.238 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos prasisunkimo šalinimas, alyvos papildymas virš 1000 kVA | vnt. | 439.82 | 439.82 | 0.1 | 43.98 | Įkainis taikomas kai atliekami smulkūs sandarinimo darbai ir kai transformatorius virš 1000 kVA.
2.239 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos termometro keitimas | vnt. | 126.75 | 126.75 | 4 | 507 | Alyvos termometro keitimas to pačio arba kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.240 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alyvos užpylimo sklendžių remontas/keitimas | vnt. | 397.15 | 397.15 | 0.1 | 39.72 | Alyvos užpylimo sklendžių keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.241 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Alsuoklio keitimas | vnt. | 202.8 | 202.8 | 2 | 405.6 | Alsuoklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.242 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu | vnt. | 253.5 | 253.5 | 2 | 507 | Apsauginio vožtuvo keitimas kitu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.243 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Apsauginių gaubtų montavimas/keitimas | kompl. | 169 | 169 | 2 | 338 | Apsauginių gaubtų ant galios transformatoriaus išvadų arba ant įvadų montavimas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.244 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai | kompl. | 117 | 117 | 92 | 10764 | Apvijų izoliacijos varžos (R15; R60) matavimai.
2.245 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Atnaujinti įžeminimus | vnt. | 78 | 78 | 4 | 312 | Įžeminimo juostos suvirinimas, kontaktų revizija, juostos spalvinis žymėjimo atnaujinimas.
2.246 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Aušinimo sistemos instaliacijos ir automatikos remontas | kompl. | 464.75 | 464.75 | 0.1 | 46.48 | Aušinimo sistemos instaliacijos ir automatikos remontas.
2.247 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Aušinimo variklio keitimas | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Aušinimo variklio keitimas to pačio arba kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.248 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Defektinės sklendės keitimas | vnt. | 364 | 364 | 0.1 | 36.4 | Defektinės sklendės keitimas. Įkainis netaikomas užpylimo ir paėmimo sklendėms. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.249 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Defektinės sklendės remontas | vnt. | 104 | 104 | 4 | 416 | Defektinės sklendės keitimas. Įkainis netaikomas užpylimo ir paėmimo sklendėms.
2.250 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas | vnt. | 169 | 169 | 6 | 1014 | Distancinio valdymo, blokuočių ričių (elektromagnetų) keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.251 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Dujų relės keitimas | vnt. | 422.5 | 422.5 | 0.1 | 42.25 | Dujų relės keitimas to pačio arba kito tipo. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.252 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Galios transformatoriaus dangos valymas | m2 | 56.32 | 56.32 | 1 | 56.32 | Galios transformatoriaus dangos valymas.
2.253 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Galios transformatoriaus dažymas | m2 | 20.28 | 20.28 | 33 | 669.24 | Galios transformatoriaus dažymas. Pašalinti korozijos židinius, nuriebalinti paviršių, padengti paviršių antikoroziniu gruntu, nudažyti paviršių antikoroziniais dažais.
2.254 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Galios transformatoriaus duomenų lentelės montavimas/keitimas | vnt. | 126.75 | 126.75 | 6 | 760.5 | Galios transformatoriaus duomenų lentelės montavimas/keitimas.
2.255 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas | vnt. | 169 | 169 | 2 | 338 | Guminių tarpinių, riebokšlių keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.256 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įrengti veidrodėlį alyvos lygio apžiūrai | vnt. | 50.7 | 50.7 | 1 | 50.7 | Įrengti veidrodėlį alyvos lygio apžiūrai.
2.257 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įrengto lauke 10 kV galios transformatoriaus (kompensacinės ritės) keitimas | vnt. | 455 | 455 | 0.1 | 45.5 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-10-65. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.258 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įrengto patalpoje (narvelyje) 10 kV galios transformatoriaus (kompensacinės ritės) keitimas | vnt. | 416 | 416 | 0.1 | 41.6 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-64. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.259 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Įvado strypo keitimas kitu | vnt. | 299 | 299 | 0.1 | 29.9 | Įvado strypo keitimas kitu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.260 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Izoliacinės alyvos išleidimas/užpylimas iš transformatoriaus | t. | 219.7 | 219.7 | 2 | 439.4 | Izoliacinės alyvos išleidimas/užpylimas iš transformatoriaus. Įkainis taikomas virš 1600 kVA.
2.261 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Izoliacinės alyvos keitimas/papildymas | kg. | 1.52 | 1.52 | 4 | 6.08 | Izoliacinės alyvos keitimas/papildymas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.262 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Kompensacinės ritės pavaros remontas | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Kompensacinės ritės pavaros remontas elektrinės dalies. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.263 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Kompensacinės ritės variklio keitimas | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Kompensacinės ritės variklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.264 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Nesandarumų pašalinimas užvirinant | vnt. | 223.08 | 223.08 | 2 | 446.16 | Nesandarumų pašalinimas užvirinant. Įkainis taikomas vienam objektui.
2.265 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais | vnt. | 211.25 | 211.25 | 2 | 422.5 | Pakeisti gnybtų spinta su visais elementais. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.266 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti lovelį ir tvirtinimo elementus | m. | 6.5 | 6.5 | 4 | 26 | Pakeisti lovelį ir tvirtinimo elementus. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.267 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti šildymo reguliatorių | vnt. | 26 | 26 | 4 | 104 | Pakeisti šildymo reguliatorių. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.268 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti transformatoriaus alsuoklio indikatorinį silikagelį | kg. | 11.7 | 11.7 | 4 | 46.8 | Pakeisti transformatoriaus alsuoklio indikatorinį silikagelį. Keičiamas indikatorinis silikagelis. Išleisti alyvos nereikia. Indikatorinio silikagelio talpos keisti nereikia. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.269 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius | m. | 10.4 | 10.4 | 4 | 41.6 | Pakeisti valdymo ir kontrolinių kabelių apsauginius vamzdžius.
2.270 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius | m. | 10.4 | 10.4 | 4 | 41.6 | Pakeisti valdymo ir kontrolinius kabelius.
2.271 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Papildyti alyvos užtvaros lygį | mm | 11.7 | 11.7 | 4 | 46.8 | Papildyti alyvos užtvaros lygį.
2.272 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Papildomo laidininko montavimas | vnt. | 26 | 26 | 4 | 104 | Papildomo laidininko montavimas.
2.273 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Pirminės grandinės prijungimo gnybto remontas | vnt. | 130 | 130 | 2 | 260 | Pirminės grandinės prijungimo gnybto remontas. Esant poreikiui pakeisti gnybtą nauju. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.274 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Priklijuoti informacinius lipdukus, technologinius užrašus | vnt. | 3.9 | 3.9 | 4 | 15.6 | Priklijuoti informacinius lipdukus, technologinius užrašus.
2.275 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Tarpinių keitimas | vnt. | 273 | 273 | 0.1 | 27.3 | Tarpinių keitimas.
2.276 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Tarpinių keitimas su alyvos nuleidimu | vnt. | 325 | 325 | 0.1 | 32.5 | Tarpinių keitimas su alyvos nuleidimu. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.277 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Techninio silikagelio keitimas | kg. | 28.6 | 28.6 | 4 | 114.4 | Techninio silikagelio keitimas.
2.278 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | Transformatoriaus apvijų izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 84.5 | 84.5 | 1 | 84.5 | Atlikti transformatoriaus apvijų izoliacijos matavimus, pateikti matavimo protokolus.
2.279 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | 110 KV galios transformatoriaus neutralės atraminio izoliatoriaus keitimas | vnt. | 325 | 325 | 5 | 1625 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-17
2.280 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-13 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 325 | 325 | 15 | 4875 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-13
2.281 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-14 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS ĮŽEMIKLIO KEITIMAS | vnt. | 585 | 585 | 2 | 1170 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-14
2.282 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-15 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA | vnt. | 325 | 325 | 15 | 4875 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-15
2.283 | Galios transformatoriai ir kompensacinės ritės | TP-20-110-16 110 KV GALIOS TRANSFORMATORIAUS NEUTRALĖS IŠKROVIKLIO KEITIMAS VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVU | vnt. | 325 | 325 | 2 | 650 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-20-110-16
2.284 | RAA | ARĮ retrofitas be signalų perdavimo į TSPĮ | kompl. | 6760 | 6760 | 0.1 | 676 | Sumontuoti elektronines įtampos kontrolės reles, automatinius jungiklius, signalines reles ir grandines tarp jų, kabelius nuo įtampos transformatoriaus iki ARĮ schemos, kabelius nuo sekciinio jungtuvo iki įvadinių jungtuvų, 110 V valdymo rites sekciiniame ir įvadiniuose jungtuvuose. Sumontuoti reikalingas grandines per sekcinio ir įvadinių jungtuvų pagalbinius kontaktus.
2.285 | RAA | ARĮ retrofitas su signalų ir komandų perdaavimu į TSPĮ | kompl. | 8840 | 8840 | 0.1 | 884 | Sumontuoti elektronines įtampos kontrolės reles, automatinius jungiklius, signalines reles ir grandines tarp jų, kabelius nuo įtampos transformatoriaus iki ARĮ schemos, kabelius nuo sekciinio jungtuvo iki įvadinių jungtuvų, 110 V valdymo rites sekciiniame ir įvadiniuose jungtuvuose. Sumontuoti reikalingas grandines per sekcinio ir įvadinių jungtuvų pagalbinius kontaktus. užtikrinti signalo perdavimą į TSPĮ, Pakloti kabelius tarp signalinių relių ir TSPĮ . Atlikti , TSPĮ programavimą ir derinimą į DMS. įdiegti reikalingas tarpines reles ARĮ įjungimo/išjungimo komandos vykdymui. Pakloti kabelius ARĮ – TSPĮ televaldymo realizacijai.
2.286 | RAA | 35 kV įvado apsaugų tikrinimas | vnt. | 143.65 | 143.65 | 1 | 143.65 | 35 kV įvado apsaugų tikrinimas.
2.287 | RAA | 35 kV linijos apsaugų tikrinimas | vnt. | 143.65 | 143.65 | 1 | 143.65 | 35 kV linijos apsaugų tikrinimas.
2.288 | RAA | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas elektroninėje relėje | vnt. | 78 | 78 | 4 | 312 | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas elektroninėje relėje.
2.289 | RAA | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas mikroprocesorinėje relėje | vnt. | 78 | 78 | 4 | 312 | 35 kV, 10 kV prijunginio RAA nuostatos keitimas ir išbandymas mikroprocesorinėje relėje.
2.290 | RAA | 6-35 kV linijos RAA nuostatų keitimas | vnt. | 39 | 39 | 4 | 156 | Prijunginio RAA nuostatų pakeitimas.
2.291 | RAA | ADN įrangos montavimas/keitimas | vnt. | 1690 | 1690 | 0.1 | 169 | Projekto parengimas, senos ADN (automatinis dažnio nukrovimas) įrangos demontavimas, naujos sumontavimas, relės konfigūravimas, funkcijų bandymas. Įkainis taikomas vienai sekcijai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.292 | RAA | AGS centralės keitimas | vnt. | 507 | 507 | 0.1 | 50.7 | AGS centralės keitimas ir programavimas, į darbo kainą turi būti įskaičiuotos medžiagos.
2.293 | RAA | AĮR pavaros galinių padėčių apribojimo keitimas | vnt. | 117 | 117 | 4 | 468 | AĮR pavaros galinių padėčių apribojimo programiškai ir ar mechaniškai keitimas.
2.294 | RAA | AĮR valdiklio keitimas į mikroprocesorinį | vnt. | 2600 | 2600 | 0.1 | 260 | AĮR valdiklio keitimas į mikroprocesorinį, projektavimas, montavimas, programavimas, derinimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.295 | RAA | AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais | vnt. | 118.3 | 118.3 | 8 | 946.4 | AP-50 tipo automatinių jungiklių (dvipolių, tripolių) keitimas su signaliniais kontaktais.
2.296 | RAA | D1-365*0.5 Centrinė signalizacija | vnt. | 587.6 | 587.6 | 0.1 | 58.76 | 1.Relinės - kontaktorinės aparatūros tikrinimas ir derinimas pagal gamintojo metodinius nurodymus. 2.Laiko relių derinimas pagal gamintojo metodinius nurodymus . 3.Signalizacijos sistemų maitinimo įrenginių tikrinimas. 4.Žybčiojančios šviesos įrenginių derinimas. 5.Signalizacijos schemų bandymas funkcionavimui. 6.Pakeitimų, vykdytų derinimo metu, fiksavimas schemose, Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. 7.Bandymų (matavimų) rezultatų įforminimas. Kodas D1-365.
2.297 | RAA | D1-397 Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) | vnt. | 10.45 | 10.45 | 4 | 41.8 | 1.Matavimo metodų parinkimas. 2.Išbandymo schemų surinkimas ir išardymas. 3.Specialių saugumo technikos priemonių užtikrinimas. 4.Matavimų atlikimas. 5.Bandymų (matavimų) rezultatų įforminimas. Kodas D1-397.
2.298 | RAA | D1-603 Mikroprocesorinės apsaugos vienos funkcijos konfigūravimo patikrinimas | vnt. | 82.52 | 82.52 | 4 | 330.08 | 1.Apsaugos sistemos funkcijų konfigūravimas ir įdiegimas. 2.Elementų sąveikos sistemoje tikrinimas. 3.Pakeitimų schemos fiksavimas, esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-603.
2.299 | RAA | D1-604 Už kiekvienos kitos funkcijos konfigūravimo patikrinimą prie normatyvo D1-603 pridėti | vnt. | 23.58 | 23.58 | 4 | 94.32 | 1.Apsaugos sistemos funkcijų konfigūravimas ir įdiegimas. 2.Elementų sąveikos sistemoje tikrinimas. 3.Pakeitimų schemos fiksavimas. Kodas D1-604.
2.300 | RAA | D1-610 Maksimalios srovės apsaugos su 2 srovės relėmis tikrinimas | kompl. | 87.76 | 87.76 | 4 | 351.04 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-610.
2.301 | RAA | D1-610*0,55 Maks. sr. aps. su 1 srovės rele | kompl. | 114.09 | 114.09 | 57 | 6503.13 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
2.302 | RAA | D1-610*0.5 Transf. perkr. pagal srovę, AĮRB, kr. blokav., apipūt. mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 114.09 | 114.09 | 20 | 2281.8 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
2.303 | RAA | D1-610*1.45 Maksimalios srovės apsauga su 3 srovės relėmis (+ atkirta 610 *0,5) | kompl. | 114.09 | 114.09 | 21 | 2395.89 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
2.304 | RAA | D1-610*1.45 MSA; (D1-610 * 0.5) atkirta, 2 nuostatų grupė mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 114.09 | 114.09 | 3 | 342.27 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-610.
2.305 | RAA | D1-611 Maksimalios srovės apsaugos be atkirtos su 2 indukcinėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 123.29 | 123.29 | 4 | 493.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-611.
2.306 | RAA | D1-611*1.45 Maksimalios srovės apsauga be atkirtos su 3 indukcinėmis relėmis | kompl. | 160.27 | 160.27 | 16 | 2564.32 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-611.
2.307 | RAA | D1-612 Maksimalios srovės apsaugos su atkirta ir 2 indukcinėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 129.54 | 129.54 | 4 | 518.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-612.
2.308 | RAA | D1-612*1.45 Maksimalios srovės apsauga su atkirta su 3 indukcinėmis relėmis | kompl. | 168.4 | 168.4 | 2 | 336.8 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-612.
2.309 | RAA | D1-612*1.45 Maksimalios srovės apsauga su atkirta su 3 indukcinėmis relėmis | kompl. | 168.4 | 168.4 | 2 | 336.8 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-612.
2.310 | RAA | D1-613 Srovės atkirtos tikrinimas | kompl. | 104.48 | 104.48 | 4 | 417.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-613.
2.311 | RAA | D1-614 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išj. elektromagnetu, pagreit. ir 2 sr. relėmis | kompl. | 187.42 | 187.42 | 44 | 8246.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-614.
2.312 | RAA | D1-614 MSA su dešuntuotu išjungimo elektromagnetu, pagreitinimu ir 2 srovės relėmis tikrinimas | kompl. | 144.17 | 144.17 | 2 | 288.34 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-614.
2.313 | RAA | D1-614*1.45 MSA (*0.5 II,III l.) su dešuntuotu išjungimo elektrom., pagreit. ir 3 sr. relėmis | kompl. | 187.42 | 187.42 | 7 | 1311.94 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-614.
2.314 | RAA | D1-615 Atkirtos su dešuntuotu išjungimo elektromagnetu ir 2 srovės relėmis tikrinimas | kompl. | 104.48 | 104.48 | 4 | 417.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-615.
2.315 | RAA | D1-616 Diferencinės apsaugos su 2 diferencinėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 167.15 | 167.15 | 2 | 334.3 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-616.
2.316 | RAA | D1-616*1.45 Diferencinė apsauga su 3 diferencinėmis relėmis | kompl. | 217.3 | 217.3 | 19 | 4128.7 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-616.
2.317 | RAA | D1-618 Minimalios įtampos apsaugos tikrinimas | kompl. | 104.48 | 104.48 | 4 | 417.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-618.
2.318 | RAA | D1-619 Relinės apsaugos nuo simetrinių perkrovimų tikrinimas | vnt. | 87.75 | 87.75 | 4 | 351 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-619.
2.319 | RAA | D1-620 Šynų apsaugos su elektromechaninėmis relėmis tikrinimas | kompl. | 125.37 | 125.37 | 4 | 501.48 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-620.
2.320 | RAA | D1-621 Dujinės apsaugos su 1 dujų rele tikrinimas | vnt. | 104.48 | 104.48 | 4 | 417.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-621.
2.321 | RAA | D1-622 Optinės elektros lanko apsaugos tikrinimas | kompl. | 129.54 | 129.54 | 4 | 518.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-622.
2.322 | RAA | D1-623 Slėginės elektros lanko apsaugos tikrinimas (1 narveliui) | kompl. | 19.48 | 19.48 | 4 | 77.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-623.
2.323 | RAA | D1-624 Relinės apsaugos nuo fazių nutrūkimo tikrinimas | kompl. | 20.89 | 20.89 | 4 | 83.56 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
2.324 | RAA | D1-625 Įžemėjimo apsaugos tikrinimas | kompl. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-625.
2.325 | RAA | D1-625*2 Kryptinė įžemėjimo apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 54.33 | 54.33 | 160 | 8692.8 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-625.
2.326 | RAA | D1-626 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdiklio tikrinimas | vnt. | 306.5 | 306.5 | 0.1 | 30.65 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-626.
2.327 | RAA | D1-627 Sklandžiai reguliuojamos kompensacinės ritės valdymo schemos (be valdiklio) tikrinimas | vnt. | 104.48 | 104.48 | 4 | 417.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-627.
2.328 | RAA | D1-628 10 kV šynų izoliacijos kontrolės įrenginio tikrinimas | vnt. | 62.68 | 62.68 | 4 | 250.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-628.
2.329 | RAA | D1-629 Jungtuvo valdymo schemos tikrinimas | vnt. | 62.68 | 62.68 | 4 | 250.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-629.
2.330 | RAA | D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnetinio blokavimo schemos tikrinimas (1 aparatui) | vnt. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-630.
2.331 | RAA | D1-631 Trumpiklio arba skyriklio antrinės komutacijos schemos tikrinimas (schema) | vnt. | 121.18 | 121.18 | 4 | 484.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-631.
2.332 | RAA | D1-632 Apšildymo automatikos tikrinimas (1 komplektas) | kompl. | 31.34 | 31.34 | 4 | 125.36 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-632.
2.333 | RAA | D1-635 Relinės apsaugos ir automatikos įrenginių užrašų atnaujinimas | vnt. | 2.92 | 2.92 | 4 | 11.68 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-635.
2.334 | RAA | D1-636 Kontrolinių kabelių užrašų atnaujinimas (1 kabelio žymė) | vnt. | 2.92 | 2.92 | 4 | 11.68 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-636.
2.335 | RAA | D1-637 Laidų ir kabelių gyslų markiravimas | vnt. | 1.93 | 1.93 | 4 | 7.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-637.
2.336 | RAA | D1-640 Iki 1 kV tripolio jungiklio iki 100 A su įvairių tipų atkabikliais tikrinimas | vnt. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
2.337 | RAA | D1-640*0.6 Iki 1 kV vienpolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 54.33 | 54.33 | 4 | 217.32 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
2.338 | RAA | D1-640*0.8 Iki 1 kV dvipolis jungiklis iki 100A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 54.33 | 54.33 | 6 | 325.98 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
2.339 | RAA | D1-640*0.8 Iki 1 kV dvipolis jungiklis virš 100 A su įvairių tipų atkabikliais | vnt. | 54.33 | 54.33 | 4 | 217.32 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-640.
2.340 | RAA | D1-641 Iki 1 kV tripolio jungiklio virš 100 A su įvairių tipų atkabikliais tikrinimas | vnt. | 62.68 | 62.68 | 4 | 250.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-641.
2.341 | RAA | D1-642 Skydinio indikatorinio prietaiso tikrinimas | vnt. | 6.26 | 6.26 | 4 | 25.04 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-642.
2.342 | RAA | D1-643 Technologinės kontrolės matavimo prietaiso techninė priežiūra | vnt. | 11.79 | 11.79 | 4 | 47.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-643.
2.343 | RAA | D1-644 Automatinio kartotinio įjungimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 104.48 | 104.48 | 4 | 417.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-644.
2.344 | RAA | D1-645 Galios transformatoriaus įtampos automatinio reguliatoriaus valdiklio ir jo schemos tikrinimas | vnt. | 683.76 | 683.76 | 0.1 | 68.38 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-645.
2.345 | RAA | D1-646 Galios transformatoriaus įtampos automatinio reguliatoriaus elektroninio valdiklio (BAR) ir jo schemos tikrinimas | vnt. | 518.7 | 518.7 | 0.1 | 51.87 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-646.
2.346 | RAA | D1-647 Galios transformatoriaus įtampos automatinio reguliatoriaus pavaros antrinių grandinių schemos tikrinimas | vnt. | 165.04 | 165.04 | 2 | 330.08 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-647.
2.347 | RAA | D1-648 Daugiau 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 52.23 | 52.23 | 4 | 208.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-648.
2.348 | RAA | D1-649 Iki 1 kV automatinio rezervinio maitinimo įjungimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 20.89 | 20.89 | 4 | 83.56 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-649.
2.349 | RAA | D1-650 Automatinio dažnuminio nukrovimo įrenginio tikrinimas | vnt. | 334.32 | 334.32 | 0.1 | 33.43 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-650.
2.350 | RAA | D1-651 Nukrovimo automatikos tikrinimas | vnt. | 282.08 | 282.08 | 0.1 | 28.21 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-651.
2.351 | RAA | D1-652 Transformatoriaus aušinimo automatikos tikrinimas | vnt. | 146.26 | 146.26 | 2 | 292.52 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-652.
2.352 | RAA | D1-653 Iki 1 kV srovės matavimo transformatoriaus tikrinimas | vnt. | 20.89 | 20.89 | 4 | 83.56 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-653.
2.353 | RAA | D1-654 Daugiau 1 kV srovės matavimo transformatoriaus tikrinimas | vnt. | 27.15 | 27.15 | 4 | 108.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-654.
2.354 | RAA | D1-655 Srovės matavimo transformatoriaus, įmontuoto į jungtuvo arba galios transformatoriaus įvadus, tikrinimas | vnt. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-655.
2.355 | RAA | D1-656 Nulinės sekos, srovės matavimo transformatoriaus tikrinimas | vnt. | 20.89 | 20.89 | 4 | 83.56 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-656.
2.356 | RAA | D1-657 6-35 kV įtampos matavimo transformatorių ir jų antrinių grandinių tikrinimas | vnt. | 229.84 | 229.84 | 2 | 459.68 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-657.
2.357 | RAA | D1-658 Iki 1 kV apsaugos, valdymo ir signalizacijos grandinių maitinimo bloko be įtampos stabilizavimo tikrinimas | vnt. | 62.68 | 62.68 | 4 | 250.72 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-658.
2.358 | RAA | D1-659 Iki 1 kV apsaugos, valdymo ir signalizacijos grandinių maitinimo bloko su įtampos stabilizavimu tikrinimas | vnt. | 83.57 | 83.57 | 4 | 334.28 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-659.
2.359 | RAA | D1-660 Jungtuvų pavarų grandinių maitinimo komplektinio įrenginio su kontrolės, reguliavimo ir signalizac. aparatūra tikrinimas | vnt. | 52.23 | 52.23 | 4 | 208.92 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas.7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-660.
2.360 | RAA | D1-661 Jungtuvų pavarų grandinių maitinimo komplektinio įrenginio su energijos kaupikliais tikrinimas | vnt. | 73.13 | 73.13 | 4 | 292.52 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-661.
2.361 | RAA | D1-662 Trilaidės sistemos rezervinio maitinimo schemos iš kito maitinimo šaltinio su rankiniu perjungikliu tikrinimas | vnt. | 20.89 | 20.89 | 4 | 83.56 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-662.
2.362 | RAA | D1-663 Trilaidės sistemos rezervinio maitinimo schemos iš kito maitinimo šaltinio su reliniu-kontakt. perjungikliu tikrinimas | vnt. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-663.
2.363 | RAA | D1-664 Akumuliatorių kroviklio iki 100 A nuolatinės srovės tikrinimas | vnt. | 320.65 | 320.65 | 0.1 | 32.07 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-664.
2.364 | RAA | D1-665 220V nuolatinės srovės šynų sekcijos įrenginių (be kroviklio) tikrinimas | vnt. | 275.82 | 275.82 | 0.1 | 27.58 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas.7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-665.
2.365 | RAA | D1-666 Alyvos lygio arba temperatūros signalizacijos tikrinimas (grandinė) | vnt. | 31.34 | 31.34 | 4 | 125.36 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-666.
2.366 | RAA | D1-668 Signalizacijos grandinės iki 5 signalų veikimo tikrinimas (grandinė) | vnt. | 41.79 | 41.79 | 4 | 167.16 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-668.
2.367 | RAA | D1-669 Už kiekvieną papildomą signalą prie normatyvo D1-668 pridėti (1 signalas) | vnt. | 6.26 | 6.26 | 4 | 25.04 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-669.
2.368 | RAA | D1-670 Televaldymo ir telesignalizacijos grandinės tikrinimas (1 komanda, signalas) | vnt. | 4.17 | 4.17 | 4 | 16.68 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-670.
2.369 | RAA | Dujų relės patikrinimas (bandymas) | vnt. | 156 | 156 | 2 | 312 | Dujų relės patikrinimas (bandymas).
2.370 | RAA | Elektromechaninės relės keitimas į mikroelektroninę | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Elektromechaninės relės keitimas į mikroelektroninę, montavimas, derinimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.371 | RAA | Elektros lanko apsaugos šviesolaidžio keitimas | m. | 42.22 | 42.22 | 27 | 1139.94 | Seną šviesolaidį demontuoti ir sumontuoti naują. Patikrinti šviesolaidžio jautrumą bei relės veikimą. Po visų šių darbų patikrinti ir išbandyti optinės lanko apsaugos veikimą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.372 | RAA | Ferorezonansinių varžų montavimas | vnt. | 71.5 | 71.5 | 4 | 286 | Ferorezonansinių varžų montavimas. Medžiagų į šį įkainį, Rangovas neturi įsiskaičiuoti.
2.373 | RAA | Galios transformatoriaus apsaugų tikrinimas | vnt. | 338.01 | 338.01 | 0.1 | 33.8 | Galios transformatoriaus apsaugų tikrinimas.
2.374 | RAA | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio remontas | vnt. | 794.28 | 794.28 | 0.1 | 79.43 | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliatoriaus valdiklio remontas, demontavimas, montavimas ir paleidimas-derinimas.
2.375 | RAA | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliavimo schemos remontas keičiant valdiklį | kompl. | 5523.12 | 5523.12 | 0.1 | 552.31 | Galios transformatoriaus automatinio įtampos reguliavimo schemos remontas keičiant valdiklį.
2.376 | RAA | Gedimų paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | Dar. val. | 39 | 39 | 62 | 2418 | Paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose.
2.377 | RAA | Gedimų šalinimas apsauginėje-priešgaisrinėje signalizacijoje (AGS) | vnt. | 256.03 | 256.03 | 3 | 768.09 | Gedimų šalinimas apsauginėje-priešgaisrinėje signalizacijoje (AGS). Įkainis taikomas vienam objektui.
2.378 | RAA | Gedimų šalinimas relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | Dar. val. | 143 | 143 | 2 | 286 | Gedimų šalinimas relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose.
2.379 | RAA | Įrengti AGS įjungimą/išjungimą iš SCADA per TSPĮ, atlikus esamos AGS centralės išplėtimą | vnt. | 422.5 | 422.5 | 0.1 | 42.25 | Reikia įdiegti AS (AGS) išplėtimo modulį ir tarpinę relę signalo Aps. signalizacijos būsena – Įjungta/Išjungta perdavimui į TSPĮ panaudoti AS (AGS) zoną (spindulį) ir įdiegti tarpinę relę AS (AGS) įjungimo/išjungimo komandos vykdymui. Pakloti kabelius AS(AGS) – TSPĮ televaldymo realizacijai. Atlikti AS(AGS), TSPĮ programavimą ir derinimą į DMS.
2.380 | RAA | Jungtuvo valdymo grandinių remontas | vnt. | 422.5 | 422.5 | 2 | 845 | Jungtuvo valdymo grandinių remontas.
2.381 | RAA | Keitiklio keitimas, remontas | vnt. | 270.4 | 270.4 | 0.1 | 27.04 | Keitiklio keitimas, remontas.
2.382 | RAA | Manometrinio termometro patikra | vnt. | 31.68 | 31.68 | 1 | 31.68 | Manometrinio termometro patikra.
2.383 | RAA | Matavimo keitiklio keitimas, remontas | vnt. | 221 | 221 | 1 | 221 | Matavimo keitiklio (įtampos, srovės ir daugiafunkcinis) keitimas, remontas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.384 | RAA | Mikroprocesorinio valdiklio keitimas | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Mikroprocesorinio valdiklio keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.385 | RAA | Mikroprocesorinio valdiklio konfigūravimas | vnt. | 169 | 169 | 2 | 338 | Mikroprocesorinio valdiklio konfigūravimas ir patikrinimas. Įkainis taikomas vienai funkcijai.
2.386 | RAA | Mikroprocesorinio valdiklio maitinimo bloko keitimas | vnt. | 65 | 65 | 4 | 260 | Mikroprocesorinio valdiklio maitinimo bloko keitimas.
2.387 | RAA | MSA relių keitimas į mikroelektroninę | vnt. | 2600 | 2600 | 1 | 2600 | MSA relių keitimas į mikroelektroninę.
2.388 | RAA | MSA su mikroelektronine rele ir mažo galingumo elektromagnetu veikimo tikrinimas | vnt. | 276.88 | 276.88 | 0.1 | 27.69 | MSA su mikroelektronine rele ir mažo galingumo elektromagnetu veikimo tikrinimas.
2.389 | RAA | MSA su mikroelektronine rele veikimo dešuntavimo schemoje tikrinimas | vnt. | 219.71 | 219.71 | 2 | 439.42 | MSA su mikroelektronine rele veikimo dešuntavimo schemoje tikrinimas.
2.390 | RAA | Nenaudojamų kontrolinių kabelių demontavimas | vnt. | 25.35 | 25.35 | 2 | 50.7 | Nenaudojamų kontrolinių kabelių demontavimas.
2.391 | RAA | Nenaudojamų RAA grandinių ir aparatų veikiančiame narvelyje demontavimas. | vnt. | 15.6 | 15.6 | 4 | 62.4 | Suderinti su ESO grandinės atjungimo būtinumą.
2.392 | RAA | NMŠ iš 10kV US perkėlimas į šildomą (ryšių) patalpą | vnt. | 117 | 117 | 4 | 468 | NMŠ iš 10kV US perkėlimas į šildomą (ryšių) patalpą.
2.393 | RAA | NSSRS įkroviklio keitimas | vnt. | 692.98 | 692.98 | 0.1 | 69.3 | NSSRS įkroviklio keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.394 | RAA | NSSRS įkroviklio remontas | vnt. | 845 | 845 | 1 | 845 | NSSRS įkroviklio remontas. Sugedusio įkroviklio išmontavimo darbai, įkroviklio remontas ir suremontuoto įkroviklio sumontavimo darbai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.395 | RAA | Optinės elektros lanko apsaugos relės keitimas | vnt. | 845 | 845 | 1 | 845 | Optinės elektros lanko apsaugos relės keitimas.
2.396 | RAA | Optinės elektros lanko apsaugos relės remontas | vnt. | 145.34 | 145.34 | 1 | 145.34 | Optinės elektros lanko apsaugos relės remontas.
2.397 | RAA | Optinės elektros lanko apsaugos su srovės kontrole įrengimas | vnt. | 1040 | 1040 | 0.1 | 104 | Optinės elektros lanko apsaugos su srovės kontrole įrengimas, projektavimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.398 | RAA | Optinės šynų lanko apsaugos su srovės kontrole tikrinimas (visoms šynoms) | vnt. | 155.75 | 155.75 | 2 | 311.5 | Optinės šynų lanko apsaugos su srovės kontrole tikrinimas (visoms šynoms).
2.399 | RAA | Pakloti kontrolinį kabelį iki 7 daugiavielių gyslų | vnt. | 84.5 | 84.5 | 2 | 169 | Pakloti kontrolinį kabelį iki 7 daugiavielių gyslų.
2.400 | RAA | RAA funkcijos konfigūravimas ir tikrinimas mikroprocesoriniame RAA terminale | vnt. | 169 | 169 | 2 | 338 | RAA funkcijos konfigūravimas ir tikrinimas mikroprocesoriniame RAA terminale.
2.401 | RAA | RAA grandinės montavimas | vnt. | 15.63 | 15.63 | 163 | 2547.69 | RAA grandinės montavimas.
2.402 | RAA | RAA grandinių žymėjimas (laidų ir kabelių gyslų markiravimas) | vnt. | 3.38 | 3.38 | 408 | 1379.04 | RAA grandinių žymėjimas (laidų ir kabelių gyslų markiravimas).
2.403 | RAA | RAA įrenginio, mikroprocesoriaus, valdiklio, remontas | vnt. | 390 | 390 | 0.1 | 39 | RAA įrenginio, mikroprocesoriaus, valdiklio, remontas.
2.404 | RAA | Relės montavimas/keitimas, remontas | vnt. | 156 | 156 | 2 | 312 | Relės keitimas, remontas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.405 | RAA | Relinės apsaugos ir automatikos projektavimas keičiant schemos elementus | Dar. val. | 40.56 | 40.56 | 4 | 162.24 | Relinės apsaugos ir automatikos projektavimas keičiant schemos elementus.
2.406 | RAA | Saugiklių keitimas į automatinius jungiklius | vnt. | 84.5 | 84.5 | 37 | 3126.5 | Saugiklių keitimas į automatinius jungiklius su signaliniais kontaktais. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.407 | RAA | Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti 3000 VA NMŠ TSPĮ ir op. srovės grandinių maitinimui | vnt. | 455 | 455 | 6 | 2730 | Sumontuoti ir suderinti 3000 VA NMŠ TSPĮ ir op. srovės grandinių maitinimui, NMŠ gedimo ir NMŠ maitinimo a.j. padėčių perdavimą į TSPĮ. Pakloti kabelius NMŠ – TSPĮ. TSPĮ ir DMS konfigūravimą atliks Užsakovas. Pateikti NMŠ pajungimo schemą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.408 | RAA | Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti 3000 VA skiriamą galios transformatorių 230/230VAC | vnt. | 117 | 117 | 5 | 585 | Suprojektuoti, sumontuoti, suderinti 3000 VA skiriamą galios transformatorių 230/230VAC. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.409 | RAA | Talpuminio įtampos indikatoriaus keitimas | vnt. | 135.94 | 135.94 | 1 | 135.94 | Talpuminio įtampos indikatoriaus keitimas. Jei neišduoda įtampos pats talpuminis įtampos daviklis, pakeisti patį daviklį, o jeigu sugedęs daviklio indikatorius, pakeisti indikatorių nauju. Patikrinti įtampos indikatoriaus veikimą įjungus darbinę įtampą. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.410 | RAA | Vakuuminio jungtuvo valdymo bloko keitimas permontuojant relinės apsaugos ir automatikos grandines | vnt. | 845 | 845 | 3 | 2535 | Įkainyje turi būti vertinami darbai - senų įrenginių išmontavimo darbai, principinių ir montažinių brėžinių pateikimas (suderinus su užsakovu), montavimo ir derinimo darbai. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.411 | RAA | Daugiafunkcinio matavimo keitiklio įdiegimas | vnt. | 351 | 351 | 225 | 78975 | Daugiafunkcinio keitiklio sumontavimas narvelyje ir matavimo duomenų perdavimo pajungimas į TSPĮ. Daugiafunkcinis keitiklis į darbo įkainį neįskaičiuotas.
2.412 | RAA | D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 80.91 | 80.91 | 30 | 2427.3 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. Kodas D1-610.
2.413 | RAA | D1-618 Minimalios įtampos apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 48.43 | 48.43 | 20 | 968.6 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-618.
2.414 | RAA | D1-630 Komutacinių aparatų loginės blokuotės schemos tikrinimas (1 aparatui) | vnt. | 17.63 | 17.63 | 30 | 528.9 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-630.
2.415 | RAA | D1-616*1.45 (*0.5 II l.)Diferencinė apsauga mikroprocesorinėse relėse | kompl. | 116.68 | 116.68 | 16 | 1866.88 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-616.
2.416 | RAA | Apsaugų terminalo keitimas į mikroprocesorinę | vnt. | 8800 | 8800 | 3 | 26400 | Apsaugų terminalo keitimas į mikroprocesorinę. Projektavimas, keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Apsaugų terminalo įkainis neįskaičiuotos.
2.417 | RAA | D1-610 JRĮ apsauga mikroprocesorinėje relėje tikrinimas | kompl. | 113.1 | 113.1 | 30 | 3393 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
2.418 | RAA | D1-630 Komutacinių aparatų elektromagnetinio blokavimo schemos tikrinimas mikroprocesorinėje relėje (1 aparatui) | vnt. | 31.2 | 31.2 | 50 | 1560 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
2.419 | RAA | D1-616 Diferencinės apsaugos tikrinimas mikroprocesorinėje relėje | kompl. | 208 | 208 | 16 | 3328 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
2.420 | RAA | D1-618 Minimalios įtampos apsaugos tikrinimas mikroprocesorinėje relėje | kompl. | 104.5 | 104.5 | 20 | 2090 | 1.Paruošiamieji darbai. 2.Įrenginių išorinė apžiūra, valymas ir rastų defektų šalinimas. 3.Įrenginių mechaninės dalies apžiūra ir rastų defektų šalinimas. 4.Darbai atliekami pagal techninės priežiūros bendrųjų darbų programas: techninės priežiūros metodinius nurodymus ar instrukcijas, specialius protokolus, pasus ar programas, gamyklų instrukcijas. 5.Įrenginių paruošimas įjungimui. 6.Įrenginių įjungimas. 7. Esamų schemų peržiūra, tikslinimas, taisymas, schemų atitikimo patvirtinimas parašu. Kodas D1-624.
2.421 | RAA | IEC 61850 Apsaugų terminalo keitimas | vnt. | 8800 | 8800 | 3 | 26400 | Apsaugų terminalo keitimas. Projektavimas, keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Apsaugų terminalo įkainis neįskaičiuotos.
2.422 | RAA | IEC 61850 gedimų paieška relinės apsaugos ir automatikos įrenginiuose | Dar. val. | 104 | 104 | 40 | 4160 | Paieška relinės apsaugos įrenginiuose.
2.423 | RAA | IEC 61850 protokolo komutatoriaus keitimas | vnt. | 650 | 650 | 15 | 9750 | Projektavimas, keitimas, konfigūravimas ir patikrinimas. Komutatoriaus įkainis neįskaičiuotos.
2.424 | Statiniai | 10 kV skirstomojo punkto remontas (be statybinės dalies) | vnt. | 335.22 | 335.22 | 11 | 3687.42 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą SP-20-10-58.
2.425 | Statiniai | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės išplėtimo modulio montavimas/keitimas | vnt. | 195 | 195 | 2 | 390 | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės išplėtimo modulio montavimas/keitimas, programavimas.
2.426 | Statiniai | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės montavimas/keitimas | vnt. | 520 | 520 | 0.1 | 52 | Apsaugos/gaisro signalizacijos centralės montavimas/ keitimas, programavimas.
2.427 | Statiniai | Apsaugos/gaisro signalizacijos elementų montavimas/keitimas | vnt. | 104 | 104 | 4 | 416 | Apsaugos/gaisro signalizacijos elementų (įrenginių) (davikliai, jutikliai, klaviatūra, sirenos, gaisro pavojaus mygtukai, baterija/akumuliatoriai, maitinimo bloko) montavimas/keitimas, programavimas.
2.428 | Statiniai | Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą | vnt. | 660.16 | 660.16 | 6 | 3960.96 | Atlikti apsaugos, gaisro signalizacijos patikrinimą. Atliekamas visų jutiklių patikrinimas, laiko išlaikymo funkcijų patikrinimas, perdavimo į DMS ir televaldymo veikimo patikrinimas, atliekamas patikrinimas ar nėra spindulių bypass režime, schemų patikrinimas, taisymas, patvirtinant schemos atitikimą parašu, ventiliacijos, kondicionierių, apšvietimo valdymo/blokavimo patikrinimas, centralės ir jutiklių prapūtimas nuo dulkių.
2.429 | Statiniai | Gelžbetoninių portalų remontas | m2 | 295.75 | 295.75 | 3 | 887.25 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą TP-SP-20-10-110.
2.430 | Statiniai | Įrengti durų atidarytos padėties fiksavimą | vnt. | 39 | 39 | 4 | 156 | Įrengti durų atidarytos padėties fiksavimą.
2.431 | Statiniai | Įrengti gaisro gesinimo technikos įžeminimą | vnt. | 325 | 325 | 0.1 | 32.5 | Įrengti gaisro gesinimo technikos įžeminimą. Įrengti gaisro gesinimo technikos įžeminimo stulpelį, prijungti prie bendro įžeminimo kontūro, pažymėti informaciniu ženklu.
2.432 | Statiniai | Įrengti lanksčias įžeminimo jungtis | vnt. | 29.55 | 29.55 | 7 | 206.85 | Įrengti lanksčias įžeminimo jungtis.
2.433 | Statiniai | Įrengti naują įžemiklį, išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto varžą | vnt. | 500.89 | 500.89 | 1 | 500.89 | Įrengti naują įžemiklį, išmatuoti įžeminimo pereinamojo kontakto varžą.
2.434 | Statiniai | Kabelių kanalų uždengimas dangčiais | m2 | 39 | 39 | 4 | 156 | Uždengti kabelių kanalus 1 m2. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.435 | Statiniai | Kabelių kanalų valymas | m2 | 10.4 | 10.4 | 4 | 41.6 | Kabelių kanalų valymas.
2.436 | Statiniai | Metalinių žaliuzių montavimas/keitimas | m2 | 26 | 26 | 4 | 104 | Metalinių žaliuzių montavimas/keitimas. Pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos.
2.437 | Statiniai | Pakeisti/sutvarkyti įžeminimo kontaktą | vnt. | 56.19 | 56.19 | 5 | 280.95 | Pakeisti/sutvarkyti įžeminimo kontaktą.
2.438 | Statiniai | Patalpų valymas | m2 | 0.58 | 0.58 | 4 | 2.32 | Patalpų valymas.
2.439 | Statiniai | Sietelio įrengimas/keitimas ant vėdinimo grotelių | m2 | 23.4 | 23.4 | 4 | 93.6 | Netinkamo sietelio (tinklo) demontavimas 1 m2, naujo sietelio (tinklo) sumontavimas 1 m2.
2.440 | Statiniai | Skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas | vnt. | 94.64 | 94.64 | 4 | 378.56 | Darbus atlikti pagal technologinę kortą SP-20-10-108.
2.441 | Statiniai | Užrakto (spynos) ir vyrių remontas | vnt. | 77.52 | 77.52 | 15 | 1162.8 | Užrakto (spynos) ir vyrių remontas.
2.442 | Statiniai | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas | vnt. | 186.8 | 186.8 | 2 | 373.6 | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas.
2.443 | Statiniai | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas į Abloy | vnt. | 416 | 416 | 0.1 | 41.6 | Užrakto (spynos) montavimas/keitimas į Abloy.
2.444 | Statiniai | Vandens šalinimas iš rūsių ir US kabelinių kanalų | m3 | 29.43 | 29.43 | 5 | 147.15 | Vandens šalinimas iš rūsių ir US kabelinių kanalų.
2.445 | Statiniai | Vėdinimo grotelių įrengimas/keitimas | m2 | 91 | 91 | 4 | 364 | Vėdinimo grotelių įrengimas/keitimas.
2.446 | Bendra elementų grupė | Savų reikalų perjungimas iš nepriklausomo maitinimo šaltinio (generatoriaus) | vnt. | 156 | 156 | 2 | 312 | Atliekant remonto darbus transformatorių pastotėse, paliekant veikti tik vieną galios transformatorių, turi užtikrinti nedelsiant perjungiant transformatorių pastotės savus reikalus iš nepriklausomo maitinimo šaltinio (generatoriaus, galingumas 3F 5-7 kW), Užsakovas generatoriaus neteikia.
| Neplaninių darbų kaina, Eur be PVM: | [5 empty] | 1062598.53
* Rangovo siūlomose įkainių vertėse negali būti daugiau nei 2 skaičiai po kablelio.

## Medžiagų įkainiai
Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių, remonto, techninės priežiūros ir gedimų šalinimo darbų pirkimui, sąrašas bei kainos
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas
(Užpildžius lentelę) Pateiktas įkainis atitinka pildymo sąlygas, bet yra daugiau kaip 50 procentų mažesnis už stulpelyje "Maksimalus priimtinas darbų įkainis" nurodytą įkainį (bus reikalingas pagrindimas)
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)
Eil. Nr. | Medžiagų/įrengimų pavadinimai, tipai, parametrai | 1 Siūloma markė/Gamintojas * | 2 Siūloma markė/Gamintojas * | Reikšmingumo koeficientas | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR be PVM | Vieneto kainos ir reikšmingumo koeficiento sandauga, EUR be PVM | Maksimali priimtina vieneto kaina Eur be PVM
1 | 0,4 kV kabelis 2x1,5 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 2 | m | 0.62 | 1.24 | 0.62
2 | 0,4 kV kabelis 2x2,5 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 10 | m | 0.97 | 9.7 | 0.97
3 | 0,4 kV kabelis 3x1,5 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 3 | m | 0.77 | 2.31 | 0.77
4 | 0,4 kV kabelis 3x2,5 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 10 | m | 1.21 | 12.1 | 1.21
5 | 0,4 kV kabelis 5x16 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 10 | m | 11.47 | 114.7 | 11.47
6 | 0,4 kV kabelis 5x2,5 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 12 | m | 1.76 | 21.12 | 1.76
7 | 0,4 kV kabelis 5x25 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 10 | m | 16.06 | 160.6 | 16.06
8 | 0,4 kV kabelis 5x4 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 3 | m | 2.53 | 7.59 | 2.53
9 | 0,4 kV kabelis 5x6 mm² | XPK/ XPK–PLUS / Draka | U-1000 R2V / Eupen | 4 | m | 3.83 | 15.32 | 3.83
10 | 10 kV dujinio jungtuvo SF6 dujų slėgio manometras Schneider Electric GMA-12-16 arba lygiavertis | GMA AGSC59935-01/Schneider |  | 1 | vnt. | 650 | 650 | 650
11 | 10 kV Mova galinė su varžtiniais antgaliais kabeliui su alyv. popier. Izoliacija 70-120 mm², 3 gyslų | GUST-12 / Raychem | HITP, HOTP / Ensto | 1 | vnt. | 130 | 130 | 130
12 | 10 kV saugikliai pagam pagal GOST PN0.1 (ПН0.1) arba analogas | PT / ООО "Кварц" (Ukraina) |  | 7 | vnt. | 18.83 | 131.81 | 18.83
13 | 10 kV saugikliai pagam pagal GOST PSN-35 tipo 40-100 A | PSN / ООО "Кварц" (Ukraina) |  | 7 | vnt. | 28.96 | 202.72 | 28.96
14 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x120, Al | AXLJ-TT, AXLJ-TT TSLE, AXLJ-TTCL TSLF / Draka | AXLJ–F TT / Reka | 1 | m | 10.43 | 10.43 | 10.43
15 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x120, Cu | N2XSY / Faber kabel | N2XS(FL)2Y / TF kable | 1 | m | 13.9 | 13.9 | 13.9
16 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x150, Al | AXLJ-TT, AXLJ-TT TSLE, AXLJ-TTCL TSLF / Draka | AXLJ–F TT / Reka | 1 | m | 12.86 | 12.86 | 12.86
17 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x150, Cu | N2XSY / Faber kabel | N2XS(FL)2Y / TF kable | 1 | m | 17.38 | 17.38 | 17.38
18 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x50, Al | AXLJ-TT, AXLJ-TT TSLE, AXLJ-TTCL TSLF / Draka | AXLJ–F TT / Reka | 1 | m | 8.34 | 8.34 | 8.34
19 | 10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x50, Cu | N2XSY / Faber kabel | N2XS(FL)2Y / TF kable | 1 | m | 7.99 | 7.99 | 7.99
20 | 10kV Galinė mova alyviniam kabeliui 185-300 mm2 | GUST-12 / Raychem | HITP, HOTP / Ensto | 2 | vnt. | 150 | 300 | 150
21 | 10kV Galinė mova alyviniam kabeliui 240-500 mm2 | GUST-12 / Raychem | HITP, HOTP / Ensto | 2 | vnt. | 180 | 360 | 180
22 | 10kV Galinė mova XLPE kabeliui 120-240 mm2 | POLT-12 / Raychem | CHE / Cellpack | 2 | vnt. | 150 | 300 | 150
23 | 10kV Galinė mova XLPE kabeliui 240-500 mm2 | POLT-12 / Raychem | CHE / Cellpack | 2 | vnt. | 180 | 360 | 180
24 | 10kV šinų izoliacijos apvalkalas | BPTM / Tyco Electronics | SRBB / Cellpack | 1 | vnt. | 20 | 20 | 20
25 | 35 kV galinė lauko mova kabeliui su XLPE izoliacija (1 komplektas = 3 movos) 1X120-240 mm2 | CHE / Cellpack | POLT / Raychem | 1 | kompl. | 400 | 400 | 400
26 | 35 kV galinė lauko mova kabeliui su XLPE izoliacija (1 komplektas = 3 movos) 1X35-70mm2 | CHE / Cellpack | POLT / Raychem | 1 | kompl. | 350 | 350 | 350
27 | 35 kV jungiamoji mova kabeliui su popieriaus izoliacija 3X120-240 mm2 | CHMPP(H3)-36kV / Cellpack | GUSJ-42 / Raychem | 1 | vnt. | 1500 | 1500 | 1500
28 | 35 kV jungiamoji mova kabeliui su XLPE izoliacija (1 komplektas = 3 movos) 1X120-240 mm2 | CHMSV/42 / Cellpack | POLJ-42 / Raychem | 1 | kompl. | 1150 | 1150 | 1150
29 | 35 kV pereinamoji mova kabeliams plastikas-popierius 120-240 mm2 | CHMP(H)3-1 36kV / Cellpack | TRAJ-42 / Raychem | 1 | vnt. | 2052.63 | 2052.63 | 2052.63
30 | 35 kV saugikliai pagam pagal GOST PN0.1 (ПН0.1) arba analogas | PT / ООО "Кварц" (Ukraina) |  | 7 | vnt. | 28.96 | 202.72 | 28.96
31 | 35 kV saugikliai pagam pagal GOST PSN-35 tipo 40-100 A | PSN / ООО "Кварц" (Ukraina) |  | 1 | vnt. | 86.89 | 86.89 | 86.89
32 | 35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x120, Al | AXLJ-TT / PrysmianGroup | EAXeCeWB-WTC / Elka | 1 | m | 12.86 | 12.86 | 12.86
33 | 35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x120, Cu | FXLJ-TT / PrysmianGroup | N2XS(FL)2Y / Elka | 1 | m | 27.8 | 27.8 | 27.8
34 | 35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x150, Al | AXLJ-TT / PrysmianGroup | EAXeCeWB-WTC / Elka | 1 | m | 15.64 | 15.64 | 15.64
35 | 35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x150, Cu | FXLJ-TT / PrysmianGroup | N2XS(FL)2Y / Elka | 1 | m | 34.75 | 34.75 | 34.75
36 | 35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x50, Al | AXLJ-TT / PrysmianGroup | EAXeCeWB-WTC / Elka | 1 | m | 9.73 | 9.73 | 9.73
37 | 35 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija 1x50, Cu | FXLJ-TT / PrysmianGroup | N2XS(FL)2Y / Elka | 1 | m | 15.99 | 15.99 | 15.99
38 | 35kV Jungiamoji mova XLPE kabeliui 120-240 mm2 | CHMSV/42 / Cellpack | POLJ-42 / Raychem | 1 | vnt. | 980 | 980 | 980
39 | 35kV kabelis N2XS(FL)2Y-WTC-42 1x240/25 arba analogas | EXeCeWB / Elka |  | 1 | m | 35.79 | 35.79 | 35.79
40 | AGS dūmų jutiklis SD119-2, 12 VDC arba analogas | SD119-2 / Sentek Electronics (Kinija) |  | 1 | vnt. | 10 | 10 | 10
41 | AGS judesio jutiklis RX-40QZ arba analogas | RX-40QZ / Optex |  | 1 | vnt. | 20 | 20 | 20
42 | AGS klaviatūra PK5500H1 | PK 5500 / DSC (Kanada) |  | 5 | vnt. | 80 | 400 | 80
43 | AGS Sirena MR-100BL arba analogas | MR-100 / DELTA |  | 1 | vnt. | 40 | 40 | 40
44 | AĮR valdiklis REG-D ir analogai | REG-D / A-Eberle | EFC50 / Trench | 1 | vnt. | 5536.84 | 5536.84 | 5536.84
45 | Akumuliatorių baterija (apsaugos signalizacijos centralei) 12 V, 7.2 Ah | 12BT-7S / BATTEC | RT1272 / RITAR (Kinija) | 3 | vnt. | 28.96 | 86.88 | 28.96
46 | Akumuliatorių įkroviklis 110V 1F 25A | Daker DK / Legrand | MRC110-1600 / EFORE | 2 | vnt. | 1228.42 | 2456.84 | 1228.42
47 | Aliuminio šyna 100x10 mm | Alumeco |  | 2 | m | 6.95 | 13.9 | 6.95
48 | Analoginis termo-hidro reguliatorius | HymTM22 / Lm-therm GmbH |  | 5 | vnt. | 63.72 | 318.6 | 63.72
49 | Aparatinis gnybtas 120 mm² | Arutti |  | 3 | vnt. | 9.85 | 29.55 | 9.85
50 | Aparatinis gnybtas 240 mm² | Arutti |  | 3 | vnt. | 10.14 | 30.42 | 10.14
51 | Aparatinis gnybtas 300 mm² | Arutti |  | 3 | vnt. | 12.45 | 37.35 | 12.45
52 | Aparatinis gnybtas 50 mm² | Arutti |  | 3 | vnt. | 5.79 | 17.37 | 5.79
53 | Aparatinis gnybtas 70 mm² | Arutti |  | 3 | vnt. | 6.66 | 19.98 | 6.66
54 | Aparatinis gnybtas 95 mm² | Arutti |  | 3 | vnt. | 8.4 | 25.2 | 8.4
55 | ARĮ valdiklis FBD logika, ≥10BI, ≥6BO,Umait. 230V AC | LRD20RA240 / Lovato |  | 2 | vnt. | 434.43 | 868.86 | 434.43
56 | AS laidas 120 mm² | EMTA Kablo Turkija |  | 8 | m | 4.18 | 33.44 | 4.18
57 | AS laidas 50 mm² | EMTA Kablo Turkija |  | 8 | m | 2.44 | 19.52 | 2.44
58 | AS laidas 70 mm² | EMTA Kablo Turkija |  | 18 | m | 2.78 | 50.04 | 2.78
59 | AS laidas 95 mm² | EMTA Kablo Turkija |  | 18 | m | 3.48 | 62.64 | 3.48
60 | Aušinimo ventiliatorius su sparnuote 230VAC BEWI arba lygiavertis | Ekofiltras |  | 4 | vnt. | 200 | 800 | 200
61 | Automatiniai jungikliai su pavara 160 A | TELE MP / GE |  | 2 | vnt. | 159.29 | 318.58 | 159.29
62 | Automatiniai jungikliai su pavara 250 A | TELE MP / GE |  | 2 | vnt. | 217.22 | 434.44 | 217.22
63 | Automatiniai jungikliai su pavara 400 A | TELE MP / GE |  | 2 | vnt. | 260.66 | 521.32 | 260.66
64 | Daugiafunkcinis matavimo keitiklis Pagal tipinius AB ESO techninius reikalavimus | Z203 / SENECA |  | 1 | vnt. | 144.81 | 144.81 | 144.81
65 | Elektriniai šildytuvai be termoreguliatoriaus 1000-1500W | EPH BM / Ensto |  | 2 | vnt. | 123.16 | 246.32 | 123.16
66 | Elektromagnetas Siemens jungtuvui 3AX1104-2B | SION / Siemens |  | 1 | vnt. | 160 | 160 | 160
67 | Elektromechaninis lygio reguliatorius-plūdė Perjungiantis kontaktas20(8) A, 250 VAC / 16(4) A 250 VAC | MAC3 / MAC3 S.p.A. |  | 2 | vnt. | 48 | 96 | 48
68 | Elektros įrenginių ir konstrukcijų dažai Dažai lauko įrenginiams | Pentatop / RILAK | TemalacAB 70 / Tikkurila | 3 | litrai | 11.58 | 34.74 | 11.58
69 | Elektros įrenginių ir konstrukcijų gruntas Gruntas lauko įrenginiams | GF-021 / RILAK | Temaprime AB / Tikkurila | 3 | litrai | 7.24 | 21.72 | 7.24
70 | Guma tarpinėms atspari UV, lauko tipo, atspari alyvai | NBR BF31 / Trelleborg Industrie SAS | NBR 65 / JINGDONG RUBBER CO., LTD (Kinija) | 8 | m | 5.79 | 46.32 | 5.79
71 | Hermetinis prožektorius 100 W, apsaugos klasė IP65 arba aukštesnė | BVP155 / Philips |  | 1 | vnt. | 57.92 | 57.92 | 57.92
72 | Hermetinis prožektorius LED 30 W - 50 W | FL PFM / Ledvance | BVP110 / Philips | 1 | vnt. | 57.92 | 57.92 | 57.92
73 | Indikatorinis silikagelis | silikagelis indikatorinis / SINCHEM SILICA GEL CO.,LTD (Kinija) |  | 10 | kg | 5.79 | 57.9 | 5.79
74 | Įtampos keitiklis Input: 0-150 V AC, Output: 4-20 mA | 7KG7755 / Siemens | MACX MCR-VAC - 2906239 / Phoenix Contact | 2 | vnt. | 115.85 | 231.7 | 115.85
75 | Įtampos keitiklis Input: 60, 100, 150, 250, 400, 500, 600 V a.c.;1 A (X/1 A a.c.), 5 A (X/5 A a.c.)output 4-20mA | P20Z06311008 0-500V/4-20mA / Lumel | MACX MCR-VAC - 2906239 / Phoenix Contact | 2 | vnt. | 76.5 | 153 | 76.5
76 | Įtampos kontrolės relė 0-230VAC, 2NA, 2NU, 0,1-10 s | Sekos relė, viena fazė, aukšta ir žema įtampa, 20-600V AC ir DC, 100-240VAC maitinimas, 2 reliniai išėjimai (2xSPST) / Bender |  | 1 | vnt. | 66.95 | 66.95 | 66.95
77 | Įtampos kontrolės relė 0-400VAC, 2NA, 2NU, 0,1-10 s | Sekos relė, viena fazė, aukšta ir žema įtampa, 20-600V AC ir DC, 100-240VAC maitinimas, 2 reliniai išėjimai (2xSPST) / Bender |  | 2 | vnt. | 105 | 210 | 105
78 | Įtampos kontrolės relė 3(N)AC, 0-500 V/ 0-288V | 3UG 4633 / Siemens |  | 2 | vnt. | 110.65 | 221.3 | 110.65
79 | Įtampos ribotuvai NSS V20-C | V20 / OBO Betterman |  | 1 | vnt. | 50 | 50 | 50
80 | Jungiamasis gnybtas 120 mm² | Arutti | UKH 150 - 3010110 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 9.56 | 28.68 | 9.56
81 | Jungiamasis gnybtas 240 mm² | Arutti | UKH 240 - 3010217 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 10.43 | 31.29 | 10.43
82 | Jungiamasis gnybtas 300 mm² | Arutti |  | 3 | vnt. | 11.01 | 33.03 | 11.01
83 | Jungiamasis gnybtas 50 mm² | Arutti | UKH 50 - 3009118 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 12.45 | 37.35 | 12.45
84 | Jungiamasis gnybtas 70 mm² | Arutti | UKH 70 - 3213140 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 5.79 | 17.37 | 5.79
85 | Jungiamasis gnybtas 95 mm² | Arutti | UKH 95 - 3010013 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 7.82 | 23.46 | 7.82
86 | Jungiamasis gnybtas WDU / 4 mm², 400 V | Weidmüller | UT 4 - 3044102 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 3.48 | 10.44 | 3.48
87 | Jungiamasis gnybtas WDU / 6 mm², 400 V | Weidmüller | UT 6 - 3044131 / Phoenix Contact | 2 | vnt. | 3.77 | 7.54 | 3.77
88 | Jungiklis klavišinis virštinkinis 1 klavišo | Vilma | Liregus | 1 | vnt. | 3 | 3 | 3
89 | Juosta plieno cinkuota S235 arba S275, 30x3.5 | CT3PC / Zaporizhstal |  | 4 | m | 2.9 | 11.6 | 2.9
90 | Juosta plieno cinkuota S235 arba S275, 4x25 | CT3PC / Zaporizhstal |  | 6 | m | 0.87 | 5.22 | 0.87
91 | Kampuotis plieninis lygiašonis S23 arba S275, 35x35x4 mm | CT3PC / Zaporizhstal |  | 6 | m | 2.9 | 17.4 | 2.9
92 | Kapiliarinis termostatas Įėjimas termojutiklis PT100, kontaktas 5(1,5) A / 230 VAC, diapazonas temp. -40 iki +40 °C | PT100 / KSB Aktiengesellschaft |  | 2 | vnt. | 360 | 720 | 360
93 | Kirtiklis RP tipo 250-400 A | RP / Ukraina |  | 2 | vnt. | 115.85 | 231.7 | 115.85
94 | Kirtiklis RP tipo 630-1000 A | RP / Ukraina |  | 2 | vnt. | 217.22 | 434.44 | 217.22
95 | Kirtiklis VR tipo 100-630 A | VR / Ukraina |  | 2 | vnt. | 110.06 | 220.12 | 110.06
96 | Komplektas ižeminimo 50-120mm2 | CBM Galmar | ERICO | 1 | m | 289.62 | 289.62 | 289.62
97 | Komutacinio aparato išjungimo ritė | 3AY1410-0K / Siemens |  | 1 | vnt. | 28.96 | 28.96 | 28.96
98 | Komutacinio aparato išjungimo ritė Skirta VD4 jungtuvui | MC,MO / ABB |  | 1 | vnt. | 28.96 | 28.96 | 28.96
99 | Komutacinio aparato prijungimo ritė | 3AX / SIEMENS |  | 1 | vnt. | 28.96 | 28.96 | 28.96
100 | Komutacinio aparato prijungimo ritė Skirta VD4 jungtuvui | MO, MC / ABB |  | 1 | vnt. | 28.96 | 28.96 | 28.96
101 | Kondensatorius 20 μF, 400 V | Jamicon (Taivanas) |  | 6 | vnt. | 2.03 | 12.18 | 2.03
102 | Kondensatorius 40 μF, 400 V | Jamicon (Taivanas) |  | 6 | vnt. | 3.77 | 22.62 | 3.77
103 | Kontaktorius 230VAC 12A | MC2A310ATN 12A, 5,5kW 1NO, 230V AC mini kontaktorius / GE |  | 1 | vnt. | 48.89 | 48.89 | 48.89
104 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 10x1,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 3 | m | 4.38 | 13.14 | 4.38
105 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 14x1,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 10 | m | 4.38 | 43.8 | 4.38
106 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 16x1,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 10 | m | 5.74 | 57.4 | 5.74
107 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 19x1,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 11 | m | 5.74 | 63.14 | 5.74
108 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 4x1,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 16 | m | 1.61 | 25.76 | 1.61
109 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 4x2,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 10 | m | 2.29 | 22.9 | 2.29
110 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 7x1,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 38 | m | 2.69 | 102.22 | 2.69
111 | kontrolinis kabelis (ekranuotas) Cu 7x2,5 mm² | MCMO / DRAKA | MCMO / Reka | 10 | m | 3.61 | 36.1 | 3.61
112 | Laiko relė 220 V DC, 2NA/2NU, 0,1-10s | NMTCV / GE |  | 2 | vnt. | 34.75 | 69.5 | 34.75
113 | Laiko relė 230 V AC, 2NA/2NU, 0,1-10s | NMTCV / GE |  | 1 | vnt. | 34.75 | 34.75 | 34.75
114 | Laiko relė 24-230VAC/DC 5-60 sek. DELAY OFF | Taimeris multifunkcinis, 4 režimai, 24-240 VAC/DC, 2 reiliniai išėjimai / Bender |  | 1 | vnt. | 77.21 | 77.21 | 77.21
115 | Lakštai plieniniai S235, 2.5mm | CT3PC / Zaporizhstal |  | 3 | m² | 14.48 | 43.44 | 14.48
116 | Lakštas cinkuotos skardos S23 arba S275, 0.5 mm | CT3PC / Zaporizhstal |  | 7 | m² | 5.79 | 40.53 | 5.79
117 | Lanko apsaugos relė Su srovės kontrole | ABB REA 10 |  | 1 | vnt. | 1526.32 | 1526.32 | 1526.32
118 | Lanko apsaugos relės išplėtimo modulis | ABB REA 105 |  | 1 | vnt. | 500 | 500 | 500
119 | LED lempute pagal ESO reikalavimus 12-15 W | Philips | OSRAM | 8 | vnt. | 5 | 40 | 5
120 | LED šviestuvas 10 - 30 W | Philips | OSRAM | 1 | vnt. | 30 | 30 | 30
121 | Liumeniscenciniai šviestuvai 2X36W | SM060 / Philips |  | 1 | vnt. | 43.44 | 43.44 | 43.44
122 | Liuminiscencinė lempa 36W | LT - T8 36 W / NARVA Lichtquellen GmbH |  | 5 | vnt. | 5.79 | 28.95 | 5.79
123 | Lizdas relei 4P MY4 relėms | Lizdas 4P MY4 relėms, 12A ( senas PYF14ESS), juodas (bendri ,NO ir NC pajung. - viršuje, ritės - apačioje)/ Omron |  | 1 | vnt. | 10.29 | 10.29 | 10.29
124 | Loginis modulis (valdiklis) LOGO! 230RCE, 8DI/4RO | Modulis LOGO 230 RCE, 8DI/4DO / Siemens |  | 1 | vnt. | 400 | 400 | 400
125 | Magnetinis paleidiklis 230 V AC, 5NA/2NU, 20 A | MCRC040AT / GE |  | 1 | vnt. | 34.75 | 34.75 | 34.75
126 | Magnetinis paleidiklis 230 V AC, 5NA/2NU, 32 A | MCRC040AT / GE |  | 1 | vnt. | 43.44 | 43.44 | 43.44
127 | Magnetinis paleidiklis 230 V AC, 5NA/2NU, 50 A | MCRC040AT / GE |  | 3 | vnt. | 86.89 | 260.67 | 86.89
128 | Maitinimo ir įkrovimo blokas BPZ-401, 230V AC | BPZ-401 |  | 2 | vnt. | 217.22 | 434.44 | 217.22
129 | Markiruotė kabeliams | Weidmüller |  | 10 | vnt. | 1.16 | 11.6 | 1.16
130 | Markiruotė laidams | Weidmüller |  | 10 | vnt. | 0.14 | 1.4 | 0.14
131 | Mechaninės, elektrinės blokuotės raktas ABB C2SS2-10B arba lygiavertis | ABB C2SS2-10B-10 |  | 2 | vnt. | 17.38 | 34.76 | 17.38
132 | Mechaninės, elektrinės blokuotės spyna ELGA USN narvelio blokuotė 110V DC (ae.cas am40) arba lygiavertis | AECAS |  | 1 | vnt. | 47.37 | 47.37 | 47.37
133 | Montažinis laidas (daugiavielis) Cu, 1 mm2 | MKEM / Reka | H07V-U IR H07V-K / PRAKAB | 10 | m | 0.19 | 1.9 | 0.19
134 | Montažinis laidas (daugiavielis) Cu, 1,5 mm2 | MKEM / Reka | H07V-U IR H07V-K / PRAKAB | 36 | m | 0.26 | 9.36 | 0.26
135 | Montažinis laidas (daugiavielis) Cu, 2,5 mm2 | MKEM / Reka | H07V-U IR H07V-K / PRAKAB | 16 | m | 0.42 | 6.72 | 0.42
136 | Montažinis laidas (monolitinis) Cu, 1,5 mm2 | ML / Reka | H07V-U IR H07V-K / PRAKAB | 10 | m | 0.23 | 2.3 | 0.23
137 | Montažinis laidas (monolitinis) Cu, 2,5 mm2 | ML / Reka | H07V-U IR H07V-K / PRAKAB | 1 | m | 0.35 | 0.35 | 0.35
138 | Nauji 10 kV atraminiai izoliatoriai | MCL-I-12-02 / ELTOM |  | 5 | vnt. | 57.92 | 289.6 | 57.92
139 | Nauji 10 kV pereinamieji izoliatoriai | IPPU-102000-12,5-02 UHL1 / AIZ |  | 5 | vnt. | 52.13 | 260.65 | 52.13
140 | Nauji 35 kV atraminiai izoliatoriai | ONSHP / AIZ |  | 5 | vnt. | 86.89 | 434.45 | 86.89
141 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Back-UPS 1500VA 230V AC, Online tipo | UDC One / K-STAR (Taivanas) | SLC Twin Pro2 / Salicru | 1 | vnt. | 1158.48 | 1158.48 | 1158.48
142 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Back-UPS 2200VA 230V AC, Online tipo | UDC One / K-STAR (Taivanas) | SLC Twin Pro2 / Salicru | 3 | vnt. | 1800 | 5400 | 1800
143 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Back-UPS 3000VA 230V AC, Online tipo | UDC One / K-STAR (Taivanas) | SLC Twin Pro2 / Salicru | 1 | vnt. | 2700 | 2700 | 2700
144 | Nutraukiamas gnybtas WTL / 6 mm², 400 V | Weidmüller | UK 6-T-P - 3072800 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 3.48 | 10.44 | 3.48
145 | Nutraukiamas gnybtas WTR / 2,5 mm², 400 V | Weidmüller | UT 2,5-MT - 3046362 / Phoenix Contact | 24 | vnt. | 2.9 | 69.6 | 2.9
146 | Nutraukiamas gnybtas WTR / 4 mm², 400 V | Weidmüller | UT 4-MT - 3046139 /Phoenix Contact | 3 | vnt. | 3.48 | 10.44 | 3.48
147 | Operatyviniai užrašai | UAB "Taming" | Rowmark | 8 | vnt. | 5.79 | 46.32 | 5.79
148 | Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 20 m. | FibreFab |  | 1 | vnt. | 32.63 | 32.63 | 32.63
149 | Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 30 m. | FibreFab |  | 1 | vnt. | 43.16 | 43.16 | 43.16
150 | Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 40 m. | FibreFab |  | 1 | vnt. | 53.68 | 53.68 | 53.68
151 | Optinis kabelis optika - stiklas, multimode, antgaliai - ST/ST, 5 m. | FibreFab |  | 2 | vnt. | 17.38 | 34.76 | 17.38
152 | Optinis kabelis optika - stiklas, singlemode, antgaliai - SC/SC, 1,5 m. | FibreFab |  | 2 | vnt. | 6.32 | 12.64 | 6.32
153 | Optinis kabelis optika - stiklas, singlemode, antgaliai - SC/SC, 10 m. | FibreFab |  | 2 | vnt. | 22.11 | 44.22 | 22.11
154 | Plieninių vamzdžių laikikliai su guma | Good work |  | 1 | vnt. | 5 | 5 | 5
155 | Razetės dvipolės virštinkinės | Vilma | Liregus | 1 | vnt. | 5 | 5 | 5
156 | Ribotuvas įtampos 0,4 kV LVA-440A-BS | ABB LOVOS-10/440 |  | 1 | vnt. | 50 | 50 | 50
157 | Saugos ženklai | Dalian Luminglight Co., Ltd (Kinija) |  | 10 | vnt. | 2.9 | 29 | 2.9
158 | Skaitmeninė MSA relė Dvi MSA pakopos, maitimas nuo srovės transformatorių | 7SJ / Siemens | P115 / Schneider Electric | 2 | vnt. | 1052.63 | 2105.26 | 1052.63
159 | Skaitmeniniai temperatūros ir dregmės reguliatoriai. Reguliavimo paklaida ≤1% Umait. 230V AC;tikslumas ≤1%; skiriamoji geba ≤0,1˚C | AR247 / Apar |  | 8 | vnt. | 202.73 | 1621.84 | 202.73
160 | Skiriamasis transformatorius vienfazis 230/230 V;2 kVA | E2115TI250 / EREA |  | 1 | vnt. | 173.77 | 173.77 | 173.77
161 | Skyriklio traukė su varžtais (ISARC 12/400) ISARC - 12 | 12/400 / ISARC |  | 1 | vnt. | 200 | 200 | 200
162 | Spyna pakabinama PS-1 | PS-1 / UAB ELMAGA |  | 3 | vnt. | 7.24 | 21.72 | 7.24
163 | Spyna su raktu SK-1, SK2 | SK-1, SK2 / UAB ELMAGA |  | 2 | vnt. | 8.69 | 17.38 | 8.69
164 | Spyna su raktu Sk-1K, SK-2K | Sk-1K, SK-2K / UAB ELMAGA |  | 1 | vnt. | 8.69 | 8.69 | 8.69
165 | Srovės keitiklis Input: 0-5 A AC, Output: 4-20 mA | MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612 / Phoenix Contact |  | 2 | vnt. | 115.85 | 231.7 | 115.85
166 | Strypas apvalus plieninis S23 arba S275, 18 mm | CT3PC / Zaporizhstal |  | 3 | m | 2.9 | 8.7 | 2.9
167 | Strypas armatūrinis plieninis S23 arba S275, 12 mm | CT3PC / Zaporizhstal |  | 3 | m | 0.87 | 2.61 | 0.87
168 | Šildymo elementai (puslaidininkinis) 100W;120-240V AC/DC;max 265V | 30682101 / BACKER BHV |  | 30 | vnt. | 43.44 | 1303.2 | 43.44
169 | Šildymo elementai (puslaidininkinis) 150W;120-240V AC/DC;max 265V | IPROF 150/230 /Backer BHV |  | 20 | vnt. | 78.2 | 1564 | 78.2
170 | Šildymo elementas 100W, 120...250VAC/DC | HG-140-100W / Delta |  | 2 | vnt. | 39.89 | 79.78 | 39.89
171 | Šviesolaidis elektros lanko apsaugai NOLA-03-M (su antgaliais) 30 m. | NOLA-03-M / Elga |  | 1 | vnt. | 159.16 | 159.16 | 159.16
172 | Šviesolaidis elektros lanko apsaugai NOLA-01-M (su antgaliais) 30 m. | NOLA-01-M / Elga |  | 1 | vnt. | 234 | 234 | 234
173 | Šviesolaidis elktros lanko apsaugai VAMP (su antgaliais) 30 m. | ARC -SLm / Vamp |  | 1 | vnt. | 159.16 | 159.16 | 159.16
174 | Šviestuvas hermetinis su LED lempute 12-15 W | RONDO / Lena Lighting S.A. |  | 2 | vnt. | 23.17 | 46.34 | 23.17
175 | Tarpinė relė 110 V DC, 2NA/2NU, 10 A | MY4IN / OMRON | REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - 2903663 / Phoenix Contact | 3 | vnt. | 28.96 | 86.88 | 28.96
176 | Tarpinė relė 220VAC 4P 5A | MY4IN / OMRON | REL-IR4/L-230AC/4X21 - 2903688 / Phoenix Contact | 1 | vnt. | 21.37 | 21.37 | 21.37
177 | Tarpinė relė 230 V AC, 2NA/2NU, 10 A | MY4IN / OMRON | REL-IR2/L-230AC/2X21 - 2903668 / Phoenix Contact | 1 | vnt. | 28.96 | 28.96 | 28.96
178 | Temperatūros reguliatorius Įėjimas termojutiklis PT100,matavimo riba ir paklaida-50/-19.9÷99.9/150 OC [<±0.3 OC], 2rel išėjimai , 230 VAC | AC1 / LAE |  | 6 | vnt. | 80.83 | 484.98 | 80.83
179 | Ultragarsinis lygio matuoklis Microflex DB | Microflex / Hycontrol Ltd |  | 1 | vnt. | 794.75 | 794.75 | 794.75
180 | Vario šyna 100x10 mm | AIZ |  | 2 | m | 128.78 | 257.56 | 128.78
181 | Viela plieninė S275, 8.0 mm | CT3PC / Zaporizhstal |  | 2 | m | 2.03 | 4.06 | 2.03
182 | Viela plieninė, cinkuota S275, 6.0 mm | CT3PC / Zaporizhstal |  | 2 | m | 1.74 | 3.48 | 1.74
183 | VJ valdymo blokas CM16 | CM16 / Tavrida |  | 2 | vnt. | 1300 | 2600 | 1300
184 | 35 kV jungtuvas (recloser) | OSM-38 / NOJA |  | 2 | vnt. | 20100 | 40200 | 20100
Reikšmingumo koeficientų bei vieneto kainos sandaugos suma iš viso, EUR be PVM: | [6 empty] | 93282.44
* | Rangovas privalo nurodyti konkrečius siūlomų medžiagų ir/arba įrenginių gamintojus, tipus/markes (jeigu įmanoma).

## Sistelos koeficientai
Maksimalios reikšmės kurios bus naudojamos atliekant Darbus pagal Rekomendacijas (UAB "SISTELA") | (R1) Siūloma papildoma medžiagų vertė, % | (R2) Siūloma papildoma mechanizmų vertė, % | (R3) Sezoniniai darbai, % | (R4) Specifiniai darbai, % | (R5) Papildomas darbo užmokestis, % | (R6) Statybvietės išlaidos, % | (R7) Pridėtinės išlaidos, % | (R8) Pelnas, % | K11 | K21 | K31 | K41 | K1 | K2 | K3 | K4 | K8
Maksimali leistina vertė, (ESO) | 3 | 3 | 15 | 17 | 8 | 9 | 20.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Siūloma maksimali reikšmė, (Rangovo) (negali būti daugiau nei 3 skaičiai po kablelio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Darbų kaina (planiniai + neplaniniai), Eur be PVM |  |  | K11 - koeficientas darbo užmokesčiui; |  |  |  | K41 - koeficientas tiesioginėms išlaidoms; |  |  |  | K3 - medžiagų sąnaudų koeficientas;
| 1874573.33 |  |  | K21 - koeficientas mechanizmų vertei; |  |  |  | K1 - darbo sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K4 - visų resursų sąnaudų koeficientas;
|  |  |  | K31 - koeficientas medžiagų vertei; |  |  |  | K2 - mechanizmų sąnaudų koeficientas; |  |  |  | K8 - specifinių darbų koeficientas;
| Sistelos koeficientų kaina, Eur be PVM |  |  | Formulė |  | (Darbų kaina*R1+Darbų kaina*R2+Darbų kaina*R3+Darbų kaina*R4+Darbų kaina*R5+Darbų kaina*R6+Darbų kaina*R7+Darbų kaina*R8+Darbų kaina*K11+Darbų kaina*K21+Darbų kaina*K31+Darbų kaina*K41+Darbų kaina*K1+Darbų kaina*K2+Darbų kaina*K3+Darbų kaina*K4+Darbų kaina*K8)/1000
29993.17
Pildo Rangovas
Pildoma automatiškai
Užpildyta ne pagal reikalavimus (viršyta maksimali leistina reikšmė) (užpildžius visas pozicijas teisingai - neužsidega)

## Bendri išaiškinimai
Eil. Nr. | Bendri įkainių išaiškinimai
1 | Darbai - privalo būti atliekami vadovaujantis: Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu, 35-110 kV transformatorių pastočių ir 10 kV skirstomųjų punktų vykdomų darbų techniniu reglamentu (technologinėmis kortomis), 10/0,4 kV transformatorinių technologinėmis kortomis, AB „Energijos skirstymo operatorius“ techninių reikalavimų aktualiomis redakcijomis, Rangos darbų vykdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ eksploatuojamuose elektros įrenginiuose procesų aprašas ir kitais norminias dokumentais.
2 | Medžiagos - kurios reikalingos pilnam darbų atlikimui (avariniai darbai, neplaniniai darbai, planiniai darbai), kurias teikia Rangovas turi būti naujos. Prie darbų įkainių išaiškinimo, jeigu yra nurodyta: "pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos", tai: 1. Sustambintų įkainių vertėse neturi būti vertinamos (įskaičiuotos) pagrindinės medžiagos; 2. Pagrindines medžiagas (naujas arba naudotas) gali pateikti Užsakovas , tokiu atveju Rangovui bus apmokama tik už darbų vykdymą; 3. Pagrindines medžiagas (naujas) teikia Rangovas, jeigu medžiaga yra medžiagų lentelėje, apmokama pagal nurodytą lentelėje kainą; 4. Pagrindines medžiagas (naujas) teikia Rangovas, jeigu medžiagos nėra numatytos medžiagų lentelėje, medžiagų kaina nustatoma Sutarties 4.11 p. numatyta tvarka. Prie darbų įkainių išaiškinimo, jeigu nėra nurodyta: "pagrindinės medžiagos į darbo įkainį neįskaičiuotos", tai: 1. Sustambintų įkainių vertėse turi būti vertinamos pagrindinės medžiagos; 2. Pagrindinės medžiagas (naujas) teikia Rangovas, jeigu medžiaga yra medžiagų lentelėje, apmokama pagal nurodyta lentelėje kainą.
3 | Utilizavimas: medžiagų utilizavimo kaina privalo būti įskaičiuota į sustambinto įkainio vertę. Jei medžiaga yra grįžtamoji, privaloma vadovautis AB ESO išleistos grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarkos aktualia redakcija. Šiukšlių išvežimas – visos su šiukšlių išvežimu ir aplinkos sutvarkymu susijusios išlaidos, privalo būti įskaičiuotos į darbo įkainio vertę.
4 | Transportas - visos transportavimo išlaidos (medžiagų atvežimas ir išvežimas ir jų pakrovimas bei iškrovimas, transporto išlaidos, skirtos ESO tiekiamų medžiagų iš sandėlio ar ESO tiekėjų atsiėmimui/likučių pristatymui, bei kitos su transporto naudojimu susijusios išlaidos) (jeigu prie įkainių išaiškinimo nėra nurodytą kitaip) su kuriomis rangovas susiduria atlikdamas darbus, taip pat darbuotojų vežimo iki darbo vietos išlaidos turi būti įsivertintos rangovų darbų įkainiuose.
5 | Mechanizmai (jeigu naudojami) - visi reikalingi mechanizmai darbo užduoties įvykdymui: generatoriai, bokšteliai, ekskavatoriai, kranai, ir kita būtina įranga. Jų išlaidos turi būti įsivertintos darbų įkainiuose.
6 | Visi organizaciniai darbai (pvz. darbų atlikimo derinimai, atsakingų asmenų informavimas, planiniai atjungimai, techninės dokumentacijos rengimas, darbas su Užsakovo IS t.t.) turi būti įsivertinti sustambintuose darbų įkainiuose.
7 | Visi darbų įkainiai turi būti numatyti su franko išlaidomis (naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų demontuotų įrenginių ir medžiagų transportavimas į AB ESO sandėlį bei atliekamo grunto ir statybinių šiukšlių išvežimas, utilizavimas). Visuose įkainiuose turi būti įvertintas atliekamų darbų sezoniškumas.
8 | Darbams atlikti visos medžiagos yra naudojamos pagal AB ESO techninius reikalavimus, jeigu nenurodyta kitaip. Jeigu www.eso.lt ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše nėra įtraukta konkrečios/ių gamintojų prie medžiagų/įrenginių grupės, tuomet naudojami medžiagos/įrenginiai privalo tenkinti AB ESO techninius reikalavimus. Kai www.eso.lt ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąraše yra nurodytas bent vienas gamintojas prie konkrečios/ių medžiagų/įrenginių grupės, tik nurodyti gaminiai/įrenginiai gali būti naudojami vykdant darbus. Jei šioms grupėms norima naudoti kito gamintojo medžiagas/įrenginius privaloma kreiptis į AB ESO dėl papildomų medžiagų/įrenginių įtraukimo į ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą.
9 | Perkamų darbų įkainiai arba bendra darbų kaina, nurodyti sutartyje, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taip pat apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su atjungimo vietų bei darbo vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, darbo vietos ir aplinkos sutvarkymo, demontuotų medžiagų utilizavimo, kai jos netinkamos tolimesniam panaudojimui, atvykimo į užsakyme numatytą darbų vietą išlaidas specialaus transporto ir mechanizmų, teikiamų ir perkamų medžiagų atvežimo ir išvežimo, teikiamų ir perkamų medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal sutartyje numatytą darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas, kurios nėra aiškiai išvardytos sutartyje, tačiau kurios yra reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui numatytais terminais bei su darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas, bei visos objektų vykdymui reikalingos techninės dokumentacijos parengimas ir pateikimas per Užsakovo informacines sistemas.
10 | Papildomi koeficientai nurodyti sutarties priede Nr. 6 ,,Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos" taikomi tik darbų įkainių lentelėje pateiktiems įkainiams. Sisteliniams įkainiams priede pateikti koeficientai netaikomi.