## Spausdinimo variantas
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 1-010-2
124688.5
Statinių grupė: |  | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas | [5 empty] | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas
Statinys: |  | Bendrieji statybos darbai | [5 empty] | Bendrieji statybos darbai
Žiniaraštis: |  | Šilumos gamyba (Įrengimai) | [5 empty] | Šilumos gamyba (Įrengimai)
[5 empty] | Iš viso: | 156218.07
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Technologinės dalies įrenginiai |  |  |  |  | Skyrius Technologinės dalies įrenginiai
1 | X958-16 | Plieninis kieto kuro vandens šildymo katilas Q=500kW (kai kuro drėgnumas 50%. Degimas vyksta ant ardyno, komplektuojamas su apsauginiais vožtuvais, pirminio ir antrinio oro padavimo ventiliatoriais, automatine pelenų šalinimo sistema, pneumo valymo sistemadirba kartu su dūmavamzdžių valymu mechaniškai naudojant hidraulinę pavarą. Numatomas kuras- smulkintas biokuras, sausi konkorėžiai, Pmax.d=6bar, Tmax.=110oC. Pajungimo atvamzdžiai 2xDN100, Dūmtakis 400x1000, Svoris-8000kg. Vandens tūris- 1500 litrų. Instaliuotas elektrinis galingumas 8,15kW, (400V). Reguliavimo diapozonas 25-100 %. N.v.k.-85% Katilas numatomas komplekte su kuro maitintuvu, kuris susideda iš sraigtinio kuro padavimo transporterio N=0,75kW (400V) ir tarpinės maitinimo talpos. Maitintuvas turi avarinio gesinimo sistemas šaltu vandeniu. Katilas taip pat numatomas su pelenų šalinimo transporteriu į vietinį pelenų konteinerį | vnt. | 1 | 51934.27 | 51934.27
2 | PRN18-146 | Kondensacinis plieninis katilas, kuras- gamtinės dujos Q=100kW (80/600C), Pmax.=4,0bar, Tmax.=90oC, komplektuojamas su turbo degikliu, katilo kontūro siurbliu, apsaugine armatūra, valdymo automatika. Pakabinamas. Katilo degimo kameros konstrukcija sandari, o oras degimui imamas iš lauko. Pajungimas 1 ½. Dūmų – oro kanalas d100/150 | vnt. | 1 | 7208.24 | 7208.24
3 | PRN51-152 | Kondensato neutralizatorius skirtas 100 kW kondensaciniam gamtinių dujų katilui | vnt. | 1 | 342.26 | 342.26
4 | PRN20-781 | Multiciklonas numatomas darbui su 500kW nominalaus našumo kieto kuro katilu. Įeinančių dūmų temperatūra Tmax-200 oC. Nominalus dūmų tūris 2000m3/val., Pajungimo atvamzdžiai dūmams, 868x392mm, Padengiamas 60mm storio akmens vatos izoliacija. Su pelenu surinkimo kanalais. Komplektuojamas su nuimamu ir lengvai trasnportuojamu pelenu konteineriu. Svoris – 495kg. | vnt. | 1 | 3224.93 | 3224.93
5 | PRN18-35 | Plieninis ekonomaizeris numatomas darbui su 500kW nominalaus našumo kieto kuro katilu. Mainų paviršiaus plotas- 10,9m2, (70kW) Įeinančių dūmų temperatūra Tmax-350 oC. Nominalus dūmų tūris 2000m3/val., Pajungimo atvamzdžiai DN65, Pmaxd- 6bar. Padengiamas 60mm storio akmens vatos izoliacija. Vandens tūris – 616 litrų, Svoris – 1355kg | vnt. | 1 | 3460.04 | 3460.04
6 | PRN20-564 | Dūmsiurbis kieto kuro katilui 500kW nominalaus našumo. Maksimalus dūmų kiekis 42003/val., maksimalus sukeliamas slėgis 2600Pa. Padengiamas 60mm storio akmens vatos izoliacija. Nominalus elektrinis galingumas N= 7,5 kW (400V). Numatomas darbui su dažnio keitikliu. Iėjimo diametras –d350mm Išėjimo matmenys – 280x300mm Svoris – 350kg. | vnt. | 1 | 2380.21 | 2380.21
7 | R1 | Oro kompresorius su 250 litrų resiveriu. Qnom=360l/h, ΔP=10bar, N=3.0kW (400V) | vnt. | 1 | 1163.06 | 1163.06
8 | R1 | Pelenų konteineris 1000 litrų talpos. Plieniniai su dangčiu. | vnt. | 2 | 1025.74 | 2051.48
|  | Iš viso už skyrių Technologinės dalies įrenginiai |  |  |  | 71 764,49 | Iš viso už skyrių Technologinės dalies įrenginiai
|  | Skyrius Kuro tiekimo sistema iš kuro sandėlio į katilus |  |  |  |  | Skyrius Kuro tiekimo sistema iš kuro sandėlio į katilus
9 | CALC1-1 | Kuro tiekimo sistema su lengvų konstrukcijų konteineriniu 45m3 sandėliu. Sandėlis su judamomis grindimis su dviem grėbliais ir dviem hidrocilindrais. Sandėlio stogas pakeliamas rankiniu būdu per dvi atskiras dalis. (stogas iš dviejų dangčių) Sandėlio hidrostotelės el. N=11kW (400V), Hidrotepalo slėgis 150 bar. Sandėlis komplektuojamas su grandinkliniu transporteriu kuro tiekimui į tarpinį bunkerį. (Komplekte su tapiniu bunkeriu 0,5m3) Skaičiuotinas transporterių apkrovimas iki 320 kg/h biokuro. Numatomas kuras SM2 (35-55 proc drėgnumo). Sandėlio judamų grindų dalies išmatavimai 3300x6500mm. | vnt. | 1 | 38453.65 | 38453.65
10 | PRN18-62 | Šnekinis kuro transporteris. Skirtas smulkintam biokurui tiekti. Našumas iki 320kg/h., ilgis 5,6m*., N=3,0kW (400V). Su motoreduktoriumi. | vnt. | 1 | 9314.85 | 9314.85
|  | Iš viso už skyrių Kuro tiekimo sistema iš kuro sandėlio į katilus |  |  |  | 47 768,50 | Iš viso už skyrių Kuro tiekimo sistema iš kuro sandėlio į katilus
|  | Skyrius Technologinė dalis |  |  |  |  | Skyrius Technologinė dalis
11 | PRN16P-1405 | Hidraulinio sumaišymo kolektorius, gaminamas iš DN250 vamzdžio, atvamzdžiai 2xDN100, 2xDN100, Drenažas DN25, nuorinimas DN15. Pmax.d=6bar, Tmax.=100oC, komplekte su izoliacija 100mm ir apskardinimu | vnt. | 1 | 884.26 | 884.26
12 | PRN18-136 | Šilumos energ. skaitikliai su el.magnet. srauto jutikliais Ds50mm, , Qmax=35 m3/h, Qnom=22,0m3/h, Qmin=0.9 m3/h, Tmax=150oC, Pmax=16bar. Komplekte su skaičiuotuvo ir temperatūros davikliais. Laidų ilgis iki 10m | vnt. | 1 | 384.91 | 384.91
13 | PRN18-122 | Cirkuliacinis katilo siurblys. Viengubas, elektroninis. Darbo taškas Q=28 m3/h, H=5 m, Tmax.=110oC, Pmax.d=10bar, Pajungimas flanšinis DN65. N max- 24.68 .. 619 W. 230V | vnt. | 1 | 2407.25 | 2407.25
14 | PRN18-121 | Cirkuliacinis siurblys. Viengubas, elektroninis. Darbo taškas Q=6 m3/h, H=7 m, Tmax.=110oC, Pmax.d=10bar, Pajungimas G 1 1/2". N max- 9 .. 176 W, 230V | vnt. | 1 | 830.16 | 830.16
15 | PRN18-121 | Dozacinis siurblys su vamzdeliais ir purkštuku L=1,6 l/h, N=75W. Komplekte su 30-60 litrų talpos chemikalo talpykla | vnt. | 1 | 1165.14 | 1165.14
|  | Iš viso už skyrių Technologinė dalis |  |  |  | 5 671,72 | Iš viso už skyrių Technologinė dalis
|  | Skyrius Chemiškai valyto vandens paruošimas |  |  |  |  | Skyrius Chemiškai valyto vandens paruošimas
16 | PRN16P-1016 | Vandens minkštinimo įrenginys. Qn=2.8m3/h. Pajungimas DN25. Dvigubas, prasiplaunantis pagal debitą. Kopmlekte su druskos tirpinimo talpa. *- parenkamas pagal atliktus vandens analizes duomenis. Valytas vanduo turi atitikti dūmavamzdžių neperkaitinto vandens katilų normas | vnt. | 1 | 884.26 | 884.26
|  | Iš viso už skyrių Chemiškai valyto vandens paruošimas |  |  |  | 884,26 | Iš viso už skyrių Chemiškai valyto vandens paruošimas
|  | Skyrius Šildymo-vėdinimo dalis |  |  |  |  | Skyrius Šildymo-vėdinimo dalis
17 | PRN20P-0506 | Stoginis oro ištraukimo ventiliatoriaus valdomas nuo patalpos temperatūros termostato. G- 8000m3/h, H-250Pa (400V) | vnt. | 1 | 3016.87 | 3016.87
|  | Iš viso už skyrių Šildymo-vėdinimo dalis |  |  |  | 3 016,87 | Iš viso už skyrių Šildymo-vėdinimo dalis
| Iš viso be PVM: |  |  |  |  | 129105.84
| PVM: |  |  |  |  | 27112.23
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 156218.07