Priedas Nr. 2.1

ELEKTROTECHNIKOS IR AUTOMATIKOS MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR JŲ ATITIKIMAS

TURINYS

1.1	10/0,4 kV ALYVINIAI GALIOS TRANSFORMATORIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	2

1.2	0,4 KV ĮTAMPOS 0.5-63A AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	5

1.3	0,4 kV ĮTAMPOS 160 – 630 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	8

1.4	IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	10

1.5	VIDAUS SKYDAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	12

1.6	SLĖGIO JUTIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	14

1.7	ELEKTRINIŲ SKLENDŽIŲ PAVAROS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	15

1.8	KONTROLINIAI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	16

1.9	KONTROLINIAI EKRANUOTI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	18

1.10	LYGIO KEITIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	20

1.11	SLĖGIO KEITIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	21

1.12	TECHNOLOGINIO PROCESO KONTROLĖS IR VALDYMO SKYDAS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	22

1.13	VANDENS SKAITIKLIAI – DEBITOMAČIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI	25

## 10/0,4 kV ALYVINIAI GALIOS TRANSFORMATORIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Standartai | LST EN 60076, LST EN 50464-1, ES reglamentas Nr. 548/2014 |  |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: - * Tipinių bandymų protokolų kopijas; - Galios transformatorių techninius aprašymus kiekvienai galiai; - ** Gamyklos deklaraciją apie transformatoriaus atitikimą ES reglamento Nr. 548/2014 nuostatoms. |  |  |
| 3. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti kiekvieno intervalo pasirinktinai vienai transformatoriaus galiai. | - 25-100 kVA; - 160-630 kVA; - 800-2500 kVA; |  |  |
| 4. | Galios transformatoriams turi būti atlikti šie tipiniai bandymai: | - Įšilimo tipiniai bandymai (angl. Temperature-rise type test) pagal LST EN 60076-2; - Dielektriniai tipiniai bandymai (angl. Dielectric type test) pagal LST EN 60076-3; |  |  |
| 5. | Transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (ang. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-1 skyriaus 11.1.2.1 reikalavimus | Pateikti gamyklinių (angl. Routine tests) bandymų protokolus kartu su transformatoriais |  |  |
| 6. | Transformatorinė alyva | Pateikti izoliacinės alyvos pagal LST EN 60296 standartą techninę dokumentaciją. |  |  |
| 7. | Išpildymo tipas | Hermetinis užpildytas alyva |  |  |
| 8. | Aplinkos temperatūra | -35…+35 0C |  |  |
| 9. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | daugiau lygu 1000 m |  |  |
| 10. | Vardinė pirminės apvijos įtampa | 10 kV |  |  |
| 11. | Vardinė antrinės apvijos įtampa | Nurodoma užsakant: - 400 V; - 420 V |  |  |
| 12. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
| 13. | Maksimalioji pirminės apvijos įtampa, Um | 12 kV |  |  |
| 14. | Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie Um | LI 75 kV/AC 28 kV |  |  |
| 15. | Antrinės apvijos izoliacijos lygis | ≥ AC 5 kV |  |  |
| 16. | Įtampos reguliavimas (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje su rankena ant dangčio) |  2  2,5  |  |  |
| 17. | Temperatūros prieaugis alyva/apvijos | 60/65 K |  |  |
| 18. | Izoliatoriai | Porcelianiniai |  |  |
| 19. | Izoliatorių elektrinis atsparumas taršai pagal IEC 60815 | ≥ 20 mm/kV |  |  |
| 20. | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas | Pakėlimo kilpos |  |  |
| 21. | Alyvos išleidimas | Varžtas apatinėje bako dalyje |  |  |
| 22. | Įžeminimas | Prijungimui skirtas gnybtas |  |  |
| 23. | Techninių duomenų lentelė | Montuojama ant transformatoriaus korpuso |  |  |
| 24. | 25÷100 kVA transformatorių danga pagal LST EN ISO 1461 | - Atspari atmosferiniams poveikiams; Cinkuoti karštuoju būdu, papildomai nedažomi; - Lydalinė cinko danga pagal LST EN ISO 1461 |  |  |
| 25. | 160÷2500 kVA transformatorių danga | - Atspari atmosferiniams poveikiams; - Antikorozinis dažymas; - Dangų sluoksnių – 3;  Bendras dangos sluoksnių storis ne mažesnis kaip 120 µm; - Išorinio dažų sluoksnio spalva – RAL7033 |  |  |
| 26. | Alyvos lygio indikatorius | Įrengiamas tiktai 160÷2500 kVA transformatoriams |  |  |
| 27. | Apsauginis vožtuvas apsaugai nuo slėgio padidėjimo | Įrengiamas tiktai 630÷2500 kVA transformatoriams |  |  |
| 28. | Termometras su 2 porom kontaktų | Įrengiamas tiktai 1000÷2500 kVA transformatoriams |  |  |
| 29. | Transformatorius pateikiamas | Visiškai sukomplektuotas prijungimui prie tinklo |  |  |
| 30. | Transformatorių ir komplektuojamų įrenginių ar mazgų kilmė | Šalis, gamykla, pagaminimo data |  |  |
| 31. | Techniniai dokumentai: | - Transformatoriaus pasas lietuvių arba anglų kalbomis; - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys |  |  |
| 32. | Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai bei triukšmo lygis | Pateikti 1-oje lentelėje |  |  |
| 33. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 34. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |  |

## 0,4 KV ĮTAMPOS 0.5-63A AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas |  | IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 IES/EN 61008 – dif. apsaugai |  |  |
| 2. | Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu |  | CE |  |  |
| 3. | Skirtas naudoti |  | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra: Eksploatacijos Saugojimo temperatūra |  | -35°C…+70°C -40°C…+85°C |  |  |
|  | Testavimo temperatūra pagal IEC/EN 60947-2 |  | +50°C |  |  |
| 5. | Santykinė oro drėgmė |  | ≤95% |  |  |
| 6. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio |  | ≤1000m |  |  |
| 7. | Vardinė įtampa |  | 230V/440VAC |  |  |
| 8. | Maksimalioji įtampa AC 50/60 Hz |  | 440V |  |  |
| 9. | Minimali įtampa AC 50/60 Hz |  | 12V |  |  |
| 10. | Vardinis dažnis |  | 50Hz |  |  |
| 11. | Vardinė izoliacijos įtampa |  | 500V |  |  |
| 12. | Vardinė impulsinė įtampa |  | 6 kV |  |  |
| 13. | Sąlygos, kurias turi atitikti gaminiai | IEC 60068-2-78 drėgmė | 400C 93% drėgnumas |  |  |
|  |  | IEC 60068.2.52 sūrus rūkas | Pavojingumo 2 klasė( Jūrinė aplinka) / Kaitimas, pralaidumas nepasikeitęs/ jokios korozijos |  |  |
|  |  | IEC 60721-3-3 Korozija atmosferoje | 3C2 klasifikacija( miesto aplinka, kurioje yra išvystyta pramonė ir intensyvus eismas) |  |  |
|  |  | IEC 60721-3-3 Korozija atmosferoje | Uždarų plaukimo baseinų aplinka |  |  |
|  |  | IEC60721-3-3 Vibracija ir smūgiai. | 3M4 klasė: pramoninė aplinka su didelės vibracijos galimybe (pvz :arti mašinos, arti judančių transporto priemonių/ Nenutraukiamas maitinimas / nesuveikia |  |  |
|  |  | IEC 60068-2-6 Vibracija | Amplitudė :3,5mm, Pagreitėjimas 1g, Kryptis: 3 ašys. Dažnis nuo 5 iki 300Hz/ Nenutraukiamas maitinimas / nesuveikia |  |  |
|  |  | IEC 60068-2-27 Smūgiai (daugkartiniai) | Pagreitėjimas 15g, impulso trukmė 6 ms Nenutraukiamas maitinimas / nesuveike |  |  |
|  |  | IEC 60068-2-27 Smūgis | Pagreitėjimas 15g, impulso trukmė 11ms Nenutraukiamas maitinimas / nesuveikia |  |  |
|  |  | IEC 62262 poveikis i prietaisą | IK07 :5 smūgiai 0.5J/ apsaugos laipsnis nepakitęs |  |  |
|  |  | IEC 60068-2-32 kritimas | 0.8m ant betoninių grindų/ apsaugos laipsnis nepakitęs |  |  |
| 14. | Izoliacijos klasė, pagal IEC 60364 |  | 2 |  |  |
| 15. | Užterštumo laipsnis |  | 3 |  |  |
| 16. | Suveikimo indikatorius |  | linijos perkrova, trumpas jungimas |  |  |
| 17. | Vardinė srovė |  | Nurodomas užsakant: |  |  |
| 18. | Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 standartą |  | Nurodomas užsakant: 10kA,15kA |  |  |
| 19. | Atjungimo geba pagal IEC/EN 60947-2 standartą |  | Nurodomas užsakant: 10kA(6-63A) 50kA(0.5-4A): 15kA(6-63A) 70kA(0.5-4A): 15kA(50-63A) 20kA(32-40A) 25kA(6-25A) 100kA(0.5-4A) |  |  |
| 20. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): |  | Elektrinis - 10000; Mechaninis - 20000. |  |  |
| 21. | Atjungimo charakteristika |  | Nurodoma užsakant: C |  |  |
| 22. | Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 Tiktai prietaisas Prietaisas moduliniame skydelyje |  | IP20 IP40 |  |  |

## 0,4 kV ĮTAMPOS 160 – 630 A SROVĖS AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2. |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |  |  |
|  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -25 C … +55 C |  |  |
|  | Santykinė oro drėgmė, pagal LST EN 60068-2-30 | ≤ 95 % |  |  |
|  | Didžiausias instaliavimo aukštis virš jūros lygio, nesumažinant vardinės jungiklio srovės In ir įtampos Ue | ≤ 1000 m |  |  |
|  | Tinklo vardinė įtampa, Un | 400 V |  |  |
|  | Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue | ≥ 440 V |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui | ≥ 800V |  |  |
|  | Atkabiklio poveikio reguliatorius su reguliuojamu terminiu (Ir) ir magnetiniu atkabikliu (Im). Automatinio jungiklio terminio atkabiklio srovė (Ir) ir vardinė jungiklio srovė (In). Nurodoma užsakant: - Ir ≥ 160 A (In=160 A arba In=250 A); - Ir ≥ 200 A (In=250 A); - Ir ≥ 250 A (In=250 A); - Ir ≥ 300 A (In=400 A); - Ir ≥ 320 A (In=400 A); - Ir ≥ 400 A (In=400 A); - Ir ≥ 500 A (In=630 A); - Ir ≥ 630 A (In=630 A). Magnetinis atkabiklis turi būti reguliuojamas Im ≥ 5 – 10xIr ribose. |  |  |  |
|  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei AC tinklo įtampai | Icu ≥ 25 kA, Ics ≥ 75 % Icu; |  |  |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) pagal standartą LST EN 60947-2 | ≥ 4000; |  |  |
|  | Laidininko prijungimas Nurodoma užsakant: - varžtiniais gnybtais; - varžtiniais apkabiniais gnybtais; Prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). Tais atvejais, kai yra jungiami keli kabeliai šiam prijungimui turi būti naudojami gamykliniai adapteriai numatantys galimybę prijungti tokio tipo kabelius. |  |  |  |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |  |
|  | Polių skaičius | 3 |  |  |
|  | Įrengimo būdas | Fiksuotas |  |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui | Pagal LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 |  |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: - Vardinė jungiklio srovė, In; - Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |  |  |  |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). | 3 ir didesnė klasė, pagal LST EN 60947-1. |  |  |
|  | Grandinės izoliavimas | Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių |  |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |

## IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |  |  |
| 2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |  |
| 3. | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV |  |  |
| 4. | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV |  |  |
| 5. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
| 6. | Eksploatavimo sąlygos | patalpose; žemėje; atvirame ore; |  |  |
| 7. | Aplinkos temperatūra | -35 ... +35 °C |  |  |
| 8. | Kabelio konstrukcija: |  |  |  |
| 8.1. | Laidininkų skaičius | Nustatoma užsakant: - 3; - 4; - 5 |  |  |
| 8.2. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario |  |  |
| 8.3. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. |  |  |
| 8.4. | Laidininkų izoliacija | XLPE |  |  |
| 8.5.. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |  |  |
| 8.6.. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |  |  |
| 8.8. | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | Nustatoma užsakant: - užpildas; - visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta |  |  |
| 9. | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C |  |  |
| 10. | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C |  |  |
| 11. | Žemiausia klojimo temperatūra | -15 °C kabeliams su varinėmis gyslomis |  |  |
| 12. | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant (1 ÷ 240) mm²: ........ mm². |  |  |
| 13. | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 10xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |
| 14. | Tarnavimo laikas | > 40 metų |  |  |
| 15. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |

## VIDAUS SKYDAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skydo korpusas | Šalto valcavimo plieno skarda, cinkuotas padengtas dažų sluoksniu |  |  |
| 2. | Dydžių matmenys (AxPxG) | Skydų dydžiai turi būti tokie, kad tilptų visa įranga plius 10 proc. Laisvos vietos. Aukštis neturi viršyti 2100 mm. |  |  |
| 3. | Apsaugos lygis | IP54 |  |  |
| 4. | Aptarnavimas | Vienpusis |  |  |
| 5. | Skydo korpuso spalva | RAL 7032 – 7035, spalvų atitikmuo. |  |  |
| 6. | Darbo aplinkos temperatūra | -5 …+35 C |  |  |
| 7. | Darbo aplinkos drėgmė | 90 % |  |  |
| 8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | 1000 m |  |  |
| 9. | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
| 10. | Vardinė įtampa | 400/230 V |  |  |
| 11. | Šildymas/vėdinimas | Skyde turi būti sumontuoti atskiri termoreguliatoriai šildymui ir vėdinimui, šildymo elementas ir ventiliatorius. |  |  |
| 12. | Skydo durys | Su užraktais, atidarymo rankenomis su fiksacija. Turi būti išpjovos valdymo, signalizacijos ir matavimo įrangai. Skydo durų atidarymo kryptis kairė ir dešinė. |  |  |
| 13. | Skyde šynų sekcijų įvadai turi būti | Skirtingose spintose, arba toje pačioje spintoje |  |  |
| 14. | Skirtingų šynų sekcijų paskirstymo automatiniai jungikliai turi būti | Atskirti metaline pertvara arba nedegia plastikine medžiaga |  |  |
| 15. | Skyde turi būti 3F+N+PE šynų sekcijos | Skyde turi būti 3F+N+PE šynos, sekcijų skaičius priklausomai nuo poreikio užsakant |  |  |
| 16. | Įrangos išdėstymas skyde | Įranga skyde turi būti sumontuota, kad būtų patogus priėjimas techninei priežiūrai ir remontui |  |  |
| 17. | Įvadiniai automatiniai jungikliai |  |  |  |
| 18. | Kabelių įvadai | ,0,4 kV įvadiniai galios kabeliai montuojami iš apačios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi kontroliniai kabeliai montuojami iš viršaus arba apačios. Kabeliai ir laidai į skydus ir iš jų turi sumontuoti per sandariklius ir sandarinimo plokštes. |  |  |
| 19. | Ant skydo turi būti | Vidinių sujungimų mnemoschema |  |  |
| 20. | Operatyviniai užrašai ant skydo | Pagal Projektą |  |  |
| 21. | Techniniai dokumentai: | Skydo pasas lietuvių kalba; transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; matmenų brėžinys. |  |  |
| 22. | Dangos tarnavimo laikas | ≥ 25 metai (vidaus sąlygomis) |  |  |
| 23. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |
| 24. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |

## SLĖGIO JUTIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vandens slėgio matavimui vamzdyne |  |  |
|  | Matuojamo slėgio tipas | Perteklinis (manometrinis) slėgis |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra | Iki +40 ºC |  |  |
|  | Matavimo diapazonas | 0....16 bar, pagal poreikį |  |  |
|  | Pajungimo būdas | Išorinis sriegis G ½ ̎ |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Neūdijantis plienas AISI 316L, 316 L |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | IP 65 |  |  |
|  | Elektrinė dalis | - Maitinimo įtampa nuolatinė +24V; - Išėjimo signalas 4-20 mA; - Kontaktų prijungimas DIN43650, Pg 9. |  |  |
|  | Tikslumas | ≤ 0,5 % |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24mėn. |  |  |

## ELEKTRINIŲ SKLENDŽIŲ PAVAROS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skirta pramoninėms armatūroms–sklendėms, uždoriams, čiaupams uždaryti ir atidaryti. |  |  |
|  | Prietaiso tipas | Elektromechaninė sklendės pavara. |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo, nuotekos. |  |  |
|  | Darbinė temperatūra | Nuo -20 iki +40 ºC |  |  |
|  | Elektros variklio galia | Pagal poreikį |  |  |
|  | Variklio maitinimo įtampa | U -400V 50Hz |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP 67, su vidiniu elektriniu šildymu. |  |  |
|  | Išjungėjai | Galiniai uždarymo ir atidarymo išjungėjai, momentiniai uždarymo ir atidarymo išjungėjai. |  |  |
|  | Parametrai | Valdymo įtampa kintama 230V arba DC 24V, mechaninis ar operatyvinės panelės padėties rodymas, 4-20mA elektrinis padėties rodymas, vietinis ir distancinis sklendės valdymas. Modbus, profibus magistralė-pagal poreikį, mechaninė momentinė apsauga, elektros variklio termo apsauga .Galimybė dirbti su PID reguliatoriumi. |  |  |
|  | Saugumas | Turi atitikti normatyvui IEC/EN60079-17 reikalavimus. |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėn. |  |  |

## KONTROLINIAI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartas | VDE Reg 7691, GOST, IEC 60332-1, DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295 |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 300/500 V |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Bandymo įtampa | ≥ 2000 V, 50 Hz. |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastoms reikmėms: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. |  |  |
|  | Kabelio atsparumas | Kabelis yra atsparus daugumai įprastų cheminių medžiagų , naftos produktams ir riebalams. |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -40 °C ... +70 °C |  |  |
|  | Laidininkų skaičius | Nurodoma užsakant: 3÷100 |  |  |
|  | Laidininkas | Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 |  |  |
|  | Laidininkų izoliacija | PVC |  |  |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas arba numeracija | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba numeracija |  |  |
|  | Išorinis apvalkalas | PVC |  |  |
|  | Išorinio apvalkalo spalva | Pilka |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | +70 °C |  |  |
|  | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 °C |  |  |
|  | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant (0,5 ÷ 50) mm²: - ........ mm². |  |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | - montuojant 15xD; - sulenkus vieną kartą 4xD. D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |  |

## KONTROLINIAI EKRANUOTI KABELIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Standartas | VDE Reg 7691, GOST, IEC 60332-1, DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0296 |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 300/500 V |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Bandymo įtampa | ≥ 2000 V, 50 Hz. |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastoms reikmėms: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. |  |  |
|  | Kabelio atsparumas | Kabelis yra atsparus daugumai įprastų cheminių medžiagų , naftos produktams ir riebalams. |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | -40 °C ... +70 °C |  |  |
|  | Laidininkų skaičius | Nurodoma užsakant: 4÷61 |  |  |
|  | Laidininkas | Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis, 5 klasė pagal LST EN 60228 |  |  |
|  | Laidininkų izoliacija | PVC |  |  |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas arba numeracija | Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba numeracija |  |  |
|  | Apsauga nuo išorinio magnetinio poveikio | Kabelį saugo alavuotas varinis ekranas |  |  |
|  | Išorinis apvalkalas | PVC |  |  |
|  | Išorinio apvalkalo spalva | Pilka |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra | +70 °C |  |  |
|  | Žemiausia montavimo temperatūra | -5 °C |  |  |
|  | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant (0,5 ÷ 50) mm²: - ........ mm². |  |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant | - montuojant 20xD; - sulenkus vieną kartą 6xD. D – išorinis kabelio skersmuo |  |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 40 metų |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |  |

## LYGIO KEITIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skysčio lygio matavimui rezervuare |  |  |
|  | Matuoklio tipas | Hidrostatinis lygio matuoklis |  |  |
|  | Darbinė terpė | Nuotekos arba geriamasis vanduo |  |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra | Iki +25 ºC |  |  |
|  | Matavimo diapazonas | 0....10 m, pagal poreikį |  |  |
|  | Pajungimo būdas | Laisvai panardinamas skystyje, perforuoto vamzdžio viduje, kabelio ilgis pagal montavimo vietą |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 316L, 316 L |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | IP 68 |  |  |
|  | Elektrinė dalis | Maitinimo įtampa nuolatinė +24V, Išėjimo signalas 4-20 mA, dvilaidis pajungimas |  |  |
|  | Tikslumas | ≤ 0,5 % pilnos skalės |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24mėn. |  |  |

## SLĖGIO KEITIKLIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Vandens slėgio matavimui vamzdyne |  |  |
|  | Matuojamo slėgio tipas | Perteklinis(manometrinis) slėgis |  |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo |  |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra | Iki +50 ºC |  |  |
|  | Matavimo diapazonas | 0....16 bar, pagal poreikį |  |  |
|  | Pajungimo būdas | Išorinis sriegis G ½ ̎ |  |  |
|  | Korpuso medžiaga | Neūdijantis plienas AISI 316L, 316 L |  |  |
|  | Korpuso apsaugos klasė | IP 65 |  |  |
|  | Elektrinė dalis | Maitinimo įtampa nuolatinė +24V, Išėjimo signalas 4-20 mA Kontaktų prijungimas DIN43650, Pg 9 |  |  |
|  | Tikslumas | ≤ 0,5 % pilnos skalės |  |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24mėn. |  |  |

## TECHNOLOGINIO PROCESO KONTROLĖS IR VALDYMO SKYDAS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skydo valdikliai | Skydo montuojamas PLV turi atitikti IEC standartus arba Lietuvos Respublikos norminius aktus. PLV turi būti pilnai integruojamas į įmonės automatizavimo ir vizualizavimo programą. PLV turi būti analogiškas naudojamiems valdikliams. Įmonėje naudojami Siemens valdikliai. |  |  |
| 2 | Skydo valdiklio moduliai | Analoginiai moduliai: -su potencialiniu atskyrimu; -0 iki 200 om ir 4…20mA/Hart pasirenkamos ribos; -platinos varžinių temperatūros jutiklių (RTD) - Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, Cu10 - pagal IEC 60751 signalai -nemažiau kaip 12 bitų skiriamoji geba. Skaitmeniniai moduliai: -su potencialiniu atskyrimu; -24V DC. Ryšio moduliai: -Ethernet 10/100 Mbit/s tinklui; -Laisvai įdiegiamas protokolas (PROFIBUS-DP); -Modbus RTU komunikacija. RS-485 su pilnu ar daliniu dvipusiu režimu ir parenkama komunikacijos sparta (19200, 38400, 57600 ir 115200 bodų). |  |  |
| 3 | Skydo maitinimo šaltiniai | Skyde turi būti sumontuoti du maitinimo šaltiniai. Vienas PVL maitinimui, kitas relių maitinimui: Reikalavimai maitinimo šaltiniams: -įėjimo įtampa 100...240V AC -išėjimo įtampa 24V DC ±2% -su apsauga nuo trumpo jungimo -su būsenos LED indikacija -su perkrovos galimybe, nemažiau 20% |  |  |
| 4 | Diskretinių įėjimo ir išėjimo signalų pajungimas prie valdymo skydo | Visi diskretiniai įėjimo ir išėjimo signalai prie valdymo skydo turi būti pajungti per tarpines reles. Relių paskirtis – grandinių galvaniniam atskyrimui. Pagrindiniai reikalavimai: -valdymo įtampa 24V DC, -kontaktų skaičius 1, 2, 4 CO; -su laikikliu montavimui ant 35mm DIN bėgelio. |  |  |
| 5 | Įeinantys ir išeinantys sujungimai | Visi įeinantys ir išeinantys sujungimai turi būti išvesti į rinkles apatinėje spintos dalyje, virš kabelių įvedimo sandarintojų, su minimaliu 100 mm atstumu tarp sandarintojų ir rinklių. Maitinimas kiekvienam prietaisui paduodamas iš automatinių saugiklių skirstyklos. Pagalbinė įranga – maitinimo šaltiniai, PLC turi būti montuojami viršutinėje spintos dalyje su pakankamais tarpais tarp elementų kabeliams ir aptarnavimui. Sujungimai tarp prietaisų vietoje ir valdymo spintos turi būti atlikti tinkamais kabeliais ir pakloti loviuose ar tranšėjose. Ekranai turi būti įžeminami tik viename gale, paprastai valdymo spintos pusėje. Kabeliai įvedami per sandarintojus spintos ar skydo apačioje. Sandarintojų plokštės turi būti pagamintos taip, kad būtų galima įvesti papildomus kabelius ateityje. |  |  |
| 6 | Skydo korpusas | Skydo korpusas Turi būti iš skardos, dengtas dažais RAL 7035 milteliniu būdu. Skydo durelės – metalinės, atsidaro ne mažesniu kaip 120 º kampu. Skyde aktyvi ventiliacija nereikalinga. Temperatūra skydo viduje neturėtų nukristi žemiau nustatytos, skyde statomas šildytuvas su termostatu. Skyde įrengiamas apšvietimas ir 230V rozetė. |  |  |
| 7 | Skydo gabaritai (aukštis, plotis, gylis, mm) | Nurodoma užsakant. |  |  |
| 9 | Skydo tvirtinimas | Nurodoma užsakant: |  |  |
| 10 | Elektros schemos ir žymėjimai | - tvirtinama ant durelių vidinės pusės (A4 formato); - jei spintoje yra numatyti įvadiniai gnybtai, tai juos pažymėti principinėje schemoje bei nurodyti jų vardines sroves; -prie automatinio jungiklio turi būti užrašas „Įjungtas“ ir „Išjungtas“; - schema atspari atmosferiniams poveikiams. |  |  |
| 11 | Operatyviniai ir kiti užrašai | Pagal UAB „Vilniaus vandenys“ techninius reikalavimus |  |  |
| 12 | Pateikiami dokumentai lietuvių kalba | Valdymo skydo pasas. |  |  |
| 13 | Tarnavimo laikas | ≥ 15 metai |  |  |
| 14 | Garantinis laikas | ≥ 24 mėn. |  |  |

## VANDENS SKAITIKLIAI – DEBITOMAČIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |  | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paskirtis | Vandens kiekio ir momentinio debito matavimui vamzdyne. |  |  |  |  |  |
| 2. | Prietaiso tipas | Elektromagnetinis debitomatis. |  |  |  |  |  |
| 3. | Slėgio klasė | PN 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sujungimo kabeliai | Parenkami, atsižvelgiant į gamintojo reikalavimus (pagal pateiktą techninį aprašymą). |  |  |  |  |  |
| 5. | Pajungimo būdas | Srauto jutiklis montuojamas kaip vamzdyno intarpas, flanšai pagal EN-1092-1 standartą. Keitiklio montavimo būdas - nuotolinis , atskirtas nuo srauto jutiklio kabeliu. Turi būti pateiktas keitiklio tvirtinimo prie sienos komplektas |  |  |  |  |  |
| 6. | Keitiklis | Turi būti ekranas ir klaviatūra, galimybė vartotojui peržiūrėti prietaiso parametrus. Impulsinio išėjimo signalo parametrai - turi būti galimybė keisti impulso plotį 0,05 – 1,0 s ribose. Ekrane turi rodyti momentinį debitą ir pratekėjusio vandens tūrį. Keitiklio aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki +40°C. |  |  |  |  |  |
| 7. | Srauto jutiklis | Jutiklio matavimo elektrodai – nerūdijančio plieno lydinys Hastelloy C276 / ASTM A494 CW-12MW, AISI 316 Ti arba lygiavertis. |  |  |  |  |  |
| 8. | Elektrinė dalis | Maitinimo įtampa kintama, 230V. Išėjimo signalas: - srovinis 4-20 mA, proporcingas debitui  impulsinis , pratekėjusiam tūriui skaičiuoti - turi būti integruotas modulis, palaikantis Modbus protokolą. |  |  |  |  |  |
| 9. | Tikslumas | Turi atitikti matavimo priemonių techninio reglamento, patvirtinto LR Ūkio ministro 2015-10-30 dienos įsakymu Nr.4-699, 16 priedo reikalavimus: ± 2 %, kai Q2<Q<Q4; ± 5 %, kai Q1<Q<Q2. |  |  |  |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Tipo tvirtinimo pažymėjimas lietuvių arba anglų kalba; - Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų kalba), jei naudojamas geriamam vandeniui. |  |  |  |  |  |
| 11. | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas* | Techninis aprašymas lietuvių arba anglų kalba. |  |  |  |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dydis | Nurodoma užsakant:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Srauto jutiklio diametras, mm | Ilgalaikio srauto Q3 pasirinkimo ribos, m3/h |  |  |  |
|  |  |  | Ø 50 | 2 – 50 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 65 | 2 – 100 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 80 | 5 – 150 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 100 | 10 – 200 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 125 | 15 – 250 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 150 | 20 – 400 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 200 | 30 – 800 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 250 | 50 – 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 300 | 70 – 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 400 | 150 – 2500 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 500 | 200 – 5000 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 600 | 300 – 8000 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 700 | 400 – 12000 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 800 | 500 – 15000 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 900 | 600 – 20000 |  |  |  |
|  |  |  | Ø 1000 | 800 – 25000 |  |  |  |
| 13. | Srauto matavimo kryptis |  | Nurodoma užsakant:** • Vienkryptis srauto matavimas; • Dvikryptis srauto matavimas. |  |  |  |  |
| 14. | Apsaugos klasė |  | Nurodoma užsakant:**  IP 67;  IP68. |  |  |  |  |
| 15. | Darbinė terpė |  | Nurodoma užsakant:**  Geriamasis vanduo;  Nuotekos. |  |  |  |  |

*perkant darbus, dokumentų pateikti nereikia;

**perkant darbus parametrai parenkami projektuotojo / perkant prekes parametrai parenkami Užsakovo.

Pastaba:

Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas ar reglamentas, laikyti, kad Užsakovas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius ,,arba lygiavertis“.