pirkimo dokumentai

UAB „Vilniaus vandenys“

Darbų pirkimas

VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS II ETAPO PIRKIMAS

III skyrius. Techninės specifikacijos/

Užsakovo reikalavimai

I skirsnis. Bendrieji reikalavimai

2021 m.

TURINYS

1.	Bendrosios techninės sąlygos	6

1.1	Apžvalga	6

1.2	Įžanga	6

1.2.1	Įrenginių patikimumas ir atsarga	6

1.3	Darbų turinys	7

1.4	Darbų apimtis	7

1.4.1	Bendrieji dalykai	7

1.4.2	Klimatinės sąlygos	7

1.5	Bendrieji dalykai	8

1.5.1	Numatomas tarnavimo laikas	8

1.5.2	Garantijos	8

1.5.3	Pagrindiniai projektavimo kriterijai	9

1.5.4	Pakeičiamumas	9

1.5.5	Naudojamas plienas	9

1.5.6	Metalų suderinamumas	10

1.5.7	Sandarinimo medžiagos	10

Sandarinimo medžiagos: EPDM, karščiui atspari EPDM, nitrilas, neoprenas. Siurblių sandarikliai iš silicio karbido ar panašios medžiagos.	10

1.5.8	Korpusai	10

1.5.9	Gedimai	10

1.5.10	Prieiga	10

1.5.11	Rekonstruojami/remontuojami pastatai	11

1.5.12	Turto apsauga	11

1.5.13	Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai	11

1.5.14	Santykis su aplinka	12

1.5.15	Rangos ir medžiagų laikymas bei apsauga	12

1.5.16	Standartai	12

1.5.17	Matavimo vienetai	13

1.5.18	Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai	13

1.6	Informacinis stendas	13

1.7	Aikštelės paruošimas	13

1.8	Visus statybviečių įrengimo kaštus apmoka Rangovas. Privažiavimas į aikštelę, aikštelės keliai ir takai	13

1.9	Projekto brėžiniai	14

1.10	Statybą leidžiančių dokumentų gavimas	15

1.11	Išpildomoji ir kadastrinių matavimų dokumentacija	15

1.12	Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos	16

1.12.1	Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas	16

1.12.2	Perdavimas	17

1.13	Leidimai, licencijos ir suderinimai	18

1.14	Techninės sąlygos	19

1.15	Patalpos Rangovo darbuotojams	19

1.16	Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga	19

1.16.2	Instruktavimas	20

2.	Architektūrinės dalies specifikacijos	20

2.1	Architektūriniai darbai	20

2.1.1	Pateikiami dokumentai ir medžiagų tvirtinimas	20

2.1.2	Durys, langai ir garažo vartai	20

2.1.3	Apdaila	21

2.1.4	Dažymas	22

2.1.5	Patalpų apdailos lentelės	23

2.2	Aplinkos tvarkymas	24

2.2.1	Nedengtų plotų išlyginimas	24

2.2.2	Apželdinimas	24

3.	Statybos darbai, Konstrukcijos ir vamzdynai	25

3.1	Bendrieji konstrukciniai ir statybos reikalavimai	25

3.2	Bendri reikalavimai statybos aikštelei	25

3.2.1	Riboženklių pastatymas	25

3.2.2	Požeminės komunikacijos	26

3.2.3	Statybvietės išvalymas	26

3.2.4	Ardymas	26

3.3	Bendri reikalavimai naudojamoms remontinėms medžiagoms	26

3.3.1	Betoninio paviršiaus paruošimas	26

3.3.2	Remontinis skiedinys	27

3.3.3	Antikorozinė armatūros apsauga	27

3.3.4	Gruntas	27

3.3.5	Nuotekoms atspari mineralinė danga	27

3.3.6	Sandariklis skirtas nuotekų lygio svyravimo plotui padengti	27

3.4	Betono darbai	28

3.4.1	Bendroji dalis	28

3.4.2	Naudojamos medžiagos	28

3.4.3	Kokybės kontrolė	29

3.4.4	Armavimas	30

3.4.5	Darbų vykdymas	31

3.4.6	Betonavimas	32

3.5	Mūro darbai	36

3.5.1	Medžiagos	36

3.6	Konstrukcinis plienas	36

3.6.1	Gaminimas gamykloje	37

3.6.2	Dažymas	37

3.6.3	Kėlimo įranga	37

3.6.4	Patikrinimas	38

3.6.5	Montavimas	38

3.7	Įvairios metalo konstrukcijos	38

3.7.1	Bendroji dalis	38

3.7.2	Vamzdžiai ir alkūnės sienose ar kt. konstrukciniuose elementuose	38

3.7.3	Techninės priežiūros durelės, karkasai ir dangčiai	38

3.7.4	Turėklai, laiptai ir aikštelės	39

3.7.5	Stogų remontas	39

3.7.6	Bendrieji reikalavimai	40

3.7.7	Nusausinimas	41

3.8	Kasimas, užpylimas ir sutankinimas užstatomose teritorijose	42

3.8.1	Pastatai ir statiniai	42

3.8.2	Požeminis drenažas po statiniais	42

3.8.3	Žemės sankasų kasimas ir užpylimas	42

3.9	Šildymas, vėdinimas ir kiti sanitarinės technikos darbai	43

3.9.1	Santechnikos darbai	43

3.9.2	Šildymas ir ventiliacija	46

3.10	Vėdinimas	46

3.11	Elektrinis kaloriferis	47

3.12	Ortakiai	47

3.13	Vamzdynai	47

3.13.1	Kokybės užtikrinimas	47

3.13.2	Medžiagos	47

3.13.3	Sklendės ir vožtuvai	50

3.13.4	Slėgio matuokliai	53

3.13.5	Įvairios fasoninės dalys ir priedai	53

3.13.6	Montavimas	54

3.14	Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas	55

3.14.1	Tranšėjų kasimas	55

3.14.2	Tranšėjų užpylimas	55

3.14.3	Užpylimo medžiaga	56

3.15	Vamzdynų renovacija	56

3.15.1	Esantys vamzdynai	56

3.15.2	Slėginiai vamzdžiai	57

3.15.3	Pagalbiniai darbai	57

3.15.4	Išmontuotų senų vamzdynų bei įrangos šalinimas ir išvežimas	57

3.15.5	Priėjimo/įterpimo iškasos	58

3.15.6	Atramos	58

3.15.7	Vamzdžių jungtys	58

3.15.8	Užpylimas cemento skiediniu	58

3.15.9	Kita	58

3.15.10	Praplovimo vandens išleidimas	58

3.15.11	TV diagnostika	59

3.15.12	Patikra po renovacijos	59

3.15.13	Renovuoto vamzdyno išbandymas	59

3.15.14	Renovuotų vamzdžių priėmimas	59

3.16	Vamzdynų išbandymas	59

3.16.1	Bendroji dalis	59

3.16.2	Slėginių vamzdynų bandymas	59

3.16.3	Savitakinių vamzdynų ir įrenginių bandymas	60

3.16.4	Infiltracija	60

3.16.5	Šulinių bei patikros kamerų išbandymas	60

3.16.6	Pirmojo paleidimo bandymai	61

3.16.7	Vamzdynų valymas ir dezinfekavimas	61

3.16.8	Nuotekų tinklų valymas	61

4.	Bendrieji techniniai REIKALAVIMAI elektros Įrangai	62

4.1	Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos	62

4.2	Dokumentavimas ir brėžiniai	62

4.3	Leidimai	63

4.4	Apsauga nuo kondensacijos	63

4.5	Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros	63

4.6	Reikalavimai priešgaisrinei, apsauginei signalizacijoms ir vaizdo stebėjimo sistemai.	63

4.7	Grandinių struktūra	64

4.8	Elektros varikliai	65

4.9	Elektros magistralių sistemos	65

4.10	Skirstomasis skydas ir pultai	65

4.11	Laidai	66

4.12	Laidų perėjimai	66

4.13	Laidų ir kabelių laikančiosios konstrukcijos	66

4.14	Įžeminimas ir žaibosauga	67

4.15	Technologiniu procesų valdymo pultai	67

4.16	REZERVINIS MAITINIMAS	68

4.17	Gaisro gesinimas	68

4.18	Standartai, taisyklės ir normos	68

4.19	Brėžiniai	68

4.20	Įranga ir įrengimai	69

4.20.1	Bendroji dalis	69

4.20.2	Įrangos patikrinimas ir išbandymas gamykloje	69

4.20.3	Dažnio keitikliai	69

4.20.4	Valdymo skydai	70

4.20.5	Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai)	72

4.20.6	Žemos įtampos paskirstymo spintos ir variklių valdymo centrai (MCC)	73

4.20.7	Žemos įtampos galios paskirstymas	73

4.20.8	Žemos įtampos varikliai ir jų paleidikliai	74

4.20.9	Sistemos galios koeficientas	74

4.20.10	Sklandaus paleidimo įrenginiai	75

4.20.11	Kištukiniai lizdai	75

4.20.12	Apšvietimo jungikliai	75

4.20.13	Variklių saugos jungikliai	75

4.20.14	Sujungimų dėžutės	75

4.20.15	Šviestuvai ir lempos	75

4.20.16	Avariniai šviestuvai	75

4.20.17	Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai	75

4.20.18	Kabelių montavimas	76

4.21	Darbų kokybė	78

4.21.1	Saugos reikalavimai	78

4.21.2	Saugos priemonės montuojant	78

4.21.3	Valymas	79

4.21.4	Jungikliai, rozetės ir plokštės	79

4.21.5	Nenaudojamos angos	79

4.21.6	Žymėjimas	79

4.22	Statybvietės išbandymas	79

4.22.1	Bendroji dalis	79

4.22.2	Bandymai montavimo metu	80

4.23	Elektros darbų patikrinimas	80

4.23.1	Bendroji dalis	80

4.23.2	Pagrindinis žemos įtampos skirstomasis įrenginys	80

4.24	Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai	80

4.24.1	Grandinės išjungiklis (diapazonas IN = 100 A -o 630 A).	80

4.24.2	grandinės išjungikliai (diapazonas IN = 2 A – 80 A)	81

4.24.3	Kontaktoriai	81

4.24.4	Termorelės	81

4.24.5	Relės	81

4.24.6	Laiko relės	81

4.24.7	Darbo laiko skaitikliai	82

4.24.8	Režimų išrinkimo/valdymo perjungikliai	82

4.24.9	Mygtukai	82

4.24.10	Srovės transformatoriai	82

4.24.11	Srovės keitikliai	82

4.24.12	Indikacinės lemputės	82

4.24.13	Indikaciniai displėjai	82

4.24.14	Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai	83

4.24.15	Užraktai	83

4.25	Elektros matavimo indikatoriai	83

4.25.1	Bendroji dalis	83

4.26	Matavimo grandinės	83

4.27	Matavimo prietaisai	83

4.27.1	Bendra dalis	83

4.27.2	Debitomačiai	83

4.27.3	Slėgio matuokliai	84

4.27.4	Lygio matuokliai	84

4.27.5	Temperatūros matuokliai	84

4.27.6	Analizė	84

4.27.7	Kabeliai	85

4.28	Apšvietimas	85

4.28.1	Šviestuvai	85

4.28.2	Lauko apšvietimas	86

4.28.3	Vidaus apšvietimas	86

5.	priežiūros, valdymo ir informacijos perdavimo sistema	87

5.1	Bendra	87

# Bendrosios techninės sąlygos

## Apžvalga

Šių Užsakovo reikalavimų (techninių sąlygų) tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Konkurse nugalėjęs Rangovas turės pats parengti techninį ir darbo projektus. Technologiniai reikalavimai pateikti III skyriaus II skirsnyje. Konkurso dokumentacijoje pateikti brėžiniai yra tik eskiziniai, rekomendacinio pobūdžio ir jais vadovautis nėra privaloma.

Rangovas atsako už projektavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, Užsakovo darbuotojų instruktavimą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir atskirų įrenginių, instrukcijų pateikimą.

Rangovas turi atkreipti reikiamą dėmesį į atskirus šių techninių sąlygų punktus, kuriuose keliami konkretūs reikalavimai jam ir jo tiekėjams, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui keliamų reikalavimų nebus leidžiamas nei konkurso metu, nei eksploatacijos metu.

Konkurso dokumentų trečiasis skirsnis yra pavadintas Užsakovo reikalavimai. Užsakovo reikalavimai surašyti dvejose dalyse. Bendrosios techninės sąlygos sudaro Užsakovo reikalavimų pirmąją dalį (III skyrius, I skirsnis) ir Specialieji reikalavimai, sudaro antrąją dalį (III skyrius, II skirsnis).

## Įžanga

Šios Techninės sąlygos suskirstytos į atskiras dalis, ir kiekviena iš jų turi būti priimama, kaip abipusiškai paaiškinanti ir papildanti Sutarties bei kitas su tuo susijusias sąlygas.

Statomų ir rekonstruojamų įrenginių apimtį apskritai lemia technologinio proceso mastai ir reikalavimai pateikti specialiose bei bendrosiose techninėse sąlygose, nustatančiose standartus, kuriuos nuotekų valymo įrenginiai, procesai ir įranga turi atitikti.

Elektros ir mechaninė įranga turi būti laikomos svarbiausiais šio projekto elementais, lemiančiais sėkmingą įrenginių darbą ir eksploatavimą, dėl to ji turi būti patikima kiek tai yra reikalinga duotose sąlygose, ir tinkama netgi esant pačioms blogiausioms numatomoms eksploatavimo sąlygoms.

Nors įranga yra standartiniai gaminiai gaunami iš gamintojų, Rangovas turi įvertinti, kaip kiekvienas iš jų tinka aplinkos sąlygoms, kuriose įrenginiai bus eksploatuojami, ir užtikrinti, kad standartiniuose įrenginiuose bus padarytos visos tos modifikacijos, kurios atrodys esą reikalingos, kad įrenginiai būtų sumontuoti patikimai, paprastai, tvirtai ir saugiai, ir atitiktų visus šių techninių sąlygų reikalavimus.

Pateikti techniniai reikalavimai, o taip pat kiti su šia technologija susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

Kituose specifikacijų skirsniuose pristatomi projekto tikslai, nustatomi pagrindiniai projekto komponentai, pateikiami išsamūs jiems keliami reikalavimai ir aprašymai, tam, kad Rangovas galėtų susidaryti bendrą vaizdą.

Pateikiama bendra darbų apžvalga, kartu nurodomas darbų turinys ir apimtys, kurios bus pateiktos visiems konkurso dalyviams.

### Įrenginių patikimumas ir atsarga

Nuotekų valyklos įrenginių rekonstrukcijos projektas turi užtikrinti atskirų valyklos procesų lankstumą ir patikimumą. Visi procesus valdantys elementai (pagrindinė įranga, energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo panelės ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir t. t.) turi būti suprojektuoti numatant pakankamą atsargą.

Įrenginių veikimo patikimumas turi būti užtikrintas numatant atsarginės įrangos, rezervinių pajėgumų, apylankų ir pan. panaudojimą tokiu būdu, kad įrenginiai galėtų dirbti netgi tada, kai dėl būtinų priežiūros procedūrų pagrindinė elektros ir mechaninė įranga bei civiliniai statiniai kurį laiką negalės veikti.

## Darbų turinys

Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti ir instaliavimą, kuris visiškai atitiktų nurodytus standartus.

Rangovas, ir tiekėjai būtų informuoti apie šiose techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atlikdamas reikalaujamus įvertinimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę.

Rangovas yra atsakingas, kad jo subrangovai garantuoja, kad visų šių reikalavimų bus laikomasi.

## Darbų apimtis

### Bendrieji dalykai

Darbų apimtį sudaro nuotekų valyklos įrenginių rekonstrukcijai reikalingų statybos darbų atlikimas, bei technologinio proceso užtikrinimui reikalingų reikmenų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, preliminarų  įrenginių paleidimą ir perdavimą eksploatuoti sutinkamai su Sutarties dokumentais, kuriuose reikalaujama pastatyti reikalavimus visiškai atitinkančius įrenginius.

Rangovas neprivalo vadovautis konkurso dokumentuose pateiktais brėžiniais. Brėžiniai, pateikti konkurso dokumentuose, yra tik informacinio pobūdžio ir orientaciniai, kadangi Rangovas yra atsakingas už visą projektavimą, o taip pat už visų rekonstruojamų Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių darbą ir ekonomišką jų eksploatavimą.

Rangovas atsako už techninio ir darbo projekto parengimą ir jo patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus bei, Užsakovo techninę politiką ir patvirtintas technines specifikacijas (https://www.vv.lt/lt/partneriams/), projektinių pasiūlymų parengimą ir jų viešinimo organizavimą, specialiųjų statinio projektavimo sąlygų gavimą, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą (lietuvių kalba), darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, instruktavimą. Rangovas privalo dalyvauti statybos užbaigimo procese, kaip tai nustato aktualios redakcijos STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Konkurso dalyviai, ruošdami pasiūlymą, gali naudotis visa Konkurso dokumentacijoje pateikta medžiaga. Su visa Užsakovo turima dokumentacija, Rangovas gali atvykti susipažinti Vilniaus miesto nuotekų valykloje adresu Titnago g. 74, Vilnius.

Rangovas yra atsakingas už savo rekonstruojamos dalies apimties išvalymo rezultatus ir konkurso metu deklaruotų eksploatacinių išlaidų patvirtinimą. Rangovas visus statybos darbus turės atlikti tik pagal išduotą statybos leidimą/us. Statybos darbų eiliškumas turi būti nurodytas techniniame projekte ir atitinkamai suderintas. Atlikus techninio projekto ekspertizę, Rangovas savo lėšomis privalo atlikti techninio projekto pataisymus po ekspertizės išvadų pagal pastabas, jeigu tokios būtų.

### Klimatinės sąlygos

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui bei esamų valymo įrenginių, jų įrangos ir sudedamųjų dalių darbui.

## Bendrieji dalykai

### Numatomas tarnavimo laikas

Nuotekų valymo technologija turi būti suprojektuota taip, kad nuotekų valykla dirbtų stabiliai gerai ir patikimai, esant projektiniam debito ir taršos svyravimui.

Statiniai, nepriklausomai nuo to ar jie statomi, rekonstruojami ar remontuojami, turi būti projektuojami STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ aktualios redakcijoje numatytai gyvavimo (tarnavimo) trukmei. Visi esami statiniai ar jų dalys, kuriuos Rangovas numatys rekonstruoti ar remontuoti turi būti ištirti, turi būti nustatytas jų atitikimas esminiams statinio reikalavimams ir projektiniams parametrams, o rekonstrukcijos ar remonto sprendiniai parinkti atsižvelgiant į tarnavimo laiko reikalavimą. Mechaninė ir elektros įranga vietinėmis klimato sąlygomis turi gebėti dirbti 24 valandas per parą, su pakankamu įrangos paleidimų ir stabdymų per valandą skaičiumi kurį parenka Rangovas projektavimo metu.

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti.

Rangovas, projektuodamas įrenginius turi numatyti priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros metu (sumontuojant rezervinę įrangą, atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas ir pan.).

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvoje nustatytų sveikatos ir saugos normų bei įgyvendinant sekančias priemones:

- geras priėjimas prie visų prietaisų ir įrangos;

- įrangos kėlimo įtaisų įrengimas;

- atskiros cheminių medžiagų sandėliavimo patalpos įrengimas;

- visų darbo vietų apšvietimas;

- visų dengtų darbo zonų priverstinė ventiliacija;

- Iš patalpų kuriuose susidaro kvapai, išmetamas oras turi būti valomas;

- mechaninės įrangos apsauga;

- tinkama elektros įrangos izoliacija;

- triukšmo slopinimu ir izoliacija;

- laiptai, turėklai, gaubtai ir pan.

### Garantijos

Tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga ir nuotekų valymo įrenginiai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo kaltės, jis, ir niekas kitas, turi prisiimti visišką atsakomybę už tokius veiksmus.

Rangovas atlikęs reikiamus tyrimus ir priėmęs sprendimą rekonstruoti ar remontuoti esamus statinius ar jų dalis, paliekant esamas konstrukcijas, inžinerinius tinklus ar jų dalis, įsipareigoja suteikti jiems tokias pačias garantijas, kaip ir naujai statomiems statiniams ar jų dalims. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

1) penkerius metus;

2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Nustatyti garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo Užsakovui dienos.

Šios techninės sąlygos reikalauja, kad įrangos gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas) neturės trūkumų mažiausiai dviejų metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos. Be to, ši garantija turi būti suteikta tiek Rangovo (kaip Užsakovo pirkimų agento) vardu, kai jis nėra gamintojas, tiek ir Užsakovo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Užsakovo techninėse sąlygose nurodytas sąlygas.

### Pagrindiniai projektavimo kriterijai

Įvairūs darbų projektai, ir darbai, kaip visuma, turi ne tik užtikrinti paprastą eksploatavimą ir priežiūrą bei patikimą įrangos veikimą, bet ir būti priimtini pagal šiuos kriterijus:

- užtikrintas įrangą eksploatuojančių ir prižiūrinčių darbuotojų saugumas;

- saugios darbo sąlygos;

- sumažintas triukšmas ten, kur nuolatos dirba žmonės;

- nereikia naudoti laikinų atramų tikrinant arba eksploatuojant įrangą;

- iki minimumo sumažinta gaisro rizika;

- nėra išvalymo reikalavimų pažeidimų grėsmės;

- nėra parazitų ir gyvūnų keliamos grėsmės;

- vartojimo reikmenys gaunami vietoje;

- geras energijos naudingumo koeficientas;

- nebrangios atsarginės detalės;

- pastovus ir nenutrūkstamas atsarginių dalių tiekimas;

- atitinka nustatytus eksploatavimo kriterijus.

### Pakeičiamumas

Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti informaciją, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir/arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Kuo mažiau kintamųjų, tuo lengvesnis bus personalo instruktavimas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, paprastesnis smulkus remontas ir detalių užsakymas.

Rangovas turi užtikrinti koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba tiekėjų.

### Naudojamas plienas

Jei kitaip nenurodyta šių pirkimo dokumentų specialiuose ir bendruose reikalavimuose visi plieniniai vamzdynai, plieninės konstrukcijos, transporteriai, fasoninės dalys, įdėtinės detalės, tvirtinimo elementai (varžtai, poveržlės, veržlės ir t. t.) siurblių sudedamosios dalys (kontržiedai, stacionarūs dėvėjimosi žiedai, velenai), armatūros sudedamosios dalys (ašys, uždorių diskai, sandarikliai ir pan.) bei mechaninių įrengimų sudedamosios dalys, kurie naudojami vietose, kur tiesiogiai kontaktuoja su nevalytomis nuotekomis ar dumblu (esančios prieš biologinio valymo grandį (bioreaktorių), nuotekų tekėjimo kryptimi, taip pat požeminiuose sujungimuose, požeminių konstrukcijų dalys, taip pat chemikalų dozavimo sistemose, turi būti pagamintos iš nemažesnės nei AISI 316 plieno klasės.

Plieniniai vamzdynai, plieninės konstrukcijos, transporteriai, fasoninės dalys, įdėtinės detalės, tvirtinimo elementai (varžtai, poveržlės, veržlės ir t. t.) siurblių sudedamosios dalys (kontržiedai, stacionarūs dėvėjimosi žiedai, velenai), armatūros sudedamosios dalys (ašys, uždorių diskai, sandarikliai ir pan.) bei mechaninių įrengimų sudedamosios dalys, kurie naudojami vietose, kur tiesiogiai kontaktuoja su valytomis nuotekomis ar dumblu (esančios už biologinio valymo grandies (bioreaktorių), nuotekų tekėjimo kryptimi), turi būti pagamintos iš nemažesnės nei AISI 304 plieno klasės.

Plieninės konstrukcijos, įdėtinės detalės, tvirtinimo elementai (varžtai, poveržlės, veržlės ir t. t.) bei mechaninių įrengimų sudedamosios dalys, kurie naudojami lauko sąlygomis arba vietose, kur tiesiogiai nekontaktuoja su nuotekomis ar dumblu, turi būti karštai cinkuoti arba aukštesnės atsparumo korozijai klasės.

Mechaniniai įrengimai, armatūros dalys (pvz. sūkliai, ašys, uždorių diskai ir kt.) ir transportavimo sistemos bei vamzdynai, kurie bus naudojami pastatų viduje (be atmosferinio ir chloridų poveikio) arba geriamo, techninio-valyto vandens sistemose gali būti AISI 304, AISI 321, AISI 416, AISI 420 ar lygiavertės plieno klasės su mažiau nei 16 % chromo kiekiu arba įrankinio plieno.

Jei šio pirkimo dokumentų specialiuose ir bendruose reikalavimuose yra nurodyta, kad konkrečiai įvardinti plieniniai elementai ar konstrukcijos yra karštai cinkuoto arba galvanizuoto plieno, šių elementų ar konstrukcijų cinkavimas privalo atitikti EN ISO 1461 standartą. Cinkuojamiems plieno gaminiams turi būti užtikrinamas ne mažesnis cinko sluoksnis nei:

Ruošinio plienas ≥ 6 mm – cinkavimo sluoksnis 100 mikronų;

Ruošinio plienas nuo ≥ 3 mm iki < 6 mm - cinkavimo sluoksnis 85 mikronai;

Ruošinio plienas nuo ≥ 1 mm iki < 3 mm - cinkavimo sluoksnis 60 mikronų.

### Metalų suderinamumas

Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad tinkamai eksploatuojant įrenginius neįvyktų galvaninė korozija.

Rangovo sprendimas pasirinkti atitinkamus metalus turi būti pagrįstas ir praktika, kurioje metalų suderinamumas vaidina svarbią rolę. Jei Rangovui arba gamintojui kyla dėl to sunkumų, reikia pranešti Užsakovui. Be raštiško Užsakovo sutikimo negalima naudoti korozijos slopinimo priemonių.

### Sandarinimo medžiagos

### Sandarinimo medžiagos: EPDM, karščiui atspari EPDM, nitrilas, neoprenas. Siurblių sandarikliai iš silicio karbido ar panašios medžiagos.

### Korpusai

Visa nauja elektros ir mechaninė įranga, skirta montavimui technologinio proceso zonoje, turi turėti IP-54 tipo korpusus, kurie  atitiktų ne mažesnius kaip IEC 144 standartus ar lygiaverčius. Visose kitose vietose tinka IP 44 tipo korpusai, Be raštiško Užsakovo pritarimo, nukrypimai nuo šių reikalavimų yra neleistini. Visa nardinama įranga turi atitikti IP 68.

Korpuso stiprumo laipsnis neturi būti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdžius ar įtaisant mygtukus, indikatorines lemputes, slėgmačius, sklendes, matuoklius arba  distancinio valdymo mechanizmus.

### Gedimai

Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti darbus, tuo atveju, kai gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Užsakovo sutikimą. Su gedimu susijusių faktų nuslėpimas nuo Užsakovo laikomas Rangovo nusižengimu ir priklausomai nuo šio nusižengimo laipsnio, pagal Užsakovo priimtą sprendimą, tai gali būti pagrindas vienašališkai nutraukti Sutartį ir po to pateikti ieškinį Rangovui.

### Prieiga

Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose arba apskritai Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginiuose esančius prietaisus, turi būti taip išdėstyti, kad galėtų būti lengvai identifikuoti ir, esant reikalui, išimti remontui arba priežiūros procedūroms atlikti.

Jautrūs įrengimai negali būti montuojami ant vibruojančių dangčių ar durelių.

Šios techninės sąlygos nurodo, kad bet kuri įrengimo dalis galėtų būti nesunkiai išimta, nepažeidžiant jokios kitos įrengimo dalies.

.

#### Naujai statomi pastatai

Projektuojant ir statant naujus statinius vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Pastatai turi būti bendro (vientiso) architektūrinio stiliaus ir derėti kartu su kitais nuotekų valyklos pastatais. Naujų pastatų (statinių) reikalavimai vidaus apdailai pagal proceso sąlygas, gamybos kategoriją ir paskirtį, bei šių specifikacijų 2 punkto „Architektūrinės dalies specifikacijos“ reikalavimus.

### Rekonstruojami/remontuojami pastatai

Projektuojant esamų pastatų rekonstrukciją ar remontą turi būti užtikrinta, kad pastatai po rekonstrukcijos ar remonto atitiks Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų, keliamą ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę pastatų atitvaroms (jų dalims).

### Turto apsauga

Rangovas atsako už statybvietės apsaugą per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo vykdant darbus pagal šią Sutartį.

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

### Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai

Rangovas turi parengti ir vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą, atliekant darbus pagal šią Sutartį. Jame turi būti numatyta:

- saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų instruktavimas ja naudotis;

- tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkrečiais mechanizmais;

- tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą;

- procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už jas;

- priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo.

Rangovas turi laikytis visų valstybės ir vietos lygmenyje galiojančių potvarkių ir praktikoje naudojamų taisyklių.

Vieną saugaus darbo užtikrinimo plano kopiją Rangovas privalo įteikti Užsakovui prieš pradedant darbus vietoje.

Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai apšviestos, pradedant pusvalandžiu prieš saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui. Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valdžios įstaigų reikalavimus.

Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jų, ir pasirūpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Statybvietėje neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų.

Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, Rangovas turi nedelsdamas atkreipti į tai valdžios įstaigų ir Užsakovo atstovo dėmesį. Rangovas turi imtis visų saugos  priemonių ir laikytis visų valdžios įstaigų bei Užsakovo atstovo nurodymų, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo.

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi pasirūpinti saugia pastolių sistema, o taip pat laikinu apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje.

### Santykis su aplinka

Dėl statybos darbų žmonės patirs tam tikrų nepatogumų. Tai turi pripažinti abi projekte dalyvaujančios pusės. Dėl to pagrindinis dalykas, kurio reikalaujama yra, kad Rangovas iki minimumo sumažintų nepatogumus, kuriuos žmonės gali patirti dėl statybų.

### Rangos ir medžiagų laikymas bei apsauga

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis (įskaičiuotomis) į Sutartį ir papildomai neapmokamos.

Tais atvejais, kai mechanizmus ir/arba įrangą ruošiamasi padėti galutinėje jų laikymo vietoje, prieš juos atgabenant, turi būti galutinai paruošta, viskas, kas reikalinga tinkamam laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir apdengimo priemonės, priėjimas.

### Standartai

Visose Konkurso sąlygose medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami Lietuvos standartai. Konkurso sąlygose naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti sertifikuotos. Sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota atlikti sertifikavimą pagal aktualų atitinkamą Europos standartą perimantį Lietuvos standartą arba Europos standartą. Jeigu statybos produktams netaikomas darnusis standartas – vertinimas ir sertifikavimas turi būti atliktas pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ aktualią redakciją. Jeigu nėra Europos standartą perimančių Lietuvos standartų arba Europos standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį sistemoje. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.

Ant mašinų, įrengimų, vožtuvų, plokščių turi būti etiketės, kuriose nurodoma: detalės numeris, gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan.

Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų. Perspėjamuosius ženklus ir spalvas tvirtina Užsakovo atstovas. Juose turi būti įspėjama apie:

- sprogimo ar gaisro pavojų teritorijoje;

- saugų dydį viršijantį triukšmą;

- nuodingas ar toksiškas medžiagas, saugomas teritorijoje, įsk. pirmosios pagalbos priemones;

- automatiškai paleidžiamus ir veikiančius prietaisus;

- prietaisus su judančiomis dalimis, nuo kurių gali įvykti nelaimė;

- statinių, blokuojančius praėjimus;

- paslydimo ar nukritimo pavojų.

### Matavimo vienetai

Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir matmenys bei parametrai turi būti žymimi pagal metrinę/tarptautinę (SI) matavimo vienetų sistemą.

Projekte turi būti naudojami standartiniai žymėjimai ir sutrumpinimai pagal tarptautinę SI matavimo vienetų sistemą. Nereglamentuotiems žymėjimams naudoti reikia gauti raštišką Užsakovo sutikimą.

Projekte turi būti naudojami Lietuvos Respublikoje galiojantys standartai ir normos.

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir įrenginiams, yra laikomi kaip minimalūs reikalavimai kokybei, kurių negalima mažinti ir pažeisti.

### Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai

Visos medžiagos ir įrengimai, kurie bus naudojami projekte, iki darbų pradžios turi būti suderinti ir patvirtinti su Užsakovu.

Visos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, išskyrus gamyklinius bandymus, ir atitikti Techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus.

## Informacinis stendas

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Rangovas prieš pradėdamas statybos darbus turi prie statybos sklypo (statybvietės) įrengti su Užsakovu ir visomis reikalingomis institucijomis suderintą atmosferos poveikiui atsparų informacinį stendą su informacija apie statomą statinį ir visą statybos laikotarpį jį prižiūrėti.

## Aikštelės paruošimas

Statybos ir rekonstravimo darbai bus vykdomi esamoje nuotekų valyklos teritorijoje (sklype).

Statybos aikštelė yra užstatyta. Esami statiniai ar tinklai, trukdantys naujai statybai, turi būti nugriauti, aplinka sutvarkyta. Statybinio laužo, atliekų ir perteklinio grunto šalinimas turėtų būti numatytas Rangovo. Atliekos ir statybinis laužas turi būti pristatyti į tam skirtus sąvartynus, turi atitikti Lietuvos reglamentus aplinkos apsaugai bei atliekų šalinimui.

Gruntas, kuris bus pakartotinai panaudotas turi būti švarus, neužterštas bei tinkamas naujų įrenginių (statinių) statybai.

Statybos aikštelės apsauga, patekimas ir išvykimas turi būti suderintas tarpusavio atsakomybės ribų aktu.

## Visus statybviečių įrengimo kaštus apmoka Rangovas. Privažiavimas į aikštelę, aikštelės keliai ir takai

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinu kelių uždarymu, apvažiavimų įrengimu, privažiavimo ir įvažiavimo į statybvietę įrengimu ir kt.

Privažiavimui į statybos aikštelę bus naudojamos esamos miesto gatvės, keliai ir esamos nuotekų valyklos keliai. Rangovas privalės atstatyti tik visus esamus nuotekų valyklos kelius sugadintus statybos laikotarpiu. Visi keliai turi atlaikyti transporto apkrovas, kurios pagal techninį projektą bus priskirtos tam tikroms kelių (gatvių) kategorijoms.

## Projekto brėžiniai

Rangovas privalo paruošti visus reikiamus techninius ir darbo projektus, įskaitant brėžinius ir pilnas medžiagų ir įrengimų specifikacijas tokio lygio, kad statybvietėje galėtų būti vykdomi darbai ir Užsakovas ar Užsakovo atstovas galėtų pritarti projekto sprendiniams. Be to, Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus iš atitinkamų valdžios institucijų. Projektų paruošimo išlaidos turi būti įtrauktos (įskaičiuotos) į pasiūlymo kainą.

Rangovas privalo parengti statinio techninį ir darbo projektus (brėžinius) ir atlikti tyrimus bei statybos darbus laikydamasis Lietuvos Techninio Statybos Reglamento (STR), Lietuvos Techninių Standartų (LST), Statybos Taisyklių (ST) ir Techninių Sąlygų (TS) nuostatų.

Rangovas prieš pradėdamas projektavimo darbus privalo išnagrinėti Užsakovo reikalavimus (projektavimo sąlygas, nužymėjimo duomenis ir t. t.), išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis (t. y. vandens, nuotekų, dumblo ir t. t. kokybinius ir kiekybinius rodiklius), atlikti visus reikalingus aikštelės ir statinių tyrimus, atlikti statybvietės topografinius matavimus.

Statinio techninis projektas turi būti parengtas laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, Sutartyje pateiktų „Užsakovo reikalavimų (techninių specifikacijų)“ bei atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

Rangovas, laikydamasis darbų grafike numatytų terminų, privalo parengti techninį projektą bendrajai projekto ekspertizei atlikti. Užsakovas patikrina projekto atitikimą Sutarties sąlygoms ir reikalavimams, Užsakovas organizuoja ir apmoka parengto statinio techninio projekto ekspertizę. Ekspertizės įmonę parenka Užsakovas.

Prieš teikiant dokumentaciją ekspertizei atlikti, Rangovas turi pateikti peržiūrėti ją visoms projektavimo (prisijungimo) sąlygas išdavusioms institucijoms ir gauti jų raštiškus pritarimus. Rangovas ekspertizės įmonei privalo pateikti vieną pilną techninio projekto egzempliorių. Gavęs ekspertizės pastabas, Rangovas privalo pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas bei pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas. Techninio projekto bendrosios ekspertizės išlaidas apmoka Užsakovas. Jeigu būtų reikalingos kitos ekspertizės išlaidos, jas taip pat privalės padengti Užsakovas. Gavus teigiamas ekspertizės išvadas ir Užsakovui patvirtinus techninį projektą, Rangovas pateikia Užsakovui pilnai sukomplektuotus 3 (tris) statinio techninio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.

Užsakovas, laikydamasis LR Statybos įstatymo nuostatų, įgalios Rangovą gauti statybos leidimą.

Pagal Užsakovo patvirtintą techninį projektą Rangovas detalizuoja, suderina su Užsakovu ir pateikia pilnai sukomplektuotus 3 (tris) darbo projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.

Visi projektavimo ir statybos darbai turi atitikti Lietuvos ir Europos standartus, LST, ISO ir EN. Nacionaliniai standartai, kurie yra ekvivalentūs ar griežtesni, taip pat priimtini. Visos Projekto nuosavybės ir autorinės teisės po darbų perdavimo atitenka Užsakovui.

## Statybą leidžiančių dokumentų gavimas

Statybos darbams atlikti turi būti gauti statybas leidžiantys dokumentai, kaip tai yra nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Rangovas turi paruošti ir pateikti visus reikiamus dokumentus atitinkamoms institucijoms, statybą leidžiančio dokumento gavimui. Užsakovas įgalios atsakingą Rangovo atstovą šių procedūrų atlikimui. Statybą leidžiančių dokumentų gavimo išlaidas apmoka Rangovas. Rangovas atsakingas už parengtų dokumentų kokybę ir, jei reikalinga, privalo juos pakoreguoti ir tikslinti pagal prašymą išduoti statybą leidžiančius dokumentus nagrinėjančių institucijų pateiktas pastabas. Rangovas turi numatyti realius terminus statybą leidžiantiems ir kitiems statyboms vykdyti reikalingiems dokumentams gauti.

Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys, įskaitant sąlygas, nustatytas Užsakovo gautuose leidimuose.

## Išpildomoji ir kadastrinių matavimų dokumentacija

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių išpildomuosius brėžinius (pvz. vamzdynams, požeminėms komunikacijoms, elektros tinklams, automatikai M 1:500, šuliniams, siurblinėms M 1:50). Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, jungiamosios dalys, sklendės, vamzdyno medžiaga ir t. t. Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ ir techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ reikalavimais. Brėžiniuose turi būti pateikta nuolydžių schema, kurioje turi būti nurodyta įeinančio ir išeinančio vamzdžių latakų altitudės, šulinio Nr. bei žemės paviršiaus altitudė, diametrai, atstumai tarp šulinių ir nuolydžiai. Brėžiniuose turi būti nurodyta požeminių sklendžių, balnų ir vamzdžių iš skirtingų medžiagų sandūrų padėtis plane bei žemės paviršiaus ir vamzdžio viršaus altitudės. Vamzdynų, elektros tinklų, požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių, technologinių įrenginių bei vidaus ir lauko technologinių vamzdynų išpildomieji brėžiniai turi būti parengti pagal projektinį 3D modelį (*dwg, *dxf arba lygiavertis formatas). Inžinerinių tinklų ir pastatų išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti pateikiamos trimačiu (3D) formatu (*dwg, *dxf arba lygiavertis formatas). Kiekvienam linijos segmentui, linijos pradžios, lūžio ir pabaigos taškams, taip pat visiems taškiniams elementams turi būti įvestas aukščio taškas (Z koordinatė). Išpildomieji brėžiniai turi būti pateikti kompiuterinėje laikmenoje DWG bei PDF formatuose. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi.

Baigęs visus statybos darbus Rangovas turi parengti darbo projekto paskutinės versijos brėžinius ir techninio projekto technines specifikacijas bei pateikti Užsakovui 3 (tris) egzempliorius šių brėžinių ir specifikacijų popierinėje ir skaitmeninėje formose su spaudu „TAIP PASTATYTA“. Išpildomieji brėžiniai pateikiami teisės aktuose nurodytu formatu.

Rangovas atsakingas ir už statinių kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą ir išankstinės patikros VĮ „Registrų centras“ atlikimą, bei pateikimą Užsakovui. Kadastrinių matavimų bylos Užsakovui turi būti pateiktos 3 (trimis) egzemplioriais. Su išpildomaisiais brėžiniais, kuriuos Rangovas turės pateikti pagal Sutarties sąlygas Užsakovui, Rangovas taip pat turės pateikti Užsakovui po dvi kopijas sekančios dokumentacijos:

- geotechninių tyrinėjimų ataskaitą;

- technologinių talpų sienų ir dugno stabilumo bandymų rezultatus;

- visų bendrųjų bandymų rezultatus ir sertifikatus;

- statybinių konstrukcijų skaičiavimus ir brėžinius;

- technologinio proceso aprašymą;

- kiti dokumentai Užsakovo nurodymu.

## Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos

Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius. Taip pat turi būti pateikta įrangos dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektrinės schemos, dalių specifikacijomis ir pan. Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Užsakovo keliamus reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota Užsakovui iki įrenginių priėmimo.

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos ar pan., ištepti ar suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami priežiūros nurodymai su patarimais, kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai.

Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan.

Visos instrukcijos turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikiami originalių instrukcijų vertimai į lietuvių kalbą.

Instrukcijose turi būti:

- Kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros nurodymai;

- Darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis priėmimo dienai;

- Ryšio tinklų diagramos, visų Rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos darbų išpildymą;

- Visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;

- Atsarginių dalių sąrašas.

Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų lietuvių kalba turi būti pateiktas Užsakovui patvirtinimui. Gavę Užsakovo raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris komplektus įrištų instrukcijų ir vieną kompiuterinėje laikmenoje PDF ar WORD formatuose lietuvių kalba Užsakovui. Darbai laikomi neužbaigti norint atlikti perdavimą iki tol, kol eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Užsakovui.

### Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas

#### Bendroji dalis

Rangovas, projekto įgyvendinimui, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų prižiūrėtojų, mechanizmų operatorių ir kito reikalingo personalo, tinkamą įrangą, įrankius ir prietaisus.

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, todėl privalo pasamdyti matininką, kad šis nužymėtų visas linijas ir lygius.

Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateikti visi gamintojo nurodymai su leidžiamomis tolerancijomis.

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, tarp jų pagal gamintojo specifikacijas, brėžinius ir tolerancijas.

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Užsakovui patvirtinti iki bandymų pradžios.

Įranga ir visi įrenginiai išliks Rangovo atsakomybėje visą instruktavimo ir bandymų laikotarpį. Rangovas atsako už galimą žalą įrengimams, medžiagoms, įrankiams ir prietaisams.

Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos Rangovo sąskaita. Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, kontrakto įgyvendinimui, neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų kontrakte.

#### Bendrieji bandymų nurodymai

Prieš kviesdamas atlikti atliktų darbų apžiūrą, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus, sutvarkymus, siekiant, kad apžiūros metu būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, įrangą, kuri pilnai turi atitikti visus reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.

Įvairiose „Techninių specifikacijų“ sąlygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo atlikti tikrindamas darbų kokybę, ir bandymų dažnis. Rangovo dėmesys atkreipiamas į tai, kad nurodytas dažnis yra tik apytikris. Laikydamasis „Specialiųjų sutarties sąlygų“ ir „Bendrųjų sutarties sąlygų“, Užsakovas turi teisę keisti bandymų dažnumą, jei mano, kad tai reikalinga.

Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir keturias tokio sertifikato kopijas pateikti Užsakovui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: sertifikatuose turi būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatyti į statybvietę atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams.

### Perdavimas

#### Bendroji dalis

Perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos standartus (LST), Statybos taisykles (ST), techninius reikalavimus (TR) ir teisinius reikalavimus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis.

Specialiųjų techninių specifikacijų (III skyrius, 2 skirsnis) yra aprašytos technologinio proceso įvykdymo garantijų patikros ir bandymų procedūros, o baudos už technologinio proceso garantijų nevykdymą yra nurodytos I skyriuje.

#### Užbaigimo patikrinimo testai

Rangovas turi atlikti visus užbaigimo patikrinimo testus šie bandymai vadinami „Baigiamieji bandymai“. Baigiamieji bandymai atliekami iki Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. Jų metu Rangovas turi įrodyti, kad pastatyti įrenginiai pasiekia deklaruotą išvalymo efektyvumą.

#### Perėmimo procedūra

Užsakovas perima užbaigtus pagal Sutarties sąlygas darbus, išskyrus neesminiais nukrypimus, neturinčius įtakos naudojantis darbais atitinkamai paskirčiai, kurių užbaigimo testų rezultatai teigiami ir įteikiamas perdavimo raštas pripažįstant, kad pastarasis buvo įteiktas pagal toliau nurodytus straipsnius.

Jei darbai Rangovo padalinti į dalis, jis turi teisę kreiptis atskiro perdavimo rašto atskiroms dalims.

Užsakovas negali naudotis nė viena darbų dalimi, nebent perėmimo raštas buvo išduotas atsižvelgiant į tokias aplinkybes.

Tačiau jei Užsakovas vis tiek naudojasi darbais, ta darbų dalis, kuriai išduotas perdavimo raštas laikoma perduota pradedant naudojimosi darbais diena. Pagal Rangovo pareikalavimą atitinkamai Užsakovas turi išduoti perėmimo raštą. Jei Užsakovas naudojasi dalimis darbų iki perėmimo, Rangovas turi suteikti galimybę anksčiau laipsniškai perimti, dėl galimybės atlikti užbaigimo patikrinimo testus.

Darbai laikomi neperimtais, jei neatitinka Sutarties reikalavimų.

Jei darbai perimami pagal šį skirsnį, Rangovas vis tiek turi atlikti testus per įsipareigojimų už defektų atitaisymą laikotarpį. Užsakovas turi pareikalauti vykdyti testus 14 dienų pranešimu.

Visos Rangovo išlaidos, patirtos atliekant testus įsipareigojimų už defektų atitaisymą laikotarpiu, turi būti įtrauktos (įskaičiuotos) į Sutarties kainą.

#### Bandymai po perėmimo

Rangovas turi atlikti efektyvumą ir deklaruotą eksploatacijos išlaidų lygį patvirtinančius bandymus, šie bandymai vadinami „Bandymai po baigimo“.

Bandymai po baigimo atliekami po Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos.

#### Defektai po perėmimo laikotarpio

Kai dalis darbų perimta atskirai, atsakomybės už defektus laikotarpis įsigalioja nuo perėmimo datos.

Rangovas privalo, atsakyti už defektus, visų darbų dalių defektus ar nuostolius, galimus atsakomybės už defektus laikotarpiu, kurie kyla dėl:

- Medžiagų broko, apdailos ar projekto;

- Rangovo veiksmų ar praleidimų atsakomybės už defektus laikotarpiu.

Rangovas turi atitaisyti defektus ar nuostolius įmanomai greičiau savo lėšomis ir informuoti Užsakovą. Aptikę defektus ar nuostolius, Užsakovas turi nedelsiant apie tai informuoti Rangovą.

Atsakomybės už darbų defektus laikotarpis pratęsiamas analogiškam atitinkamam laikotarpiui, per kurį darbais negali būti pasinaudota dėl defektų ir nuostolių. Jei tik dalis darbų yra nepriimtini, atsakomybės už defektus laikotarpis pratęsiamas tik šiai daliai. Jei defektai ar  trūkumai negali skubiai būti atitaisyti, Rangovas pritariant Užsakovui, gali pašalinti iš statybvietės remontui bet kurią dalį su defektu ar trūkumais.

Jei pakeitimas ar atnaujinimas gali turėti įtakos darbų užbaigimui, Užsakovas gali pareikalauti, kad užbaigimo patikrinimo testai būtų pakartoti kiek yra būtina. Reikalavimas turi būti įteiktas raštu per 28 dienas, atlikus pakeitimus ar atnaujinimus.

Iki galutinio apmokėjimo išdavimo, Rangovui yra prieinamos visos darbų dalys ir darbiniai bei darbų vykdymo užrašai.

Ši teisė suteikiama Užsakovo darbo valandomis Rangovo sąskaita ir atsakomybe. Tokia teisė gali būti suteikta ir įgaliotiems Rangovo atstovams, bendraujant raštiškai įvardintiems inžinieriams.

Užsakovas tvirtina visus testus, kuriuos Rangovas mano esant reikalingus apibūdinti. Šių testų išlaidos ir atsakomybė už rezultatus tenka Rangovui.

Jei atsakomybės už darbų ar jų dalies defektus laikotarpis pasibaigė ir Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal Sutarties sąlygas nustatytiems darbams ar jų daliai, Užsakovas per 28 dienas turi išduoti Rangovui atsakomybės už darbų defektus įvykdymo aktą kaip patvirtinimą. Išskyrus ypatingai sudėtingus atvejus, Užsakovo nuostolių atlyginimas pagal šį skirsnį turi būti taikomas nuostolių atlyginimui dėl bet kokių defektų.

## Leidimai, licencijos ir suderinimai

Rangovas turi gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus statybai, darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Rangovas turi vykdyti ekspertavimo įstaigų išvadas ir reikalavimus techniniam projektui. Rangovas turi peržiūrėti ir pakoreguoti projektą pagal ekspertų išvadas.

Rangovas turi pateikti realius terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti savo darbų planavimo grafikuose.

## Techninės sąlygos

Rangovas turi tenkinti visas sąlygas pateiktas techninėse ir specialiosiose sąlygose, įskaitant reikalavimus, kurie yra nurodyti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintoje techninėje užduotyje. Projektiniai sprendiniai turi būti pagrįsti įprastiniu nuotekų valymo procesu, nuotekų valymo įrenginiai ir statiniai suprojektuoti ir/ar pagrįsti skaičiavimais.

## Patalpos Rangovo darbuotojams

Rangovas savo lėšomis turi aprūpinti ofisu, visuomeninėmis patalpomis, būstais ir kitomis reikalingomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus tiek ir visus tuos, kurie pagal Sutartį dirba jo kontroliuojami, sutinkamai su Lietuvos darbo įstatymais.

## Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga

#### Bendroji dalis

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius įstatymus ir taisykles.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įsk. (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi padengti Rangovas.

#### Laikinas vandens tiekimas

Rangovas, jeigu reikia, turi įrengti laikino vandens tiekimo įrenginius, ir Rangovas turi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Rangovas turi pateikti ir apmokėti visą laikiną vamzdyną, įsk. siurblius, jei jie reikalingi, laikinam vandens tiekimui vartotojams taip, kaip reikalauja Užsakovo atstovas. Numatomų darbų planas pateikiamas Užsakovo atstovui patvirtinti.

#### Laikinas nuotekų surinkimas

Rangovas, jeigu reikia, turi įrengti laikinas nuotekų surinkimo linijas ar įrenginius, ir Rangovas turi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Rangovas turi pateikti ir apmokėti visą laikiną vamzdyną, įsk. siurblius, jei jie reikalingi, laikinam susidarančių nuotekų surinkimui taip, kaip reikalauja Užsakovo atstovas. Numatomų darbų planas pateikiamas Užsakovo atstovui patvirtinti.

#### Laikinas elektros tiekimas

Rangovas savo sąskaita turi pateikti, sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visą reikiamą elektros energijos tiekimo sistemą, skirtą statybos tikslams, lauko patalpoms ir išbandymams. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su Užsakovu, Rangovas turi sumokėti visus mokesčius už prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus  laikinos energijos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, iki objekto ar objekto dalies pridavimo, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą. Jei bus naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos.

Normali darbinė įtampa yra 400/230 V AC ir 50 Hz dažnis. Laikinas įtampos svyravimas elektros tinkluose tiekiančiuose elektrą į įrenginius galimas iki +/- 10%. Elektros tiekimo nutraukimas galimas ne ilgesniam kaip 2,5 valandų laikotarpiui. Pagal IEC 364, galimas tiekimas bus sukonfigūruotas TNS tipui.

### Instruktavimas

Rangovas turi instruktuoti Užsakovo personalą dirbti su sumontuotais įrengimais. Instruktavimas dalinamas į dvi skirtingų lygių grupes ir į praktinį bei teorinį laikotarpius. Instruktavimo programos bei individualaus instruktavimo programos turi būti pateiktos patvirtinti Užsakovui. Tikslas yra toks, kad, dirbdami drauge su Rangovu, Užsakovo darbuotojai įgytų pagrindines žinias ir įgūdžius, reikalingus eksploatacijai ir priežiūrai. Reikalavimai instruktavimui yra pateikti III skyriaus II skirsnyje. Užsakovo darbuotojų instruktavimai turi būti atliekami Rangovo sąskaita.

# Architektūrinės dalies specifikacijos

## Architektūriniai darbai

### Pateikiami dokumentai ir medžiagų tvirtinimas

Prieš užsakydamas ar gamindamas medžiagas bei gaminius, Rangovas pateikia Užsakovo atstovui patvirtinti:

- Visus Rangovo parengtus montavimo ir išdėstymo brėžinius, rodančius konstrukcines detales, medžiagas, duris ir langus kt.;

- Medžiagų bandymų pažymėjimus, pasirašytus gamintojo;

- Užsakovo atstovo reikalaujamus bandinius ir reikiamus medžiagų aprašymus.

Tiekiamos medžiagos, prekės turi būti naujos, nenaudotos,  kokybiškos ir atitikti standartą, kuris yra joms taikomas.

### Durys, langai ir garažo vartai

#### Bendroji dalis

Durys ir langai projektuojami ir statomi pagal STR 2.05.20:2006 reikalavimus.

Durys ir langai surinkti gamykloje, standartiniai.

Langai ir durys turi atitikti vietinius atsparumo ugniai reikalavimus. Lauko durys turi atlaikyti 75 kg/m2 vėjo jėgą.

Lauko durys ir vidaus durys Vilniaus miesto nuotekų valyklos teritorijoje turi būti plieninės, plastikinės arba aliumininės. Durų konstrukcija – tuščiavidurių sekcijų karkasas ir besiūliai lakštai iš abiejų pusių. Stakta  įtaisoma į sieną ar tvirtinama ankeriniais varžtais. Durys ir langai montuojami patalpose kur yra agresyvi aplinka turi būti pagamintos iš atitinkamų medžiagų ir komplektuojančių dalių (vyriai, rankenos, užraktai) atsparių tokiai aplinkai, visi plieninių konstrukcijų paviršiai (tame tarpe ir vidiniai, nematomi) turi būti karštai cinkuoti ar dengti 2 dalių epoksidiniais dažais,  bendras sauso epoksidinių dažų sluoksnio storis 120 (μm), arba dengti kita agresyviai aplinkai atsparia danga.

Visas pristatytas stiklas ir įstiklinimas turi būti tokios pačios kokybės. Minimalus stiklo, ar stiklo paketų stiklų storis 4 mm., stiklas turi atitikti STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Visuose naujai statomuose ar rekonstruojamuose pastatuose esančius langus ir duris Rangovas turės pakeisti į naujus, išskyrus tuos atvejus kai šių pirkimo dokumentų specialieji reikalavimai numato galimybę išnaudoti esamus langus ir duris. Naujai montuojami langai bei durys turi atitikti pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus.

Visos lauko durys turi būti atsparios padidintam aplinkos drėgnumui, su šalčiui atspariais pritraukėjais bei atlaikyti ne mažiau kaip 10000 varstymų. Visos durys turi būti su užraktais, spynos cilindro tipas – Europinio (DIN) standarto. Patekimui į naujai statomus pastatus, patalpose, kur bus įrengta valdymo įranga, papildomai turi būti numatyta įeigos kontrolės sistema, pritaikyta prie Užsakovo turimų bekontakčių plastikinių praėjimo kontrolės kortelių.

Projektuojamai pakeliami ar varstomi garažo vartai.

Pakeliami vartai su automatine pavara, su galimybe atidaryti vartus rankiniu būdu. Pakeliamų garažo vartų segmentų antgaliai, apatiniai ratuko laikikliai, lankstai, ratukai, tarpinių lankstų ratuko laikikliai, varžtai į vartų plokštumą, trosas, vertikalūs ir horizontalūs bėgiai su komplektuojančiomis detalėmis iš nerūdijančio plieno.

### Apdaila

Visa vidaus apdaila ir paviršiaus medžiagos yra nurodytos „Patalpų apdailos lentelėje“.

Lauko sienų paviršiai dažomi kaip nurodyta „Dažymo“ skyriuje.

Lauko sienos gali būti įrengiamos iš daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo su Užsakovu suderintos spalvos surenkamų sieninių plokščių.

Esamos pastatų lauko sienos apsiūnamos plieninės profiliuotos skardos lakštais.

Rangovas suderina su Užsakovu apdailos medžiagas ir jų spalvas. Būtina laikytis apdailos medžiagų gamintojo nurodytų darbo sąlygų, temperatūros ir drėgmės reikalavimų, bei įvertinti agresyvią aplinką.

#### Tinkas

Tinkui naudojamą medžiagą turi sudaryti smėlis, kalkės, cementas ir švarus vanduo. Taip pat gali būti naudojami specialūs tinko mišiniai, kurie gali būti naudojami laikantis tinko mišinio gamintojo nurodytų paskirties, darbo sąlygų, temperatūros ir drėgmės normų.

Galimas tinkuotų paviršių nuokrypis pridėtos 2 metrų liniuotės ruože yra 2 mm. Vieno metro ruože tinkuotų paviršių nuokrypis nuo vertikalės ir horizontalės – 2 mm.

#### PVC grindys

PVC dangų atsparumo klasė (pagal EN 649, EN 685) – ne žemesnė kai 41. Įrengiant PVC grindų dangą, visose patalpose, išskyrus tas, kur sienos taip pat klijuojamos PVC danga, išklijuojama 100 mm aukščio PVC grindjuosčių juosta. Gretimi PVC dangos lakštai jungiami suvirinant. PVC grindų dangos ir grindjuostės jungimas turi būti ištisinės medžiagos arba suvirinta siūlė. PVC dangos gali būti naudojamos ir vidinių sienų apdailai.

#### Grindų ir sienų plytelės

Plytelių pagrindiniai parametrai (dilumo klasė, slidumo klasė ir pan.) turi būti parenkamos pagal kiekvieną patalpą, kad būtų užtikrintas patikimas ir saugus patalpų eksploatavimas. Patalpose, kur vyrauja agresyvi terpė ar didelis drėgnumas, plytelės, plytelių klijai, plytelių siūlių užpildas turi būti atsparūs agresyviai aplinkai ir padidintam aplinkos drėgnumui.

Plytelių klijavimas ant sienų

Naudojamos standartinės glazūruotos plytelės.

Plytelės cemento mišiniu tvirtinamos prie užbaigto vertikalaus paviršiaus. Statmenos ir gulsčios siūlės turi būti ištisinės. Visos siūlės apdailinamos baltu cementu, baigtoje sienoje neturi būti įskilusių, įdužusių ar pan. plytelių.

Lipniąja medžiaga plytelės tvirtinamos pagal tokios medžiagos gamintojo nurodymus.

Užbaigtas paviršius nuo plokštumos 2 m atkarpoje gali nukrypti ne daugiau  2mm. Ant sienų klijuojamos plytelės turi būti 1-os dilumo klasės.

Plytelių klijavimas ant grindų

Grindims sausose patalpose naudojamos standartinės keraminės ar akmens masės plytelės. Drėgnose patalpose naudojamos neslidžios keraminės plytelės. Laboratorijose klijuojamos rūgštims atsparios keraminės plytelės. Vandens absorbcija neturi viršyti 4 %.

Plytelės tvirtinamos cemento mišiniu ar gamykline lipniąja medžiaga pagal gamintojo nurodymus. Visose patalpose, išskyrus tas, kur sienos išklijuotos plytelėmis, grindjuostinėmis  plytelėmis išklijuojama 100 mm aukščio grindjuosčių juosta.

Plytelės tvirtai prispaudžiamos, siūlės tiesios, vienodo pločio ir statmenos sienų sujungimams, parenkamas galimas siūlių storis nuo 4 iki 6mm pločio, apdailintos skiediniu, atitinkančiu plytelių spalvą.

Užbaigtas paviršius nuo plokštumos 2 m atkarpoje gali nukrypti ne daugiau  2 mm.

Jei nenurodyta kitaip, ant grindų klijuojamos plytelės turi būti 5-tos dilumo klasės. Kai plytelės klojamos dušinėse, WC ir prausyklose, gali būti naudojamos 3-ios dilumo klasės plytelės.

#### Lakštinio metalo gaminiai, „Sandwich“ tipo plokštės

Pastatų išorinės ir vidinės sienos bei stogo danga gali būti įrengiama iš daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių. „Sandwich“ tipo plokščių išorinis sluoksnis turi būti iš ne plonesnės nei 0,5 mm cinkuotos skardos dengtos ne mažiau kaip 25 µm poliesterio sluoksniu arba PVDF. Esamų pastatų lauko sienos apsiūnamos plieninės profiliuotos skardos lakštais, ne plonesnės nei 0,5 mm  skardos, dengtos ne mažiau kaip 25 µm poliesterio sluoksniu arba PVDF. Palangės, sienų parapetai ir pamatai apskardinami plonalakščiu ne plonesniu nei 0,6 mm galvanizuotu plienu padengtu 25 µm poliesterio sluoksniu, PVF2  arba PVDF. Visos gaminių spalvos derinamos su Užsakovu.

### Dažymas

Turi būti laikomasi šios dažymo specifikacijos, dažų gamintojo nurodymo, dažų džiūvimo sąlygų ir darbų saugos reikalavimų.

Visi numatyti dažyti paviršiai, vamzdžiai, kolonos ir pan. dažomi su Užsakovu suderinta spalva, išskyrus paviršius, kurie apdorojami pagal mechanikos, elektros įrangos ar prietaisų specifikacijas. Agresyvioje aplinkoje ar patalpose kur yra agresyvi aplinka turi būti parinkti tokiai aplinkai atsparūs dažai.

#### Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti nepažeistas, vientisas, lygus, kad dažai reikiamai kibtų ir būtų laikomasi gamintojo nurodymų.

#### Valymas ir pirminis paruošimas

Paviršiai, kurie bus dažomi, nuriebalinami pagal dažų gamintojo nurodymus.

Palaidos dulkės, smėlis ir kt. medžiagos nuo akmens ir betono paviršių pašalinamos, kruopščiai nuvalant šepetėliu ar nupučiant suspaustu oru.

#### Dažymo ir džiūvimo sąlygos

Reikia laikytis gamintojo nurodyto minimalaus sluoksnių džiūvimo laikotarpio.

Jei dažų gamintojo duomenų lapuose nėra detalių instrukcijų, aplinkos sąlygos dažymo darbų metu turi būti tokios: oro, dažomo paviršiaus ir dažų minimali temperatūra turi būti +12 °C, bet neviršyti +35 °C.

#### Tinkuotų paviršių ir betono dažymas

Vidaus ir išoriniam dažymui naudojami grybeliui ir šarmams atsparūs dažai.

#### Lentų ir medžio paviršių dažymas

Dažoma alkidiniais dažais.

#### Dažų plėvelės storis

Turi būti  laikomasi gamintojo nurodymų.

#### Užbaigimo spalvos

Naudojamas spalvas turi patvirtinti Užsakovo atstovas.

#### Laikinas saugojimas, pakavimas, perkėlimas ir gabenimas

Nudažyti objektai nejudinami tol, kol dažai pakankamai išdžiūsta.

### Patalpų apdailos lentelės

Santrumpos

| Grindys | CER EPO PVC CON | Keraminės arba akmens masės plytelės Epoksidiniai dažai PVC grindų danga Betonas |
| --- | --- | --- |
| Vidaus sienos | CON LAT GLA SKA PVC EPO | Betonas (klojinių apdaila), švarus mūras su tolygiomis rievėtomis siūlėmis. Emulsiniai arba akriliniai latekso dažai Glazūruotos plytelės Skardos lakštai, „Sandwich“ tipo daugiasluoksnės plokštės PVC danga Epoksidiniai dažai |
| Lubos | EPO LAT SUS SKA CON | Epoksidiniai dažai Emulsiniai arba akriliniai latekso dažai Pakabinamos lubos, akustinės panelės Skardos lakštai, „Sandwich“ tipo daugiasluoksnės plokštės Betonas (klojinių apdaila) |

Pagrindinių patalpų apdailos sąrašas

| Patalpos pavadinimas | Grindys | Sienos | Lubos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tretinio valymo pastatas | EPO | SKA; EPO | LAT; SKA | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Operatorinės patalpos | EPO | LAT | LAT | Epoksidinė danga užvedama 10 cm. nuo grindų paviršiaus ant sienų |
| Buitinės patalpos | PVC | LAT | LAT; SUS |  |
| Visos el. skydinės, transformatorinės įrengtos pastatuose | EPO | CON; SKA; EPO; LAT | CON; SKA; EPO; LAT |  |
| Drenažo siurblinė | EPO; CER | EPO; CON; SKA; LAT | CON; SKA: LAT | Epoksidinė danga ar CER užvedama 10 cm. nuo grindų paviršiaus ant sienų |
| Visos prausyklos, WC ir dušinės | CER; PVC; EPO | GLA; PVC; EPO | LAT | Sienų padengimo aukštis 2.0 m, aukščiau LAT |
| Visi pastatų koridoriai, tambūrai, laiptų aikštelės | EPO; PVC | LAT; SKA | LAT | Epoksidinė ar PVC danga užvedama 10 cm. nuo grindų paviršiaus ant sienų |
| Komunikacijų kanalai | CON | CON | CON |  |

## Aplinkos tvarkymas

Rangovas turi sutvarkyti aplinką tik ta apimtimi, kurią liečia statybos darbų metu paveiktos teritorijos atstatymas.

### Nedengtų plotų išlyginimas

Baigus objekto statybos darbus plotai turi būti išlyginti iki lygaus paviršiaus. Tam turi būti naudojama tinkama medžiaga (dirvožemis arba durpžemis).

### Apželdinimas

#### Rangovas atsako už želdinių apsaugą statybų metu. Visuose nedengtuose sklypo plotuose, kuriuose šiuo metu yra ar projekto apimtyje bus numatyti želdiniai, Rangovas įrengia veją. Apželdinimui naudojama žemė turi būti be akmenų, grumstų, augalų, šaknų ir kitų pašalinių dalykų, joje negali būti panaudotų tepalų ir pan. medžiagų, kenkiančių augalams. Rangovas numato vejos priežiūrą ir laistymą po jų pasodinimo iki tol, kol baigia vykdyti darbus.

#### Žemės darbai

Žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus Žemės paviršiai, tame tarpe šlaitai, turi būti stabilūs, lygūs, atitikti projektinius aukščius, skersinius nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip  5,0 cm. Žemės sankasos paviršiaus deformacijos modulis E  45 MN/m2. Jei pasitaikys mažesnis deformacijos modulis, gruntas turi būti sustiprinamas hidrauliniais rišikliais arba geotekstile.

#### Gatvių, aikštelių įrengimas ir atstatymas

Visos naujai suprojektuotos gatvės ir aikštelės, ar dalinai suardytos esamos gatvės ir aikštelės turi būti įrengtos ar atstatytos ne mažesniu kaip 10 cm. storio žvyro smėlio mišinio sluoksniu. Gatvių ir aikštelių įrengimui ir atstatymui turi būti naudojamas 0/32 frakcijos žvyro smėlio ar skaldos mišinys. Dangų žvyro smėlio mišinys turi būti supresuotas iki ne žemesnio nei 90% modifikuoto Proctor tankio.

# Statybos darbai, Konstrukcijos ir vamzdynai

## Bendrieji konstrukciniai ir statybos reikalavimai

Pagrindinės konstrukcijos  projektuojamos pagal šiuos reikalavimus:

- Betoninės konstrukcijos esančios žemiau žemės paviršiaus: technologiniai rezervuarai ir pan. gelžbetonis, liejamas statybvietėje, surenkamas gelžbetonis, vandenį laikantys rezervuarai – iš vandenims nepralaidaus hidrotechninio betono, išorinė izoliacija požeminėms dalims;

- Betono plokštė žemės lygyje: gelžbetonio konstrukcijos, tiems paviršiams, ant kurių nėra antstato, numatoma termoizoliacija ir vandens izoliacija;

- Antžeminė dalis: išorinės sienos: iš surenkamų gelžbetonio elementų, liejamo statybvietėje gelžbetonio, tinkuoto ir dažyto silikatinių plytų mūro su termoizoliacija, plieninių konstrukcijų ir/ar „Sandwich“ tipo plokščių;

- Laiptai ir platformos: gelžbetonis, nerūdijantis plienas arba karštai galvanizuotas plienas;

- Stogas: iš surenkamų gelžbetonio elementų ar liejamo gelžbetonio su termoizoliacija ir dviejų sluoksnių rulonine stogo danga, plieninių konstrukcijų ir/ar „Sandwich“ tipo plieno.

Naujai statomų pastatų, konstrukcijų, tarp jų durų ir langų, terminė izoliacija ne žemesnio lygio, nei numatyta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

## Bendri reikalavimai statybos aikštelei

Jei Rangovas mano, kad šiuose pirkimo dokumentuose nepakanka informacijos, jis turi atlikti visus reikalingus topografinius, geologinius, statybinių konstrukcijų tyrimų ir kitus techninius tyrinėjimus aikštelėje, jei jis laiko juos būtinus, norint atlikti Techninį projektą ir reikalingus Sutarties įvykdymui.

Užsakovas pateiks Rangovui visus turimus brėžinius, ataskaitas ir kitą reikalingą techninę informaciją susijusią su aikštele.

Tyrinėjimus (jei tokie bus reikalingi) turi atlikti sertifikuota įmonė ar laboratorija, kuri bus suderinta su Užsakovu.

Statybvietės paruošimas

### Riboženklių pastatymas

Užsakovo atstovas pateikia Rangovui sklypo ribas.

Rangovas, suderinęs su Užsakovu taškų ir riboženklių išdėstymą, atsako už visų žymėjimo taškų ir riboženklių, reikalingų darbo zonoje pastatymą.

Rangovas turi užtikrinti, kad žymėjimo taškų ir riboženklių išdėstymas bei aukštis nebūtų pakeistas statybos metu. Jei tokie taškai atsiduria tose vietose, kurios turi būti užstatytos, Rangovas turi pastatyti naujus žymėjimo taškus ir riboženklius prieš panaikindamas senuosius. Rangovas turi pateikti Užsakovo atstovui patvirtinti naujų žymėjimo taškų ir riboženklių skaičiavimus ir išmatavimus, o jokie pirminiai taškai ar lygių atžymos negali būti panaikinti be Užsakovo atstovo žinios.

### Požeminės komunikacijos

Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į objektą ir susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu. Užsakovas pateikia Rangovui visus turimus žemėlapius ir topografines nuotraukas. Laikinas požeminių komunikacijų išramstymas ir apsauga, jų remontas bei atstatymas. Rangovui jas pažeidus, jų atstatymas įtrauktas (įskaičiuotas) į bendrąją Sutarties kainą.

### Statybvietės išvalymas

Statybvietės išvalymas apima visų kliūčių, kurios gali trukdyti objekto statybai, pašalinimą. Šie darbai turi apimti visą statybvietės teritoriją. Tai turi būti atliekama nesutrikdant esamų įrenginių eksploatacijos.

Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos augmenijos, šaknų ir kitų trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės.

Medžiai turi būti išrauti arba nupjauti tik tada, kai tai nurodo Užsakovo atstovas. Šakos ir lapai turi būti sutvarkomi ir išgabenti už statybvietės ribų.

Kelmai ir šaknys – tiek esantys, tiek likę nupjovus medžius, turi būt išrauti ir išvežti už statybvietės ribų. Susidariusios duobelės turi būti užpiltos medžiaga ir suplūktos iki tokio grunto tankio, kaip ir aplinkinis gruntas.

Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su medžiagų pašalinimu.

### Ardymas

Visi esami nenaudojami ir trukdantys statybos darbams pastatai ir statiniai turi būti nugriauti ir jų stovėjimo vieta sutvarkyta. Statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Išmontuotas griovimo atliekas Rangovas turės išvežti į jų priėmimo vietas (specializuotus sąvartynus ar perdirbimo įmones), arba pats perdirbti. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. Rangovas veda išardomų statinių ir įrenginių apskaitą, o išardžius juos susidarančių atliekų apskaitą, apskaitos duomenis pateikia Užsakovui. Lėšos statybinio laužo ir kitų atliekų išvežimui turi būti numatytos Rangovo darbų kainoje. Pajamas gaunamas iš griaunamų statinių ar išmontuojamų įrenginių metalo laužo ir kitų atliekų Rangovas pasilieka sau ir tai įvertina Rangovo darbų kainoje.

## Bendri reikalavimai naudojamoms remontinėms medžiagoms

### Betoninio paviršiaus paruošimas

Betoninis paviršius turi būti tvirtas, atvira struktūra, neturi būti cementinio pieno, dulkių, tepalinių ar riebalinių dėmių bei kitų priemaišų. Betono paviršiaus paruošimui gali būti naudojami keli metodai:

- Vakuuminis šratavimas;

- Aukšto spaudimo vandens srovė (>800 bar);

- Smėliavimas pūtimu.

Matuojant betono stiprumą sukibimui, jis turėtų būti apie 1,5 N/mm2. Minimalus stiprumas – 1 N/mm2. Betono paviršiaus šiurkštumas po paruošimo turėtų būti apie 0,5 mm.

### Remontinis skiedinys

Pažeisto betono atstatymui turi būti naudojamas skiedinys pagamintas iš specialių cementų, atrinktų agregatų ir specialių dervų, tinkamas naudoti ant didelio ploto paviršių. Skiedinys taip pat turi būti tinkamas padengimui, naudojant sauso – mišraus purškimo metodą (tokretavimą), ant tokių pagrindų kaip betonas, betono blokeliai, cementas, akmuo ir t. t. Agresyvioje aplinkoje naudojamas sulfatams atsparus remontinis skiedinys.

### Antikorozinė armatūros apsauga

Reikia naudoti skystą medžiagą plieno armatūros, bei kitų geležies ir plieno paviršių apsauginei dangai nuo korozijos. Naudojama medžiaga turi neutralizuoti korodavimo procesą, geležies oksidas turi būti paverčiamas į stabilią pasyvią dangą ir visapusišką apsaugą nuo korozijos, druskų, rūgščių ir šarmų.

### Gruntas

Seni betoniniai paviršiai yra prisikaupę druskų, drėgni, sumažėjęs jų stiprumas, todėl prieš dengiant juos apsauginės dangos sistema, betoninis paviršius turi būti gruntuojamas. Gruntavimui turi būti naudojamas mažo klampumo gruntas.

Padengus ant drėgno ar druskų nuosėdomis užteršto paviršiaus, gruntas turi sumažinti absorbciją ir padidinti mineralinių paviršių tvirtumą. Produktas turi įsiskverbti į giluminius substrato paviršių sluoksnius iki 1 cm, priklausomai nuo sudėties.

### Nuotekoms atspari mineralinė danga

Betoninio paviršiaus padengimui turi būti naudojama chemiškai atspari mineralinio pagrindo hidroizoliacinė danga, savo sudėtyje turinti besikristalizuojančius ir kapiliarus užpildančius elementus. Danga turi būti tinkama hidroizoliacijai prieš gruntinę drėgmę, nespaudiminį ir spaudiminį vandenį. Hidroizoliacinė danga turi būti labai atspari slėgimui ir trinties poveikiui, taip pat turi būti chemiškai atspari. Hidroizoliacinė danga turi:

- būti atspari chloridams, sulfatams ir fosfatams;

- neturėti LOJ (neišskirti į aplinką kenksmingų priedų);

- neturėti koroziją sukeliančių priedų;

- būti lengvai ir paprastai padengiama.

### Sandariklis skirtas nuotekų lygio svyravimo plotui padengti

Betoninių rezervuarų paviršius, kur baigiasi nuotekų vandens horizontas, t. y. plotas apie 1 m žemiau vandens horizonto ir aukščiau esantis paviršius turi būti papildomai padengiamas chemiškai atsparia danga (sandarikliu). Dangai (sandarikliui) sukietėjus, ji turi būti elastinga ir lanksti, hidroizoliuojanti bei atspari didelėms mechaninėms apkrovoms, užterštam vandeniui, druskų tirpalams, neorganinėms ir organinėms rūgštims ir jų bazėms.

## Betono darbai

### Bendroji dalis

Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas turi parengti ir prieš pradėdamas darbus pateikti jam kalendorinį darbų grafiką (papildantį darbų vykdymo programą), kuriame išdėstomas betonavimo darbų vykdymas. Rangovas privalo pranešti Užsakovo atstovui apie visus tokius darbus likus ne mažiau kaip 48 val. iki jų pradžios. Betonas pradedamas lieti tik gavus raštišką Užsakovo atstovo leidimą. Vietose, kur betono konstrukcijos gali turėti tiesioginį kontaktą su nuotekomis ar nuotekų dumblu, turi būti naudojamas nuotekų poveikiui atsparus hidrotechninis betonas. Betonas turi būti parinktas pagal LST EN 206-1:2002. Betonas, charakteristika, ruošimas, klojimas ir atitikties požymiai. LST.1428.10:1996-1428-19 Betonas (bandymo metodai).

### Naudojamos medžiagos

Cementas

Rangovas turi pateikti Užsakovo atstovui patvirtinti siūlomų cemento gamintojų pavadinimus.

Konstrukcijoms, turinčioms sąlytį su nuotekomis, turi būti naudojamas sulfatams atsparus  portlandcementis, o konstrukcijoms, turinčioms sąlytį su geriamu vandeniu – portlandcementis 52,5 atitinkantis cemento standartus LST EN 14216:2004. Cementas. Sudėtis, techniniai reikalavimai, atitikties požymiai. LST EN 197-1:2001, LST EN 197-2:2001, LST EN 197-1/A1:2004 Cementas (bandymo metodai).

Cementas turi būti geros kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Cementas turi būti gamintojo sertifikuotas ir kiekviena siunta turi turėti kokybės dokumentą – deklaraciją, kurioje turi būti nurodyti privalomieji kokybės rodikliai.

Į statybvietę galima pristatyti tik šviežią cementą, jo partijos naudojamos pristatymo eilės tvarka. Jei cementas pristatomas maišuose turi būti užtikrinama, kad ant cemento pakuočių nepatektų krituliai ir kad maišai nebūtų pažeisti.

Betono mišinys

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2014/P:2015 ar lygiaverčius reikalavimus. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Betonas turi būti paruoštas taip, kad būtų tinkamo technologiškumo, įgalinančio jį lieti ir sutankinti, o jo stipris ir patvarumas atitiktų darbų specifikacijas.

Gelžbetoninių konstrukcijų, turinčiomis sąlytį su nuotekomis, betonavimui turi būti naudojamas sulfatams atsparus hidrotechninis betonas.

Stiprumo klasė

Minimalus reikalaujamas būdingasis stipris turi būti nustatomas pagal LST EN 206:2014/P:2015 ar lygiaverčius reikalavimus. Betono klase ir visi kiti reikalingi parametrai turi būti parenkami pagal detaliai atliktus konstrukcinius skaičiavimus.

Užpildai

Užpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 12620:2003/AC:2005 ar lygiaverčius reikalavimus sunkiajam betonui, bei LST EN 13055-1:2004 ar lygiaverčius reikalavimus lengvajam betonui. Be to, jie turi būti chemiškai inertiški šarminės reakcijos atžvilgiu, nebent  betono mišinys būtų pakeistas taip, kad tokia reakcija neįvyktų. Išskyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip, užpildų granuliometrinė sudėtis turi būti tokia:

10 mm maks. dydis, rūšiuotas – „smulkiam“ betonui;

20 mm maks. dydis, rūšiuotas – armuotam betonui sijoms bei sienoms ir plokštėms, ne storesnėms kaip 400 mm.

Užpildų, skirtų vandenį sulaikančiam betonui, vandens absorbcija neturi viršyti 3 % matuojant pagal STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčius reikalavimus. Jei Užsakovo atstovas reikalauja, Rangovas turi pateikti šių bandymų rezultatus:

- Sijojimo analizė;

- Molio, dumblo ir dulkių kiekio analizė;

- Organinio užterštumo analizė;

- Druskos kiekio analizė;

- Forma ir poringumas;

- Stiprumas.

Užpildo sudėtis

| Nominali granuliometrinė | % sauso užpildo pagal svorį, pvz. kalcio karbonato |  |
| --- | --- | --- |
| sudėtis (mm) | įprastinis gelžbetonis | skysčius sulaikantis betonas |
| 20 | 10 | 5 |
| 10 | 15 | 15 |
| Smulkus užpildas | 45 | 30 |

Vanduo

Betonui ir skiediniui naudojamas vanduo turi būti iš geriamo vandens vandentiekio arba Užsakovo atstovo patvirtinto šaltinio. Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi būti toks, kad nekenktų užbaigto betono stiprumui ir išvaizdai. Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 2000 mg/1 įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų – ne daugiau kaip 500 mg/1. Užsakovui pareikalavus, prieš pradėdamas betono gamybą, Rangovas turi pateikti Užsakovui pilną vandens analizės ataskaitą.

Priedai

Priedus galima naudoti tik tada ir ten, kur nurodo Užsakovas. Leidžiama naudoti tik tokius priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu mechaniniu dozatoriumi, ir tie, kurie dedami tiesiai į maišomą vandenį. Jei tam pačiam betono mišiniui leidžiama naudoti kelių rūšių priedus, juos reikia dozuoti atskirai.

- Plastifikavimas. Rangovas turi pridėti į mišinį patvirtinto  plastifikatoriaus, kai, Užsakovo atstovo, Užsakovo, nuomone, antraip nebus gautas reikiamas mišinys arba, kai betono paviršiuje per daug išsiskiria cemento pieno.

- Stingdymą sulaikantys priedai. Kai liejami dideli betono kiekiai arba dirbama karštyje, Rangovas gali pridėti patvirtintą priedą hidratacijos karščiui sumažinti.

- Stingdymą greitinantys priedai. Rangovas gali naudoti šiuos priedus tik betonavimui šaltame ore ir tik Užsakovo atstovui, Užsakovui, leidus. Šie priedai nenaudojami PVC ar PE vamzdžių masyviesiems ramsčiams.

### Kokybės kontrolė

Pagrindinis kokybės kontrolės būdas turi būti kubelio gniuždymo testas 28 dieną, išskyrus konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mažas ir kurių tvirtumą galima nustatyti kitu, Užsakovo atstovo leistu, būdu. 5 pirmas betonavimo dienas turi būti imama po 8 mėginius ir padaroma 40 kubelių, pagal kuriuos nustatomas mišinio tinkamumas. Bandiniai betono gniuždymo bandymui turi būti paimami pagal LST EN 206 ar lygiaverčius reikalavimus.

Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupių), nustatant kiekvienos grupės vidutinį tvirtumą. Betono mišinio proporcijos yra priimtinos tik tada, jei įvykdomi visi LST EN 12620; LST EN 196 ir STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčių standartų reikalavimai. Jei analizės rezultatai neatitinka šių reikalavimų, mišinio proporcijos turi būti koreguojamos tol, kol nustatyti reikalavimai bus įvykdyti.

Jei 28 dieną reikalavimai neįvykdyti, Rangovas turi pateikti įrodymus, kad konstrukcijos elementas yra patenkinamos būklės. Tai galima padaryti paėmus Užsakovo atstovo patvirtintos rūšies mėginius iš patvirtintos vietos ir ištyrus juos Užsakovo atstovo patvirtintoje laboratorijoje.

Jei ir laboratorinė analizė parodo, kad betonas neatitinka reikalavimų, Rangovo sąskaita visi susiję konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji.

Tam, kad būtų nustatytas ir visą laiką išlaikytas tinkamas betono mišinys tam tikrai konstrukcijai, Rangovas turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčius visais šiais intervalais:

- kiekvienam į statybvietę atvykstančios betono maišyklės kroviniui;

- kiekvieniems 6 m3 statybvietėje bet kuria maišykle sumaišyto betono;

- Užsakovo atstovui pareikalavus.

### Armavimas

#### Plienas

Armatūriniam plienui, kuris bus naudojamas statybos aikštelėje liejamoms gelžbetonio konstrukcijoms armuoti, Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.03.02:2008 ar lygiaverčius standartus.

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630–1:2011; LST EN ISO 15630–2:2011   ar lygiaverčius reikalavimus.

Visas armatūrinis plienas, naudojamas statybos aikštelėje turi būti be valcavimo nuodegų, palaidų rūdžių ar kitų medžiagų, kurios stabdo normalų plieno ir betono sukibimą.

#### Gaminimas ir laikymas

Visa armatūra pjaustoma ir lankstoma šaltuoju būdu, tiksliai laikantis matmenų ir LST EN ISO 15630–1:2011 ar lygiaverčių. Jei plieno armatūra pristatoma jau pagaminta, ji turi būti reikiamai surišta ir sužymėta, kad vėliau ją būtų galima tvarkyti nepadarant žalos ir iš karto pagal išdėstymo schemą.

Armatūros negalima pakartotinai lenkti ar tiesinti.

Plieno armatūra laikoma ant padėklų ar kt. virš žemės, visą laiką reikiamai uždengus. Armatūra laikoma tvarkingai, aiškiai sužymėta, kad ją būtų galima lengvai atsirinkti.

#### Valymas ir dėjimas

Prieš įdedant armatūrą į vietą, nuo jos gerai nuvalomos nuodegos, rūdys, dangos likučiai ir kt.  nešvarumai, galintys susilpninti sukibimą su betonu.

Visa armatūra dedama tiesiai į numatytą vietą, paliekant brėžiniuose nurodytus tarpus arba pagal kitus nurodymus. Ji tvirtinama surišant susikirtimo taškuose išdeginta viela arba tinkamais gnybtais, kad ji visiškai nejudėtų. Jei leidžiamas užleidžiamas jungimas, strypai užleidžiami vienas ant kito per mažiausiai 45 skersmenis, jei nenurodyta kitaip.  Surenkami betono blokeliai ar metalinės fiksavimo „kėdės“, Užsakovui patvirtinus, naudojamos horizontalios armatūros fiksavimui plokštėse, sijose ar pamatuose. Negalima armatūros dėti taip, kad tarp jos ir baigto liejinio paviršiaus būtų mažesnis betono sluoksnis, nei minimumas, nurodytas brėžiniuose ir STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčių.

#### Armatūros suvirinimas

Armatūra statybvietėje nevirinama, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus. Visas virinimo procedūras turi iš anksto raštu patvirtinti Užsakovo atstovas.

#### Įmontuojamos dalys

Jei į betoną įmontuojami vamzdžiai, alkūnės ar kt., jie turi būti gerai įtvirtinti, kad negalėtų judėti, ir turi būti be jokios dangos. Rangovas imasi priemonių, kad betonuojant nesusidarytų oro kišenės, ertmės ar kt. defektai.

### Darbų vykdymas

#### Bendroji dalis

Betono liejinių formos gali būti iš medžio, faneros, plieno ar kitos patvirtintos medžiagos. Tokių medžiagų rūšį, kokybę, tvirtumą ir matmenis tvirtina Užsakovo atstovas. Rangovas projektuoja, konstruoja ir išardo formas. Netinkamos ir nešvarios formos nenaudojamos. Deformuotos ir kt. defektų turinčios formos iš statybvietės pašalinamos.

Betono liejinių formos gaminamos tiksliai pagal išmatavimus ir betono rūšį, sandarios ir pakankamai tvirtos, kad neleistų pasislinkti ar nusėsti atramoms. Formų paviršius turi būti lygus. Vidaus sujungimams naudojami varžtai ir armatūra išdėstomi taip, kad visur, kur betono paviršius liesis su vandeniu ar oru, metalo nebūtų. Visos formos gaminamos taip, kad jas būtų galima demontuoti liejinių nedaužant ir neiškeliant svertu. Visiems atsikišusiems sijų, kolonų ir kt. kampams nusklembti dedamos reikiamos įformės.

Visos formos turi būti pakankamai lengvos, sandarios, kad vibruojant betoną nebūtų skiedinio skysčio nuostolių. Užsakovo atstovui nurodžius į formą atgręžtos lentos sandarinamos putgumės juostomis ar kita patvirtinta izoliacine medžiaga.

Formos, kurios dėl ilgo naudojimo susidėvėjo arba  neatitinka reikalavimų, nenaudojamos. Dėžės skylių formavimui konstruojamos taip, kad jas būtų galima lengvai pašalinti nepažeidžiant betono. Užtikrinamas jų vėdinimas, kad galėtų išeiti oras. Po to jos sandarinamos, kad nebūtų skiedinio skysčio nuostolių. Polistirolo plokštes skylių formavimui galima naudoti tik Užsakovo atstovui leidus.

Prieš liejant betoną, visi paviršiai, ant kurio jis bus pilamas, nuvalomi suspaustu oru, pašalinamas vanduo ir visos pašalinės medžiagos.

Formų suveržimo trauklės, kurios sudaro tiesioginį nuotėkio kelią ar palieka atvirą skylę konstrukciniame vandenį sulaikančiame elemente arba po bet kurio statiniu baigtu žemės lygiu, nenaudojamos.

#### Formos

Formos kieto lygaus paviršiaus ar iš glaudžiai sujungtų pjautų lentų ar kitos patvirtintos medžiagos. Betono paviršius turi būti lygus, tolygios faktūros ir išvaizdos be jokių dėmių ar spalvos pakeitimo. Smulkūs paviršiaus defektai dėl patekusio oro ar vandens leistini, tačiau paviršius turi būti be įdubų, dėmių, korėtumo ir pan. Betonui dar nesustingus, visi defektai, Užsakovo atstovui leidus, ištaisomi specialiai paruoštu cementu ir smulkia pasta.

Tolerancijos

Baigti betono paviršiai neturi turėti akimi pastebimų nukrypimų. Atsižvelgiant į reikalaujamą armatūros uždengimą betonu, kiti paviršių nukrypimai neturi viršyti lentelėje nurodyto leistino lygio.

Leistini betono paviršių nukrypimai

| Apdailos tipas | Nukrypimas nuo linijos, horizontaliai, vertikaliai, skerspjūvio arba ilgio (mm) | Staigus nukrypimas (mm) |
| --- | --- | --- |
| Pjautinės formos | 10 | 5 |
| Visos kitos | 5 | 3 |

Smūgiavimas ir formų pašalinimas

Formos turi būti nuimamos be smūgio, nesutrikdant betono.

Vertikalių paviršių formos arba nuolydžio formos, į kurias betonas nesiremia išlinkiuose, demontuojamos tada, kai betonas sutvirtėja tiek, kad gali atlaikyti vėjo jėgą, galinčią atsirasti demontuojant ir betono stiprumas (kaip patvirtina kubų testai) pasiekia  5 N/mm2; arba jei betone yra tik portlandcementis ir jei kubų analizė neatliekama, turi būti praėjęs minimalus laikotarpis nuo betono užpylimo: nesandarintoms faneros formoms – 11 valandų esant 15 °C ir nelaidžioms formoms – 8 val. esant 15 °C.

Formos, į kurias išlinkiuose betonas remiasi, demontuojamos, kai:

- betono stiprumas (kaip patvirtina kubų testai) pasiekė 10 N/mm2; arba dvigubai viršija jį veiksiančią jėgą, žiūrint, kuris dydis didesnis; arba

- jei betone yra tik portlandcementis ir jei kubų analizė neatliekama bei nėra jokios su Užsakovo atstovu suderintos procedūros – iki smūgiavimo turi praeiti laikotarpis, apskaičiuotas pagal lentelėje pateiktą formulę.

Laikotarpis iki formos smūgiavimo

| Formos rūšis | Laikotarpis, apskaičiuotai vidutinei aplinkos temperatūrai tarp 5 ir 25 °C |
| --- | --- |
| Perdengimų ir sijų apatinių paviršių formos | 100 ÷ (t + 10) dienų |
| Plokščių ir sijų atramos | 250 ÷ (t + 10) dienų |

### Betonavimas

#### Bendrosios sąlygos

Prieš pradedant stambų betonavimo darbą, Rangovas parengia ir suderina su Užsakovo atstovu numatomų darbų grafiką. Tai, kad Užsakovo atstovas šį grafiką patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už aukščiausią betonavimo darbų kokybę. Betonas liejamas tik Užsakovo atstovui susipažinus su gruntu, esančiu po liejiniu, ir jo charakteristikomis bei jas patvirtinus.

Prieš liejant betoną vanduo iš tranšėjų pašalinamas. Iš formų išpučiamos arba išplaunamos šiukšlės ir nešvarumai, betono maišymo ir liejimo įrangos vidiniai paviršiai nupučiami suspaustu oru.

Betoną galima pradėti lieti tik tada, kai Užsakovo atstovas apžiūri visą armatūrą, ankerinius varžtus, vamzdžius, movas ir kitas dalis, montuojamas į liejinį, bei jas patvirtina.

Visi betono liejimo darbai atliekami šviesiu paros metu, išskyrus atvejus, kai Užsakovo atstovas leidžia juos atlikti kitu metu. Jei nėra galimybės baigti betono liejimo darbus šviesiu metu, jie nepradedami. Gavus specialų leidimą vykdyti darbus, būtina įrengti pakankamą apšvietimą užtikrinančius prožektorius.

Jei Rangovas nuspręstų maišyti betoną statybvietėje, Užsakovo atstovas turi patvirtinti komponentų dozavimo įrenginį. Užpildas ir cementas dozuojami pagal svorį, vanduo pagal tūrį. Skiedinio maišymo mašinos kiekio ir galios turi pakakti nenutrūkstamam šviežio betono tiekimui. Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas patikrina visus skiedinio dozavimo (maišymo) įrangos matavimo prietaisus ir sukalibruoja juos. Patikrinimai atliekami taip dažnai, kaip reikalauja Užsakovo atstovas. Patikrinimų išlaidas apmoka Rangovas. Sumaišyto betono transportavimo ir pristatymo laikas turi atitikti STR 2.05.05:2005 standarto reikalavimus.

#### Liejimas

Sumaišius betoną, jis kuo greičiau liejamas į formas. Jokiu būdu nenaudojamas betonas, kuris į paskirties vietą nepateks per 30 min. nuo išleidimo iš maišyklės, išskyrus tada, kai yra pervežamas specialioje  automaišyklėje. Šiuo atveju gabenimo laikas yra 2 val. nuo cemento patekimo į maišyklę arba 30 min. nuo skiedinio išleidimo iš jos.

Betonas liejamas tokiu būdu, kuris užtikrina komponentų neatsiskyrimą ir armatūros nepajudėjimą iš vietos.

- Neleistina mesti betoną iš didesnio nei 1 m atstumo arba versti didelį jo kiekį į vieną vietą, o paskui išsklaidyti po formą ir išlyginti.

- Betonas liejamas taip, kad jėga, kuria šlapias betonas veiks formą, neviršytų jos projektinio atsparumo.

- Betonas liejamas horizontaliais sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis formoje liejamas betoną pilant kuo arčiau jo galutinės vietos formoje. Rupus užpildas atitraukiamas nuo paviršiaus ir betonas įspaudžiamas po vamzdžiais ir armatūra bei aplink juos, nepajudinant jų iš vietos.

- Betonas sutankinamas nepertraukiamai veikiant jį reikiamais įrankiais ir naudojant mechaninius vibratorius.

- Mechaniniai vibratoriai turi būti patvirtinto tipo, tiesiai į betoną skleidžiantys virpesius, kurių intensyvumo turi pakakti betono judėjimui ir nusėdimui. Vibratorių darbas yra kruopščiai kontroliuojamas.  Trukmė turi būti tokia, kad betonas būtų visiškai sutankintas, tačiau pernelyg nesujudintas, kad neatsiskirtų jo sudedamosios dalys. Būtina užtikrinti, kad liejiniai būtų tvirti, sutankinti, nelaidūs vandeniui ir lygūs, kad nesusidarytų cemento pienelis.

- Dėl kokios nors priežasties nutraukus betonavimą pakankamai ilgam laikui (30 min.), sustabdymo vietoje panaudojamas betonavimo siūlės tarpiklis, kad būtų gautas gerai sutankintas, lygus, reikiamos formos sujungimas, kurį turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Jei pakraščiuose sustingęs betonas yra prastos kokybės ir nesutankintas, jis nudaužomas iki tvirto betono ir tada liejama toliau.

#### Betonavimas karštoje aplinkoje (virš +20 oC temperatūroje)

- Betonuoti neleidžiama, jei jo  liejimo vietos temperatūra viršija +38 °C. Kad temperatūra būtų žemesnė, nei minėta, reikia imtis šių priemonių:

- Visos užpildo krūvos, vandens vamzdžiai, bakai ir maišyklės saugomos nuo tiesioginių saulės spindulių.

- Rupiam užpildui neleidžiama įkaisti, nuolatos jį liejant vandeniu, jei tai įmanoma.

- Maišymo vandeniui neleidžiama įkaisti, į vandens bakus nuolat dedant ledą.

- Greitai kietėjantis cementas nenaudotinas.

- Jei minėtų priemonių nepakanka, betonuojama vėsesniu dienos metu ar naktį, kaip nusprendžia Užsakovo atstovas.

- Jei oro temperatūra yra virš +20 °C, reikia atsižvelgti į maišymo vandens išgaravimą. Kad būtų išlaikytas reikiamas cemento ir vandens santykis, į skiedinį dedama patvirtinto plastifikatoriaus.

- Siekiant sumažinti betono džiūvimą jo gabenimo ir liejimo metu, formos ir armatūra, kai įmanoma, vėsinama vandeniu ir saugoma nuo tiesioginių saulės spindulių.

#### Betonavimas drėgnomis sąlygomis

Betonavimas ištisinio lietaus laikotarpiais neleidžiamas, nebent jei užpildo atsargos,   maišyklės, pervežimo priemonės ir betonuojamos vietos yra reikiamai uždengtos.

Lietingu oru Rangovas užtikrina, kad darbą būtų galima greitai užbaigti betonavimo siūlės tarpikliu. Naujai užbetonuotą vietą reikia tinkamai apsaugoti nuo lietaus.

#### Betonavimas šaltu oru

Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė, nei +2 C, betonuoti galima tik įvykdžius šias sąlygas:

- visi mišiniui naudojami komponentai turi būti be sniego, ledo ir šerkšno;

- prieš pilant betoną, klojiniai, armatūra ir kiti paviršiai, su kuriais liesis naujas betonas, neturi būti padengti sniegu, ledu ar šerkšnu, o jų temperatūra turi būti virš 0 C;

- pradinė betono temperatūra liejimo metu turi būti bent  +10 C;

- temperatūra betono paviršiuje turi būti palaikoma ne žemesnė nei +10 C visuose taškuose, kol betonas pasieks 5 N/mm² stiprumą, patvirtintą kubelių, laikytų panašiose sąlygose, testais; ir

- temperatūros betono paviršiuje turi būti matuojamos ten, kur, kaip manoma, turi būti žemiausia temperatūra.

Rangovas imasi priemonių, kad betono temperatūra per pirmas 5 dienas po liejimo nenukristų iki 0C.

#### Apsauga ir kietėjimas

Būtina atkreipti dėmesį į tinkamą viso betono kietėjimą ir apsaugą.  Betonas turi būti tinkamai apsaugotas nuo daiktų, tekančio vandens, bet kokio paviršiaus pažeidimo.

Šviežio betono bandymai atliekami pagal LST EN 12350 ar lygiaverčius reikalavimus, betono bandymai atliekami pagal LST EN 12390, betono bandymas konstrukcijose atliekami pagal LST EN 12504 ar lygiaverčius reikalavimus.

Baigti paviršiai ir sienų kraštai, esantys ten, kur turi vykti judėjimas ir statybos darbai, turi būti reikiamai apsaugoti nuo sugadinimo laikinais dangčiais ar kt., kaip nurodo Užsakovas.

Jei naudojamas stingdantis junginys, Rangovas turi parodyti tinkamą jo paskleidimą po betoną. Junginį turi patvirtinti Užsakovo atstovas.

#### Konstrukcinės jungtys

Išskyrus atvejus, kai konstrukcinės jungtys yra parodytos patvirtintuose brėžiniuose, Rangovas turi gauti iš Užsakovo tokių jungčių vietų ir detalių patvirtinimą, prieš pradėdamas bet kokius darbus.

Iki pat konstrukcinių sujungimų turi būti betonuojama nenutrūkstamai.

Betono liejinio, prie kurio gretinamas naujas liejinys, paviršius turi būti be cemento pienelio ir pašiurkštintas tiek, kad užpildo dalelės būtų matomos, bet neišjudintos. Jungties paviršius nuvalomas prieš pat liejant naują liejinį.

Kai įmanoma, jungiami paviršiai turi būti ruošiami, kai betonas jau susigulėjęs, bet dar nesukietėjęs.

#### Siūlių sandarikliai ir jungimo medžiagos

Tarpikliai ir hermetikai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. Nuėmus formą, atsiveriantis siūlės tarpiklis tvarkingai apipjaunamas. Jis turi visiškai užpildyti siūlę, išskyrus hermetikui paliekamą vietą. Tarpiklis gerai įtvirtinamas, į siūlę ir hermetikui paliktą vietą neleidžiama patekti betonui bei pakenkti siūlei.

Prieš naudojant tarpiklį ir hermetiką, siūlė išvaloma. Jei užbaigta siūlė yra matoma, gretimi paviršiai maskuojami, kad nepakeistų spalvos. Hermetiku tvarkingai užpildoma jam skirta vieta, jo paviršius turi atrodyti švarus ir tvarkingas.

#### Betono apdaila be formų

Bendroji dalis

Visi atviri betono paviršiai turi būti kieti, lygūs, neporėti, be vandens ar oro ertmių ir kt.

Visi išsikišimai nušlifuojami silicio karbido akmeniu ar kt. patvirtintomis priemonėmis, dulkės ir kt. nešvarumai gerai nuplaunami švariu vandeniu.

Taisymas

Korėti ar pažeisti betono paviršiai, kurie  nėra tokie, kad juos reikėtų nuimti ir pakeisti naujais, taisomi kiek galima greičiau po formos nuėmimo tokiu būdu: 1:1½ portlandcemento ir smėlio mišinio, naudojant silicio karbido akmenį, užpildomos visos paviršiaus poros, tokiu būdu, kad paviršiuje neliktų daugiau medžiagos, nei būtina visiškam porų užpildymui, ir galiausia būtų gautas vienodas, lygus, tankus ir vienos spalvos paviršius.

#### Netinkamo betono ardymas ir pakeitimas

Užsakovui nurodžius Rangovas išardo ir pakeičia betoną bet kurioje bet kurios konstrukcijos dalyje, jei:

- betonas neatitinka specifikacijų;

- betone yra kenksmingos medžiagos, galinčios pakenkti betonui;

- korėti ar pažeisti plotai yra per dideli;

- baigtų liejinių matmenys neatitinka brėžinių ir leistinų tolerancijų;

- armatūros betono apsauginis sluoksnis neišlaikytas;

- betono apsauga ir kietėjimas statybos laikotarpiu buvo netinkama ir jis buvo pažeistas;

- Užsakovo nurodyti taisymo darbai buvo atlikti nepatenkinamai;

- dėl netinkamų formų, per ankstyvo sujudinimo ar per didelės apkrovos betonas buvo deformuotas ar pažeistas;

- dėl bet kokio išvardintų aplinkybių derinio betono kokybė tapo nepatenkinama.

#### Baigtų konstrukcijų nelaidumo vandeniui išbandymas

Geras betono sutankinimas turi užtikrinti visų vandenį sulaikančių konstrukcijų nelaidumą vandeniui. Rangovas atsako už tai, kad betonas būtų nelaidus vandeniui. Liejiniams susitingus iki projektinio betono tvirtumo, išbandomas konstrukcijų nelaidumas. Rangovas parūpina darbo jėgą, vandenį, energiją ir kt., būtiną bandymams atlikti. Vandenį sulaikančios konstrukcijos turi būti išbandytos prieš atliekant užpylimą, darant pylimus ir kt.

Laikoma, kad atviri paviršiai yra nelaidūs vandeniui, jei per bandomąjį 7 dienų laikotarpį nesimato jokių vandens tekėjimo požymių ir jie yra sausi.

Konstrukcijose, kurių paviršiai paslėpti ir jų negalima apžiūrėti, vanduo laikomas 21 dieną. Tada išmatuojamas vandens lygis ir toliau matuojama 7 dienas kas 24 val. Atsižvelgiama į vandens nuostolį dėl išgaravimo ir susidėvėjimo. Laikoma, kad konstrukcija nelaidi vandeniui, jei vandens lygis nenukrinta daugiau nei 1/500 vidutinio vandens gylio pilname bake arba daugiau kaip 10 mm (žiūrint, kuris dydis mažesnis),  atsižvelgus į išgaravimą ir įsigėrimą.

Kai rezervuarai atviri, būtina deramai atsižvelgti į atmosferos sąlygas per visą bandymų laikotarpį.

Visi vandenį sulaikančių konstrukcijų nesandarumai, atsiradę dėl įtrūkimų, porų ir kt., pašalinami epoksidinės dervos injekcija, vandeniui nelaidžiu epoksidiniu tinku ar kt. patvirtintu būdu. Šie taisymo darbai ir papildomi nelaidumo testai atliekami Rangovo sąskaita.

#### Betoną apsaugantis sluoksnis

Apsauginis sluoksnis paslėptiems betono paviršiams, turintiems kontaktą su dirvožemiu, turi būti tvirta bituminė danga.

Bituminę dangą turi sudaryti skvarbus bituminis gruntas ir trisluoksnė danga bituminiu pagrindu, kurią galima uždėti teptuku, mentele ar purkštuvu, gaunant visiškai sausą 1 mm plėvelę. Uždėjus ant vertikalaus paviršiaus, danga neturi nutekėti.

#### Surenkamo betono konstrukcijų tolerancijos

Surenkamo betono konstrukcijų tolerancijos:

- kolonos

ilgis		±10 mm ar L/1000, kuris didesnis;

skerspjūvis	±10 mm;

kreivumas:	±10 mm ar L/750, kuris didesnis;

- sijos

ilgis:		±15 mm ar L/1000, kuris didesnis;

skerspjūvis:	±10 mm;

kreivumas:	±10 mm ar L/500, kuris didesnis;

- sienos

ilgis, aukštis:	±10 mm;

storis:		±5 mm.

## Mūro darbai

### Medžiagos

#### Plytos

Darbams naudojamos vietinės silikatinės plytos.

#### Skiedinys

Skiedinys turi būti tiksliai išmatuotas pagal tūrį ir gerai sumaišomas, kol mechaniniu maišytuvu lygiai paskirstoma maišomoje partijoje. Faktinis maišymo laikas – ne trumpiau 2 min.

#### Betoninės mūro sąramos

Mūro darbams naudojamos armuotos surenkamo gelžbetonio sąramos kokybiškos, sertifikuotos. Paviršiuje esančių sąramų faktūra ir apdaila turi kuo labiau atitikti betono faktūrą ir apdailą. Kiekviename sąramos gale turi būti ne mažesnė už 200 mm atraminė dalis.

#### Mūrijimas

Statybiniai mūro skiediniai turi atitikti LST 1346 ar lygiavertį. Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų tūrio pastovumą. Smėlis turi atitikti LST 1342. Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST EN 1015 ar lygiaverčius reikalavimus.

Visos plytos klojamos ant lygaus cemento sluoksnio, visiškai uždengiant skiediniu jų galus. Visi sujungimai visiškai užpildomi skiediniu. Plytų eilės turi būti lygios, sienos tiesios, ertmės aplink karkasines dalis visiškai užpildytos skiediniu.

Pastatų dalyse kur mūras nebus papildomai apdailinamas, mūro plytos turi būti švarios, nesutrūkusios, mūro siūlės tolygios. Netinkuojamo mūro siūlės raižytos.

## Konstrukcinis plienas

Standartas, medžiagos ir atlikimas turi būti ne žemesnio lygio, nei nurodyta LST EN ISO 15630-1:2011 ir STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčio standarto rekomendacijose, ir darbas turi būti atliekamas pagal minėtas rekomendacijas, išskyrus atvejus, kai ši specifikacija reikalauja kitaip.

Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas parengia ir prieš pradėdamas darbus pateikia jam kalendorinį grafiką (papildantį darbų vykdymo programą), kuriame detaliai išdėstomas visų plieno konstrukcijų darbų vykdymas.

Bandymų pažymėjimai Užsakovo atstovui pateikiami kuo greičiau, prieš pradedant darbus.

Konstrukcinis plienas ir varžtai turi atitikti galiojančių Lietuvos standartų reikalavimus.

### Gaminimas gamykloje

Rangovas pateikia gamyklinius brėžinius su visomis statybai reikalingomis detalėmis.

Plieno konstrukcijos išardomos tokio ilgio dalimis, kad būtų patogu gabenti ir sandėliuoti.

Komponentai, kuriuose yra suvirinamų jungčių, laikinai sumontuojami gamykloje, nustatant, ar komponentai statybvietėje reikiamai jungsis.

Visi montavimo darbai ir sujungimai gamykloje atliekami suvirinant. Visi konstrukciniai sujungimai suvirinami arba sujungiami varžtais. Mišrus sujungimas neleidžiamas.

Rangovas pateikia Užsakovo atstovui visus jo reikalaujamus įrodymus, kad Rangovo suvirintojai yra reikiamos kvalifikacijos ir gali suvirinti objekte siūles pagal visas mechanines specifikacijas.

Prieš virinimo darbus Rangovas suderina su Užsakovo atstovu suvirinimo būdą ir procedūras, kurie, juos patvirtinus, taikomi visiems suvirinimo darbams.

### Dažymas

Taikomi standartai: LST EN ISO 12944, LST EN ISO 1519, LST EN ISO 11997, LST EN ISO 2812, LST EN ISO 4623 ir kitus lygiaverčius standartus.

Dažyti galima tik tokiomis oro sąlygomis, kurios atitinka gamintojo rekomendacijas.

Gruntai ir plovikliai turi būti naudojami tik pagal gamintojo reikalavimus.

Konstrukcinis plienas agresyvios aplinkos patalpose privalo būti karštai cinkuotas ir padengtas 2 dalių epoksidiniais dažais, bendras sauso sluoksnio storis 120 (m).

Konstrukcinis plienas neagresyvios aplinkos patalpose privalo būti karštai cinkuotas.

#### Mechaninės įrangos paviršių apsauga

Parenkant dažymo sistemas reikia atsižvelgti į klimatines ir korozines aikštelės sąlygas.

Parinktas dažymo medžiagas galima pakeisti tik gavus raštišką Užsakovo leidimą.

Visi matuokliai, guolių paviršiai, siurbliai, elektros varikliai ir pan., kurių paviršius nedengiamas, dažymo metu turi būti uždengti.

#### Dažymo medžiagos ir jų saugojimas

Medžiagos dažymui pristatomos į aikštelę gamintojo įpakavime.

Dažymo medžiagos saugomos gerai vėdinamoje patalpoje pagal gamintojo reikalavimus.

#### Plieno paviršiai

Prieš nuimant rūdis ir dažant, paviršius turi būti nuvalytas, pagal LST EN ISO 8502 ar lygiavertį.

#### Dažytų konstrukcijų/įrangos gabenimas ir tvarkymas

Prieš gabenant dažytas konstrukcijas jos turi būti paliktos pakankamai ilgai džiūti. Konstrukcijų kėlimui naudojami tekstiliniai diržai, guma ar plastmase dengti lynai ar juostos. Naudojant nepadengtus lynus ar juostas tarp jų ir konstrukcijos turi būti įterpiami apsauginiai sluoksniai.

Sandėliuojant dažytas konstrukcijas tarp jų turi būti įterpiami apsauginiai sluoksniai.

Pažeisti plotai turi būti atstatomi naudojant tą pačią dažymo sistemą.

Visa aukščiau išvardinta turi būti atlikta pagal mechaninės dalies specifikacijas.

### Kėlimo įranga

Rangovas pateikia visą kėlimo įranga ir mechanizmus, reikalingą visų technologinių įrengimų, kurių svoris virš 50 kg aptarnavimui ir iškėlimui/nuleidimui montavimo ar remonto metu.

Keltuvai ir kranai turi būti rankinio valdymo skirti perkėlimui, perstūmimui ir kėlimui uždara plieno grandine. Vietose, kur keliamas svoris viršija 1500 kg turi būti numatyti kombinuoti pakėlimo mechanizmai su elektrine pavara.

Visos grandinės turi būti iš elektriniu būdu suvirinto plieno, grūdintos, poliruotos, žingsnis tikslus.

Grandininis keltuvas turi būti sudarytas iš rėmo, korpuso, reduktoriaus ir flanšinės apkrovos movos su preciziškais ritininiais guoliais, kėlimo ir valdymo grandinių, apsaugos nuo perkrovos įtaisu,  mechaniniais stabdžiais ir kablio užraktu.

Pakabinamas tiltinis kranas turi būti sudarytas iš rankinio valdymo keltuvo, perkėlimo ir perstūmimo bėgių, užkirtiklių ir kitų papildomų sudėtinių dalių, tokių, kaip tvirtinimo varžtai ir pan., būtinų normaliam ir efektyviam krano eksploatavimui.

Visos krano sudėtinės dalys turi būti mažiausiai 5 saugumo klasės, medžiagų atsparumas – maksimalus. Maksimalus tilto išlinkimas, esant norminei apkrovai, turi būti 1/800 tarpatramio. Rangovas privalo užtikrinti linijų ir lygių tolerancijų išlaikymą krano gamintojo nurodytose ribose.

Visa kėlimo įranga turi būti pagaminta pagal reikalavimus, nustatytus įrangai jos pagaminimo šalyje, ir Rangovas privalo pateikti pažymą ar įrangos gamintojo techninę dokumentaciją įrodančius tokį atitikimą.

### Patikrinimas

Visos medžiagos ir darbų kokybė tikrinami gamykloje ir pristačius į statybvietę. Užsakovo atstovui visada turi būti prieinamos visos gamintojo patalpos patikrinimui. Tačiau toks patikrinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už čia nurodytų reikalavimų laikymąsi.

### Montavimas

Prieš montavimą Rangovas pateikia Užsakovo atstovui naudojamų metodų, montavimo sekos aprašymą, konstrukcinio plieno darbams siūlomos įrangos sąrašą. Toks pateikimas ar patvirtinimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti reikiamus metodus, įrangą, darbo kokybę bei saugą.

Karkasai statomi įrengiant laikinus ramsčius, kurie užtikrina, kad konstrukcija atlaikys visas apkrovas, tarp jų ir montavimo įrangos bei jos darbo. Ramsčiai paliekami tol, kol reikalingi saugumui užtikrinti. Baigęs darbą Rangovas išveža ramsčius kartu su kita savo įranga.

## Įvairios metalo konstrukcijos

### Bendroji dalis

Galutinė sienose ar kituose konstrukciniuose elementuose tiesiamų vamzdžių, techninio aptarnavimo durelių, dangčių ar kitų fiksuotų metalo konstrukcijų, įrangos ir įrenginių vieta nustatoma, koordinuojant su mechaniniais ir elektros darbais.

Įvairios metalo konstrukcijos apima, bet neapsiriboja:

- ventiliacijos vamzdžius;

- vamzdžius ir alkūnes sienose ar kt. konstrukciniuose elementuose;

- laiptus ir kopėčias;

- techninio aptarnavimo dureles, karkasus, dangčius.

### Vamzdžiai ir alkūnės sienose ar kt. konstrukciniuose elementuose

Visos alkūnės ir sienų vamzdžiai turi būti montuojami prieš liejant betoną, atvirose betono sienose arba angose vėlesnis vamzdžių ir alkūnių montavimas neleidžiamas.

### Techninės priežiūros durelės, karkasai ir dangčiai

Techninio aptarnavimo durelės, karkasai ir dangčiai turi būti skirti vienodai dinaminei 500 kg/m2 apkrovai. Jie turi būti su rėmais, inkarais, kėlimo rankenomis ir sraigtiniais tvirtinimais.

Atraminiai paviršiai ir tvirtinimo apkabos turi būti bent 6 mm storio.

### Turėklai, laiptai ir aikštelės

#### Turėklai

Jeigu atskiro statinio ar konstrukcijos reikalavimuose nenurodyta kitaip, turėklai, statramsčiai ir tilteliai gaminami iš stiklo pluošto arba karštai cinkuoto plieno. Visi objekte atliekami turėklų sujungimai veržiami varžtais arba kniedijami. Lenkimo vietose vamzdelis sulenkiamas iki reikiamo kampo jo nedeformuojant. Prireikus turėklai jungiami kompensaciniais sujungiamais. Viršutinio turėklo vidurio ašis turi būti 1 m virš montavimo plokštės ir turi atlaikyti horizontalią 800 N/m jėgą. Vidurinis turėklas turi būti 0,5 m virš plokštės. Tarpai tarp statramsčių neturi viršyti 1,5 m.

Užsakovo atstovui pateikiami darbiniai brėžiniai, nurodant matmenis ir tvirtinimo metodus.

#### Sieniniai kronšteinai

Sieniniai turėklai tvirtinami prie sienos kronšteinais. Visi turėklų galai pasukami 90° į sieną ir paliekami 10 mm atstumu nuo sienos.

#### Laiptai ir aikštelės

Bendroji dalis

Apie pagrindines plieno kolonas ir sijas žr. 3.6 p. „Konstrukcinis plienas“.

Plieniniai laiptai ir aikštelės gaminami iš nerūdijančio plieno ar karštai galvanizuoto plieno konstrukcijų, atviro tipo grotelių grindimis ir pakopomis.

Visi stikloplasčio turėklai, aptarnavimo aikštelės ir laiptai turi atitikti ISO 14125 arba lygiavertį standartą. Aptarnavimo aikštelės turi atitikti DIN24537-3 ar lygiavertes normas. Stikloplasčio aikštelės turi būti neslidžios ir atitikti DIN E51130 normatyvą, o jų atsparumas senėjimui turi būti išbandytas pagal EN ISO 9142/04 ir ASTMG 154-06 ar lygiavertes normas. Stikloplasčio laiptai, kopėčios ir apsauginiai turėklai turi atitikti visus saugumo reikalavimus pagal ISO 14122-3 ar lygiavertes normas.

Atvira plieno grindų konstrukcija sudaryta iš lygiagrečių atraminių strypų ir skersinių stačiakampio skerspjūvio skersinių, kurie slėgimo būdu privirinami prie viršutinės nešančiųjų strypų briaunos. Atraminių išilginių atstumas nuo centro iki centro – ne daugiau 33 mm, skersinių – 57 mm. Grindų danga iš 800 – 1000 mm pločio plokščių. Visa sistema konstruojama taip, kad išlaikytų min. dinaminę 250 kg/m2 apkrovą.

Suvirinimas jungimams nenaudojamas. Taikomas tik jungimas varžtais. Atskiros dalys gaminamos taip, kad varžtų išoriniuose paviršiuose nebūtų matyti. Visi sujungimai turi būti labai tvirtai suveržti, dalių jungtys tvirtos. Siūlės turi būti ištisinės ir ten, kur matosi, labai lygiai nušlifuotos.

Laiptelių pakopos gaminamos su 30 mm pločio abrazyvine iškiša.

Gaminimas

Rangovas pateikia Užsakovo atstovui patikrinti konstrukcinius skaičiavimus ir detalius brėžinius, kuriuose nurodomi matmenys ir statybai reikalingi duomenys.

Visos plieninės dalys pagaminus yra galvanizuojamos karštu būdu. Dalys nuvalomos, kruopščiai nuėsdinamos ir galvanizuojamos, užkertant kelią rūdims.

### Stogų remontas

Rangovas vykdydamas sutapdintų stogų remontą ir/ar apšiltinimą turės atlikti šiuos darbus:

Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės dangos;

Pūslių remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, išdžiovinant ir priklijuojant;

Lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas hermetiku keičiant viršutinę įlajos dalį;

Išsikišusių konstrukcijų (antenų, strypų ir kt.), sujungtų su stogo plokštuma, sandarinimas hermetiku ir lopymo audiniu;

Esant poreikiui denginių šilumos izoliacija atitinkamo storio pakietintu polistireniniu putplasčiu tvirtinant laikikliais;

Esant poreikiui sutapdinto stogo parapetų aptaisymas putų polistirolo plokštėmis;

Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės dangos įrengimas;

Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės dangos įrengimas;

Parapetų aptaisymas sintetinėmis ritininėmis dangomis;

Ventiliacijos kaminėlių įrengimas ir sandarinimas;

Parapetų iš cinkuotos skardos įrengimas neaptaisant šoninių pusių;

Stogelių virš vėdinimo kanalų šachtų įrengimas iš cinkuotos skardos.

Žemės darbai

### Bendrieji reikalavimai

#### Darbo juostos plotis

Dirbant ant esamų kelių ar šaligatvių, darbo juostos plotis neturi viršyti pusės bendro kelio pločio, įskaitant šalikeles ar kelkraščius. Nežiūrint šio reikalavimo, bet kuriuo metu būtina užtikrinti eismą, nebent jei Rangovas pasirūpina reikiamomis apylankomis.

#### Pylimai ir bendro užpylimo zonos

Kai galutiniams lygiams pasiekti statybvietę būtina užpilti gruntu, prieš pradedant užpylimą teritoriją būtina išvalyti, išrauti šaknis ir kelmus, o dirvožemį nuskusti ir supilti į kaupus, nekliudančius statybai. Krantines reikia įrengti pagal linijas, nuolydžius ar lygius, nurodytus darbo brėžiniuose. Smėlinis gruntas pilamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 200 mm. Šie sluoksniai turi būti suplūkti naudojant tokius metodus, kurie užtikrintų reikiamą grunto tankį.

Užpilama iki brėžiniuose nurodyto lygio.

Pylimų ir bendrų užpylimų medžiaga turi būti granulių struktūros, susmulkinta taip, kad tiktų suplūkti iki nurodyto tankio, joje neturi būti organinių medžiagų ar daugiau nei 15 proc. molio ar dumblo pagal svorį. Kai laikinai reikia pakelti žemės paviršių statybos metu, pilamas toks pat gruntas, tokiais pat sluoksniais ir taip pat suplūkiamas.

#### Kasimas

Kasimas apima bet kokio rūšių medžiagų kasimą, reikalingą statybos darbams.

Kasimo darbai turi būti atliekami pagal linijas, matmenis ir gylius, nurodytus brėžiniuose.

Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių eismui. Visas gruntas turi būti supiltas taip, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui ar tretiems asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir neužpiltų statinių sienų ir medžių.

Kad būtų užtikrintas reikiamas žmonių saugumas, Rangovas savo sąskaita turi įrengti aptvarus, apšvietimą,  įspėjamuosius ženklus, apsaugines tvoreles, pėsčiųjų perėjas per tranšėjas ir organizuoti apsaugos tarnybas taip, kad būtų įvykdyti Užsakovo atstovo ir specifikacijų reikalavimai.

Ten, kur tranšėjų kraštus būtina apsaugoti nuo įgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, būtina įrengti atitinkamus išramstymus ir sutvirtinimus.

#### Papildomas kasimas

Ten, kur vykdomi papildomi kasimo darbai, Rangovas turi užpilti tas vietas patvirtinta užpylimo medžiaga, kuri suplūkiama taip, kaip numatyta atitinkamai medžiagai, arba betonu, jei konkrečiu atveju taip nurodo Užsakovo atstovas.

Jei kasama vieta dėl nenumatytų priežasčių įgriūna, Rangovas atsako už kasimo vietos atstatymą. Rangovas taip pat yra atsakingas už tai, kad būtų atstatytos kelių, gatvių ir/ar šaligatvių dangos, pažeistos dėl tokių nenumatytų atvejų.

#### Kasimo vietų apsauga nuo vandens

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, paviršines nuotekas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio.

#### Užpylimas ir iškasto grunto perteklius

Iškasto grunto perteklius gali būti panaudotas užpylimui tik Užsakovo atstovui leidus.

Prireikus visas iškastas gruntas tvarkingai supilamas išilgai iškasų kraštų, su sąlyga, kad ji netrukdys eismui, priėjimui prie pastatų ir kt. Jei tai trukdo, tai gruntas išvežamas į laikiną sąvartą, o vėliau atvežamas užpylimui.

Iškasto grunto perteklius šalinamas Rangovo sąskaita.

#### Užpylimo medžiagos ir užpylimo išbandymas

Užsakovo atstovo nuožiūra paimami kiekvienos užpylimo medžiagos, kuri bus naudojama, rūšies bandiniai. Bandymai atliekami Rangovo sąskaita.

Atliekant užpylimo darbus, Užsakovo atstovo reikalavimu turi būti paimti grunto bandiniai, siekiant nustatyti sutankintos medžiagos tankį. Jei tankis mažesnis, nei nurodyta specifikacijose, reikia sutankinti papildomai.  Negalima toliau pilti užpylimo medžiagos, kol nebus pasiektas reikiamas anksčiau užpiltos medžiagos tankis. Jei tankis vis dar nepatenkinamas, užpylimo medžiaga turi būti pašalinta, nuimant 150 mm anksčiau sėkmingai išbandytą sluoksnį, ir atliekamas tolesnis tankinimas, kol bus pasiekti patenkinami rezultatai. Tik tada galima pilti papildomą užpildo medžiagą. Tankio bandymai atliekami Užsakovo atstovo nurodymu Rangovo sąskaita.

Sutankinimo bandymus tranšėjose Rangovas atlieka vidutiniškai kas 50 m.  Grubių medžiagų tankis gali būti atliekamas plokštės išlaikymo metodu.

### Nusausinimas

#### Darbo apimtis

Rangovas pasirūpina vandens pašalinimo sistemų įrengimu. Jis taip pat apmoka visas išlaidas, susijusias su požeminio drenažo, pastatų, statinių ir komunikacijų, pažeistų vandens pašalinimo procese, atstatymu. Rangovas atsako už žalą, susijusią su vandens šalinimo sistemos gedimais dėl Rangovo nerūpestingumo. Rangovas atsako už tai, kad jo darbas atitiktų visus taikomus vietinius reikalavimus.

Vandens pašalinimas apima paviršinio vandens, atsirandančio darbo vietoje, nukreipimą, surinkimą ir pašalinimą, gruntinio vandens pašalinimą iš naujų tranšėjų, kad būtų galima dirbti sausomis sąlygomis.

#### Bendroji informacija

Prieš pradėdamas vandens šalinimo darbus, Rangovas ir Užsakovo atstovas turi kartu patikrinti ir nustatyti visų statinių ir prie statybvietės esančių statinių, iš kurių reikia pašalinti vandenį, būklę. Visi statiniai, dėl kurių gali būti pareikštos pretenzijos, turi būti nufotografuoti. Rangovas į savo pasiūlymą įtraukia tokių nuotraukų sąnaudas. Rangovas pateikia Projekto vadovui vieną komplektą nuotraukų su pridedamu aprašymu.

#### Pateikiama medžiaga

Rangovas pateikia Užsakovo atstovui patvirtinti smulkų vandens šalinimo operacijų sekos aprašymą.

Aprašyme turi būti (tačiau neapsiribojant tuo):

- Planai, kuriuose nurodomi vandens šalinimo ir nuvedimo būdai ir vietos. Prie plano pridedamuose brėžiniuose nurodomos visos detalės, kad darbas būtų aiškiai pailiustruotas.

- Naudojamų medžiagų ir įrangos sąrašas.

- Vandens šalinimo sistemos projektiniai skaičiavimai.

Tai, kad Užsakovo atstovas patikrina Rangovo planus ir metodus, neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už sėkmingą vandens šalinimo darbų atlikimą.

Rangovas pateikia žurnalus, kuriuose žymimi kasdien atlikti darbai, įrašant vandens kokybės testų rezultatus vandens išleidimo vietoje, laiką ir testų trukmę, paros išpylimo kiekius, pateikiant duomenis apie šulinių montavimą ir pašalinimą, bendras pastabas apie sistemą, pvz. įrangos veikimo laiką ir gedimus.

## Kasimas, užpylimas ir sutankinimas užstatomose teritorijose

### Pastatai ir statiniai

Pamatai turi būti kasami pagal linijas ir nuolydžius ar pakilimus, parodytus brėžiniuose. Jų dydis turi būti pakankamas statybai. Suplūkto žvyro ar susmulkintos medžiagos sluoksnis turi būti supiltas po klojinio ir atraminiu sluoksniais. Žvyras arba susmulkinta medžiaga turi būti susmulkinta tolygiai, granulių dydis 1-100 mm.

Galutinis iškasų lyginimas iki galutinio lygio turi būti atliekamas prieš pat klojant pamatus, kad galutinis iškasos dugnas būtų apsaugotas nuo nepalankaus poveikio. Neleistina, kad iškasos dugnas būtų užtvindytas.  Netinkama medžiaga iškasos dugne turi būti pakeista sutankintu smėliu ar žvyru. Šis užpildas turi būti pilamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 150 mm. Kiekvienas sluoksnis turi būti kruopščiai sutankintas mechaniniais presais.

Užpylimas aplink statinius atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais kaip 150 mm, iki brėžiniuose nurodyto lygio. Kiekvienas sluoksnis turi būti kruopščiai sutankintas mechaniniais presais. Užbaigtas pylimas turi būti lygiai pakilęs aplink pastatus.

### Požeminis drenažas po statiniais

Kur reikia, aplink statinius turi būti įrengtas požeminis drenažas. Požeminis drenažas turi būti perforuoto plastiko, kurio skersmuo ne mažesnis už 100 mm, o apžiūros šuliniai iš termoplastiko ar betono. Vamzdžiai turi būti užpilti mažiausiai 150 mm storio žvyru, kurio maks. grūdelių dydis neviršija 20 mm, o <0.5 mm dydžio grūdeliai neviršija 10 % svorio.

### Žemės sankasų kasimas ir užpylimas

Visas kasimas ir užpylimas vykdomas pagal aukščiau pateiktus „Bendruosius reikalavimus“.

Jei kasimas reikalingas dangos įrengimui, iškasos dugnas turi būti išlygintas taip, kad danga būtų lygi.

Leidžiama sankasos lygio ir iškasos dugno tolerancija yra ± 50 mm. Užpilama smėliu, pasižyminčiu tokiomis savybėmis:

- dalelių, byrančių pro 0.002 mm tinklelį, neturi būti daugiau 10 %;

- dalelių, byrančių pro 0.425 mm tinklelį, skysčio riba neturi viršyti 25 %, o plastiškumo indeksas – neviršyti 6 %.

Užpylimo medžiaga supresuojama iki 90 % maksimalaus sauso tankio, gaunamo modifikuotu Proctor’o sutankinimo bandymu.

  - Šildymas, vėdinimas ir kiti sanitarinės technikos darbai

    - Santechnikos darbai

      - Bendrosios sąlygos

Šalto ir karšto vandens sistemos turi atitikti STR 2.07.01:2003 ir kitų Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

      - Vamzdžių medžiaga

Šalto ir karšto vandentiekio sistemoms naudojami vamzdžiai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą, leidžiantį juos naudoti geriamojo vandentiekio sistemai.

Gaisrinio vandentiekio sistemoje turi būti naudojami plieniniai elektra virinami vamzdžiai.

Daugiasluoksniai universalūs PE-Xc/Al/PE vamzdžiai ir fasoninės dalys

Pastato geriamojo vandentiekio sistemos montuojamos iš daugiasluoksnių metalopolimerinių vamzdžių ir plastikinių presuojamų jungčių. Visi daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir plastikinės presuojamos jungtys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir turinčio šį ar lygiavertį sertifikatą.

Daugiasluoksniai metalopolimeriniai vamzdžiai ir jungiamosios dalys privalo atitikti LST EN 21003 ar lygiavertį standarto reikalavimus.

Presuojamų jungčių vamzdyno sistemos galimi skersmenys: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63mm.

- Taikymas: geriamasis šaltas vandentiekis, karštas vandentiekis;

- Vamzdžių medžiaga: vamzdį sudaro vidinėje ir išorinėje pusėje esantys plastikiniai sluoksniai iš bespalvio PE-X ir balto PE bei vieno tarp jų esančio sluoksnio iš aliuminio;

- Vamzdžių jungtys: žalvarinės presuojamos jungtys, kur būtina – atsparios agresyviai aplinkai;

- Slėgis: maksimalus ilgalaikis darbo slėgis 1,0 kPa;

- Temperatūra: maksimali darbo temperatūra 95°C.

Plieniniai elektra virinami vamzdžiai

Plieniniai elektra virinami vamzdžiai turi būti taikomi priešgaisrinėse sistemose. Vamzdžių jungtys: jungiami suvirinimo būdu. Vamzdynų slėgio klasė ne mažesnė kaip PN16. Fasoninės dalys, kurios numatomos naudoti, turi būti pagamintos pramoniniu būdu iš tos pačios plieno markės kaip pagrindiniai vamzdžiai ir atitikti visus reikalavimus, kurie yra nurodyti pagrindiniams vamzdžiams. Fasoninės dalys turi būti tiekiamos komplekte su pagrindiniais vamzdžiais.

Polietileno vamzdžiai

Polietileno vamzdžiai naudojami tik šalto vandens vamzdynui, klojamam žemėje. Jungtys suvirinamos arba jungiamos mechaniniu būdu.

PVC vamzdžiai

Jie turi atitikti PVC vamzdžių standartą LST ISO 4435, PVC vamzdžių charakteristikos turi būti ne mažesnės kaip: E-modulis ne mažesnis kaip 3000 MPa, masė 1400 kg/m3, linijinis plėtimosi koeficientas 0,7 x 10-4 K-1; specifinė šiluma 1,0 J/g K; šilumos laidumas 0,15 W/m K; minimalus lenkimo spindulys 300 x dy; turi būti atsparus cheminiam poveikiui, pagal standarto reikalavimus.

      - Vamzdžių pakabos ir atramos

Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai nuimamos ir reguliuojamos. Pakabos turi būti pakankamai arti viena kitos, kad vamzdžiai nesideformuotų.

Maks. atstumai tarp pakabų ir atramų:

- 1,50 m, kai DN mažiau už 25 mm;

- 2,25 m, kai DN  mažiau už 25 – 40 mm;

- 3,00 m, kai DN mažiau už 50 – 65 mm.

Vamzdžių tvirtinimo priemonės turi sumažinti triukšmo susidarymą ir perdavimą. Pakabos ir laikikliai turi būti tokie, kad vamzdžiai galėtų laisvai plėstis, nesukeldami triukšmo.

Lygiagrečiai nutiestų horizontalių vamzdžių plieninės atraminės apkabos tvirtinamos prie bendros sekcijos.

Grupiniam tvirtinimui vertikaliose šachtose, kur įrengtos atskiros atraminės apkabos, įrengiama plieninė juosta, tvirtinama prie sienos ar grindų.

Atstumas tarp vamzdžių išorinių paviršių (su šilumine izoliacija) turi būti ne mažesnis nei:

- 60 mm kai vamzdžio skersmuo mažiau už 150 mm;

- 100 mm kai vamzdžio skersmuo yra 150 – 200 mm;

- 150 mm kai vamzdžio skersmuo yra virš 250 mm.

- Visų juodųjų metalų paviršių apdorojimas turi būti:

- nupūtimas smėliu iki Sa2½ laipsnio gamykloje suvirintų komponentų;

- gruntavimas antikoroziniu gruntu;

- dažymas dviem patvirtintų dažų sluoksniais.

Užbaigus montažinį suvirinimą, suvirintos detalės nušlifuojamos iki Sa2 laipsnio, padengiamos nauju gruntu ar galutine dažų danga.

      - Sklendės ir prietaisai

Uždaromosios sklendės

Visos uždaromosios sklendės turi būti įrengtos gerai prieinamose vietose, tinkamiausias aukštis – 1-2 m.

Šios sklendės turi būti tokių tipų:

- DN 10-50, rutulinės:

- medžiaga turi būti atspari korozijai;

- korpusas iš ketaus arba alavo;

- rutulinis antgalis iš chromuoto ketaus arba žalvario, padengimas EPDM;

- tarpiklis PTFE;

- nominalus slėgis 1.0 MPa.

- DN 65 ir aukščiau, uždoriai:

- medžiaga turi būti atspari korozijai;

- korpusas iš ketaus arba nerūdijančio plieno;

- uždoris ir sandariklių paviršiai iš bronzos, nerūdijančio plieno;

- nominalus slėgis 1.0 MPa.

Atbuliniai vožtuvai

Atbuliniai vožtuvai:

- DN 10-50, nespyruokliniai su horizontaliu disku:

- korpusas iš bronzos, nerūdijančio plieno, kalaus ketaus;

- tarpiklis iš bronzos, nerūdijančio plieno, EPDM, karščiui atspari EPDM, nitrilas, neoprenas;

- nominalus slėgis 1.0 MPa.

- DN 65 ir daugiau, su pleištu tarp flangų:

- korpusas iš ketaus;

- tarpiklis iš nerūdijančio plieno, EPDM, karščiui atspari EPDM, nitrilas, neoprenas;

- nominalus slėgis 1.0 MPa.

Oro išleidimo ventiliai (vantuzai)

Ventiliai:

- korpusas: bronzos, nerūdijančio plieno, kalaus ketaus;

- tarpiklis: iš bronzos, nerūdijančio plieno, EPDM, karščiui atspari EPDM, nitrilas, neoprenas;

- nominalus slėgis: 1.0 MPa.

Filtrai

Filtrai:

- korpusas: nerūdijantis plienas arba ketus;

- tinklelis: nerūdijantis plienas;

- nominalus slėgis 1.0 MPa.

Žarnų jungtys

Tipas: montuojamos ant sienos, su chromuotu antgaliu.

Fitingai: sklendė ir 20 m. armuota PVC žarna su žarnos laikikliu, reguliuojamu išleidimo antgaliu.

      - Prietaisai

Prietaisai turi būti geros kokybės, patvarūs, vieningos išvaizdos. Prietaisai turi būti patikimai pritvirtinti prie konstrukcijų.

Praustuvai

Dydis: 		apie  600 x 500, sieniniai.

Medžiaga:	balta glazūruota keramika.

Maišytuvas:	chromuotas viensvertis maišytuvas, tvirtinamas prie praustuvo.

Fitingai: plastikinis sifonas, plastikinis nutekėjimo vamzdis su sandarinimo žiedais arba  ant sienos montuojamas vamzdis su sandarinimo žiedais, pakabomis.

Chromuotos rutulinės sklendės su chromuotu lanksčiu vamzdžiu montuojamos prie karšto ir šalto vandens vamzdžių.

Dušai

Chromuotas dušo maišytuvo komplektas:

- viensvertis maišytuvas;

- viršuje tvirtinamas dušas;

- rankinis antgalis su 1.5 m žarna;

- rutulinė atjungimo sklendė;

- visi reikiami fitingai.

Avariniai dušai cheminių reagentų patalpoje yra originalūs gamintojo dušai su viršuje tvirtinamu dušu, akių ir veido dušais ir visais reikiamais fitingais.

Išpuodžiai

Tipas: 	Baltas prie grindų tvirtinamas išpuodis iš glazūruotos keramikos  su bakeliu, ne mažiau 5 litrai.

Fitingai: Plastiko sėdynė ir dangtis, tyli prisipildymo sistema ir chromuota jungtis po cisterna. Chromuota rutulinė atjungimo sklendė šaltam vandeniui, su chromuotomis lanksčiomis žarnomis.

Plautuvės

Tipas:	Prie sienos tvirtinama nerūdijančio plieno plautuvė (apie. 600 x 450 mm) su įmontuota apsauga nuo purslų.

Maišytuvas: 	Prie sienos tvirtinamas viensvirtis maišytuvas su sukamu čiaupu, chromuotas.

Fitingai: Sifonas su nutekėjimo vamzdžiu ir flanšu grindims ar sienai, chromuotas.

Trapai

Grindų trapai turi būti termoplastikiniai. Reikalui esant turi būti montuojami pakėlimo iki reikiamo lygio žiedai. Tose vietose, kur galimas sąlytis su nuotekomis, grindų trapai turi būti iš nerūdijančio plieno.

      - Vandens šildytuvai

Vandens šildytuvo galia iki 10 kW. Bako projektinis slėgis 0,6 MPa.

Prie vandentiekio jungiamas vamzdinėmis movomis, į elektros tinklą – per rozetę. Šildytuvas turi išleidimo vamzdį arba apsauginį vožtuvą – vakuumo pašalintuvą. Įtekėjimo vamzdis su atbuliniu vožtuvu ir atjungimo sklendėmis. Viso įrenginio korpusas iš dažyto plieno, pagal architektūrinę aplinką.

Termostato nustatymą galima reguliuoti + 30 °C – + 85 °C ribose. Automatinis išjungimas pasiekus + 100 °C, rankinis nustatymas į pradinę padėtį.

Vandens pašildymo bakas yra su variniu persipylimo vamzdžiu nuo apsauginio vožtuvo artimiausios tinkamos vietos.

      - Izoliacija

Visi karšto vandens vamzdžiai turi būti apšiltinti. Be termoizoliacijos galima palikti tik trumpas atšakas.

    - Šildymas ir ventiliacija

Nuotekų valymo įrenginiuose rekonstruojamų ir naujai projektuojamų ir statomų pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti projektuojamas laikantis šiuo metu Lietuvoje galiojančių STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (galiojanti redakcija) reikalavimų.

Taip pat būtina laikytis kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir su šildymu, vėdinimu ir oro kondicionavimu susijusių darbo ir priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos, statybos ir kitų norminių dokumentų.

Visose patalpose, kuriose gali išsiskirti sieros vandenilio garai, naudoti nerūdijančio plieno ortakius ir kanalus arba lygiavertes medžiagas atsparias aplinkos agresyvumui. Tose patalpose kuriose yra sieros vandenilio ir kitų kenksmingų dujų išsiskyrimo pavojus reikia numatyti ištraukiamąją ventiliaciją.

Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus. Šildymo prietaisų atiduodamas į patalpą šilumos kiekis turi būti pakankamas patalpų skaičiuojamajai temperatūrai palaikyti.

Rekonstruojamuose ir naujai statomuose pastatuose numatyti elektrinį šildymą. Naujai projektuojamose valdymo skydų patalpose įrengti  oro kondicionavimą.

## Vėdinimas

Patalpų vėdinimui turi būti numatytos mechaninės ir natūralaus oro šalinimo sistemos. Patalpose, kuriose nėra pastovių darbo vietų, patalpų vėdinimas natūralus iš viršutinės patalpų zonos per šachtą virš stogo. Pavojingose patalpose (pvz. kur yra sieros vandenilio ir kitų kenksmingų dujų išsiskyrimo pavojus) papildomai turi būti numatyta mechaninė oro šalinimo (iš apatinės patalpų zonos) sistema, kuri turi būti įjungiama prieš įeinant aptarnaujančiam personalui į patalpas.

Vėdinimo įrengimai turi būti sertifikuoti pagal EN 29001 ar lygiaverčius reikalavimus, taip pat turi atitikti STR2.01.01(6):2008 reikalavimus. Oro šalinimo įrengimai turi patikimai veikti bent 2 metus nuo tos dienos, kai buvo pradėtas eksploatuoti.

## Elektrinis kaloriferis

Elektrinis kaloriferis turi būti pagamintas iš medžiagų atsparių sumontavimo vietoje esančiai agresyviai aplinkai. Elektrinio kaloriferio galingumas turi būti valdomas pakopiškai (ne mažiau trijų pakopų). Konstrukcijoje turi būti integruotas perkaitimo termostatas su rankiniu atstatymu, automatinis jungiklis trumpo jungimo atvejui.

## Ortakiai

Ortakiai ir kiti ortakiuose montuojami gaminiai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, plastiko arba kitos agresyviai aplinkai atsparios medžiagos.

  - Vamzdynai

    - Kokybės užtikrinimas

      - Gamykliniai bandymai

Visi vamzdžiai, sklendės ir jungiamosios dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar ES standartus ir normas. Visi vamzdžiai, jų priedai, aklinimo žiedai ir kitos medžiagos, reikalingos vamzdynų tinklui, kuriam taikomos šios techninės sąlygos, turi būti išbandyti pagal galiojančius standartus. Rangovas perduos Užsakovui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus. Turi būti pateiktos, kaip Sutarties sąlygose numatyta, dabartinių bandymų, kurių autentiškumas yra patvirtintas, rezultatų atitikimo gamintojo standartams kopijos.

Visi vamzdžiai, armatūra, movos ir pan. turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu ar prekiniu ženklu ir turi būti nurodytas jų dydis, slėgio klasė, gamybos data, alkūnių kampas ir pan., kaip to reikalauja atitinkamas gamybos standartas.

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti III skyriaus II skirsnyje Priede Nr. 2.2 pateiktus standartus.

    - Medžiagos

      - Bendroji dalis

Ant visų vamzdžių, fasoninių dalių, movų ir pan. turi būti nurodytas gamintojo pavadinimas ar firmos ženklas, skersmuo, slėgis, klasė, pagaminimo data, alkūnių kampas ir pan. bei papildoma informacija, reikalaujama pagal nustatytus gamybos standartus.

Visi vamzdžiai ir fasoninės dalys, tiekiamos išliekamiesiems darbams turi būti sertifikuoti pagal Lietuvoje galiojančią tvarką.

      - Stikloplasčio (SP) vamzdžiai ir priedai

SP vamzdžiai, skirti savitakiams ir slėginiams vamzdynams, turi atitikti LR galiojančius standartus.

Armuoto stikloplasčio vamzdžius ir fitingus turi tiekti aprobuotas tiekėjas. Jie turi būti sukto plaušo arba išlieti išcentriniu būdu naudojant automatizuotą įrangą, leidžiančią gauti pastovios kokybės produktą, kuriame išlaikytas beveik lygus leistinas nuokrypis numatytosiose vietose, išlaikytos vienodos dervos, stiklo ir smėlio užpildo proporcijos vamzdžio sienelėje bei iki minimumo sumažintas oro įsiterpimas. Visos žaliavų sudedamosios dalys gamybos metu turi būti dozuojamos.

Vamzdžiai turi būti iškloti bent 1 mm storio polimeru praturtintu sluoksniu. Polimeras, iš kurio padarytas šis sluoksnis, turi būti izoftalinio poliesterio tipo, o jeigu numatoma intensyvios korozijos galimybė, naudojamas vinilo esterio arba bifenolio A tipo polimeras.

Polimeras, iš kurio yra padarytas vamzdžio korpusas, turi būti izoftalinio poliesterio tipo.

Išorinis vamzdžio korpuso paviršius taip pat turi būti suformuotas iš polimeru turtingo sluoksnio. Tam tinka izoftalinis poliesteris, jeigu nėra kitų reikalavimų dėl ypatingai agresyvaus grunto sąlygų. Šie vamzdžiai turi nesuirti, laikomi lauke tiesioginėje saulėje, ne mažiau kaip 5 metus. Šiam tikslui į polimerą gali būti pridėta medžiagos, slopinančios ultravioletinių spindulių poveikį.

Stikloplasčio vamzdžių kietumas turi būti ne mažesnis kaip 5000 N/m2.

Išskyrus specialius fitingus, skirtus naudoti prie sklendžių, vamzdžių galai turi būti be sriegių ir pritaikyti sujungimui įmovomis, kuriam reikalingi guminiai aklinimo žiedai ir centravimo priemonė „central locating registre“.

SP fitingai turi būti padaryti iš atpjauto ir kampu sujungto tiesaus vamzdžio, kuris prieš tai buvo išbandytas. Kampinis sujungimas turi būti apvyniotas austiniu supjaustytu ir suvytu pluoštu, gerai impregnuotu derva. Fitingai turi būti suprojektuoti ir pagaminti tokiu būdu, kad jų stiprumas ir atsparumas korozijai būtų toks pat, kaip ir tiesiosios vamzdžio dalies. Flanšų skylės, jei kitaip nenurodyta, turi atitikti PN 10.

      - Kalaus ketaus vamzdžiai ir fasoninės dalys

#### Visi kalaus ketaus vamzdžių ir fasoninių dalių reikalavimai nurodyti III skyriaus II skirsnyje Priede Nr. 2.2.

      - PVC vamzdžiai

#### Visi PVC vamzdžių ir fasoninių dalių reikalavimai nurodyti III skyriaus II skirsnyje Priede Nr.2.2.

#### Polietileno (PE) vamzdžiai ir fasoninės dalys

#### Visi PVC vamzdžių ir fasoninių dalių reikalavimai nurodyti III skyriaus II skirsnyje Priede Nr. 2.2. Vamzdžių jungimas suvirinant juos vietoje turi būti atliekamas pagal vamzdžių gamintojų statybos taisykles. Suvirinimo būdu gautos siūlės turi būti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis.

      - Nerūdijančio plieno vamzdžiai

Vamzdžių ir jų detalės turi atitikti EN 1.4436/AISI 316L normą ar analogiškus reikalavimus.

Nerūdijančio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti išilginio suvirinimo būdu.

Alkūnės turi būti presuotos iki Dsąl. 600 (imtinai). Alkūnės turi atitikti LST EN 14870-1:2005 ar analogiškus reikalavimus.

Trišakiai turi būti pagaminti gamykloje ir jų dydžiai nustatyti 10 kg/cm2 darbiniam slėgiui pagal standartą.

Flanšiniai jungimai turi būti su nerūdijančio plieno movomis ir laisvais flanšais iš karšto cinkavimo anglinio plieno. Tarpikliai turi būti iš armuotos nitrilinės 3 mm storio gumos.

Movos gali būti presuotos konstrukcijos, nominalus dydis iki Dsąl. 150 (imtinai). Movos nuo Dsąl. 200 ir daugiau turi būti suvirintos konstrukcijos.

Aklinieji flanšai turi būti karšto cinkavimo anglinio plieno. Aklinųjų flanšų vidinis paviršius turi būti apsaugotas nerūdijančio plieno plokštele (EN 1.4436/AISI 316L  normos ar analogiškas), kurios storis ne mažesnis už 2.0 mm.

Srieginių nerūdijančio plieno vamzdžių fitingų nominalūs dydžiai ir išoriniai skersmenys turi būti tokie, kaip nurodyta aukščiau.

Minimalūs nerūdijančio plieno vamzdžio cilindro ir fitingų sienelių storis nurodytas lentelėje.

Nerūdijančio plieno vamzdžių (pagal EN 1.4436 ar analog.) minimalūs sienelių storiai

| Nominalus dydis | Vamzdžio cilindro sienelės storis, mm |
| --- | --- |
| Iki D sąl. 80 imtinai | 1.6 |
| D sąl. 100 iki D sąl. 250 imtinai | 2.0 |
| D sąl. 300 ir 350 | 2.6 |
| D sąl. 400 | 3.2 |
| D sąl.500 ir 600 | 4.0 |
| D sąl 700 | 5.0 |
| D sąl 800 | 6.3 |

Alkūnių, trišakių, movų ir tarpvamzdžių sienelių storis neturi būti mažesnis už storius, nurodytus galiojančiame standarte.

Nestandartinių trišakių ir kryžmių sienelių storius apskaičiuoja Rangovas ir pateikia juos Užsakovo atstovui patvirtinti.

Visose į sieną įleistose detalėse turi būti 2 mm storio iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis privirinamas flanšas su vandeniui nelaidžiu antdėklu. Tokio flanšo diametras turi būti ne mažesnis už 150 mm + išorinis vamzdžio diametras. Nerūdijančio plieno vamzdžiai, einantys per sieną, neturi būti jungiami prie armatūros.

      - Atramos ir laikikliai

Rekomenduojami didžiausi atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų nurodyti lentelėje.

Maksimalūs atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų

| D sąl. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atstumas (m) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| D sąl. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Atstumas (m) | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.0 |
| D sąl. | 600 | 700 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Atstumas (m) | 9.5 | 10.3 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |

Lentelės duomenys taikytini tik tiesioms vamzdyno atkarpoms. Tose vietose, kur vamzdyne sumontuotos sklendės ar kita sunki įranga, vamzdžiai turi būti papildomai įtvirtinami, kad vamzdynui ar prie jo prijungtiems įrengimams nebūtų perduodamos jokios papildomos apkrovos ar įlinkiai.

Reikia laikytis gamintojo nurodymų ten, kurie jie taikytini. Detalių skerspjūvis turi būti pakankamas, kad atlaikytų įrengimų darbo metu atsirandančias apkrovas.

Visi vamzdynai turi būti tvirtinami atskirai nuo statinio konstrukcijų.

Pakabos turi būti įstatomos į vietas prieš užpilant betoną.

Mechaninės įrangos (siurblių, kompresorių, įtaisų ir pan.) tvirtinimui turi būti naudojami ne mažesni nei M 12 ankeriniai varžtai.

Visos į nuotekas ar dumblą panardinamos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančio plieno AISI 316 ar analogiški. Poveržlės turi būti dedamos po visomis veržlėmis ir varžtų galvutėmis, jų medžiaga turi būti ta pati. Laisvasis sriegis virš sumontuoto sujungimo turi būti ne trumpesnis nei 1 mm ir ne didesnis už vienos veržlės aukštį.

Laikantieji ir pamatiniai varžtai turi turėti šešiakampes veržles ir poveržles.

Jei nenurodyta kitaip, varžtai ir veržlės turi būti mažiausiai 5.8 stiprumo klasės.

      - Suvirinimas

Vamzdžių ir įtaisų suvirinimo darbai turi būti atliekami pagal LST EN 1011-1:1999/A2:2004 ir LST EN ISO 14554-1:2000 ar lygiaverčius reikalavimus.

Statybvietėje turi būti patikrinamas suvirinimo siūlės lygumas, aukštis, nustatomi siūlės viršaus ir pagrindo defektai, įtrūkimai, apžiūrima, ar siūlės metalas susiliejęs su pagrindo metalu.

Užsakovo atstovas, siekdamas užtikrinti kokybę ir darbo saugą, gali pareikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų rentgenografinius suvirinimo siūlių bandymus (apie 10 % visų siūlių). Išilginėms siūlėms taikoma 4 klasė (mėlyna), skersinėms apskritosioms – 3 klasė (žalia). Siūlės bandymams turi būti atrinktos iš vizualiai patikrintųjų siūlių. Išbandomos ir gamyklinės, ir statybvietėje suvirintos siūlės. Tikrinant statybvietę laikomasi šios tvarkos:

- Radus siūles su defektais, Rangovas privalo savo sąskaita išpjauti sujungimą ir reikiamai suvirinti siūlę;

- Naujai suvirintos siūlės rentgenografiniai bandymai atliekami Rangovo sąskaita. Radus siūlę su defektais, papildomai turi būti patikrinta dar viena tų pačių suvirintojų atlikta siūlė – taip pat Rangovo sąskaita.

Suvirinimo darbus statybvietėje turi atlikti tik patyrę ir reikiamai apmokyti darbo metodų suvirintojai (anglinio ar nerūdijančio plieno, vamzdžio ar lakšto suvirinimas, elektros lanku, MIG ar TIG suvirinimo metodu). Po mechaninio valymo nerūdijančio plieno konstrukcijų siūlės turi būti išėsdinamos tinkamomis pastomis.

    - Sklendės ir vožtuvai

      - Bendrieji reikalavimai

Visos sklendės ir vožtuvai  turi būti skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN 10. Visi flanšai turi būti pagal LST EN 1092-2:2000 ar analogiški.

Jei nenurodyta kitaip, visos sklendės turi būti atidaromos sukant prieš laikrodžio rodyklę. Rankinis valdymas naudotinas sklendėms iki 300 mm skersmens, virš 300 mm skersmens reikia naudoti valdymo pavaras. Maksimali jėga, reikalinga rankenėlės pasukimui esant didžiausiam slėgio aukščių skirtumui neturi viršyti 200 Nm.

Jei nenurodyta kitaip, visos rankenėlės turi būti su užrašais „Atidaryta“ ir „Uždaryta“, su rodyklėmis, žyminčiomis sukimo kryptį.

Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis spynomis ir grandinėmis, kad neleistinas panaudojimas būtų neįmanomas.

Kai sklendės yra sunkiai prieinamose vietose, Rangovas privalo pateikti ir sumontuoti grandinėmis valdomas sklendes, veleno prailginimo elementus, prailgintus tepimo antgalius ar panašią armatūrą arba įtaisus, palengvinančius priėjimą eksploatavimo, tepimo ir kt. tikslu.

Visi vožtuvai ir sklendės turi būti atsparūs korozijai.

Užsakovo atstovui turi būti pateikti gamyklinių bandymų pažymėjimai.

Prieš pristatant į statybvietę visi darbiniai paviršiai turi būti švariai nuvalyti, jei jie metaliniai – padengti tepalu. Rangovas turi užtikrinti pradinį padengimą, būtiną teisingam sklendžių ir uždorių nustatymui ir veikimui.

Įpakavimas turi užtikrinti visišką apsaugą gabenant ir sandėliuojant. Sklendžių ir vožtuvų angos iki pat jų montavimo turi būti užsandarintos.

      - Sklendės

Skląstinės sklendės turi būti su gumuotu skląsčiu, pilnai atidarančiu pratekėjimo angą. Korpusas ir dangtelis turi būti iš ketaus, su nejudančia įvore nerūdijančio plieno sūkliu. Skląstis turi būti iš nerūdijančio plieno tinkamas buitinėms nuotekoms. Šios sklendės turi būti su moviniu ir vidiniu srieginiu pajungimu.

Pagrindinių vamzdynų montavimui turi būti naudojamos movinės arba flanšinės sklendės.

Skląstinės sklendės (uždaromosios sklendės) įvadams, kurių skersmuo DN 1” ir DN 2”, turi būti su ketiniais arba kito lydinio korpusais ir dangteliais.

Geriamajam vandeniui skirtų sklendžių, iki 400 mm skersmens, uždarantysis elementas turi būti padengtas elastinga danga, o vidinis ir išorinis paviršius padengtas EPDM danga. Sklendžių, skirtų nuotekų vamzdžiams, uždarantysis elementas turi būti padegtas nitriline danga.

Sklendės velenas turi būti pakankamai įsriegtas, kad uždarantį elementą galima būtų pilnai pakelti iš minimalios sklendės angos. Velenas turi būti užsandarintas dvigubu riebokšliu. Geriamam vandeniui sklendės velenas turi būti iš nerūdijančio plieno EN 1.4541 ar lygiaverčio, padarytas šaltai valcuojant. Nuotekoms ir dumblui – iš nerūdijančio plieno EN 1.4436 ar lygiaverčio.

Sklendės turi būti suprojektuotos praleisti geriamam vandeniui, neapdorotam vandeniui, neapdorotoms nuotekoms arba kitiems skysčiams, kas bus reikalinga atliekant darbus.

Sklendžių stogeliai turi būti pritvirtinti varžtais su šešiakampėmis galvutėmis arba be jų.

Skląstinių sklendžių skląstis turi būti statmenų briaunų. Korpusas ir skląstis turi būti iš ketaus, nepasikeliantis velenas – iš nerūdijančio plieno. Visos užtveriančios sklendės vandens ir nuotekų vamzdžiams turi būti hermetiškos. Kitiems tikslams, jei tokių atvejų bus, skirtų skląstinių sklendžių lizdas turi būti padarytas iš nerūdijančio plieno. Visos skląstinės sklendės turi būti pilnai atsidarančios, t. y. neuždarančios tėkmės skerspločio. Flanšų skylės turi atitikti standartą. Šios skląstinės sklendės turi būti suprojektuotos PN10 darbiniam slėgiui jeigu nėra kitaip numatyta projekte.

      - Diskiniai vožtuvai

Visi vožtuvai turi būti pilnai atsidarantys. Iš išorės vožtuvas turi būti padengtas epoksido danga (ne plonesne kaip 250 μm), iš vidaus dedamas EPDM pamušalas arba epoksido danga.

Nominalus slėgis, kurį vožtuvas išlaiko, turi būti 10 barų (PN10), jeigu nėra kitaip numatyta.

Vožtuvas turi būti suprojektuotas tokiu būdu, kad vanduo galėtų tekėti bet kuria kryptimi. Vožtuvai turi turėti pakeičiamus elastingus lizdus NBR 70º atramai.

Vožtuvo korpusas turi būti iš kalaus ketaus. Priklausomai nuo naudojamos terpės diskas turi būti iš kalaus ketaus arba ne žemesnės nei  AISI 316 klasės nerūdijančio plieno ar lygiaverčiai. Vožtuvo kotai, kūgiški kaiščiai, ir visos vidinės detalės iš ne žemesnės nei  AISI 316 klasės nerūdijančio plieno ar lygiaverčiai. Sandarinantys žiedai iš nerūdijančio plieno, EPDM, karščiui atsparios EPDM, nitrilo, neopreno.

Disko tarpinė (jei ji naudojama) turi būti pakeičiama.

Vožtuvas turi užtikrinti nepralaidų užsukimą, esant 10 barų slėgio skirtumui nuo atmosferinio slėgio.

Vožtuvai turi būti su dvigubu flanšu. Korpusas turi būti padarytas iš ketaus ir išklotas polimeru. Diskas turi būti iš ketaus, o kotas iš nerūdijančio plieno. Turi būti galima išimti ir pakeisti tarpiklius neišimant vožtuvo koto.

Vožtuvai neturi būti naudojami vamzdynams, kuriais teka nuotekos ar dumblas.

      - Oro vožtuvai

Slėginiuose vamzdynuose turi būti oro vožtuvai. Jie turi turėti veikiančią plūdinę kamerą skysčiui visomis darbo sąlygomis. Plūdinė kamera turi būti suprojektuota tokiu būdu, kad neleistų užsikimšti vožtuvo detalėms ir užtikrintų patikimą vožtuvo darbą visą laiką.

      - Diskinio tipo atbuliniai vožtuvai

Slėginio vamzdyno atšakose prie siurblių turi būti sumontuoti sklandžiai veikiantys atbuliniai vožtuvai. Vožtuvai turi būti diskinio tipo, su atsvaru, jei skersmuo Dsąl.150 mm ar didesnis. Atsvaras turi būti apsaugotas. Vožtuvo išmatavimai turi atitikti LST EN 60534-3-1+AC:2002 arba analogišką standartą. Vožtuvai turi būti skirti darbiniam slėgiui PN10 jeigu nėra kitaip numatyta projekte.

Vožtuvo korpusas turi būti su dviem flanšais, pagamintas iš kalaus ketaus. Sandarinantys paviršiai turi būti iš nerūdijančio plieno. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus, sausos plėvelės storis ne mažiau už 250 µm. Flanšai turi būti pritaikyti PN10 slėgiui jeigu nėra kitaip numatyta projekte.

Velenas turi būti ištraukiamas, iš nerūdijančio plieno.

      - Rutulinio tipo atbuliniai vožtuvai

Jei nėra nurodyta kitaip, nuotekų sistemose atbuliniai vožtuvai turi būti rutulinio tipo. Rutulinių atbulinių vožtuvų rutulio svoris turi būti parinktas taip, kad darbo metu nebūtų rutulio virpesių ir nestabilaus vožtuvo darbo. Atbulinių vožtuvų slėgio klasė turi būti ne mažesnė PN 10/16. Atbulinių vožtuvų korpusai turi būti dvigubo flanšo konstrukcijos pagaminti iš kalaus ketaus pagal ISO 1083 arba atitinkamų standartų reikalavimus. Sandarinantys paviršiai turi būti iš nerūdijančio plieno. Antikorozinis padengimas epoksidine derva ant švaraus, apdoroto smėlio srove paviršiaus. Flanšiniai sujungimai turi būti PN10 slėgio klasės jeigu nėra kitaip numatyta projekte. Rutulinis atbulinis vožtuvas atidarytoje padėtyje turi užtikrinti tiesų vandens tekėjimą be kliūčių. Rutulys turi neužstrigti ir vožtuvas neužsikimšti (neleidžiami jokie rutulio svyravimai). Vožtuvų korpusas turi būti iš abiejų pusių su flanšais, pagamintas iš kalaus ketaus. Rutulys iš poliuretano. Antikorozinė danga turi būti epoksidiniai dažai, tepami ant švaraus nušlifuoto metalinio paviršiaus. Jungiami flanšais. Flanšai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus.

      - Valdymo pavaros

Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui.

Atsparumas korozijai ne mažiau KS (Standartas KS: tinkama įrengti pramoninėse sistemose, vandens paruošimo įrenginiuose arba elektrinėse su mažai užteršta atmosfera bei ten, kur atmosfera užteršiama retkarčiais arba nuolatinai vidutine teršalų koncentracija (pvz., vandenvalos įrenginiuose, chemijos pramonėje).

Ten, kur reikalinga, pavaros turi būti įrengtos su el. varikliais, integruotais elektromagnetiniais paleidėjais (mažiausiai 60 paleidimų per valandą), valdymo įrengimais vietiniam valdymui (su mygtukais atidarymui/uždarymui) ir išvadais nuotoliniam valdymui. Pavaros privalo užtikrinti visišką sklendės/uždorio uždarymą esant maksimaliam slėgio skirtumui. Atidarymo/uždarymo galios atsarga turi ne mažiau kaip 50% viršyti maksimalios atidarymo arba uždarymo sukimo jėgos momentus, priimant tą, kuri iš jų yra didesnė. Variklis turi būti asinchroninis su F klasės izoliacija. Apsauga nuo perdegimo užtikrinama variklio vijose integruotu termostatu. Korpusas turi būti nelaidus dulkėms ir vandeniui, IP67 arba aukštesnės saugumo klasės, priklausomai nuo įrengimo vietos. Darbui avarinėmis sąlygomis, kai variklis yra atjungtas mechaniškai, turi būti įrengtas rankinis valdymo ratas. Turi būti įrengiama mechaninė disko padėties indikacija. Turi būti įrengiami atidarymo ir uždarymo, sukimo jėgos ir ribojimo jungikliai bei dvejetas papildomų ribinių jungiklių abiejuose judėjimo trajektorijos galuose, kuriais užtikrinama nuotolinė indikacija ir blokavimas. Elektrinės pavaros, naudojamos reguliavimo sklendėms, privalo turėti sklendės padėties daviklį. Nustatymas ir avarinis valdymas turi būti numatytas rankiniu būdu. Variklio pavara turi būti įjungiama rank./auto svertu ir rankinis valdymas automatiškai išjungiamas. Elektrinio veikimo metu rankinio valdymo svirtis neturi suktis. Pavaros turi būti sureguliuotos gamykloje, užtikrinant teisingą visiškai atidarytą padėtį ir visiškai uždarytą padėtį. Mechaniniu būdu reguliuojami galiniai išjungikliai turi apsaugoti nuo per didelės sklendės eigos ir uždaroje, ir atidarytoje padėtyse. Rankenėlei pasukti reikalinga jėga neturi viršyti 150 Nm. Sklendės su elektrine pavara mechanizmas turi būti pakankamai galingas, kad, esant didžiausiam slėgių skirtumui sistemoje, būtų galima visiškai atidaryti ir uždaryti sklendes. Pavaros reduktorius gali būti sliekinio arba judančios veržlės tipo. Elektrinės pavaros turi būti su elektromechaniniais stabdžiais. Pavaros korpusas, įskaitant ir kabelio užspaustuvą, turi atitikti ne mažesnę kaip IP 67 apsaugos klasę.

Pavaros turi būti pateikiamos su:

. varikliu, atitinkančiu elektrinės dalies specifikacijos reikalavimus;

. vidiniais reversinio kontaktoriaus paleidikliais;

. gnybtais visų išorinių kabelių prijungimui;

. vidine variklio apsauga su prieškondensaciniu šildytuvu;

. išrinkimo jungikliu, skirtu distanciniam išjungimo valdymui;

. vidiniu jungikliu ar mygtukais, skirtais atidarymui, sustabdymui ir uždarymui;

. bepotencialiniais indikaciniais kontaktais „uždaryta-atidaryta“ pozicijoms;

. reguliuojamais ribinių padėčių jungikliais, skirtais valdymo grandinėms;

. įranga nuosekliam valdymui su 0/4 – 20 mA signalu.

    - Slėgio matuokliai

Prietaisai turi būti pateikti su montavimo įtaisais, matavimo skalėmis, parodymų ir aliarmo davikliais pagal reikalavimus. Slėgio matuokliai turi būti vamzdelio tipo, su skiriamąja membrana, nerūdijančio plieno korpusu, flanšiniu atvamzdžiu iš nerūdijančio plieno. Slėgio matuokliai turi būti su nuimamu galiniu gaubteliu, kad būtų galima tikrinti ir reguliuoti. Skalės skersmuo neturi būti mažesnis už 100 mm. Skalė turi būti sugraduota bar. Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos darbinio slėgio daugiau kaip 1.5 karto.

Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąjį ventilį.

Slėgio matuokliai turi būti sumontuoti tiesiogiai slėginėse atšakose esančiuose atvamzdžiuose ir skirti momentinio siurblio slėgio matavimui ties siurblio slėginiu flanšu.

    - Įvairios fasoninės dalys ir priedai

      - Sandarikliai ir gumos sutepimo skysčiai

Elastomeriniai siūlių sandarikliai, skirti magistraliniams vamzdynams ir drenažo vamzdžiams turi būti atitinkamai W ir D tipo ir tenkinti LST EN 545:2010 ar ekvivalentiškus reikalavimus.

Gumos sutepimo skysčiai neturi daryti žalingo poveikio nei siūlės žiedui, nei vamzdžiui ir nesąveikauti su vamzdžiu tekančiu skysčiu. Tepimo skysčiai naudojami vamzdynuose, kuriais teka vanduo, turi nepakeisti vandens skonio ir/arba spalvos, jokiu būdu nekenkti žmonių sveikatai, ir neskatinti mikroorganizmų dauginimosi.

Reikia naudoti vamzdžių ir įrenginių gamintojo rekomenduojamas tepimo priemones.

      - Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai

Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2002 ar lygiaverčius reikalavimus plieniniams flangams arba LST EN 1092-2:2002 arba lygiaverčius reikalavimus ketiniams flangams ir būti tinkami PN 10 nominalaus slėgio reikmėms.

      - Tarpinės flanšiniams sujungimams

Flanšiniams sujungimams naudojamos tarpinės turi būti pakankamo pločio, kad jos viduje būtų skylė varžtui. Tarpinių medžiaga ir išmatavimai turi atitikti ENV 1591-2:2001 ar analogiškus reikalavimus, arba jam ekvivalentišką standartą.

      - Vamzdynų atramos ir remontinės apkabos

Vamzdynų atramos korpusas turi turėti vidinį sriegį arba gali būti be sriegio.  Jie turi būti padaryti iš liejamojo arba kalaus ketaus ir padegti epoksidine medžiaga. Atramos juosta turi būti iš nerūdijančio plieno. Varžtai, veržlės ir praplovimo aparatai taip pat turi būti iš nerūdijančio plieno. Guminis intarpas ir O-žiedas turi būti iš EPDM arba panašios gumos.

Vykdant darbus gali būti naudojami nerūdijančio plieno (EN 1.4301 arba jam ekvivalentiško) remontinės apkabos. Apkabos turi būti su EPDM tarpine arba panašia. Varžtai, veržlės ir praplovimo aparatai turi būti iš nerūdijančio plieno (EN 1.4301 arba analogiški).

      - Šulinių dangčiai ir landos

Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LR standartų reikalavimus. Minimali laisva anga 600 mm. Važiuojamojoje dalyje dangčiai ir landos turi būti suprojektuoti 40 t, kitur – 25 t apkrovai.

      - Prailginti sūkliai ir apsauginiai gaubtai

Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais sūkliais bei jų atramomis/kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus suklius ir apsauginius gaubtus. Prailgintieji sūkliai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai iš PE.

      - Veržlės, sraigtai, poveržlės ir varžtai

Vamzdžių ir fasoninių dalių varžtiniai sujungimai turi atitikti LST EN 1515-1:2000,  LST EN 1515-2:2002, LST EN 1092-1:2002 arba LST EN 1092-2:2000 arba lygiaverčius reikalavimus, išskyrus tai, kad varžtai iš kaliojo ketaus vamzdžiams ir fasoninėms dalims turi būti gaminami iš metalo pagal LST EN 1563:2001/A1:2004 markei 500/7 ar ekv., reikalavimus.

Nerūdijančio plieno varžtai, sraigtai, poveržlės ir veržlės turi atitikti LST EN 10130:1991+A1:2000 ar ekv.

    - Montavimas

      - Bendroji dalis

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Vamzdžių klojimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po paklojimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinami Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji sveiki vamzdžiai.

Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą vietą ar patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją.

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti klojami pagal linijas ir kampus, parodytus brėžiniuose. Galima tolerancija – (±5) milimetrai.

Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi.

Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir nereikalingos medžiagos. Jei dėl mažo skersmens valyti paklotus vamzdžius sunku, pasirūpinama tinkama plaušine šluota, kuria pratraukiama pro kiekvieną sujungimą vos tik jį sumontavus.

Tranšėjos turi būti sausos ir jei tranšėjos būklė netinkama, vamzdžiai neklojami. Klojant vamzdžius per juos jokiu būdu negalima leisti bėgti vandeniui.

Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų pažeisti tranšėjos užpildymo metu.  Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita.

Atstumas tarp vieno vamzdžio ir/ar linijos viršaus ir kito apačios neturi būti mažesnis už 100 mm.

      - Slėginių vamzdžių atramos

Ties visais posūkiais, trišaliais, sklendėmis turi būti įrengtos atramos. Išlietos atramos įrengiamos nuo nesujudinto grunto iki fasoninės dalies, kuriai paremti skirta atrama. Tarp vamzdžio fasoninės dalies ir betono dedama bituminė nominalaus 3 mm storio plėvelė. Rangovas pateikia atramų projektus, atitinkančius grunto sąlygas.

Atramos, suderinus su Užsakovo atstovu, gali būti pakeistos ankerinėmis jungtimis.

      - Kameros ir šuliniai

Šuliniai ir sklendžių kameros turi būti monolitiniai arba iš surenkamo gelžbetonio, arba iš surenkamų termoplastiko elementų.

      - Plieno laipteliai ir kt. plieninės konstrukcijos

Laiptai turi būti tvirti, idealiai išlyginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, pašiurkštintu paviršiumi ir atitikti metalinėms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.

  - Vamzdynų tranšėjų kasimas, užpylimas ir tankinimas

    - Tranšėjų kasimas

Tranšėjų plotis vamzdžių lygyje turi būti mažiausiai tokio pločio, kaip išorinis vamzdžių skersmuo plius 0,6 m.

Iškastos tranšėjos turi būti tokio dydžio, kad jose tilptų vamzdžiai ir jų pagrindai ir kad tranšėjas būtų galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant įtvirtinimus.

Jei, norint iškasti tranšėjas, reikia išardyti kelių, gatvių, šaligatvių paviršius ir nutekamuosius vamzdžius ir šalikeles, Rangovas pirmiausia kerta paviršius tiesia linija, surenka ir išveža išardytos dangos medžiagas pagal Užsakovo atstovo reikalavimus.

Visi minėti paviršiai turi būti išardyti iki pilno tranšėjos pločio ir per visą dangos gylį tokiu būdu, kad nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti aštrus, lygus, vertikalus ir atitikti liniją. Akmens luitai, organinės ir kitos trukdančios medžiagos, atsidūrusios tranšėjos dugne, turi būti pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. Tranšėjos dugnas turi būti užpildytas mažiausiai 150 mm smėlio sluoksniu.

Tranšėjos vamzdžiams nepradedamos kasti tol, kol į statybvietę nesuvežamos visos vamzdynui reikalingos medžiagos. Likusios medžiagos tranšėjos dugne kaitaliojamos su persijotu smėliu arba žvyru. Toks užpylimas atliekamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis gerai sutankinamas mechaniniais grūstuvais.

    - Tranšėjų užpylimas

Tranšėjos neužpilamos tol, kol iš jų nepašalinamos visos atliekos ir kitos trukdančios medžiagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdžius, statinius ir pagrindą, aplink vamzdžius ir virš jų, 150 mm sluoksniais pilama pirminio užpylimo medžiaga.

Užpylimo medžiaga turi būti pilama vienu metu maždaug tokiame pačiame gylyje iš abiejų pusių vamzdžių, apžiūros šulinių, atramų, ramsčių ir sienų. Vamzdis arba apžiūros šulinys turi būti statomas nustatytame aukštyje ir vietoje. Užpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne mažiau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur pagal Sutartį bus tiesiami nauji keliai ir ne mažiau, nei 90 % ten, kur viršuje eismo nėra. Pradinis užpylimas virš vamzdžio turi būti 300 mm.

Likęs užpylimas iki paviršiaus lygio turi būti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm sluoksniais.

Sunkių tankintuvų negalima naudoti 300 mm atstumu virš tų vamzdžių, kurių skersmuo  200 mm, ir  500 mm atstumu, kai vamzdžiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, užpilama sluoksniais, ne storesniais už 200 mm.

Būtina užtikrinti, kad vamzdžiai vienodai gultų ant pagrindo. Su vamzdžiais jokiu būdu negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi būti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu būtų tinkamos duobės.

    - Užpylimo medžiaga

      - Bendras užpylimas

Iškasta ar atvežta medžiaga bendram užpylimui turi būti be šlakų, pelenų, organinių medžiagų, purvo ar kitų teršalų, ji turi būti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad būtų įmanomas reikiamas sutankinimas, joje negali būti akmenų ar susmulkintų uolienų, kurių didžiausias skersmuo neturi viršyti 75 mm.

      - Užpylimas tose vietose, kur važiuoja transporto priemonės ar kur yra kitokia danga

Kelių, gatvių, šaligatvių ir pan. dangų paviršius nuėmus vėl turi būti atstatytas, išlaikant pirminį ar Užsakovo atstovo nurodytą gylį.

      - Pirminis užpylimas

Pirminiam tranšėjų užpylimui naudojamas smėlis. Smėlis turi būti geras, švarus, neužterštas, vienodo smulkumo, maks. dalelių dydis 20 mm. o mažesnių nei 0.02 mm dalelių – mažiau nei 10 %. Be to, smėlyje neturi būti kenksmingų ir žalingų medžiagų, jame negali būti daugiau nei 15 % molio ar dumblo pagal svorį (pavieniui ar kartu).

      - Vamzdžių pagrindas

Pagrindas vamzdžiams turi būti iš granuliuotos medžiagos arba tolygus, grūdelių dydis nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcija neturi viršyti 0,15. Pagrindo medžiaga klojama 150-200 mm žemiau vamzdžio apačios.

  - Vamzdynų renovacija

    - Esantys vamzdynai

Rangovas turi išvalyti esančius vandentiekio vamzdžius, kurie bus arba renovuojami arba nerenovuojami, tačiau paliekami naudoti. Rangovas turi pasiūlyti tinkamą metodą, kurį naudojant normaliomis aplinkybėmis nebus padaryta jokia žala medžiagai, iš kurios vamzdžiai yra padaryti. Šį valymo metodą turi patvirtinti Užsakovas. Rangovas turi ištaisyti visus pakenkimus, kuriuos jis padarys esantiems vamzdžiams juos valydamas.

Vamzdžiai, kurie bus renovuojami, turi būti paruošti taip, kad nebūtų pakenkta montavimo, renovavimo ir kitiems procesams. Rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, kad pasroviui nebūtų nešamos nuolaužos, susidarančios tvarkant esančius vamzdžius ir kolektorius.

    - Slėginiai vamzdžiai

Naudojant Rangovo valymo metodą turi būti pašalintos visos rūdys, gumburiai, nuosėdos, atsipalaidavę arba suirę bet kokių dangų likučiai ir visokie kiti vamzdžio viduje esantys svetimkūniai. Turi būti gautas lygus paviršius.

Vamzdžių galams apsaugoti, kai vamzdžiai yra švarinami, išbandomi, valomi, iš vidaus išklojami arba  atliekamos bet kokios kitos procedūros traukiant pro magistralinį vamzdį suktuvą, turi būti naudojami velenėliai arba kūgiai.

Dalyvaujant Užsakovo atstovui, Rangovas turi patikrinti išvalytus vamzdžius, atlikdamas TV diagnostiką. Rasti trūkumai turi būti pašalinti ir ištaisyti.

Rangovas privalo imtis visų atsargumo priemonių, kad įvairios atliekos, atsiradusios vamzdžių praplovimo srove metu, nepatektų į esančią vandentiekio ar nuotekų sistemą. Rangovas turi įvertinti, kad kai kurie esami vamzdynai iki 50 % gali būti užpildyti nuosėdomis.

Prieš atliekant vamzdynų renovaciją, Rangovas turi atlikti TV diagnostiką ir išvalyti vamzdynus. Už kliūčių, nešmenų ir suirusių jungčių, esančių tinkle ir galinčių sutrukdyti naujo vamzdžio klojimui, pašalinimą yra atsakingas Rangovas.

    - Pagalbiniai darbai

Jeigu nėra nurodyta kitaip, visi ir visokio pobūdžio darbai, medžiagos, pagalbiniai įrenginiai, saugaus darbo priemonės ir pan., o taip pat, jei Užsakovas nurodo, visi išbandymai ir analizės, kurių reikia norinti priduoti užbaigtą objektą turi būti įtraukti į specifikacijose nurodytų vienetų kainas.

Be aukščiau paminėtų dalykų, papildomi darbai turi būti įtraukiami į medžiagų kiekiuose nurodomų įrenginių vienetų kainas. Medžiagų kiekiuose mechaniniams darbams ir įrenginiams turi būti įtrauktos visos įrangos aprišimo, ir žemiau išvardintos išlaidos papildomiems darbams:

- darbo brėžinių ir mazgų gamybos detalių brėžinių paruošimas;

- įrangos atgabenimas iš gamintojo iki objekto, įskaitant, jos saugų supakavimą gabenimui, perkrovimas, tinkamų sandėliavimo sąlygų sukūrimas ir jos apsauga sandėliavimo metu;

- visos kėlimo įrangos, reikalingos plieno konstrukcijų iškrovimui ir sumontavimui;

- visų reikiamų tvirtinimo detalių, tokių kaip varžtai, kniedės, veržlės, poveržlės, pleištai, suvirinimo elektrodai ir pan., kurių reikia montavimo darbų atlikimui;

- gręžimo, suvirinimo, pleištavimo, santechnikos, niveliavimo, išlyginimo ir kitiems darbams, kuriuos reikės atlikti montavimo metu;

- suvirintojų instruktavimui, jei to reikės;

- matavimo prietaisų, manometrų ir kitokios įrangos, kurios reikės išbandymams ir patikrinimams pateikimui Užsakovo atstovui arba trečiai organizacijai atliekančiai techninę priežiūrą, o taip pat pagalbines priemones užlipimui ar nusileidimui;

- identifikacinėms kortelėms, kurios turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ir pritvirtintos prie įrenginių. Identifikacinėse lentelėse turi būti įrašytas gamintojo pavadinimas, pagrindiniai įrenginio ar sistemos techniniai parametrai ir kiti svarbūs duomenys.

    - Išmontuotų senų vamzdynų bei įrangos šalinimas ir išvežimas

Prieš pašalindamas seną įrangą, pvz., vamzdžius ir armatūrą ar kt., Rangovas turi informuoti Užsakovą ir gauti leidimą šalinti ar saugoti išmontuotą įrangą įmonės patalpose ar kur kitur.

    - Priėjimo/įterpimo iškasos

Rangovas yra atsakingas už tai, kad šiam darbui atlikti skirtos iškasos būtų tinkamo dydžio ir tinkamoje vietoje.

    - Atramos

Reikalaujama, kad vamzdžių įkišimo įrengimas nebūtų dedamas tiesiai ant senojo vamzdžio. Kad žiedinė erdvė tarp naujai įkišto ir senojo vamzdžio būtų gerai užpilta cemento skiediniu, turi būti naudojamos specialios izoliuojančio medžiagos ir tarpinės taip, kaip nurodoma gamintojo instrukcijoje.

Kad kiek įmanoma sumažėtų trintis tarp senojo vamzdžio ir įvelkamo vamzdžio ir atliekant instaliavimo darbus nesusiriestų senojo vamzdžio viduje esantis naujasis vamzdis, turi būti naudojama suspensija arba plastikinės apgaubiančios izoliuojančios medžiagos.

    - Vamzdžių jungtys

Naujojo vamzdžio atkarpos, prieš jas stumiant/traukiant į senąjį vamzdį turi būti sujungtos tik standartiniais vamzdžių gamintojų metodais.

    - Užpylimas cemento skiediniu

Žiedinę erdvę tarp naujojo ir senojo vamzdžių Rangovas turi užpilti tinkamu cemento skiediniu. Cemento skiedinys turi užtikrinti naujojo vamzdžio stabilumą senajame ir netgi vienodą galimų išorinių apkrovų paskirstymą į naujojo vamzdžio sieneles. Pildamas cemento skiedinį, Rangovas turi žiūrėti, kad naujojo vamzdžio padėtis nepasikeistų tol, kol cemento mišinys galutinai nesukietės.

    - Kita

Visi įrengimai, kurie yra naudojami vamzdžiams traukti arba stumti atliekant įterpimą, turi turėti etaloninės jėgos matavimo prietaisus, kurie grafiškai registruotų vamzdį veikiančią jėgą (jie turi turėti spausdinimo įrangą). Jėga, kuri montavimo metu veikia vamzdį, neturi viršyti 80 % gamintojo nurodytos takumo ribos.

Į montuojamą naują vamzdį neturi patekti joks svetimkūnis ir jokia medžiaga, kurie galėtų pakenkti naujam vamzdžiui arba užteršti vandenį.

Vamzdžių renovacijos, naudojant įvilkimo metodą, procedūros turi būti atliekamos tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. Rangovas turi užtikrinti, kad Užsakovo atstovas būtų įspėtas prieš dvi valandas  iki šios procedūros pradžios.

Rangovas turi atiduoti Užsakovui įvilkto vamzdžio patikrinimo su TV diagnostikos ataskaitą. Atsakomybė už bet kokių defektų ištaisymą tenka Rangovui.

Prieš pradedant eksploatuoti visi vamzdžiai turi būti hidrauliškai išbandyti.

    - Praplovimo vandens išleidimas

Atnaujinimo procedūrų metu naudoti praplovimo skysčiai turi būti praleisti pro nusodintuvą, kad skendinčių medžiagų kiekis ištakyje sumažėtų iki 50 mg/l. Nusodintuvai turi būti reguliariai prižiūrimi, ištuštinami ir išvalomi, kad apdorojimo procesas būtų našus. Nusėdę kietos medžiagos turi būti išpiltos į tam tinkamą duobę. Jei nusodintuvo nėra, valymui naudoti skysčiai turi būti nufiltruoti naudojant hidrodinaminę mašiną. Surinkti skysčiai ir dumblas turi būti išpilti į vietą, kurią yra suderinęs Užsakovas.

Valymui naudoti skysčiai po apdorojimo turi būti išleisti į nuotekų sistemą. Žarnos, naudojamos valymui naudotų skysčių nuleidimui į nešvarių nuotekų kolektorių, negali būti naudojamos jokiems kitiems tikslams. Jos turi būti aiškiai pažymėtos.

Plovimo vandenį išleisti į paviršinio vandens telkinius, drenažą ir lietaus nuotakyną yra draudžiama, nebent prieš tai būtų gautas raštiškas atitinkamų kontroliuojančių institucijų leidimas.

Kiti darbiniai skysčiai, pavyzdžiui, smarkiai chloruotas vanduo, plovimo vanduo, cemento nuoplovos ir tranšėjų vanduo turi būti apdoroti ir išleisti ten, kur nėra pavojaus užteršti priimančius vandens telkinius arba paviršinių nuotekų tinklus. Ten, kur nėra kitų priemonių  atsikratyti šiais skysčiais, Rangovas turi juos išvežti cisternomis.

    - TV diagnostika

Naujų vamzdynų TV diagnostika turi būti atlikta po išvalymo. Renovuotinų vamzdynų TV diagnostika turi būti atlikta prieš renovaciją išvalius ir tuoj po to (nedelsiant), kai jie jau yra renovuoti.

    - Patikra po renovacijos

Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi aprūpinti vamzdynų mėginiais, kad būtų galima patikrinti įvilktą vamzdį ir nustatyti jo storį. Paėmęs pavyzdžius, Rangovas turi vamzdyną sutaisyti. Mėginių vietai nustatyti vykdomas renovacijos monitoringas.

Mėginiams išpjaunamos 500 mm ilgio tiesaus vamzdžio su statmenai nupjautais galais atkarpos, tose vietose, kurias nurodo Užsakovas. Prieš ištraukiant mėginį iš magistralinio vamzdyno turi būti aiškiai pažymėtas šio vamzdžio aukščiausias taškas.

Rangovas turi smulkiai apibūdinti mėginį. Mėginiai turi būti įdėti į maišus, pažymėti ir pristatyti  Užsakovui arba į Užsakovo nurodytą vietą. Bet kokius mėginius, kurių Užsakovas nereikalauja išsaugoti, Rangovas gali išmesti.

    - Renovuoto vamzdyno išbandymas

Darbai vykdomi iš abiejuose renovuojamo vamzdyno atkarpos galuose esančių šulinių arba paruoštų prieduobių.

Viename atkarpos gale naujas vamzdis paruošiamas įtraukimui, o kitame pastatoma traukimo gervė. Gervės lynas pertraukiamas per renovuojamą vamzdyną ir prikabinamas prie įtraukimui paruošto vamzdžio. Šio vamzdžio skersmuo būna mažesnis nei renovuojamo vamzdyno, todėl, iš anksto išplovus vamzdyną, naujo vamzdžio įtraukimas vyksta be didelių kliūčių.

Tuo atveju, kai naujo vamzdžio skersmuo yra daugiau nei 50 mm mažesnis už senojo vamzdyno, ertmė, susidariusi tarp jų, užpildoma lengvuoju cemento mišiniu.

    - Renovuotų vamzdžių priėmimas

Rangovas turi atlikti visų renovuotų vamzdyno atkarpų, nepaisant to, kokiu metodu renovacija buvo padaryta ir kokia vamzdžio dalis buvo renovuota hidraulinius bandymus, kad įrodytų renovuoto vamzdyno atitikimą Lietuvoje galiojantiems reglamentams ir standartams.

  - Vamzdynų išbandymas

    - Bendroji dalis

Rangovas pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant, tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius vamzdžius ir pan., reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Visas slėginis vamzdynas plaunamas ir išbandomas ne ilgesnėmis už 500 m atkarpomis. Rangovas praneša Užsakovo atstovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę.

Rangovas privalo užtikrinti, kad bandymai neturėtų neigiamo poveikio atramoms, atsižvelgdamas į betono projektinį atsparumą.

    - Slėginių vamzdynų bandymas

Sumontuotų vamzdynų bandymas vykdomas dviem etapais:

- pirmas – išankstinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas nepilnai užpilant vamzdžius ir neužpilant gruntu jungčių, jų vizualiai apžiūrai;

- antras – galutinis bandymas stiprumui ir hermetiškumui. Atliekamas esant projektiniam užpylimui gruntu, dalyvaujant techninės priežiūros atstovui. Pagal veikiančius standartus surašomas darbų priėmimo aktas.

      - Bendroji dalis

Vamzdynai išbandomi juos paklojus, prieš užpilant jungtis ir fasonines dalis, nebent jei užpylimo reikėtų darbo stabilumui ir saugumui, arba pagal Užsakovo atstovo nurodymą.

Kiekviena atkarpa pripildoma vandens, išstumiant orą iš vamzdžių. Turi būti išbandoma ir visa vamzdžių armatūra. Ši bandymo procedūra vykdoma pumpuojant vandenį iš bandomos atkarpos žemiausio taško. Rangovas pasirūpina šiems bandymams reikalingais slėgio matuokliais. Kiekvienas turi būti patikrintas ir jo tikslumas sertifikuotas, pažymint datą. Sertifikatas pateikiamas Užsakovo atstovui.

Rangovas apie numatomą vamzdžių išbandymą praneša prieš savaitę.

Jei testų metu nustatomi defektai, Rangovas turi juos nedelsdamas pašalinti savo sąskaita. Tada Rangovas kartoja testą, kol defektų nebelieka ir kol pasiekiami aukščiau nurodyti rezultatai.

Nežiūrint bandymų rezultatų, bandymų metu vamzdynai apžiūrimi kartu su Užsakovo atstovu ir pašalinami visi rasti defektai.

    - Savitakinių vamzdynų ir įrenginių bandymas

      - Bendrieji reikalavimai

Visi nuotekų vamzdžiai turi būti gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas privalo iš anksto pranešti apie savo ketinimus atlikti bet kokių vamzdynų bandymus.

Visos sklendės, vamzdynai ir visos kitos įrangos dalys, kurias reikia išbandyti slėgiu, turi būti išbandomos hidrauliškai pagal atitinkamų standartų reikalavimus. Sklendės turi būti išbandomos užtikrinant, kad jos nelaidžios.

Jeigu aptinkamas akivaizdus bet kokio vamzdžio ar sujungimo nesandarumas, toks vamzdis turi būti pakeistas ir (arba) sujungimas tinkamai pertvarkytas, o bandymas kartojamas, kol nesandarumas pašalinamas. Visi vamzdynai turi būti patikrinti TV diagnostikos įranga prieš jų renovavimą ir po  renovavimo bei po naujų vamzdynų paklojimo.

    - Infiltracija

Po užpylimo neslėgimai vamzdžiai ir šuliniai turi būti išbandomi, patikrinant infiltraciją. Visi įleidimai į sistemą turi būti veiksmingai uždaryti ir bet koks likutinis įtekėjimas laikomas infiltracija. Vamzdynas su šuliniais priimamas, jei infiltracija, įsk. infiltraciją į šulinius, po 30 min. neviršija 0.5 litro vienam linijiniam metrui ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Nežiūrint sėkmingo šio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens įtekėjimas į vamzdyną taške, kurį galima nustatyti vizualiai ar TV diagnostikos būdu, Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių  infiltracijai pašalinti.

    - Šulinių bei patikros kamerų išbandymas

Šuliniai turi būti projektuojami kaip nepralaidūs vandeniui, o Rangovas, savo ruožtu, turi garantuoti, kad visi šuliniai užtikrintų hidroizoliaciją. Apskritai, šuliniai yra tikrinami vizualiai. Jei pastebėta, kad ne visada Rangovo siūlomi darbo metodai pasiteisina bei rasta tam tikra dalis šulinių, praleidžiančių vandenį, Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui tikrinti šulinius atitinkamoje konstrukcijoje prieš vykdant tranšėjos užpylimą, kad ištaisyti defektus iki pradedant užpylimą. Tokios patikros išlaidas turi padengti Rangovas, ir ji vykdoma pagal Užsakovo nurodymus.

Šuliniai turi būti išbandomi uždarius visas vamzdžių angas sandariais kaiščiais, tada lėtai, palaipsniui šuliniai pildomi vandeniu kol prisipildo. Šuliniuose neleistinas joks vandens lygio pasikeitimas. Jei pastebimas vandens lygio sumažėjimas, reikia nustatyti priežastis bei vandens eksfiltravimo šaltinius ir remontuoti kol šulinys taps nepralaidžiu.

Išorinio vandens infiltracijos per šulinius tikrinimą galima atlikti kai nusekusio požeminio vandens (infiltracijos vanduo) lygis yra mažiausiai 30 cm didesnis už vamzdžio korpuso aukščiausią vietą, sujungtą su šuliniu. Šis tikrinimas turi būti atliekamas pilnai užbaigus užpylimo darbus, leidžiant infiltracijos vandeniui atgauti savo normalų lygį, ir stebint šulinio vidinį paviršių. Šiuo atveju vandens infiltravimas į šulinio vidų yra neleistinas.

    - Pirmojo paleidimo bandymai

Visa pagrindinė ir pagalbinė įranga, o taip pat valdymo pultai ir paskirstymo spintos turi būti išbandomos pilnu darbiniu apkrovimu. Siurbliai turi būti išbandomi pagal ISO 3555 ar lygiaverčio standarto reikalavimus arba atitinkančių galiojančių standartų reikalavimus. Siurbliai turi būti paleidžiami (taip pat turi būti bandomi orapūtės, kompresoriai ir pan.) ir turi būti matuojamas slėgis. Jei išbandymų metu kuris nors įrenginys neišlaikė nustatytų bandymo režimų ir Užsakovas nurodė minėtą įrenginį išardyti ir pašalinti iš statybos aikštelės Rangovas tai turi atlikti savo lėšomis. Taip pat Rangovas savo lėšomis turi pakeisti visą specifikacijų neatitinkančią įrangą.

    - Vamzdynų valymas ir dezinfekavimas

Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamą vandenį. Dezinfekcija turi būti atliekama pagal LST EN 805:2004. Visos šios procedūros atliekamos prisilaikant Lietuvos Higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Panaudoto chloruoto mišinio nuvedimą/surinkimą Rangovas turi organizuoti taip, kad nebūtų užteršti atviri vandens telkiniai ir dirbtinės vandens saugyklos. Rangovas turi vadovautis Užsakovo instrukcijomis dėl šio mišinio nuvedimo.

Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi būti užpildomi šviežiu geriamu vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. Rangovas turi apmokėti vandens mikrobiologines analizes, kurios turi būti atliekamos siekiant užtikrinti, kad vamzdyne nėra kenksmingų mikroorganizmų. Jei mikrobiologinės analizės rodo, kad užterštumas yra išlikęs, dezinfekavimas turi būti pakartojamas Rangovo sąskaita.

    - Nuotekų tinklų valymas

Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną vamzdžiai ir šuliniai turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai išbandyti, atlikta TV diagnostika.

# Bendrieji techniniai REIKALAVIMAI elektros Įrangai

Šiuose techniniuose reikalavimuose nustatomi projektavimo parametrai, kuriuos turi atitikti įrenginiuose montuojama įranga.

  - Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos

Visi darbai turi būti atlikti pagal „Tarptautinės elektrotechnikos komisijos“ (IEC) standartus ir atitikti taikomus LST, EN ar lygiaverčius standartus.

Visi komponentai turi būti standartiniai, masinės gamybos, tarptautiniu mastu pripažinto aukšto lygio ir kokybės. Visi komponentai turi būti paženklinti „CE“ ženklu.

Toliau išvardinti standartai yra pagrindiniai dokumentai, tačiau galioja ir visos atitinkamos pataisos:

- Žemos įtampos direktyva 73/23/EBB;

- Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyva 89/336/EBB;

- Mašininės įrangos direktyva 89/392/EBB su pataisomis: 91/368/EBB, 93/441/EBB, 93/68/EBB ir atitinkami standartai;

- LST EN 60204-1, Mašinų elektros įranga;

- LST EN 60439, Žemos įtampos skirstomieji įrenginiai ir skirstomųjų mechanizmų mazgai;

- IEC 60076, Galios transformatoriai;

- IEC 60364, Pastatų ir elektros instaliacija;

- IEC 606017, Schemų grafiniai simboliai;

- IEC 61131, Programuojami loginiai valdikliai (PLV);

- IEC 61024 PT1, Konstrukcijų apsauga nuo šviesos – bendrieji principai;

- Vietinių elektros tiekimo įmonių reikalavimai;

- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT) ir atitinkami reglamentai.

Taip pat:

- Turi būti laikomasi visų atitinkamų Lietuvos standartų, taisyklių, normų ir įstatymų;

- Projektavimas ir surinkimas turi būti suderintas su dominuojančiomis aplinkos sąlygomis, priežiūra turi būti vykdoma pagal technines specifikacijas ir gamintojo reikalavimus;

- Turi būti naudojamos tik naujos medžiagos ir komponentai. Įrangos gamintojų skaičius turi būti minimalus.

  - Dokumentavimas ir brėžiniai

Visa įranga turi būti paženklinta ir dokumentuota pagal šiuos arba lygiaverčius standartus:

- IEC 60445 Įrangos gnybtų ir tam tikrais ženklais pažymėtų laidininkų galinių įrenginių identifikavimas, įskaitant pagrindines raidinės skaitmeninės sistemos taisykles;

- IEC 60073 Pagrindiniai žmogaus ir mašinos sąsajos organizavimo, ženklinimo ir identifikavimo saugos principai;

- IEC 60654 Pramoninio proceso matavimo ir valdymo įranga. Eksploatacinės sąlygos;

- IEC 60417 Įrangai naudojami grafiniai simboliai;

- IEC 60617 Grafiniai schemų simboliai;

- IEC 61082 Elektrotechnologijos dokumentų parengimas.

Rangovo brėžiniuose ir pateikiamuose skyduose visi išoriniai ir vidiniai laidai, kabeliai, detalės, įranga turi būti pateikta su unikalia numeracija.

Rangovo brėžiniuose turi būti visi elektros brėžiniai, reikalaujami pagal šią specifikaciją. Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui peržiūrėti visą Rangovo brėžinių komplektą. Rangovo brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima vykdyti be papildomo Rangovo projektavimo statybvietėje. Rangovo brėžiniuose turi būti nurodyti įrangos kodai, aiškiai nurodytos tiekiamos įrangos ypatybės ir detalės. Gamintojo katalogų ar žinynų puslapiai ar brėžiniai, skirti atitinkamai įrangos grupei ar pan., netraktuojami kaip Rangovo brėžiniai, nebent jie būtų aiškiai sužymėti ir rodytų atitinkamos įrangos duomenis. Tokia medžiaga gali būti naudojama tik kaip papildoma informacija, pridedama prie Rangovo brėžinių. Jei prietaisas turi pasirinktinas ypatybes (funkcijas), montavimo brėžiniuose turi būti aiškiai nurodytos tokios ypatybės. Rangovo brėžiniai turi būti parengti, naudojant atitinkamus braižymo metodus.

  - Leidimai

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius elektros darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. Rangovas privalo pateikti visus duomenis, reikalaujamus įstaigų, kurių jurisdikcijoje yra jo darbas.

  - Apsauga nuo kondensacijos

Kiekviename pastato korpuse, patalpoje ar erdvėje, kurioje įrengiama elektros įranga ir kurioje gali vykti kondensacija, kuri gali turėti poveikį patalpoje esančios įrangos našumui ar naudojimo laikui, turi būti įrengtas anti-kondensacinis šildytuvas (-ai).

Šildytuvų uždarumo laipsnis turi būti ne mažiau IP 23 ir jie turi būti reguliuojami termostato pagalba, su indikatoriaus lempute, kuri nurodo, kad grandinei yra tiekiama energija. Kiekviena šildytuvo grandinė turi turėti išjungėją.

  - Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros

Komponentai, kurie yra įrengti skyduose, kurie generuoja šilumą, kai naudojami, turi būti įvertinti, siekiant įsitikinti, ar šilumos kaupimasis korpuse neviršija kurio nors komponento leidžiamo temperatūros lygio; šis įvertinimas turi būti atliekamas vienam komponentui ar bendrai keliems komponentams, priklausomai nuo korpuso tipo ir įrengtų komponentų skaičiaus ir jų darbo režimo ciklo bei vienalaikių veiksnių. Turi būti remiamasi IEC 943.

Priklausomai nuo nustatytų ventiliacijos poreikių, turi būti įrengtos vandeniui atsparios ventiliacijos grotelės, užtikrinančios natūralią oro cirkuliaciją, su tinkleliu nuo vabzdžių ir plaunamu putų filtru arba tai, kas išvardinta aukščiau, kartu su ventiliatoriumi.

Privalu įvertinti aplinkos poveikį įrangos įrengimo vietoje. Numatyti temperatūrinius jutiklius Įrengimo sąlygose neturi būti viršytas įrangos ir jos izoliacinės medžiagos leistinas temperatūros lygis.

  - Reikalavimai priešgaisrinei, apsauginei signalizacijoms ir vaizdo stebėjimo sistemai.

Vilniaus miesto nuotekų valyklos naujai statomuose pastatuose įrengiamos šios signalizacijos sistemos:

- Automatinė priešgaisrinės signalizacijos sistema;

- Apsauginės signalizacijos sistema.

Signalizacijos sistemos turi būti pateiktas ISO sertifikuotas kompanijos su atstovybe bei aptarnavimo, priežiūros, efektyvaus techninio aprūpinimo ir apmokymo patirtimi Lietuvoje. Visi vienam pogrupiui priklausantys signalizacijos prietaisai turi būti vieno gamintojo.

Priešgaisrinės signalizacijos centralė – adresinė. Signalizacijos centrinė įranga: centralė, personalinis kompiuteris vizualizacijos programa. Pateikti serverio ir darbo vietos programinę įrangą, vizualizuoti naujai įrengiamą signalizaciją rekonstruojamoje Vilniaus miesto nuotekų valykloje ir centrinėje dispečerinėje. Sistema programuojama ir valdoma personalinio kompiuterio pagalba, panaudojant programinės įrangos paketą. Programinė įranga PC ekrane turės leisti suformuoti grafinius programuojamus objektų vaizdus. Reali objekto ir sistemos būsena bus vizualizuojama monitoriuje. Kai sistema fiksuoja pavojaus (gaisro) signalą, jis fiksuojamas ir atvaizduojamas, automatiškai persijungiant į reikiamą langą ir pakeičiant suveikusios sistemos dalį, kuri indikuoja piktogramos būseną. Pastatų planai į sistemą įvedami AutoCAD formate. Iš signalizacijos sistemos gaunama informacija įrašoma į HDD. Serverio ir PC maitinimas iš 230 V AC tinklo per nenutraukiamąjį maitinimo šaltinį (UPS). Priešgaisrinės signalizacijos sistemos centralė turėtų būti 2-jų kilpų (2-oji kilpa – rezervinė). Objektuose montuojami šiluminiai ir dūminiai, jutikliai. Jutiklių tipai parenkami po įrangos tiekimo konkurso, o jų išdėstymas pastatų planuose bus atliktas projektavimo darbų stadijoje, įvertinant perdengimų, gegnių, kraigo, stoglangių, liukų, evakuacinių angų, šviestuvų laikiklių ir t. t. struktūras. Parenkant jutiklius reikės įvertinti valymo įrenginių aplinkos poveikį. Visi kabeliai, kurie bus naudojami signalizacijų instaliacijai turės būti su varinėmis gyslomis, oranžinės spalvos, nedegūs.

Visos patalpos su elektros įrenginiais turi būti aprūpintos gesintuvais, kurių talpa turi atitikti patalpos dydį ir įrangą, kuri išdėstyta patalpoje.

Rekonstruojamoje Vilniaus miesto nuotekų valykloje turės būti instaliuota apsauginės signalizacijos sistema pagal 1-ą pastatų apsaugos grupę. Apsauginės signalizacijos sistema turi būti suderinama su UAB „Vilniaus vandenys“ naudojama centrale. Apsaugos signalizacija valdoma PC pagalba iš centrinės dispečerinės, panaudojant programinės įrangos paketą. Programinė įranga PC ekrane leidžia suformuoti programuojamus grafinius objekto vaizdus. Kai sistema fiksuoja pavojaus signalą, jis perduodamas operatoriui, o programinė įranga užfiksuotą pavojaus signalą atvaizduoja, automatiškai persijungdama į reikiamą langą bei pakeisdama suveikusios sistemos dalį, indikuojamos piktogramos būseną. Programinė įranga leidžia vesti elektroninį žurnalą kai operatorius kiekvienai zonai gauna iš anksto sudarytas atskiras instrukcijas, įrašęs savo komentarus duomenų bazėje. Sistemos centrinis įrenginys ir maitinimo įranga montuojama operatoriaus patalpoje ir prijungiama prie gaisrinės signalizacijos serverio. Reali objekto ir visos apsauginės sistemos būsena vizualizuojama monitoriuje. Pastatų planai į sistemą įvedami AutoCAD formate. Iš apsauginės signalizacijos gaunama informacija įrašoma į gaisrinės signalizacijos serverio HDD. Įėjimo durims į pastatą(us) įrengti kortelinę dvipusę  įeigos sistemą.

  - Grandinių struktūra

Elektros grandinėse, nepriklausomai nuo jų įtampos, naudoti automatinius atjungimo įrenginius ir saugiklius.

Rangovas privalo pateikti schemų visų grandinių trumpo jungimo srovių skaičiavimus.

Kiekviename įrangos, kuriai tiekiama elektra, vienete turi būti įrengtas apsauginis atjungimo jungiklis, tinkamas pilnai įrangos apkrovai atjungti. Jungiklį turi būti įmanoma fiksuoti atjungtoje padėtyje.

Visi varikliai turi turėti galimybę paleisti ir stabdyti rankiniu būdu iš skirstomojo skydo ar valdymo pulto, naudojantis jungikliais ar mygtukais. Taip pat kiekviena variklio grandinė privalo turėti perjungimo jungiklį maitinimo paskirstymo skydo priekinėje dalyje su vietinio valdymo, nuotolinio valdymo ir automatinio valdymo pozicijomis, nepriklausomai nuo to, ar juo bus naudojamasi, ar ne. Jokiu atveju rankinio ar automatinio valdymo jungikliai negali apeiti variklio apsaugų. Kiekvieno variklio valdymo grandinės privalo turėti savo automatinius išjungėjus su perkrovos apsauga.

Turi būti įrengti reaktyvinės galios kompensavimo įrenginiai , siekiant išlaikyti galios koeficiento nustatytą reikšmę. Tai pasiekiama, naudojant automatinę kondensatorinę bateriją, valdomą reaktyviniu galios reguliatoriumi. Galios koeficientas turi būti tarp 0.95 ir 1. Automatinė kondensatorinė baterija turi būti pilnai sukomplektuota ir tinkama esančiam nominaliam elektros tinklui.

Nominali įtampa ir dažnis turi būti atitinkamai 230-400 V ir 50 Hz.

Korpusas turi būti ne mažiau kaip  IP 54.

Aplinkos temperatūros diapazonas turi būti nuo –5 iki +55 °C.

Kondensatorinę bateriją turi sudaryti integruotas reguliatoriaus pultas su valdymo jungikliais ir skaitmeniniu ekranu ant priekinio skydelio su šiomis funkcijomis:

- perjungėjas, automatinis/rankinis/išjungta;

- indukcinės ir talpos srovės nustatymas;

- galios koeficiento nustatymas (tinklo cos );

- veikimo uždelsimo nustatymas;

- cos  indikacija;

- galimas laisvas avarinis kontaktas (1);

- Duomenų perdavimas į SCADA sistemą.

  - Elektros varikliai

Elektros varikliai turi būti maitinami iš vieno šaltinio ir atitikti IEC 34 ir 72 reikalavimus, taip pat jie turi būti sandarūs, aušinami ventiliatoriais, kai jie nėra panardinami. Varikliai, naudojami pavojingose vietose, turi atitikti IEC 79. Visi elektros varikliai turi būti ne žemesnės kaip IE 3 efektyvumo klasės, išskyrus variklius valdomus su dažnio keitikliu kurie gali būti IE2 efektyvumo klasės.

Minimaliai, visi elektros varikliai turi atitikti  „F“ klasę esamose aplinkos sąlygose pagal IEC 85.

Elektriniai varikliai iki 5,5 kW turi būti valdomi pilnos apkrovos paleidimo įtaisais, varikliai virš 5,5 kW ir iki 22 kW turi būti valdomi Sklandaus (SOFT STARTER) tipo paleidimo įtaisais, o varikliai virš 22 kW turi būti valdomi Sklandaus (SOFT STARTER)  paleidimo įtaisais arba dažnio keitikliais, nebent konkrečiai kitaip reikalautų mechaninės įrangos gamintojai . Visi varikliai virš 1,1 kW turi būti trifaziai, žemiau 1,1 kW varikliai gali būti vienfaziai. Esant  būtinybei reguliuoti įrangos parametrus (greitį)  nepriklausomai nuo elektros variklio galingumo turi būti naudojami dažnio keitikliai.

Jeigu variklio greitį kontroliuoja dažnio keitikliai, variklis turi būti atitinkamos konstrukcijos. Variklio apvijos varinės iki terminalų, pažymėtų U, V ir W. Variklio sukimosi kryptis turi būti pažymėta ant variklio korpuso. Variklio maitinimo iš tinklo jungčių korpusas turi būti ne mažiau kaip IP 54.

Kiek įmanoma, variklių konfigūracijų tipų skaičius turi būti ribotas, kad būtų įrengta kiek įmanoma mažiau skirtingų tipų variklių.

Elektros varikliai privalo turėti apvijų temperatūrinę apsaugą.

  - Elektros magistralių sistemos

Skirstomuosiuose skyduose ir pultuose naudojami srovėlaidžiai  naudojami pagal vardines ir trumpo jungimo sroves.

Magistralių sistemos turi būti tinkamos maksimaliai apkrovai.

  - Skirstomasis skydas ir pultai

Žemos įtampos skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti pagaminti iš plieno skardos šaltojo valcavimo, o skyriai sutvirtinti varžtais. Konstrukcija turi būti modulinio tipo, kuri leidžia padalinti skydą ar pultą lengvam transportavimui ir įrengimui. Pageidautinas modulinis dydis yra  600 mm; aukštis neturi viršyti 2100 mm.

Skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti projektuojami ir gaminami statymui ant grindų, nebent jų dydis ir funkcija yra tokia, kad jie gali būti saugiai kabinami ant sienos, numatant vietas laidų prijungimui tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Visi laidai turi įeiti į skydelius ar pultus arba išeiti iš jų per laidų sandariklius ir sandarinimo plokštes, vietoje laidų sandariklių negali būti naudojami epoksidiniai glaistai ir panašios medžiagos.

Skydeliai ir pultai turi atitikti IEC 144, 157, 439 ir 947 ar lygiaverčius reikalavimus. Visos komponentų dalys, kurios sudaro skirstomąjį skydelį ar pultą, turi būti pajėgios atlaikyti dinaminį ir terminį poveikį, be žalos nuo numatomų  trumpojo jungimo srovės lygio ir trukmės.

Visos signalų, kontrolės ir matavimo priemonės maitinamos 24V įtampa DC.

Kiekvienas elektros variklis turi būti apsaugotas variklio apsaugos įrenginiu, įrengtu tame pačiame skyriuje, kaip ir paleidimo įtaisas. Visi variklių paleidimo įtaisai privalo turėti paleidimo, sustabdymo funkcijas bei indikatorių lemputes, nurodančias būsenas „pasiruošęs“, „Dirba“ ir „Išjungtas“, kartu su motovalandų skaitikliu, ir jie turi būti taip įrengti, kad maitinimo sutrikimų atveju paleidimo įtaiso grandinė nutrūktų ir reikėtų iš naujo variklį paleisti. Visi paleidėjai privalo turėti atjungimo mechanizmą nuo perkrovimo ir trumpo jungimo.

Kai temperatūriniai kontaktai ir termistoriai sudaro dalį variklio apsauginės grandinės, jie turi būti įjungti į skirstomajame skydelyje esančio  atskiro variklio valdymo grandines.

Pultai turi būti atskiri arba įrengti skirstomuosiuose skydeliuose.

Vidiniai laidai ir kabeliai turi būti pažymėti žymenimis. Visa įranga turi būti pažymėta (turėti operatyvinį pavadinimą). Terminalų blokai, naudojami skirtingai įtampai, turi būti atskirti.

Užsakovo atstovo patvirtinimui prieš skydų gaminimą turi būti pateikti šie brėžiniai:

- Bendrieji išdėstymo ir sujungimo brėžiniai;

- Vidinių dalių schema.

  - Laidai

Visi laidai ir kabeliai turi atitikti IEC 189, 227 ir 287. Laidai ir kabeliai turi būti parinkti, atsižvelgiant į prijungtos įrangos reikalavimus, aplinkos sąlygas, įrengimo metodą ir perkrovos ir trumpo jungimo sroves. Turi būti naudojami laidų gamintojo paskelbti duomenys, nustatant tinkamumą.

Žemos įtampos laidai ir kabeliai turi būti pritaikyti įtampai ne mažiau kaip 300/500V vienfazėms ir trifazėms grandinėms.

Kiekvieno laidininko spalva turi būti aiškiai pažymėta ir jis neturi būti jungiamas bet kokiam kitam tikslui:

- Įžeminimas (įnulinimas) geltona/žalia;

- neutralus mėlyna.

Visi laidai privalo turėti varinius laidininkus su sustiprinta arba dviguba izoliacija, minimalus laidininko leidžiamas dydis yra 1,5 mm2 apšvietimo grandinėms, 2.5 mm2 mažos galios grandinėms ir 4 mm2 variklių grandinėms.

Laidai kontrolės ir valdymo funkcijoms ir matavimo prietaisams turi būti apsaugotos (vytos) poros tipo, pagaminti iš sunumeruotų dalių, izoliuoti PVC, ekranuoti.

Kabelinės linijas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų įėjimuose/išėjimuose iš sienų, grindų, lubų plokštumų.

  - Laidų perėjimai

Kai laidai įeina į pastato konstrukcijas ar išeina iš jų arba praeina pro apsaugos nuo gaisro barjerus, turi būti naudojami specialios paskirties perėjimai. Mastikos ar epoksidinio cemento naudojimas laidų izoliavimui neleidžiamas.

  - Laidų ir kabelių laikančiosios konstrukcijos

Laidų ir kabelių laikančiosios konstrukcijos turi būti suprojektuotos  atsparios aplinkos poveikiui. Agresyvioje aplinkoje naudoti nerūdijantį plieną ne mažiau kaip AISI 316 arba alternatyvias medžiagas atsparias rūgštims, sieros vandeniliui ir kitoms montuojamoje vietoje esančioms cheminėms medžiagoms, taip pat atsparios ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikiams.

Gamintojo pasirinkimas turi užtikrinti, kad lankai, trišakiai, susikirtimai, reduktoriai, statramsčiai ir kontaktinės pakabos bei kita būtų įtraukta į produkto grupę, kadangi šių dalykų gamyba statybos vietoje nebus leidžiama.

Konstrukcijos privalo turėti ekranavimo ar izoliavimo barjerus pagal nuotolio ir atskyrimo reikalavimus laidams ir kabeliams, veikiantiems skirtingose įtampose.

Atramos turi būti įrengtos tokiais intervalais, kurie užtikrina, kad maksimalus gamintojo leidžiamas įlinkis tam tikrai apkrovai nebūtų pasiektas. Atramų tipai turi būti patvirtinti laidų padėklo ar kopėčių gamintojo.

Sujungimai tarp dviejų padėklo ar kopėčių skyrių gali būti įrengti tiktai gamintojo standartinių priedų pagalba. Reikalingas elektrinis sujungimas turi būti įrengtas kiekvienoje sandūroje įžeminimo tikslais.

  - Įžeminimas ir žaibosauga

Bet kokie metalo dirbiniai, kuriais gali tekėti srovė, tokie kaip pastato konstrukcijos plieninės dalys, vandens vamzdžiai, ventiliacijos vamzdžiai, plieninės atramos, laidų konstrukcijos, skirstomųjų skydelių ir pultų korpusai, variklių rėmai, laidų ekranai ir kt. turi būti sujungti su įžeminimu (atliktas potencialų išlyginimas).

Visos skirstomųjų skydelių ir pultų durys, dangčiai ir kt. turi būti prijungti prie skydelio ar pulto įžeminimo skirtų vietų.

Visi įžeminimo laidininkai turi būti mažiausiai 2.5 mm2, variniai, su žalių/geltonų juostų PVC izoliacija.

Įžeminimo sistema turi užtikrinti, kad maksimali varža žemei nuo kiekvieno punkto instaliacijoje neviršytų tos varžos, kuri reikalinga veikti apsauginiams įrenginiams.

Įžeminimo strypai turi būti variniai arba iš variu dengtu plieno, pagal įžeminimo sąlygas, sujungiamo tipo. Įžeminimo strypų jungtys turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančia medžiaga.

Įžeminimo strypo jungtys turi būti įrengtos taip, kad turėtų apžiūros dėžutes, leidžiančias atlikti planinius testus ir apžiūras.

Apsaugai nuo per didelės įtampos, žaibo poveikio montuojami apsauginiai įrenginiai.

Be to, Rangovas turi užtikrinti, kad ateinančios žemos ir vidutinės įtampos linijos turėtų viršįtampio iškroviklius kiekvienoje fazėje prieš transformatorių.

Visuose naujai statomuose ir/ar rekonstruojamuose statiniuose turi būti įrengti apsaugos nuo žaibo įrenginiai.

  - Technologiniu procesų valdymo pultai

Valdymo pultai turi būti sumontuoti ant technologinio proceso valdymo skydų priekinių durelių. Valdymo pultai skirti valdyti ir kontroliuoti konkrečią technologinę įrangą arba technologinį procesą, kurį valdo ir kontroliuoja šio technologinio proceso valdymo skydo valdiklis. Iš Valdymo pulto turi būti įmanoma valdyti ir kontroliuoti technologinės įrangos grandį nepriklausomai nuo visos valyklos SCADA sistemos. Visi pakeitimai ir veiksmai atlikti Valdymo pulte turi būti matomi ir fiksuojami valyklos SCADA sistemoje. Iš valyklos SCADA sistemos turi būti numatyta galimybė užblokuoti bet kokių keitimų vykdymą valdymo pulte.

Valdymo pultą sudaro:

- Komutacinė valdymo ir kontrolės įranga (raktai, įrangos paleidimo ir stabdymo mygtukai, signalizacijos elementai atvaizduojantys įrangos būseną ir režimus bei kontroliniai matavimo prietaisai);

- Operatyvinio valdymo panelė.

Reikalavimai operatyvinio valdymo panelėms:

-valdymo paneles turi būti su spalvotu ir liečiamu ekranu,
-panelės dydis (įstrižainė) parenkama pagal poreikį, tai yra, turi būti tokio dydžio kurio reikia technologinio proceso valdymo schemos atvaizdavimui,
-panelė per LAN sąsaja turi būti sujungta technologinio proceso valdymo skydo valdikliu.
-panelėje turi būti atvaizduota supaprastinta valdomo ir kontroliuojamo technologinio proceso schema, išvesti pagrindiniai parametrai ir signalai bei įrangos valdymo ir parametrų nustatymo elementai, skirti operatyviam  technologinio proceso valdymui nepriklausomai nuo SCADA sistemos.

Reikalavimai  komutaciniai valdymo ir kontrolės įrangai:
- komutacinių valdymo ir kontrolės įrangos elementų kiekis turi būti parenkamas atsižvelgiant į technologinio proceso specifiką ir turi užtikrinti avarinį minėto technologinio proceso valdymą ir kontrolę sutrikus SCADA sistemos ir technologinio proceso valdymo skydo valdiklio darbui.

  - REZERVINIS MAITINIMAS

Papildoma baterija su maitinimo šaltiniu turi būti įrengiama pagal reikalavimus skirstomiesiems skydeliams ir pultams, nurodytus kitose šių techninių reikalavimų vietose.

Papildoma baterija 230 ir 24 voltams turi būti įrengta avariniams atvejams ir elektros tiekimui be sutrikimų į avarines sistemas ir matavimo prietaisus, stebėjimo ir kontrolės sistemas, tiek įprastu darbo režimu, tiek elektros tiekimo tinklo sutrikimo atveju. Baterija privalo veikti 60 minučių, esant pilnam krūviui.

Papildomos baterijos turi atitikti IEC 86, 146 ir 896.

Baterijų elementai neaptarnaujamo tipo.

Bendra baterijų talpa turi būti parinkta, esant nepalankiausioms veikimo sąlygoms:

- maitinimą visoms apsauginėms relėms;

- maitinimą avariniam apšvietimui;

- maitinimą įspėjimo signalams;

- maitinimą matavimo prietaisams;

- signalinių relių veikimui;

- energijos tiekimą garsiniams įspėjimo signalams;

- įspėjimo signalų lempų švietimui;

- papildomų pertraukimo relių veikimui;

- kontrolės priemonėms ir blokavimui.

  - Gaisro gesinimas

Gaisro gesinimui turi būti pasiruošta strateginėse vietose patalpinant gesintuvus. Visi gesintuvai turi būti tiktai anglies dioksido tipo arba ABC miltelių tipo, skirti gesinti elektros sukeltus gaisrus.

Gesintuvai turi būti Lietuvoje patvirtinto tipo, taip pat atitinkantys vietinių ugniagesių įstaigų reikalavimus, kurie patars Rangovui dėl gesintuvų dydžio ir vietos.

Iškvietimo punktai, pasiekiami išdaužus stiklą, turi būti įrengti visose zonose ir prie kiekvieno įėjimo į kiekvieną patalpą, kuriuos aktyvavus, ne tik įsijungia sirena, bet taip pat vykdomas automatinis avarinis ugniagesių iškvietimas kompiuterio pagalba.

Sirena turi būti įrengta kaip nurodyta aukščiau įspėti personalą apie gaisro pavojų.

  - Standartai, taisyklės ir normos

Jei nenurodyta kitaip, atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) taisyklėmis, o naudojamos medžiagos turi atitikti EU reikalavimus.

  - Brėžiniai

Rangovo brėžiniuose turi būti visi elektros brėžiniai, reikalaujami pagal šią specifikaciją. Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui peržiūrėti visą Rangovo brėžinių komplektą. Rangovo brėžiniuose turi būti nurodyti įrangos kodai, aiškiai nurodytos tiekiamos įrangos ypatybės ir detalės. Gamintojo katalogų ar žinynų puslapiai ar brėžiniai, skirti atitinkamai įrangos grupei ar pan., netraktuojami kaip Rangovo brėžiniai, nebent jie būtų aiškiai sužymėti ir rodytų atitinkamos įrangos duomenis. Tokia medžiaga gali būti naudojama tik kaip papildoma informacija, pridedama prie Rangovo brėžinių.

  - Įranga ir įrengimai

    - Bendroji dalis

Visa įranga, tiekiama pagal šią Sutartį, visais atžvilgiais turi būti tokia, kaip nurodyta, ir sukonstruota bei pagaminta gamyklos sąlygomis. Įranga, įrengimai ir komponentai turi atitikti numatytą paskirtį. Įranga turi būti nauja. Visa įranga turi turėti saugos įtaisus.

Be techninės informacijos, pateikiamos su šia Sutartimi, Rangovas privalo pateikti tokią informaciją visiems siūlomiems patiekti gaminiams:

- Gamintojo pavadinimas ir adresas;

- Prekinis ženklas, modelis ir kataloginis Nr.;

- Eksploatacijos rodikliai, aprašomieji ir bandymų duomenys;

- Gamintojo nurodymai montavimui ar panaudojimui.

    - Įrangos patikrinimas ir išbandymas gamykloje

Visi elektros įranga turi būti patikrinta ir išbandyta gamykloje. Testai, dalyvaujant Užsakovui, nebus atliekami.

    - Dažnio keitikliai

Priklausomai nuo valdomo mechanizmo galingumo dažnio keitiklių išėjimas 3 – fazis arba 1 – fazis.

Visi elektros tinklo dažnio keitikliai turi būti komplektuojami su EMC ir sinusiniais, Du/Dt filtrais radijo trikdžių slopinimui ir droseliais (reaktoriais) keitiklio įėjime. Elektros tinklo dažnio keitiklių srovės harmonikų lygis neturi viršyti LST EN 61642, EN 61800 (ar lygiaverčių standarto) reglamentuojamų dydžių. Elektros varikliai prie dažnio keitiklių prijungiami ekranuotais elektros kabeliais.

Sumontavus dažnio keitiklius, atlikus paleidimo-derinimo darbus ir priduodant Užsakovui būtina atlikti trikdžių lygio matavimus, surašant aktu. Trikdžių lygis turi būti žemesnis nei leistinas normatyviniuose dokumentuose.

Dažnio keitikliai turi turėti konkretaus, priimto šiame objekte, pramoninio komunikacinio tinklo modulius prijungimui prie valdymo sistemos.

Dažnio keitikliai turi turėti sekančias vidines apsaugas:

- Srovės perkrovimo;

- Viršįtampių;

- Įtampos kritimo;

- Keitiklio perkaitimo;

- Įžemėjimo;

- Vienos fazės dingimo;

- Išorinių PTC-100 temperatūrinių daviklių prijungimo grandinės;

- Dažnio keitikliai montuojami inžinerinės įrangos valdymo spintose.

Aplinkos sąlygos:

- Santykinis drėgnumas		< 90%;

- Temperatūra		-5...+35 0C;

- Tinklo įtampa		400 V, 50Hz;

- Galios koeficientas cos  = >0,95;

- Dažnio keitimo diapazonas	0...60Hz;

- Galingumas		pagal valdomą elektros variklį;

- Darbo režimas		ilgalaikis;

- Aušinimas		oru;

- Prijungimas		kabeliu.

Dažnio keitiklis turi turėti programuojamus analoginius ir diskretinius įėjimus ir išėjimus.

Diskretiniai įėjimai:

- Įjungimas/išjungimas;

- Pastovus greičio pasirinkimas.

- Diskretiniai išėjimai:

- Ne mažiau 4 programuojamieji reliniai išėjimai.

Analoginiai įėjimai:

- Standartinis srovinis signalas		4...20 mA.

Analoginiai išėjimai:

- Keitiklio išėjimo  dažnis				4...20 mA;

- Apkrovos srovė				4...20 mA.

Montavimas – integruotas į 400-230 V Įtampos paskirstymo skydą ar technologinių mechanizmų valdymo skydus, patalpoje.

    - Valdymo skydai

Skydai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir išbandyti pagal IEC 439.

Priklausomai nuo montavimo vietos, skydai turi turėti apsaugos nuo kontakto su aptarnaujančiu personalu ar judančiomis dalimis, kietų svetimkūnių ir vandens patekimo lygį ne mažiau IP56.

Durys turi būti su užraktais, rankenomis ir vyriais, kad galėtų atsidaryti 120º kampu.

Konstrukcija turi užtikrinti aptarnaujančio personalo saugumą.

Skydai turi turėti kabelių įėjimus apačioje ir viršuje, priklausomai nuo kabelių įvedimo vietos Skydų  kabelių įvedimo vietos  turi būti izoliuotos. Vienodos paskirties valdymo skydų elementai turi būti vienodos konstrukcijos.

Maitinimo paskirstymas skydo viduje vykdomas varinių šynų pagalba, o sujungimai tarp jų ir elektrinių prietaisų gali būti atliekami, naudojant šynas ar pavienius laidus.

Saugikliai, automatiniai jungikliai ir valdymo rankenos negali būti sumontuotos aukščiau kaip 1700 mm aukščiausios pakopos/grindų.

Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių.

Valdymo ir kontrolės skydai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje galimybę.

Visų skydų išoriniai paviršiai turi turėti tą pačią spalvą.

Kabelių įėjimai, kabelių tvirtikliai, kabelių užspaudikliai, ir tarpinės turi būti tinkami nurodytiems kabelių bei praėjimų dydžiams ir tipams.

Lankstūs laidai turi būti daugiagysliai su PVC izoliacija.

Valdymo ir kontrolės skyduose, kuriuose įmontuoti dažnio keitikliai, turi būti įmontuoti ventiliatoriai išskiriamos šilumos pašalinimui. Įmontuotų ventiliatorių valdymas automatinis, pagal užduotą leistiną temperatūros dydį skydo viduje.

Skydai montuojami ne mažiau kaip 100 mm aukščio cokolio.

Skydai turi turėti mikroklimato palaikymo skydo viduje įrangą.

Valdymo ir kontrolės skyduose turės būti sumontuota visa variklių valdymo įranga.

Kiekvienas elektrinis variklis privalo būti aprūpintas reikiama valdymo (kontrolės) ir apsaugine įranga kuri talpinama skydo sekcijose, atitinkančiose reikiamą paskirtį. Visa variklio valdymo kontrolės įranga privalo atitikti EN 60947 standarto reikalavimus.

Variklių valdymo įranga turi tikti gamintojo nustatytam variklio tipui, techninėms charakteristikoms, dydžiams ir paskirties rekomendacijoms. Jie privalo turėti „Įjungti“/„Išjungti“ padėtis nustatančius jungiklius, be to, ilgesnę rankeną eksploatavimui skydo priekinėje dalyje.

Šiluminės relės variklių apsaugai turi būti pritaikytos eksploatacijai, esamoms aplinkos sąlygomis ir privalo atitikti IEC 255 standartą eksploatavimui aplinkos sąlygomis; jų tikslumas neturi mažėti dėl temperatūros svyravimų ar senėjimo. Šios relės parenkamos taip, kad pilno apkrovimo srovė atitiktų vidutinį relės darbo diapazoną. Atsijungusi relė iš naujo pajungiama rankiniu būdu, paspaudus mygtuką. Signalizavimui būtina sumontuoti du papildomus kontaktus. Vienos fazės gedimas turi būti fiksuojamas visomis fazėms, kai jautrumas neviršija EN 60947 ar lygiaverčiame standarte nustatytų reikalavimų.

Kontaktoriai paleidėjams privalo atitikti IEC 158 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir išdėstomi taip, kad būtų įmanomas tiesioginis pajungimas. Kontaktoriai pasirenkami siekiant užtikrinti 25% galingumo atsargą. Kontaktorius turi būti su pagrindiniais „sauso“ tipo kontaktais. Signalizavimui montuojami du papildomi kontaktai.

Variklių skyduose turi būti sumontuota:

- Automatinis jungiklis tinkamo tipo lietame korpuse su trumpojo jungimo apsauga;

- Tinkamo tipo automatinis jungiklis valdymo grandinei;

- Paleidimo įrenginys, kuris turi būti tinkamas tiesioginiam pajungimui;

- Reguliuojama šiluminė perkrovos apsauga (relė);

- Pagrindinių ir papildomų kontaktų komplektas su 15 % rezervu.

Ant valdymo skydo durelių montuojama:

- Variklio darbo valandų skaitiklis, be pakartotino nustatymo, iki 99 999,9 valandų;

- Indikatorių lemputės:

- Šiluminės apsaugos suveikimui;

- Paleidimui;

- Avarinio stabdymo aktyvavimui (jei toks būtų);

- Selektoriaus  jungiklis „Rankinis/Automatinis“ (R-O-A) valdymo režimų perjungimui.

Nustatomos tokios jungiklio padėtys:

- „Rankinis“: operatorius variklio darbą valdo paleidimo/išjungimo mygtukais.

- Automatinis valdymo režimas išjungtas.

- „Išjungta“: variklis išjungtas ir neveikia. Automatinis valdymo režimas išjungtas.

- „Automatinis (Auto)“: variklis valdomas automatinės valdymo sistemos, t. y. PLK. Paleidimo/Išjungimo mygtukai neveikia.

Mygtukai:

- Paleidimui/Sustabdymui;

- Perkrovos pakartotiną nustatymą;

- Pakartotiną atstatymą po avarinio išjungimo;

- Papildomi kontaktai nuotoliniam stebėjimui.

Būtina numatyti rankinio valdymo grandines, siekiant užtikrinti minimalų įrengimų veikimą, jei automatinė valdymo sistema neveiktų.

Užtikrinti variklio atjungimą gedimo atveju, į variklio valdymo grandinę jungiami visi variklio apsaugos įtaisai.

Visi signalai perduodami nuotoliniam valdymui ir stebėjimui per ryšio modulį su komunikacinio tinklo komunikacine magistrale.

Elektrinių sklendžių valdymo įranga turi turėti tokius komponentus:

- Variklio automatinį jungiklį, tinkamo tipo, lietame korpuse su trumpojo jungimo apsauga;

- Tinkamo tipo automatinį jungiklį valdymo grandinei;

- Pilną valdymo grandinę.

Ant skydo durų montuojamus:

- Indikatorinės lemputės, signalizuojančios sklendės padėtį – „atidaryta“, „uždaryta“ arba veiklos sutrikimą. Taikomos tokios spalvų reikšmės:

„Žalia“ – sklendė atidaryta;

„Geltona“ – sklendė uždaryta;

„Raudona“ – sklendės darbo sutrikimas.

- Selektoriaus jungiklis „Rankinio/Automatinio“ (R-O-A) valdymo perjungimui. Nustatomos tokios jungiklio padėtys:

„Rankinis“: operatorius sklendės pavaros darbą valdo paleidimo/išjungimo mygtukais. Automatinio valdymo režimas išjungtas;

„Išjungta (0)“. Sklendės pavara išjungta ir neveikia. Automatinio valdymo sistema išjungta;

„Automatic (Auto)“: pavara valdoma automatine valdymo sistema.

- Atidarymo/uždarymo jungiklį.

Visi galimi signalai perduodami nuotoliniam valdymui ir stebėjimui, per ryšio modulį.

Ženklinimo tekstai turi būti lietuvių kalba.

Visas ženklinimas privalo atitikti skydų dokumentacijos reikalavimus, t. y. grandinės schemos ir sujungimų schemos ir kt.

Kiekvienas skydas privalo būti pažymėtas skydo identifikacinių numeriu, ženklinime turi būti aprašyta skydo funkcija. Ženklinimo teksto aukštis neturi būti mažesnis kaip 10 mm.

Lentelės, žyminčios skydo priekinėje dalyje montuojamus prietaisus turi būti pateikiamos skydo fasadinėje pusėje. Lentelės, žyminčios aparatų ar įrangos grupių, kurie montuojami už durų, turi būti pateikiamos atitinkamų durų priekinėje dalyje. Lentelių teksto aukštis – 4-5 mm.

Visi ženklinimai lentelėse pateikiami juodomis išgraviruotomis raidėmis baltame fone. Užrašams galima vartoti tik spausdintines raides.

Ant skydų privalo būti įspėjamasis užrašas, įspėjantis apie elektros srovės riziką.

Vidaus komponentų ženklinimas būtinas ant visos stacionarios įrangos. Vidaus ženklinimo lentelės turi būti gerai matomos, jų neturi užgožti skydo laidai bei kabeliai, ar kt.

Ženklinimai priekinėje skydo dalyje taip pat turi būti išdėstyti taip, kad rankenos jų neuždengtų bet kurioje padėtyje.

Kiekvienas ir bet kuris skydo komponentas ar įrangos dalis privalo būti paženklintas atskiru numeriu. Šis ženklinimas turi būti atliktas, priklijuojant atitinkamas impregnuotas plastiko lenteles.

Kiekvienas vidaus laidas identifikuojamas pagal grandinės schemas su plastiko markeriais (žymekliais) iš abiejų galų, dedamų ant laido, šalia gnybtų.

Gnybtai elektros kabelio prijungimui turi būti ženklinami, nurodant fazės priskyrimą ir grupės numerį. Gnybtai kontrolės bei matavimo prietaisų kabelių prijungimui privalo būti sunumeruoti.

Po vieną kiekvieno skydo „Išpildomųjų brėžinių“, t. y. principinių ir sujungimų schemų komplektą saugoma skydo viduje.

    - Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai)

Paskirtis – elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos skydeliuose turi būti sumontuota įvadinė paskirstymo ir valdymo aparatūra.

Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) turi atitikti EN 60439 ar lygiavertį.

Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) privalo būti komplektuojami su apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo. Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) turi turėti nulinę šyną, elektriškai sujungtą su korpusu bei gnybtus kabelių ir laidų nulinėms gysloms prijungti; elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500V, 50Hz kintamą įtampą 1 minutę.

Metalinės konstrukcijos po įtampa, esančios jėgos paskirstymo spintose (skydeliuose), turi būti pilnai izoliuotos nuo aptvaro. Neutralus strypas privalo turėti nors vieną prijungimo tašką kiekvienai mazgo paskirstymo atšakai.

Skydai, montuojami vienas šalia kito, turi būti vieno gylio ir, pagal galimybę, vienodų matmenų.

Skydelių korpusai metaliniai su apsauginėmis durelėmis apsaugos laipsnis ne mažiau kaip IP54. Įvadiniai aparatai montuojami skydelio viršutinėje dalyje , nueinančios linijos – į apačią ir į viršų. Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparato nominalinę srovę). Jėgos skydelių aptarnavimas vienpusis iš priekio. durelės turi atsidaryti ne mažiau 120º ir turi būti rakinamos.

Sujungimų schema turi būti laminuota ar pagaminta iš plastiko ir turi būti pritvirtinta kiekvieno paskirstymo skydo vidinėje durų pusėje.

Kiti reikalavimai jėgos skydeliams:

- šynos turi atlaikyti smūginę 10 kA trumpo jungimo srovę: vidaus jungiamųjų laidų izoliacija įtampai 1000 V, o izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1 MΩ.

    - Žemos įtampos paskirstymo spintos ir variklių valdymo centrai (MCC)

      - Bendri reikalavimai

Žemos įtampos paskirstymo spintos ir variklių valdymo centrai turi būti pagaminti gamykloje pagal Lietuvos standartus ar Europos sąjungos standartus.

Skydas turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srovę 1 s laikotarpiu.

Variklių valdymo centrai (MCC) ir paskirstymo spintos turi būti visiškai uždaros su atskiromis sekcijomis šynoms, kiekvienai variklio grupei ir kabeliams. Kiekvienas narvelis išvadiniams kabeliams turi būti aprūpintas kabelių sekcija, kuri turi būti ne mažesnė nei 400 mm. Apsaugos laipsnis ne mažiau IP 23.

Kiekvienam transformatoriui turi būti skirtas vienas žemos įtampos komutacinės įrangos komplektas.

Variklių valdymo centrai ir paskirstymo spintos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ne plonesnio nei 2 mm.

Apsaugos užraktai turi būti įrengiami, norint apsaugoti stacionarius kontaktus. Narvelių ventiliacija yra privaloma.

      - Šynos

Šynos – varinės.

Trys fazinės ir neutrali šynos turi būti patalpintos skydo viršuje, o pagrindinė įžeminimo šyna, įrengta per visą kiekvienos valdymo panelės ilgį turi būti patalpinta apačioje. Visos šynos turi būti numatytos maksimaliai srovei ir trumpo jungimo srovėms, atitinkančiomis instaliaciją, o taip pat šynos turi būti sertifikuotos.

      - Gnybtų rinklės ir vidinis elektros laidų tiesimas

Valdymo laidų galai turi būti identifikuojami pagal žymenis. Visi kabeliai turi būti pakloti kanaluose. Laidų trasa turi būti lengvai prieinama priežiūrai.

Laidai gretimų sekcijų prijungimui turi būti pajungiami naudojant sužymėtas ir atitinkamo dydžio gnybtų rinkles. Gnybtų rinklių blokas turi būti sumontuotas mažiausiai 400 mm virš grindų.

Kabelių apkabos ir kt. turi būti fiksuojami varžtais. Klijų naudojimas yra negalimas.

      - Etiketės

Etiketės turi būti iš plastiko arba įlaminuotos. Spalva, dydis, turinys ir užrašo formavimo metodas turi atitikti standartą IEC 61293 ar lygiavertį. Etiketės turi būti tvirtinamos žemiau atitinkamos įrangos. Etiketės turi būti montuojamos visai vidaus įrangai.

Etiketės turi apimti: pavadinimą, paskirtį, skerspjūvį, viskas turi būti užrašoma lietuvių kalba.

    - Žemos įtampos galios paskirstymas

Galios paskirstymo sistema turi būti projektuojama naudojant grandinės apsaugos prietaisus, kiekvienas iš kurių:

- gali pertraukti bet kokią maksimalią srovę iki ir įskaitant numatomą trumpo jungimo srovę instaliacijos vietoje. Skaičiuojant trumpo jungimo srovę, turi būti atsižvelgta į didelių variklių įtaką;

- yra atsparus visiems viršsroviams iki trumpų jungimų, kurie yra nepakankami, kad sukeltų perkaitimą ar žalą grandinei;

- apsaugotų ilgiausią kabelį ir prietaisą linijos pabaigoje.

Apsaugos prietaisų charakteristikos turi būti pasirinktos tokios, kad selektyvumas būtų palaikomas visiems viršsroviams iki trumpų jungimų.

Kištukiniai lizdai nuo pavojingų įžeminimo gedimo srovių turi būti apsaugoti nuotėkio rele, kurio atsijungimo laikas yra ≤ 30 ms, esant 30 mA srovei.

Kiekviena MCC sekcija turi turėti automatinį reaktyvinės galios kompensavimo įrenginį.

    - Žemos įtampos varikliai ir jų paleidikliai

Varikliai turi atitikti IEC 60034 ar lygiavertį standartą. Įtampa turi būti 400 V, o mažų variklių mažesnių nei 1,1 kW gali būti 230V.

Ant variklių ir jų sukamųjų mechanizmų turi būti pažymėta sukimosi kryptis. Ant variklių įjungimo įtaisų turi būti užrašytas agregato, kuriam jie priklauso, pavadinimas.

Elektros varikliams, įrengiama apsauga nuo perkrovimo.

Elektros variklių guolių vibracija vertikaliąja ir horizontaliąja kryptimi turi būti ne didesnė kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Paleidimo srovė neturi viršyti 7,5 kartų pilnos apkrovos srovės.

Dulkėtoje aplinkoje naudojami elektros varikliai turi būti apsaugoti nuo dulkių prasiskverbimo į jų vidų. Jie turi būti ne mažesnio kaip IP 5X apsaugos laipsnio arba prapučiami švariu oru.

Drėgnose ir labai drėgnose patalpose naudojami elektros varikliai turi būti apsaugoti nuo vandens ir vandens purslų patekimo ant srovinių dalių. Tokioje aplinkoje naudojamų variklių izoliacija turi būti atspari drėgmei, o apsaugos laipsnis nuo vandens patekimo turi būti ne mažesnis kaip IP X4. Varikliai, įrengiami vandenyje, turi būti IP 68 apsaugos laipsnio.

Chemiškai aktyvioje ir agresyvioje aplinkoje veikiantys varikliai turi būti oru prapučiamo tipo arba turi būti naudojami varikliai, kurių visos srovinės dalys izoliuotos cheminių medžiagų poveikiui atsparia izoliacija ir ne žemesnio kaip IP X4 apsaugos laipsnio.

Izoliacija turi būti F klasės.

Kur naudojama paprasta gnybtų dėžutė tiek pagrindinės galios maitinimui ir šildytuvo galios maitinimui, turi būti pastovi pastaba saugiai pritvirtinta gnybtų dėžutės išorėje: „Atjungti  variklį ir variklio šildytuvą (jeigu bus) prieš nuimant dangčius“.

Gnybtai ir matavimo kontaktai turi būti izoliuoti nuo kitų gnybtų.

Gnybtai turi būti pažymėti ir fazių žymėjimas turi atitikti IEC 61293 ar lygiavertį standartą.

Visi varikliai turi būti aprūpinti atitinkamomis priemonėmis tinkamo įžeminimo laido prijungimui.

Variklių ir mechanizmų keliamas triukšmas turi neviršyti sanitarinėmis ir higienos normomis reglamentuojamų verčių.

Kiekvienas elektros variklis turi turėti komutavimo aparatą. Komutavimo aparatai vienu metu turi atjungti visus įtampą turinčius laidininkus (polius).

Esant nuotoliniam ar automatiniam variklio valdymui, netoli darbo mechanizmo turi būti įrengtas avarinio išjungimo aparatas, neleidžiantis nuotoliniu būdu arba automatiškai paleisti elektros variklio, kol mechanizmas nebus parengtas paleidimui.

Iki 1000 V įtampos magnetinių paleidiklių, kontaktorių ir automatinių jungiklių valdymo ritės gali būti jungiamos prie linijinės arba fazinės įtampos. Jungiant minėtų aparatų apvijas prie fazinės įtampos, variklio grandinėje turi būti numatyta automatiniu jungikliu atjungti visas fazes vienu metu. Grandinėje, apsaugotoje saugikliais, turi būti numatyta speciali įranga kontaktoriui arba magnetiniam paleidikliui atjungti. Jungiant apvijas prie fazinės įtampos aparato, nulinis įvadas turi būti izoliuotu laidininku prijungtas prie maitinančios linijos nulinio laidininko arba tinklo nulinio taško.

Naudojant nuotolinį ar automatinį valdymą, turi būti įrengta signalizacija, įsijungianti prieš paleidžiant mechanizmą, jeigu mechanizmo paleidimas gali sukelti pavojų žmonėms.

    - Sistemos galios koeficientas

Visos sistemos galios koeficientas, įskaitant ir reaktyvinės galios nuostolius transformatoriuose ir kitoje paskirstymo įrangoje, cos φ neturi būti žemesnis nei 0,98. Taip pat turi būti užtikrinta, kad reaktyvi galia negrįš į tinklą. Kondensatoriaus baterija turi būti instaliuota žemos įtampos komutacinėje įrangoje. Kondensatoriaus baterija turi pasileisti automatiškai, bei dirbti su reikšme priešinga cos φ.

Galios faktoriaus korekcijos įtaisai turi būti tokie, kad minimizuotų paskirstymo sistemos galios nuostolius.

    - Sklandaus paleidimo įrenginiai

Sklandaus paleidimo įrenginiai turi būti parinkti pagal nominalią variklio galią, atsižvelgiant į variklio paleidimo ir stabdymo laiką. Šiuos du laikus turi būti galima reguliuoti 1…60 s ribose. Papildomai valdomi komunikacine magistrale.

    - Kištukiniai lizdai

Buitinio naudojimo patalpose turi būti vienfazės rozetės. Gamybinėse zonose turi būti įrengti rozečių skydeliai su 4 vnt. vienfazių rozečių, 1 vnt. trifaze 16 A ir 1 vnt. trifaze 32 A rozete. Taip pat skydelio priekyje turi būti pagrindinis atjungimo kirtiklis. Skydelių skaičius turi būti toks, kad iš bet kurios gamybinės zonos vietos reiktų ne ilgesnio kaip 30 m prailginimo kabelio.

Visos rozetės turi būti skirtos pramoniniam naudojimui. Rozetės su atskiru įžeminimo kontaktu turi būti tokios konstrukcijos, kad įjungus į rozetę bet kokį kilnojamą elektros įrenginį, būtų užtikrintas jo įžeminimas. Rozetės, išskyrus tas, kurios montuojamos patalpose, turi būti nelaidžios vandeniui ir turėti spyruokle uždaromus dangtelius.

    - Apšvietimo jungikliai

Kiekvienoje patalpoje netoli įėjimo durų turi būti apšvietimo jungiklis. Išorinis apšvietimas bus valdomas šviesai jautriu jutikliu. Apšvietimo jungikliai turi būti skirti pramoniniam naudojimui, kurių nominalūs parametrai atitinka grandinių apkrovą. Reaguojantys į šviesą jutikliai turi būti reguliuojami.

    - Variklių saugos jungikliai

Kiekvienas variklis turi turėti kontaktinį variklio saugos jungiklį apsauganti nuo klaidingo elektros variklio įjungimo. Šiuos jungiklius turi būti įmanoma užblokuoti „išjungimo“ padėtyje užraktais.

    - Sujungimų dėžutės

Sujungimų dėžutės turi būti atsparios aplinkos poveikiui.

    - Šviestuvai ir lempos

Šviestuvai turi būti gamykliniai, tinkami montavimui numatytose vietose ir atitikti visus jiems keliamus reikalavimus.

Projektinis šviestuvų temperatūros diapazonas – pagal aplinkos sąlygas.

    - Avariniai šviestuvai

Avariniai šviestuvai turi būti numatyti pagal EST reikalavimus. Akumuliatorius turi būti numatytas 1 val. nepertraukiamam darbui.

    - Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai

      - Jėgos kabeliai iki 0.4 kV

0,4 kV kabeliai turi atitikti visus aplinkos, kurioje jie bus montuojami, reikalavimus, nurodytus specifikacijoje.

Išorinio kabelio apvalkalo žymėjime nurodoma:

- gamintojo pavadinimas;

- tipas;

- gyslų skaičius;

- skerspjūvio plotas;

- nominali įtampa;

- tiesinių metrų žymėjimas.

Leidžiama kabelių gyslų temperatūra trumpo jungimo atveju turi būti ne mažesnė 160 0C ne ilgiau kaip 1 sek.

      - Kontroliniai kabeliai

Kontroliniai kabeliai,  turi apsaugoti nuo magnetinių ir elektrostatinių trikdžių.

    - Kabelių montavimas

      - Bendroji dalis

Visi kabeliai turi būti montuojami pagal tam tikrus reikalavimus, kreipiant dėmesį į galutinį rezultatą ir išdėstymą kitos įrangos atžvilgiu. Kiekvienas kabelis klojamas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams.

Kabelių negalima kloti į trasą, kol nebus baigti visi žemės darbai, galintys pažeisti kabelį ar jo izoliaciją. Pratraukiant kabelius, laidininkai klojami trasoje atsargiai, kad nebūtų persisukimo, sulenkimo ar kilpų.

Jei kabeliai ir įvorės eina per sienas ir perdangas, Rangovas privalo paruošti technologines kiaurymes. Kabeliai turi būti įkišti į įvores, o šios įtvirtintos reikiamose vietose.

Kai kabelius kloti žemėje netikslinga, jie turi būti sumontuoti ant pastatų ir/ar įrangos paviršiaus, naudojant išorėje montuojamus kabelius ir kanalus, kaip nurodyta aukščiau. Be Užsakovo atstovo leidimo laidai negali būti instaliuojami pastatų išorėje atvirai.

Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti išvedžioti ir pritvirtinti. Prieš jungiant prie gnybtų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau būtų galima perjungti. Kabeliai visada turi būti tvirtinami tokiais įtvirtinimais, kurių pakaktų atlaikyti visai mechaninei apkrovai, atsirandančiai dėl kabelių svorio.

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti, o kai tvirtinami lygiagrečiai – kiek įmanoma nesikirsti. Kabeliai neturi būti sulenkiami mažesniu, nei gamintojo rekomenduojamas, spinduliu.

Kabeliai tarp įrengimų turi būti ištisiniai, be sujungimų. Jei sujungimai būtini, jiems turi būti gautas Užsakovo atstovo sutikimas. Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti. Tai būtina padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami paviršiuje žemiau nei 1,2 m nuo užbaigto perdangos ar žemės paviršiaus. Apsaugai naudojami lankstūs plieniniai vamzdžiai, ne mažesnio kaip 20 mm skersmens, ir bent 20% didesnio, nei instaliuojamas kabelis, skersmens. Jei trys ar daugiau kabelių tiesiami lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip ir už jų esančios konstrukcijos.

Projektuojant naujas KL trasas numatyti ir naujas KL laikančiąsias konstrukcijas. Kanaluose numatyti reikiamą apšvietimą. Montuojant suprojektuotą įrangą, demontuoti senas ir nenaudojamas konstrukcijas, kabelius, nenaudojamus vamzdynus.

      - Vamzdžiai

Kabeliai traukiami į vamzdžius, naudojant kabelio pratraukimo stygas arba pagalbinius laidus. Iš principo rekomenduojamas vienas  vamzdis vienam kabeliui.

Korozijai palankiose vietose ir požeminiuose įrenginiuose gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai.

Vamzdžiai prietaisų prijungimui kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi būti iš cinkuoto plieno, išskyrus korozijai palankias vietas, kur turi būti naudojami PVC vamzdžiai ir šarvuotas kabelis.

Vamzdžiai, prieš traukiant kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą drėgmę ir pašalinius daiktus. Vamzdžiai turi būti tvirtinami tinkama nerūdijančia tvirtinimo sistema. Paviršiniai vamzdžiai sumontuojami prieš nudažant paviršių, ant kurio jie montuojami. Jei tai neįmanoma, vamzdžiai nudažomi vėliau, pritaikant spalvą prie aplinkinių paviršių.

Vamzdžių lenkimas, vingiai, atšakos ir pan. galimi tik ten, kur to reikalauja konstrukcinės ar mechaninės sąlygos. Metalinių vamzdžių alkūnės virš 25 mm turi būti gamyklinės arba pagamintos specialia lenkimo mašina. Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi būti su lenkimais ir atšakomis tame pačiame lygyje, ir pastarieji turi turėti bendrą lenkimo centrą su skirtingu spinduliu, kad vaizdas būtų tvarkingas.

PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos ir pan., jei skersmuo viršija 50 mm,  turi būti daromi iš gamyklinių detalių. Pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu, kad nebūtų jokių atplaišų. Vamzdžiai su išoriniu sriegiu ir iš kieto plieno turi būti nudažyti cinko chromatu prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų ir pan. Jei reikia, siekiant išvengti kabelių pažeidimo, vamzdžių prijungimui prie variklių, solenoidinių vožtuvų, slėgio daviklių ir pan., turi būti naudojami lankstūs įvadai. Pastarieji turi būti kuo trumpesni. Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatams bei statiniams ir tvirtinamos intervalais, neviršijančias 1 m. Turi būti numatyta 20 % požeminių vamzdžių atsarga. Šie vamzdžiai turi būti iškišti iš pastatų pamatų bent 1000 mm, kad vėliau vamzdžius būtų galima prailginti arba sumontuoti kabelius, ir turi būti uždengti dangteliais. Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės.

PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties gamintojo.

      - Tranšėjos

Kabelio tranšėjos gylis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm. Tranšėjos kasamos, kaip nurodyta statybvietės darbų specifikacijoje. Tranšėjos dugnas turi  būti padengtas smulkiu smėliu (grūdelių dydis ne didesnis kaip 2 mm) 100 mm storiu. Paklojus kabelius lygiagrečiai, atstumui tarp gretimų kabelių esant ne mažesniam nei didesniojo kabelio skersmuo, kabeliai turi būti visiškai užpilti tokiu pačiu smėliu. Virš kabelių 100 mm atstumu turi būti uždėta apsauginė juosta.

      - Kabelių loviai

Vertikaliose lovių atkarpose montuojami kabeliai turi būti tvirtinami kas 0,3 m tam skirtomis kabelių apkabomis. Horizontaliose atkarpose instaliuoti kabeliai kas 1 m turi būti perrišti.

Naudoti tik pramoniniu būdu pagamintus kabelių klojimo sistemas, be to jei turi būti vieno gamintojo, siekiant užtikrinti jų suderinamumą. Šios sistemos turi būti atsparios aplinkos poveikiui ir korozijai, standartinių pločių 150, 200, 300 ir 500 mm. Kabelių klojimo krypties pakeitimui gali būti naudojamos standartinės gamyklinės fasoninės detalės.

      - Montavimas paviršiuje

Jei kabeliai klojami atskirai, jie turi būti tvirtinami apkabomis, tvirtinamomis tiesiai prie betono ar mūro. Apkabos turi būti išdėstytos tokiais atstumais, kad kabeliai neišlinktų.

      - Kabeliai ant metalo konstrukcijų

Tvirtinant kabelius, negalima gręžti struktūrinio plieno konstrukcijų. Jei reikia, išilgai plieno konstrukcijose tiesiamas metalo vamzdis, skirtas kabelių trasai. Atskiros apkabos kabeliams nenaudojamos.

      - Kabelių prijungimas

Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, užtikrinančiu nurodyto lygio apsaugą ir tai, kad galimas mechaninis pažeidimas paveiktų ne gnybtus, o kabelio apsauginį apvalkalą.

Visa elektros įranga turi turėti reikiamą kiekį gnybtų ir būti sunumeruota pažymint numerį, prie kurio jungiama.

Gyslos neturi susipinti. Prieš jungiant prie gnybtų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau būtų galima perjungti.

Daugiagysliai valdymo laidininkai, jungiami prie prietaisų varžtiniais sujungimais, turi būti tvirtinami izoliuotais užspaudžiamo tipo tuščiaviduriais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami  įrankiu, atitinkančiu antgalių tipą ir dydį.

Laidininkai  10 mm2 gali būti jungiami ar rišami varžtinėmis jungtimis, o laidininkai  16 mm2 turi būti jungiami ar rišami užspaudžiamomis jungtimis.

      - Kabelių apsauga

Jei nėra nurodyta jokių kitų specifinių reikalavimų kitoms kabelių ir jungiklių rūšims, tai reikia atsižvelgti į žemiau lentelėje pateikiamus reikalavimus:

Paaiškinimai: 	1.	Laido skerspjūvis, mm2 Cu;

2.	Min. leidžiama ištisinė laido srovė;

3.	Maks. leidžiama nominali srovė automatui (apsauga nuo trumpo sujungimo ir perkrovos);

4.	Maks. leidžiama nominali srovė automatui kartu su variklio apsauginiu jungikliu (apsauga nuo perkrovos).

| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 14 | 10 | 25 |  | 35 | 93 | 80 | 200 |
| 2.5 | 20 | 16 | 35 |  | 50 | 116 | 100 | 250 |
| 4 | 25 | 20 | 50 |  | 70 | 146 | 125 | 315 |
| 6 | 32 | 25 | 63 |  | 95 | 146 | 125 | 400 |
| 10 | 41 | 35 | 80 |  | 120 | 185 | 160 | 500 |
| 16 | 58 | 50 | 125 |  | 150 | 232 | 200 | 630 |
| 25 | 73 | 63 | 160 |  | 185 | 292 | 250 | 800 |

Kabelio gamintojas turi nurodyti minimalią temperatūrą, kurioje leidžiama naudoti kabelius. Minimali temperatūra – 70 °C.

Visi kabeliai, kur reikia, turi turėti atskirą įžeminimo laidininką. Trifaziai kabeliai turi turėti pilno pajėgumo neutralų laidininką  16 mm2, o esant didesniam plotui, neutralė gali būti mažesnio pajėgumo.

  - Darbų kokybė

    - Saugos reikalavimai

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus jokiam statybvietėje dirbančiam ar galinčiam į ją patekti personalui. Ten, kur galimas netyčinis kontaktas su įtampą turinčiomis dalimis, turi būti reikiami įspėjantieji užrašai. Šie užrašai turi būti išpildyti ant plastmasės, juodomis raidėmis raudoname fone lietuvių kalba.

    - Saugos priemonės montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos dėl Rangovo kaltės, įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant į tokią pačią ar geresnę būklę.

    - Valymas

Visų korpusų, dėžių, laidų zonų ir pan. vidus turi būti valomas, kad nebūtų dulkių, purvo ir pan., pašalinamas vanduo ir drėgmė. Visos tvirtinimo varžtų kiaurymės korpusuose ir dėžėse turi būti su varžtais.

    - Jungikliai, rozetės ir plokštės

Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, šie prietaisai turi būti montuojami tokiais atstumais nuo užbaigtų grindų lygio iki prietaiso centrinės linijos:

- apšvietimo jungikliai			1.35 m;

- variklio apsauginiai jungikliai		1.35 m;

- paskirstymo plokštės (viršutinė briauna)	1.80 m;

- rozetės					1.00 m.

Paviršinės rozetės, atšakos dėžutės ir jungiklių dėžutės turi būti patikimai pritvirtintos. Gali būti naudojami milteliniu būdu aktyvuojami inkarai, jei griežtai laikomasi gamintojo rekomendacijų dėl dydžio, skvarbos. Paviršinės dėžutės sumontuojamos prieš dažant pastatus, konstrukcijas ir kt. Jei šviestuvai nuleidžiami nuo paviršinių dėžučių, pastarąsias reikia tvirtinti atskirai. Dėžutę aptarnaujantys kanalai turi būti tvirtai pritvirtinti 200 mm atstumu iš abiejų dėžutės pusių.

Rozetės, jungikliai, dėžutės ir pan. turi būti montuojami pasiekiamose vietose. Konstrukcija paslėptai rozetei, jungikliui, atšakos dėžutei ir pan., skirta atmosferiniam poveikiui atspariai įrangai, turi būti kruopščiai užsandarinta, kad pastatas ar konstrukcija būtų apsaugota nuo drėgmės ar dulkių patekimo. Į dėžutes atvedami kanalai turi turėti užsandarintas angas, kad nepatektų dulkės ir purvas.

    - Nenaudojamos angos

Dėžutės ir plokštės turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montavimo metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užkištos kamščiais. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užsandarintos.

    - Žymėjimas

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais prie abiejų kabelio galų. Žymeklyje turi būti šie duomenys:

- kabelių skaičius pagal projektą;

- gyslų skaičius;

- pradžios ir pabaigos taško kodas.

Instaliavus kabelį į įrangą ir nuėmus šarvą, kiekviena gysla pažymima prijungiamo gnybto numeriu. Jei nenurodyta kitaip, laidai, prijungti prie gnybtų bloko, turi būti žymimi pagal gnybtų bloką. Valdymo laidininkai, brėžiniuose sužymėti laidų numeriais, turi būti atitinkamai sužymimi. Jei kabelis sudarytas iš gamykloje sužymėtų gyslų, jos turi būti naudojamos, ir šie žymėjimai parodomi išpildymo brėžiniuose.

  - Statybvietės išbandymas

    - Bendroji dalis

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta.

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Užsakovo atstovui visus bandymo duomenis. Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:

- Įrangos kodas ir aprašymas;

- Visi vardiniai duomenys;

- Bandymų procedūros aprašymas;

- Techniniai bandymų rezultatai;

- Bandymų data;

- Bandymuose dalyvavęs personalas;

- Gedimų aprašymas;

- Bandymo įrangos sąrašas.

    - Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Užsakovo atstovas. Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Užsakovo atstovui turi būti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali skaityti esant reikalingu bandymams.

  - Elektros darbų patikrinimas

    - Bendroji dalis

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros sistemos, turinčios įtaką daliai, kuri bus tikrinama, būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga veiktų.

    - Pagrindinis žemos įtampos skirstomasis įrenginys

Skirstomojo įrenginio konstrukcija turi būti išbandyta visuose prijungtų prietaisų režimuose. Ant plokštės turi būti nurodyta tokia informacija:

- Gamintojas ir konstrukcijos tipas;

- UN (V), IN (A), fN (Hz), Ith (kA), Idyn (kA), IP.

Izoliacijos bandymas turi būti atliktas prie 2500 V, bandymo trukmė 1 min. Turi būti užtikrinta galimybė prijungti portatyvinį įžeminimo prietaisą, naudojant izoliacinį strypą.

  - Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai

Visi tos pačios kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo, kad būtų sumažintas atsarginių dalių kiekis.

    - Grandinės išjungiklis (diapazonas IN = 100 A -o 630 A).

Grandinės išjungikliai turi būti su temperatūrine kompensacija, rankiniu valdymu ir užtikrinti ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentinį magnetinį prijungtos grandinės išjungimą.

Grandinės išjungiklio magnetinis jungiklis turi būti toks, kad užtikrintų išjungimą trumpo sujungimo atveju ir kad darbo metu nebūtų „klaidingų“ išjungimų ir variklio paleidimų. Išjungiklis turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

- atidarymo ir uždarymo indikacija;

- valdymo rankena;

- reguliuojamas magnetinis jungiklis (1 – 10 x IN);

- reguliuojamas terminis jungiklis (0.6 – 1 x IN).;

- magnetinis blokavimas.

    - grandinės išjungikliai (diapazonas IN = 2 A – 80 A)

Miniatiūriniai grandinės išjungikliai turi būti kompensuojantys aplinkos poveikį, rankinio valdymo ir užtikrinantys ribotą laike apsaugą nuo perkrovos ir momentalų magnetinį išjungimą. Išjungiklis turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

- 1 ar 3 pagrindiniai kontaktai;

- atidarymo ir uždarymo indikacija;

- DIN 35 šynos tvirtinimas.

    - Kontaktoriai

Kontaktoriai turi būti patikimi, brėžiniuose nurodyto nominalo. Visi kontaktai turi būti vienalaikio veikimo. Laidus turi būti galima prijungti prie gnybtų varžtais. Ritę ir kontaktų blokus turi būti galima pakeisti, o elektrinis atsparumas turi būti ne mažesnis nei 10 milijonų ciklų.

Praėjusio laiko skaitiklis ir veikimo indikatorius jungiami per variklio paleidiklio papildomą kontaktą. Kontaktorius turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

- 3 pagrindiniai ir 2 papildomi kontaktai (1 no + 1 nc);

- kontrolinė įtampa 230 V AC, 50 Hz;

- padėties indikacija.

    - Termorelės

Termorelė kartu su kontaktoriumi turi užtikrinti visapusišką variklio apsaugą nuo perkrovimo ir fazės dingimo. Ji turi būti kompensuojama tokiu būdu, kad išjungimo laikas nepriklausytų nuo išorės temperatūros.

Termorelė turi būti įjungta į maitinimo grandinę. Termorelė turi būti 500 V AC nominalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

- papildomas kontaktas (1 nc, 1 no);

- reguliuojama min. diapazone nuo 0.8 iki 1.0 x IN (variklio nominali srovė);

- temperatūros kompensavimas min. diapazone 0 - +650C;

- išrinkimo jungiklis „išbandymui“ (tik kontrolinė grandinė (be poveikio pagrindiniams kontaktams) ir atstatymas į pradinę padėtį (rankinis).

    - Relės

Relės turi būti pritaikytos nurodytoms apkrovoms. Visų kontaktų veikimas turi būti vienalaikis. Laidus turi būti galima varžtais prijungti prie gnybtų. Elektrinis atsparumas – ne mažiau kaip 10 mln. ciklų. Relės nominalas turi būti 500V AC ir 24V DC tenkinti šiuos reikalavimus:

- kontrolinė įtampa 230 V AC, 50 Hz, 24 V DC;

- kontaktas (2 nc, 2 no);

- padėties indikacija;

- DIN 35 šynos tvirtinimas.

    - Laiko relės

Laiko relės gali būti mechaninio ar elektroninio tipo, sukonstruotos taip, kad nurodytame diapazone užtikrintų įjungimo ar išjungimo uždelsimą. Reikalavimai: maitinimo įtampa 230 V  AC, 50 Hz, nepakopinis reguliuojamas laiko nustatymas, kontaktas 1nc+1no, tvirtinimas ant DIN bėgio.

Laiko relės turi užtikrinti įjungimo ir/arba išjungimo uždelsimą nurodytame diapazone.

Pagrindiniai reikalavimai:

- 1 permetamas kontaktas;

- valdymo ir maitinimo grandinių įtampa 		~230V, 50Hz;

- nuosekliai reguliuojamas laiko nustatymas;

- padėties indikacija;

- apsaugos laipsnis 				IP20.

    - Darbo laiko skaitikliai

Darbo laiko skaitiklis turi būti su mechaniniu displėjumi. Skaitiklis montuojamas ant plokštės ir turi tenkinti tokius reikalavimus:

- įėjimas signalas 230 V AC/50 Hz;

- 8-ženklis;

- valandų ir minučių parodymas.

    - Režimų išrinkimo/valdymo perjungikliai

Režimų išrinkimo ir valdymo perjungiklis turi būti modulinės konstrukcijos, apimančios panašius jungimo elementus, valdomus viena ašimi ir kombinuotu kumšteliu, kad būtų užtikrintas kontaktų veikimas. Jungiklis turi veikti šiais kampais: 0° - 30° - 45° - 60° - 90°. Tinkamai išgraviruotas padėties indikatorius turi aiškiai rodyti pasirinktą jungiklio padėtį.

    - Mygtukai

Elektrinis atsparumas turi būti ne mažiau 0,3 mln. ciklų. Linzių spalva:

- ŽALIA		paleidimas, atšaukimas, bandymas ir atidarymas;

- RAUDONA 	sustabdymas ir uždarymas.

Mygtukai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- UN = 230V AC, IN = 10 A;

- kontaktų skaičius, kaip numatyta projekte;

- veikia paspaudus;

- impulsinė funkcija;

- padėtį rodanti plokštė (išgraviruota).

Gali būti naudojami šviečiantys mygtukai su įmontuota lempute.

    - Srovės transformatoriai

Srovės transformatoriai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- antrinės srovės išėjimas 0 - 5 A;

- tikslumo klasė 0.5;

- nuolatinė terminė srovė min. 1.2 x IN.

    - Srovės keitikliai

Srovės keitiklis turi atitikti šiuos reikalavimus:

- pirminės srovės įėjimas 0 - 5 A;

- antrinės srovės įėjimas 4 - 20 mA;

- tikslumo klasė 0.5.

    - Indikacinės lemputės

Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį. Linzių spalva:

- Žalia		veikimas ir atidarymas;

- Raudona		signalizacija ir uždarymas.

    - Indikaciniai displėjai

Indikaciniai displėjai, kiek įmanoma, turėtų būti to paties gamintojo. Displėjus turi būti montuojamas ant plokštės su atitinkama skale.

    - Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai

Valdymo režimų išrinkimo perjungikliai turi būti tvirtinami ant skydo durų (arba modulinės konstrukcijos), jungimo elementai valdomi viena ašimi, kad būtų užtikrintas brėžiniuose parodytas kontaktų veikimas.

Pagrindiniai reikalavimai:

- rankenos padėčių skaičius 			pagal poreikį;

- kontaktų skaičius 				pagal poreikį;

- įtampa 					400/230V, 50Hz;

- rankenos padėties indikacija;

- apsaugos laipsnis 				IP65.

Jungikliai turi veikti šiais kampais 	            -0 - 30° - 45° -60° -90°.

Išgraviruotas padėties indikatorius turi aiškiai rodyti jungiklio padėtį.

    - Užraktai

Kur užraktas numatytas tam tikrai įrenginių grupei (pvz., spintai), raktas turi būti pritaikomas visai grupei.

Pagrindinių užraktų grupėms turi būti numatytas pagrindinis raktas. Raktai turi būti aiškiai ir nuolatinai sužymėti taip, kad juos būtų galima lengvai atpažinti.

Visi raktai turi būti saugomi vienoje metalinėje raktų dėžėje, pritvirtintoje prie sienos.

  - Elektros matavimo indikatoriai

    - Bendroji dalis

Visi elektros matavimo indikatoriai turi būti tiesiogiai nuskaitomi, montuojami plokštėje, tikslumo klasė 1,5. Jie neturi būti veikiami temperatūros svyravimų.

Kiekvienas matavimo indikatorius turi turėti nulinio nustatymo rankenėlę (sraigtą), kurio padėtis turi būti tokia, kad būtų galima reguliuoti, nenuimant dangčio.

Visa įranga turi būti to paties gamintojo. Diapazonai pasirenkami taip, kad rodytų 50 - 75 % visos skalės.

  - Matavimo grandinės

Matavimams turi būti naudojamas standartinis srovinis įėjimo/išėjimo signalas 4 - 20 mA.

  - Matavimo prietaisai

    - Bendra dalis

Matavimo prietaisai ir funkcijos, reikalingos nuotekų valymo procesui, yra aprašytos konkrečiuosiuose reikalavimuose. Visi matavimo prietaisai turi atitikti specifikacijas, paminėtas matavimo prietaisų sąraše arba panašias.

Visi prietaisai turi veikti nuolatos. Duomenų perdavimo prietaisai turi turėti galimybę nuotoliniai perduoti signalus. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.

Visi prietaisai turi būti prijungti prie automatinės SCADA sistemos. Matavimo prietaisai turi būti įrengiami pagal gamintojo nurodymus, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.

    - Debitomačiai

Debitui matuoti parinkti tinkamą prietaisą..

#### Elektromagnetiniai debito matuokliai

Debitas vamzdžiuose su turi būti matuojamas elektromagnetiniais debitomačiais.

Dumenų perdavmui – skaitmeninė sąsaja Modbus ar kt.

Debitomatis turi būti prijungtas prie įžeminimo sistemos variniu laidu.

#### Dujų debito matavimas

Oro/dujų debitomatis turi būti terminės konvekcijos masės debito matavimo technologijos, skirtas įmontuoti į oro/dujų vamzdį. Medžiaga – nerūdijantis plienas.

    - Slėgio matuokliai

Slėgio daviklis turi būti dvilaidis prietaisas, kuriam reikalinga 12-36V DC maitinimo įtampa ir kuris turi 4-20mA DC išėjimą. Tikslumas turi būti ± 0,5 %.

    - Lygio matuokliai

Lygio matavimo sistemos montuojamos pagal gamintojo rekomendacijas.

Analoginis lygio matavimas atliekamas hidrostatiniais arba ultragarsiniais matuokliais.

Analoginiai signalai turi atitikti standartinį 4-20 mA srovės diapazoną.

Ultragarso tipo lygio matuoklis gali būti naudojamas tiktai neputojantiems paviršiams. Jutiklis montuojamas  flanšiniu sujungimu arba tvirtinamas nerūdijančio plieno apkaba.

    - Temperatūros matuokliai

Temperatūros matuoklis gali būti kartu su pH matuokliu. Matavimo elementas Pt-100.

Matavimo skalė – 10-60ºC.

Temperatūros matuoklio tikslumas ±0,1ºC.

    - Analizė

#### pH

Turi būti naudojamas kombinuotas pH/temperatūros matuoklis. Turi būti patiekiami ir kalibravimui skirti buferiniai tirpalai.

Matuojant automatiškai kompensuojama pagal temperatūrą.

Matavimo skalė – pH 2-16.

Matuoklio tikslumas ± pH 0,01.

#### Deguonis

Ištirpusio deguonies kiekio matavimo tikslas yra palaikyti ištirpusio deguonies kiekį priimtiname diapazone bei išvengti sąlygų, neigiamai įtakojančių procesą. Ištirpusio deguonies matavimui turi būti numatyti prietaisai su optiniu elektrodu.

Matavimo skalė – 0-10 mg O2/l.

Tikslumas – ±2 proc. deguonies kiekio.

#### Dumblo koncentracija

Matuoklis turi būti optinio tipo su priemonėmis automatiniam darbui.

Matavimo skalė 0,1-2,0 % sausų kietųjų dalelių kiekio.

Tikslumas ≤ 2 %;

#### Kitos matavimo sistemos

Visi reikalingi analoginiai ir diskretiniai matavimo prietaisai suderinami su Užsakovu. Jie turi būti montuojami pagal gamintojo standartus.

Visos mėginių ėmimo sistemos suderinamos su Užsakovu. Mėginių ėmimo sistema turi būti valdoma.

    - Kabeliai

Turi būti pateikti visi reikalingi jėgos ir signalų kabeliai, būtini kontrolei ir stebėjimui.

Signaliniai kabeliai matavimo signalams 4…20 mA turi būti suporuoti ir ekranuoti.

Prietaisų kabeliai turi būti klojami atskirai nuo jėgos kabelių. Kabeliai ne latakuose turi būti tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose.

Kabeliai turi būti patikimai markiruoti su informacija apie numerį ir kabelio tipą.

  - Apšvietimas

Visose vietose, kur įrengta  įranga, turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas, apšviečiamos LED šviestuvais. Avarinis apšvietimas ir apsaugos bei evakuacijos apšvietimas turi būti įrengtas pagal EĮĮT reikalavimus. Visi šviestuvai turi atitikti IEC 598 ar lygiaverčius reikalavimus.

Apšvietimo lygiai įvairiose zonose

| Zonos aprašymas | Apšvietimo lygis liuksais (liumenas/m2) |
| --- | --- |
| Lauke | nuo 20 iki 50 |
| Siurblinėse | nuo 200 iki 300 |
| Valdymo patalpos | nuo 500 iki 750 |
| Koridoriai | nuo 100 iki 200 |
| Biurų patalpos, persirengimo kambariai ir pan. | nuo 300 iki 500 |

Šviestuvai turi užtikrinti avarinį apšvietimą, būdami prijungti prie 230 voltų rezervinės baterijos inverterio įtaiso, avarinis apšvietimas turi būti toks, kad būtų užtikrintas bendras 50 liuksų apšvietimo lygis 1 valandą.

Apšvietimas turi būti užtikrintas, paliekant tam tikrus šviestuvus neišjungtus, kad jie užtikrintų apšvietimą prie kiekvieno įėjimo į pastatą.

Avarinių išėjimų apšvietimas turi būti užtikrintas visuose koridoriuose ir statinių praėjimuose, kad personalas galėtų evakuotis iš pastato.

    - Šviestuvai

Šviestuvai skirti darbui kintamos srovės tinkle su nominalia įtampa 230 V, 50 Hz, LED tipo.

    - Lauko apšvietimas

Lauko šviestuvai turi būti LED tipo, valdomi fotoelementais su laiko rėle. Jie turi turėti tvirtą korpusą ir lieto aukštame slėgyje aliuminio viršutinę dalį. Šviestuvai turi būti pritaikyti montavimui ant sienos ir/ar ant stulpų.

    - Vidaus apšvietimas

Vidaus apšvietimui naudojami LED šviestuvai, turintys didelio kampo gamybinį reflektorių ir įjungimo/valdymo įrenginį. Lempos baltos spalvos.

Apšvietimo įrenginiai turi būti įrengiami ir eksploatuojami laikantis galiojančių Elektros įrenginių įrengimo taisyklių bei instrukcijų reikalavimų. Dirbtinės, natūralios ir mišrios patalpų, darbo vietų ir atvirų teritorijų apšvietos mažiausios ribinės vertės turi atitikti higienos normą.

Avarinį ir darbinį apšvietimą reikia prijungti prie skirtingų elektros šaltinių arba naudoti tam skirtus šviestuvus su akumuliatoriais.

Neleidžiama prie avarinio apšvietimo tinklo prijungti apkrovos, nepriklausančios avariniam apšvietimui. Avarinio apšvietimo tinkle neturi būti kištukinių lizdų.

Kilnojamųjų šviestuvų iki 50 V įtampos įjungimo šakutės turi netikti įjungti į aukštesnės įtampos tinklą. Greta kištukinių lizdų turi būti užrašytas įtampos dydis.

- priežiūros, valdymo ir informacijos perdavimo sistema

  - Bendra

Rangovas turi užtikrinti, kad visų proceso įrenginių darbo parametrai būtų pateikiami kompiuterio ekranuose ir operatyvinio valdymo panelėse. Įrenginių valdymas ir darbo parametrų reguliavimas turi būti galimas kompiuterio pagalba ir iš operatyvinio valdymo panelių.

Valdymo sistemos funkciniai reikalavimai yra pateikti Specialiuose reikalavimuose.

Konkurso dalyvis turi įtraukti visus tiektinus elementus valdymui, monitoringui ir ryšio užtikrinimui, t. y.:

- SCADA sistemos techninę ir programinę įrangą;

- Technologinių procesų kontrolės ir valdymo skydus;

- Optinio ryšio sistemą tarp objektų ir dispečerinės.

Įrenginių darbas bus pilnai automatizuotas.

Pastaba:

Jeigu Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas ar reglamentas, laikyti, kad Užsakovas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius ,,arba lygiavertis“.