- Turinys

1	BENDRA APŽVALGA	4

2	reikalavimai rangovo PROJEKTUI	4

3	NUOTEKŲ valyklos našumas	5

4	reikalavimai valytų nuotekų KOKYBEI	6

5	bendri reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų VYKDYMUI	7

6	bendri reikalavimai technolOginiam PROCESUI	8

7	PIRMINIAI NUSODINTUVAI	8

7.1	Esama situacija	8

7.2	Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui	9

7.3	Reikalavimai technologiniam procesui	10

7.4	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	11

7.5	Pirminių nusodintuvų išplūdų surinkimo  ir šalinimo sistema	11

7.5.1	Esama situacija	11

7.5.2	Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui	11

7.5.3	Reikalavimai technologiniam procesui	12

7.5.4	Išplūdų vandens siurblinės statyba	12

7.5.5	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	12

8	paskirstymo linijos kamerų įranga ir NUOTEKŲ linijos NUO Kamerų iki pirminių nusodintuvų ir NUO PIRMINIŲ NUSODINTUVŲ IKI BIOREAKTORių	12

8.1	Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui	12

8.2	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	12

9	Tretinis valymas	13

9.1	Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui	13

9.2	Reikalavimai technologiniam procesui	13

9.3	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	14

10	drenažo ir Vietinių nuotekų siurblinės	14

10.1	Esama situacija	14

10.2	Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui	14

10.3	Reikalavimai technologiniam procesui	15

10.4	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	16

11	TERITORIJOS SUTVARKYMAS	16

11.1	Privažiavimo keliai ir stovėjimo aikštelės	16

11.2	Vidaus ir lauko tinklai,	16

11.3	Aplinkos ir patalpų tvarkymas	16

11.4	Fizinė sauga	17

12	IŠORINIAI PRIJUNGIMAI PRIE ĮRENGINIŲ	17

12.1	Duomenų perdavimo tinklas	17

12.2	vandentiekis	17

12.3	Gaisrinis vandentiekis	17

12.4	Nuotekų tinklai	17

13	Rekonstruotų grandžių elEKTROS energijos tiekimas ir technologinio proceso valdymas	18

13.1	Bendrieji reikalavimai technologinio proceso valdymui	18

13.2	BeNDRIEJI  elEKTROS energijos tiekimo, Reikalavimai	18

13.3	Valdymo sistemos SUDĖTIS	19

13.4	valdymo ir kontrolės sistemos ryšiai (komunikacijos)	19

13.4.1	Valdymo sistemų sujungimas	19

13.5	Reikalavimai programuojamiems loginiams valdikliams ir valdymo sistemoms	20

13.5.1	Bendri reikalavimai	20

13.5.2	Reikalavimai programinei daliai	20

13.5.3	Reikalavimai aparatūrinei PLV daliai	22

13.6	Reikalavimai technologinių įrenginių valdymui	23

14	mechaninė įranga	24

14.1	Darbų turinys ir bendrieji reikalavimai	24

15	personalo instruktavimas	24

15.1	Technologinis procesas	25

15.2	Mechanizmų eksploatacija	26

15.3	Elektros ir automatinio valdymo įrengimų eksploatacija	26

15.4	instruktavimo kursai	26

15.5	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcija	27

15.5.1	Įrenginių aprašymas	28

15.5.2	Įrenginių eksploatavimas	28

15.5.3	Įrenginių priežiūra ir remontas	28

15.5.4	Duomenų registravimas	28

16	BANDYMAI IR TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJOS	29

16.1	Bendroji dalis	29

16.2	Nuotekų valyklos (pirminiai nusodintuvai ir tretinis valymas) darbo efektyvumo bandymų rūšys	29

16.3	Valymo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)	29

16.4	Proceso įvykdymo garantijos nustatymas (Bandymai po baigimo)	30

16.5	Sąlygų įvertinimas	30

16.6	Neatitikimas veikimo garantijai	31

16.7	Atsakomybė	31

# BENDRA APŽVALGA

Bendruosiuose ir Specialiuosiuose Užsakovo reikalavimuose pateikti privalomi reikalavimai Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir statybos darbų antram etapui, įrengimų kokybei bei jų montavimo ir paleidimo – derinimo darbams, projektavimo darbams. Šie reikalavimai yra laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais Rangovo atliekamų darbų ir tiekiamos bei montuojamos įrangos kokybę ir funkcinę paskirtį.

Visi konkurso dalyviai turi paruošti pasiūlymus pagal projektinius principus, aprašytus šiose specialiosiose techninėse sąlygose. Rangovas, vadovaudamasis savo konkursiniame pasiūlyme pateiktais techniniais ir organizaciniais sprendiniais bei šiais reikalavimais turės parengti detalius sprendinius ir pagal juos įgyvendinti projektą.

# reikalavimai rangovo PROJEKTUI

Rangovas turės parengti Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos antro etapo techninį ir darbo projektus ir juos suderinti nustatyta tvarka. Pagal Rangovo parengtus ir suderintus projektus, Užsakovui nustatyta tvarka bus išduotas leidimas statybos darbams, kuriuos vykdys Rangovas.

Rangovas savo parengtą techninį ir darbo projektus turės pateikti projektų ekspertizei ir gauti teigiamas ekspertizės išvadas. Pagal Rangovo atlikto, ir ekspertizės aktu patvirtinto techninio projekto sprendinius Rangovas turės paruošti darbo projektą. Projekto ekspertinę įstaigą parinks ir ekspertizės išlaidas apmokės Užsakovas. Tuo atveju, jei bus reikalinga atlikti atskirų darbo projekto dalių ar viso darbo projekto ekspertizę, ekspertizės išlaidos taip pat bus apmokėtos Užsakovo.

Konkurso dalyviai, ruošdami savo konkursinį pasiūlymą, gali naudotis visais Pirkimo dokumentuose pateiktais brėžiniais ir kita informacija, tačiau brėžiniai ir schemos pažymėti spaudu „Tik informacijai“ nėra privalomi Rangovui rengiant techninį pasiūlymą ir techninį projektą.

Rangovas yra visiškai atsakingas už techninio ir darbo projektų rengimą, jo patvirtinimą, statybos darbų planavimą, statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus, rekonstruotų ir naujų grandžių paleidimą, sureguliavimą, technologinio proceso derinimą bei tinkamą šių grandžių veikimą, eksploatacijos instrukcijų parengimą bei Užsakovo personalo instruktavimą.

Visi statomi ar rekonstruojami pastatai turi būti projektuojami laikantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (galiojanti redakcija) reikalavimų.

# NUOTEKŲ valyklos našumas

Rekonstruojamos Vilniaus nuotekų valyklos esamas hidraulinis našumas – 225000 m3/d. Po rekonstrukcijos, Vilniaus nuotekų valyklos hidraulinis našumas nepasikeis. Nuotekų valyklos projektiniai parametrai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė: Vilniaus nuotekų valyklos hidraulinis našumas

| Eil. Nr | Parametrai | Mat.vienenetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Projektinis minimalus valandinis debitas | m3/h | 2780 |
| 2 | Projektinis vidutinis valandinis debitas | m3/h | 5380 |
| 3 | Projektinis maksimalus valandinis debitas (sausu paros metu) | m3/h | 7900 |
| 4 | Projektinis maksimalus valandinis debitas (lietingu periodu) parengtiniam valymui | m3/h | 17000 |
| 5 | Projektinis maksimalus valandinis debitas (lietingu periodu) tolimesniam skaičiavimui po parengtinio valymo | m3/h | 15000 |
| 6 | Projektinis vidutinis paros debitas | m3/d | 129100 |
| 6 | Projektinis maksimalus paros debitas | m3/d | 225000 |

2 lentelė: Projektinės nuotekų, atitekančių į nuotekų valyklą, užterštumo reikšmės

| Eil. Nr | Parametrai | Mat. Vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prieš pirminį valymą |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 paras (BDS5) |  |  |
| 1a | Paros vidutinis | kgO2/d | 58353 |
| 1b. | Koncentracija esant vidutiniam paros debitui | mg O2 /l | 452 |
| 2. | Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) |  |  |
| 2a | Paros vidutinis | kgO2/d | 67132 |
| 2b. | Koncentracija esant vidutiniam paros debitui | mg O2 /l | 520 |
| 3. | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) |  |  |
| 3a | Paros vidutinis | kgO2/d | 154920 |
| 3b. | Koncentracija esant vidutiniam paros debitui | mg O2 /l | 1200 |
| 4. | Skendinčios medžiagos (SM) |  |  |
| 4a. | Paros vidutinis | kg/d | 67261 |
| 4b. | Koncentracija esant vidutiniam paros debitui | mg/l | 521 |
| 5. | Bendrasis azotas (Nbendras) |  |  |
| 5a. | Paros vidutinis | kg/d | 12910 |
| 5b. | Koncentracija esant vidutiniam paros debitui | mgN/l | 100 |
| 6. | Bendrasis fosforas (Pbendras) |  |  |
| 6a. | Paros vidutinis | kg/d | 1678 |
| 6b. | Koncentracija esant vidutiniam paros debitui | mgP/l | 13 |
| 6. | Mažiausia nuotekų temperatūra | °C | 10 |
| 7. | Didžiausia nuotekų temperatūra | °C | 20 |

Projektiniai Vilniaus miesto nuotekų valyklos po biologinio valymo nuotekų užterštumai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

3 lentelė: Projektiniai Vilniaus miesto nuotekų valyklos po biologinio valymo  nuotekų užterštumai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Matavimo vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Maksimali vidutinė paros mėginio DLK pagal BDS5 | mgO2/l | 13 |
| 2. | Maksimali vidutinė paros mėginio DLK pagal BDS7 | mgO2/l | 15 |
| 3. | Vidutinė metinė DLK pagal bendrąjį azotą | mgN/l | 10 |
| 4. | Vidutinė metinė DLK pagal bendrąjį fosforą | mgP/l | 1 |
| 5. | Vidutinė metinė DLK pagal skendinčias medžiagas | mgSM/l | 25 |

# reikalavimai valytų nuotekų KOKYBEI

Minimalus vieno pirminio nusodintuvo reikalaujamas teršalų pašalinimo efektyvumas pateiktas lentelėje žemiau.

4 lentelė: Minimalus teršalų pašalinimo efektyvumas po pirminio nusodintuvo

| Rodiklis | Teršalų pašalinimo efektyvumas % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SM | BDS7 | ChDS | Bendras P | Bendras N |
| Priimtos reikšmės | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 |

Valytų nuotekų kokybės reikalavimai nustatyti pagal nuotekų tvarkymo reglamentą ir HELCOM rekomendacijas, atsižvelgus į planuojamų išleisti nuotekų poveikį priimtuvui. Valytos nuotekos bus išleidžiamos į Nerį. Valytų nuotekų kokybės reikalavimai yra pateikti žemiau esančioje lentelėje.

5 lentelė: Išleidžiamų valytų nuotekų užterštumo normos po tretinio valymo

| Eil. Nr. | Parametrai | Matavimo vienetai | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Maksimali vidutinė paros mėginio DLK pagal BDS5 | mgO2/l | 13 |
| 2. | Maksimali vidutinė paros mėginio DLK pagal BDS7 | mgO2/l | 15 |
| 3. | Vidutinė metinė DLK pagal bendrąjį azotą | mgN/l | 10 |
| 4. | Vidutinė metinė DLK pagal bendrąjį fosforą (HELCOM) | mgP/l | 0,5 |
| 5. | Vidutinė metinė DLK pagal skendinčias medžiagas | mgSM/l | 12,5 |

Pastaba: DLK – didžiausia leistina koncentracija.

# bendri reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų VYKDYMUI

Rangovas bus atsakingas už savo darbų planavimą ir statybos eigos koordinavimą, užtikrindamas, jog jo vykdomų darbų metu Užsakovo personalas galės eksploatuoti nuotekų valyklą pasiekdamas nustatytus nuotekų išvalymo reikalavimus ir nebūtų trikdomi nuotekų valyklos I – o etapo statybos ar rekonstrukcijos darbai. Rangovas privalo savo lėšomis:

- Sudaryti ir suderinti su Užsakovu nuotekų valymo technologinę programą statybos darbų ar jų etapo trukmei;

- Nuotekų valyklos atskirų rekonstruojamų/naujai statomų įrengimų (pirminių nusodintuvų ir tretinio valymo) paleidimo/derinimo etapo metu atlikti į įrengimus atitekančių ir išleidžiamų nuotekų sudėties tyrimus UAB ,,Vilniaus vandenų“ laboratorijoje, arba Rangovui pageidaujant, lygiagrečiai ir kitoje Rangovo pasirinktoje, atestuotoje laboratorijoje;

- Rekonstruojamų ir naujų įrenginių valdymo sistemos turi būti pilnai įkomponuotos į esamą nuotekų valyklos valdymo sistemą;

- Planuodamas ir vykdydamas darbus turi atsižvelgti į vykdomą nuotekų valyklos rekonstrukcijos sutartį (http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=454934&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=), jos grafikus, užimamą statybvietės plotą ir savo darbus planuoti taip, kad jų vykdymas netrukdytų esamos rekonstrukcijos sutarties darbams, tai yra Rangovas turės pilnai prisitaikyti prie esamos situacijos. Užsakovas Sutarties vykdymo metu teiks Rangovui jau vykdomos nuotekų valyklos rekonstrukcijos sutarties aktualius darbų vykdymo grafikus, Užsakovo planuojamų eksploatavimo ir/ar remonto darbų grafikus ir kitą aktualią ir/ar būtiną informaciją  Rangovo darbų planavimui ir vykdymui. Visus klausimus susijusius su darbų vykdymo zonomis ir/ar darbų vykdymo laiku tarp nuotekų valykloje dirbančių generalinių Rangovų koordinuos Užsakovas.

Rangovas bus atsakingas už statybos darbų koordinavimą ir turės užtikrinti, kad darbai bus vykdomi pagal šiuose pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus bei Lietuvoje galiojančias normas ir statybinius reglamentus.

# bendri reikalavimai technolOginiam PROCESUI

Rangovas, teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus technologijai. Atlikdamas darbus tose valyklos vietose, kur nėra galimybės laikinai sustabdyti įrenginių darbą, Rangovas turės įsirengti laikinas nuotekų apvedimo linijas (Linija - tai bet kokio tipo ar konstruktyvo (vamzdis, latakas, kanalas ar kt. jungtis) fizinė grandis jungianti du taškus) bei užtikrinti, kad rekonstrukcijos metu nebūtų sutrikdytas veikiančių nuotekų valymo įrenginių darbas. Dėl šios priežasties atliekamų darbų grafikas turės būti toks, kad technologiniai procesai nesustotų, o darbai būtų vykdomi tik atjungtose arba naujai statomose grandyse.

# PIRMINIAI NUSODINTUVAI

## Esama situacija

Vilniaus nuotekų valykloje pirminiai nusodintuvai buvo pastatyti pagal „Vilniaus m. kanalizacijos valymo įrenginiai. Pirminiai nusodintuvai. 350-07-AC DP“ projektą. Pagal šį projektą buvo pastatyti trys pirminiai nusodintuvai. Kiekvieno nusodintuvo skersmuo – 54 m, gylis – iki 5,7 m.

Nusodintuvų sienos yra įrengtos naudojant surenkamas ПСЦ3-54 sienines g/b plokštes. Plokščių aukštis – 5,4 m, plotis – 2,0 m, storis iki 195 mm. Plokštės skerspjūvis yra pastovaus storio. Sieninės plokštės su dugno plokšte yra sujungtos šarnyriškai ir armuotos AIII klasės armatūra. Plokštėse esantis armatūros kiekis parinktas atsižvelgiant į transportavimo ir montavimo metu sukeliamas įrąžas. Plokštės iš išorės yra apjuostos iš anksto įtemptąja armatūra Ø5 BpII. Armatūra yra išdėstyta nusodintuvo išorinėje dalyje. Armatūra yra apvyniota specialia įranga, kurios pagalba armatūra yra iš anksto įtempta. Armatūros vielų kiekis (jų išdėstymo žingsnis) atskirose nusodintuvo sienos zonose yra skirtingas, atsižvelgiant į veikiančių apkrovų dydį. Armatūros kiekis nusodintuvo apatinėje (I zona) dalyje (900 mm aukščio zona) yra 81 Ø 5BpII, II zonoje - 68 Ø 5BpII, III zonoje 57 Ø 5BpII, IV zonoje - 40 Ø 5BpII, V zonoje - 30 Ø 5BpII. Išilginė armatūra yra padengta 30 mm storio apsauginiu betoniniu sluoksniu. Betoninis apsauginis sluoksnis yra suformuotas torkretavimo būdu. Tarpai tarp surenkamų gelžbetoninių plokščių yra užpildyti M300 markės betonu. Virš sienų plokščių yra užbetonuotas lygus žiedas,  į kurį atremtas maišytuvo bėgis.

Nusodintuvo vidinėje pusėje, prie sienų, yra pritvirtintas latakas. Latakas pritvirtintas 1,7 m žemiau nei nusodintuvo sienelės viršutinės briaunos altitudė. Latakai į sienas remiasi per metalinius dvitėjus, kurie prie sienos plokštės yra pritvirtinti per įdėtines detales, bei vietose, kur yra gelžbetoninės sijos, į šias sijas. Mažieji latakai yra gelžbetoniniai. Jie atremti į gelžbetonines PMO-I sijas. Latakai prie gelžbetoninių sijų yra privirinti per įdėtines detales. Nuotekoms išleisti iš pirminio nusodintuvo yra įrengta išleidimo kamera iš kurios nuotekos vamzdžiais yra nukreipiamos į aerotankus.

Nusodintuvo sienose, vidinėje pusėje yra nežymių sieninių plokščių pažeidimų. Pagrindiniai sieninių plokščių pažeidimai yra latakų tvirtinimo ir plokščių tarpusavio sujungimo detalių korozija, nukritęs įdėtinių detalių apsauginis sluoksnis, pažeistas betoninis apsauginis sluoksnis. Dalyje kolonų, į kurias atremtos sijos, ties išilgine armatūra, yra išilginiai plyšiai. Šiuos plyšius sukelia armatūros korozija. Atskirose sijų zonose yra išilginiai plyšiai, liudijantys apie išilginės armatūros koroziją. Sijų ir kolonų sujungimo mazgai (įdėtinės detalės ir jungiamosios plokštelės) koroduoja. Išorėje, virš žemės paviršiaus esanti, iš anksto įtemptoji armatūra yra visiškai korodavusi. Taip pat yra vietų, kur armatūra nutrūkusi. Buvęs apsauginis sluoksnis daugelyje vietų (~ 70%) yra atšokęs arba nukritęs. Remiantis pirmojo ir antrojo pirminių nusodintuvų rekonstrukcijos, atliktos prieš 10 metų, patirtimi – galima teigti, kad panaši padėtis yra visame nusodintuvo aukštyje.

Didieji latakai yra prastos būklės. Jų apsauginis betoninis sluoksnis yra pažeistas, armatūra koroduoja, kontakte tarp latako dugno ir sienelės yra plyšys. Latakų atrėmimo detalės žymiai paveiktos korozijos ir jų sienelės neatitinka gamyklinių matmenų. Mažieji latakai taip pat yra smarkiai pažeisti. Armatūros apsauginis sluoksnis yra mažesnis už leistiną (10 mm). Dėl mažo apsauginio sluoksnio į betoną įsigeria nuotekos ir koroduoja armatūra. Armatūros korozija vyksta visuose latakuose. Visuose latakuose vietomis yra nukritęs apsauginis sluoksnis. Latakų įdėtines detalės bei jų pritvirtinimo (suvirinimo) prie sijų siūlės yra sukorodavusios. Prie latako įtvirtinimų matosi plyšiai.

Išleidimo kameros pamatai yra sėdę. Kadangi kamera atremta į du gelžbetoninius žiedus, o šių žiedų sėdimai yra nevienodi, ji yra pasvirusi. Tarp kameros ir nusodintuvo sienelės yra ≈2 mm pločio plyšys. Tarp kameros ir nusodintuvo esantis plyšys turi būti kuo greičiau užtaisytas, kad bėgant laikui nuotekos nepradėtų skverbtis į gruntą. Atskirose išleidimo kameros zonose betoninis apsauginis sluoksnis yra nukritęs, o armatūra koroduoja.

Dugno plokštėje galimai yra pažeista dugno antikorozinė danga, paviršiaus nuolydžiai neatitinka jiems keliamų normatyvinių reikalavimų. Metalinių paviršių apsauga koroduoja ir neatitinka metalo apsaugos techninių reikalavimų.

## Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui

Pirminiai nusodintuvai turės būti pilnai rekonstruojami/remontuojami, turės būti įrengti nauji latakai nusodintuvų viduje, dumblo grandyklės pakeistos naujomis. Visi darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į technologinius ir bendrastatybinius pirminių nusodintuvų reikalavimus. Pirminius nusodintuvus rekonstruoti/remontuoti taip, kad būtų pašalinti ant briaunų esantys plieniniai bėgiai ir ratai, o naujai įrengtos tiltinės grandyklės su gumuotais ratais, važiuotų tiesiai per išgaubtą segmentuotą iš AISI 304 plieno įrengtą šildomą nusodintuvo taką. Šildymo sistema privalės veikti automatiškai (tik esant apledėjimo galimybei) nuo temperatūros ir santykinės oro drėgmės daviklių. Po rekonstrukcijos/remonto visi pirminiai nusodintuvai galės būti naudojami kaip nusodintuvai ir kaip rezervinės talpos liūčių metu.

Pirminių nusodintuvų remontas/rekonstrukcija turės prasidėti nuo pirminio nusodintuvo Nr. 3 ir vienu metu negalės būti remontuojama/rekonstruojama daugiau, kaip vienas pirminis nusodintuvas. Vieno pirminio nusodintuvo rekonstrukcija negali būti atliekama ilgiau kaip 6 mėn.

Numatomi atlikti pirminių nusodintuvų darbai:

- Ištyrus ir nustačius visų pirminių nusodintuvo dugno ir sienų g/b konstrukcijų būklę jas rekonstruoti atstatant esminius statinio reikalavimus, užtikrinant konstrukcijų tarnavimo ilgaamžiškumą arba pastatyti naujai, naudojant medžiagas atsparias agresyviam nuotekų poveikiui;

- Ištyrus ir nustačius nusodintuvo centrinės kolonos konstrukcijų būklę jas rekonstruoti ar įrengti naujas, užtikrinant konstrukcijų tarnavimo ilgaamžiškumą, naudojant medžiagas atsparias agresyviam nuotekų poveikiui;

- Išgriauti ir naujai įrengti didžiuosius latakus, pakeisti didžiųjų latakų atrėmimo detales, demontuoti ir įrengti naujus mažuosius latakus. Naujai įrengiami latakai gali būti betoniniai arba iš nerūdijančio plieno AISI 316 markės;

- Išgriauti išleidimo kamerą ir pastatyti naujai;

- Esamas korodavusias plienines įdėtines detales, ar konstrukcijų dalis, nuvalyti (švarumo klasė S2), atstatyti projektinį ar atitinkantį konstrukcinius reikalavimus skerspjūvio plotą ir naujai padengti  apsauginėmis dangomis atspariomis agresyviam nuotekų poveikiui;

- Nuvalyti pažeistos sieninės plokštės armatūrą, atstatyti projektinį ar atitinkantį konstrukcinius reikalavimus skerspjūvio plotą ir padengti ją nauju apsauginiu sluoksniu, atspariu agresyviam nuotekų poveikiui;

- Visų esamų ir rekonstrukcijos metu remontuojamų plieninių detalių stovis turi būti įvertintas ir esant esminiams pažeidimams ar žymiai korozijai, plieninių detalių skerspjūvio plotas turi būti atstatytas į projektinį skerspjūvio plotą ar atitinkantį konstrukcinius reikalavimus arba detalės turi būti pakeistos naujomis;

- Įrengti dugno nuolydžius, atitinkančius normatyvinius reikalavimus;

- Atkasus gruntą atstatyti sėsdintuvų išorėje pažeistą iš anksto įtemptąją armatūrą bei apsauginį betono sluoksnį,  Rangovas gali taikyti ir alternatyvius konstrukcijų suvaržymo būdus, kad konstrukcija atitiktų esminius statinio stabilumo reikalavimus. Tokiu atveju alternatyvus techninis sprendinys turi būti detaliai aprašytas Rangovo techniniame pasiūlyme;

- Atstatyti ar įrengti papildomai esamos armatūros betono apsauginį sluoksnį;

- Pirminių nusodintuvų briaunos turi būti išlygintos, ir juose turi būti išfrezuoti grioveliai šildomo kabelio paklojimui;

- Pirminio nusodintuvo tiltinė grandyklė turi būti pilnos komplektacijos (su pilna mechanine, elektrine ir automatine dalimi). Dalys, kurios bus nuotekose arba turės tiesioginį kontaktą su jomis, privalo būti pagamintos iš AISI 316 plieno markės ar kito plieno pasižyminčio neblogesnėmis antikorozinėmis ir tvirtumo savybėmis. Dalys, kurios bus virš nuotekų ir neturės tiesioginio kontakto su nuotekomis, privalo būti pagamintos iš AISI 304 ar kito plieno pasižyminčio neblogesnėmis antikorozinėmis ir tvirtumo savybėmis. Po atliktų nusodintuvų rekonstrukcijos darbų, sutvarkyti aplinką.

## Reikalavimai technologiniam procesui

Pirminis nusodintuvas privalės užtikrinti, teršalų pašalinimo efektyvumą po pirminio nusodintuvo, kuris pateiktas 4 punkto, 4 lentelėje.

Pirminio nusodintuvo tiltinė grandyklė turi būti pilnos komplektacijos (su pilna mechanine, elektrine ir automatine dalimi). Grandyklės komplektacijoje turi būti numatyti ir plūduriuojantys sraigtiniai transporteriai kurie išplūdas transportuotų į išplūdų persipylimo - išsiurbimo įrenginį iš kurio išplūdos patektų į išplūdų tvarkymo sistemą.

Dėl liūčių metu smarkiai išaugančio nuotekų srauto turės būti numatyta galimybė visus pirminius nusodintuvus išnaudoti ir kaip nuotekų srauto išlyginimo talpas, į kurias bus tiekiamas nuotekų perteklius lietaus metu. Nuotekos gali būti tiekiamos tik pratekėjusios pro grotas ir smėliagaudę, kad į pirminius nusodintuvus nepatektų stambūs nešmenys ir smėlis. Pasibaigus liūčiai, turi būti numatyta galimybė grąžinti sukauptą nuotekų kiekį prieš pirminius nusodintuvus ir po jų, o sukauptą dumblą į dumblo apdorojimo įrenginius.

## Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Rekonstruojamiems pirminiams nusodintuvams naujai klojami jėgos ir valdymo kabeliai iš parengtinio valymo grandies pastato. Kabeliai iki srovės nuėmėjo turi būti pakloti su galimybe juos pakeisti.

Iš naujai sumontuoto valdymo skydo užmaitinti visus tris pirminius nusodintuvus ir įrengti jų valdymą iš parengtinio valymo  grandies pastato. Suprojektuoti ir įrengti duomenų perdavimą į SCADA sistemą, pagal poreikį numatyti matavimo priemones.

Rekonstruoti arba įrengti naują pirminių nusodintuvų apšvietimą.

## Pirminių nusodintuvų išplūdų surinkimo  ir šalinimo sistema

### Esama situacija

Pirminių nusodintuvų išplūdų surinkimo šuliniai yra iš surenkamo ar monolitinio g/b, antžeminė šulinių dalis mūrinė, su raudonų plytų apdaila (3 vnt). Šuliniai uždengti metaliniais dangčiais, kurie yra pažeisti korozijos, o jų būklė nebetinkama tolimesnei eksploatacijai.

### Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui

Išplūdos arba angliškai FOG (fat-oil-grease) yra suprantamos kaip vandens, riebalų tepalų ir smulkių dalelių, kurių tankis mažesnis nei vandens ir kurių nebuvo sulaikytos mechaninio valymo grandyje mišinys.  Reikalinga turėti omenyje, kad smėliagaudžių grandyje nėra numatyta riebalų sulaikymo sistema, tad jie turi būti surenkami pirminio valymo grandyje. Rangovas turės nugriauti/išmontuoti esamus šulinius ir įrengti naują išplūdų surinkimo sistemą pirminiuose nusodintuvuose ir išplūdų surinkimo talpą/talpas bei juose išplūdų nuvandeninimo ir atskyrimo sistemą/sistemas. Išplūdų atskyrimo įrenginys privalo būti įrengtas patalpoje, kad išvengti sistemos kimšimosi riebalais. Įrenginys turi užtikrinti efektyvų išplūdų ir vandens atskyrimo ir šalinimo procesą. Taip pat turi būtų numatytas išplūdų nusausinimas, siekiant minimizuoti vandens kiekį atliekų konteineriuose. Nusausintos išplūdos turės būti šalinamos į konteinerį. Konteineris turi būti metalinis cinkuotas. Pritaikytas pakėlimui ir išvertimui.

### Reikalavimai technologiniam procesui

Talpose turi būti numatytas automatinis išplūdų surinkimas ir pašalinimas, bei numatytas privažiavimas hidrodinaminei mašinai. Visa technologinė įranga turi būti pritaikyta darbui žiemą.

### Išplūdų vandens siurblinės statyba

Rangovas turės pastatyti naują išplūdų vandens siurblinę šalia pirminių nusodintuvų. Pagal savo pasiūlytą technologinį sprendimą turės įrengti naują surinkimo tinklą, šulinius ir kameras, kad būtų pasiekti keliami technologiniai parametrai. Naujoje išplūdų vandens siurblinėje turės būti sumontuoti ne mažiau kaip du nuotekų siurbliai, kurių kiekvieno našumas parenkamas projektavimo metu.

### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš parengtinio valymo grandies pastato, matavimo priemones. Suprojektuoti ir įrengti vietinį valdymą ir automatinį valdymą. Suprojektuoti ir įrengti duomenų perdavimą į SCADA sistemą.

# paskirstymo linijos kamerų įranga ir NUOTEKŲ linijos NUO Kamerų iki pirminių nusodintuvų ir NUO PIRMINIŲ NUSODINTUVŲ IKI BIOREAKTORių

## Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui

Rangovas pagal savo pasiūlytą technologinį sprendimą turi įvertinti linijų būklę ir nuspręsti ar įrengti naujas linijas ar rekonstruoti esamas. Tuo atveju, jeigu Rangovas nenumato įrengti naujų linijų, jis jas turės rekonstruoti taip, kad būtų užtikrintas projektinis pralaidumas.

Kamerose esanti įranga turės būti pakeista nauja, kuri turi būti elektrifikuota ir automatizuota su galimybe atidaryti rankiniu būdu.

## Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą. Suprojektuoti ir įrengti vietinį valdymą ir automatinį valdymą. Suprojektuoti ir įrengti duomenų perdavimą į SCADA sistemą.

# Tretinis valymas

## Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui

Tretinis valymas turi būti pastatytas esamo neeksploatuojamo kontaktinio rezervuaro vietoje, panaudojant esamų kontaktinių rezervuarų konstrukcijas. Projektuojant tretinio valymo statinius ir įrenginius esamo kontaktinio rezervuaro teritorijoje reikia numatyti perspektyvinę ketvirtinio (ftalatų ir/ar prioritetinių medžiagų) valymo statinių ir/ar įrenginių vietą. Rangovas rengdamas tretinio valymo statinių ir/ar įrenginių projektą pagal savo numatytą konstrukcinį ir/ar statybos organizavimo sprendinį parenka statybos rūšį, kurioje gali numatyti kontaktinio rezervuaro rekonstrukcijos darbus pakeičiant statinio paskirtį iš kontaktinio rezervuaro į tretinio valymo grandį, ar kitą Rangovui priimtiną statybos rūšį. Projektuojant tretinį valymą būtina numatyti, kad valytos nuotekos tiek per tretinį, tiek per ketvirtinį valymą turės tekėti savitaka. Tretinio valymo grandžiai turi būti suprojektuota ir pastatyta apvadinė valytų nuotekų linija.

Jei to reikalauja tretinio valymo grandies eksploatavimo sąlygos, Rangovas tretinį valymą įrengia pastate. Įrangos aptarnavimui Rangovas turės numatyti reikiamus kėlimo įrengimus bei įrangos remontui skirtą aikštelę.

1 pav. Numatoma tretinio valymo vieta

## Reikalavimai technologiniam procesui

Rangovas turės pastatyti tretinio valymo grandį, kurios pajėgumas privalės būti ne mažesnis kaip 7900 m3/h (Projektinis maksimalus valandinis debitas (sausu paros metu)), bei turės būti numatyta apvadinė linija, kuri bus atjungiama arba perjungiama elektrifikuotais uždoriais su galimybe juos atidaryti rankiniu būdu. Tretinio valymo įrenginiai privalės užtikrinti fosforo išvalymą nuotekose iki 0,5 mg P/l, bei sulaikyti daleles iki 50µm. Taip pat Rangovas gali siūlyti kelių laipsnių košimo sistemą. Pirmuoju laipsniu atskiriant daleles iki 0,5 mm, o antruoju dalelės turi būti sulaikomos iki 50µm.

Tretinio valymo metu susidariusios nuoplovos turės būti košiamos ar kitaip apdorojamos, kad iš sulaikytų nuoplovų būtų atskirtos plastiko, plaušo ir kitos dalelės kurios netinkamos gražinti atgal į biologinio valymo grandį. Rangovas turės numatyti atskirtų dalelių nusausinimo įrenginius kuriuos turės sumontuoti atskiroje dalelių sausinimo zonoje, su patogiu autotransporto privažiavimu prie sausintų dalelių konteinerio (konteineris turi būti įtrauktas į pirkimo apimtį) . Konteineris turi būti metalinis, konteinerio tipas GAK, atsparumo korozijai klasė ne žemesnė kaip C4, apie 10-12 m3 tūrio, pritaikyti prie Užsakovo turimo konteinerių išvežimo autotransporto, kurio keliamoji galia 16t. Pastate turės būti numatyti mažiausiai 1 tokio tipo konteineris. Visa sistema ir technologiniai įrenginiai turi būti pilnai automatizuoti ir pritaikyti darbui žiemą.

## Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš rekonstruojamos TR-1. Suprojektuoti ir įrengti visos projektuojamos įrangos vietinį valdymą ir automatinį valdymą, matavimo priemones. Numatyti duomenų perdavimą į SCADA sistemą.

Įrengti naują tretinio valymo apšvietimą.

# drenažo ir Vietinių nuotekų siurblinės

## Esama situacija

Vietinių nuotekų siurblinė yra vieno aukšto mūrinis pastatas. Pastate yra TR-1 elektros skirstykla. Pastato ilgis yra apie 10 m, plotis – apie 10 m, o aukštis – 6 m. Pastato sienos yra iš apdailinių raudonų ir silikatinių plytų. Pastato denginys iš surenkamo gelžbetonio plokščių. Esami langai plastikiniai, o durys plastikinės ir medinės. Vietinių nuotekų siurblinės pastato išorinės sienos ir stogas neatitinka keliamų STR reikalavimų. Metalinės durys pažeistos korozijos, susidėvėję. Pastato viduje sienų paviršiai neatitinka higienos normų reikalavimų, nuo sienų paviršių atsilupę dažai. Metaliniai laiptai, aikštelės ir kitos metalo konstrukcijos pažeisti korozijos.

Požeminė pastato dalis yra pertverta į dvi dalis: siurblinės ir rezervuaro. Rezervuaras savo ruožtu yra padalintas į vietinių nuotekų ir drenažinių nuotekų dalis. Visos metalinės konstrukcijos yra stipriai pažeistos korozijos, o vėdinimo sistema visiškai susidėvėjusi.

## Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui

Rangovas turės rekonstruoti esamą drenažo siurblinę, iškelti vietinių nuotekų siurblinę ir pastatyti ją naujai.

Drenažo siurblinės rekonstrukcija

Rangovas turės rekonstruoti esamą drenažo siurblinės pastatą, atlikti pastato stogo dangos remontą, įrengiant dvisluoksnę prilydomąją ritininę stogo dangą, pakeičiant parapetų skardinimą, rekonstruojant lietaus vandens nuvedimo sistemas, išorines pastato sienas apsiūti profiliuota plienine skarda, suremontuoti pastato nuogrindas, esamas medines duris pakeisti į naujas plastikines duris. Plastikinių rėmų durys ir langai lieka esami. Metaliniai vartai turi būti suremontuoti ir perdažyti. Pastatas po rekonstrukcijos turi ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, statinio atitvaros turi būti įvertintos ir esant poreikiui apšiltintos atitinkamomis termoizoliacinėmis medžiagomis. Pastato vidaus patalpose turi būti atliktas paprastasis remontas. Vidaus metalinės konstrukcijos turi būti suremontuotos arba pakeistos naujai, kad atitiktų galiojančius STR reikalavimus. Rangovas siurblinėje turės įrengti ventiliacijos sistemą su ortakiais. Siurblinėje esantys drenažinio vandens ir nuotekų rezervuarai rekonstruojami ir turės būti sujungti į vieną.

Vietinių nuotekų siurblinės statyba

Rangovas turės pastatyti naują vietinę nuotekų siurblinę, šalia esamo chloratorinės pastato arba pagal projektinius sprendinius kitoje vietoje, pagal savo pasiūlytą technologinį sprendimą turės įrengti naują vietinių nuotekų surinkimo tinklą, šulinius ir kameras arba rekonstruoti esamus. Tuo atveju, jeigu Rangovas nenumato įrengti naujų nuotekų surinkimo tinklų, šulinių ir kamerų, jis turės juos išvalyti, įvertinti būklę ir juos rekonstruoti taip, kad būtų pasiekti keliami technologiniai  parametrai.

## Reikalavimai technologiniam procesui

Vietinių nuotekų siurblinės statyba

Naujoje vietinių nuotekų siurblinėje turės būti sumontuoti ne mažiau kaip du nuotekų siurbliai, kurių kiekvieno našumas nemažiau kaip 100 m3/h, siurblinės rezervuaro dydis parenkamas projektavimo metu. Siurbliai turi turėti galimybę dirbti ,,lygio sekimo“ rėžimu.

Drenažo siurblinės rekonstrukcija

Rekonstruojamoje drenažinėje siurblinėje drenažinis vanduo bus naudojamas vietinėms nuotekų valyklos reikmėms. Rekonstruojant drenažinę siurblinę turi būti paklota drenažinio vandens linija komunikacijų kanale su nemažiau kaip su 6 (šešiais) pajungimais, privedant kiekvieną liniją iki kiekvieno bioreaktoriaus (talpų plovimui, tvarkymui remonto metu), bei parengtinio valymo pastato. Drenažinio vandens siurblinėje turės būti sumontuoti ne mažiau kaip du siurbliai, kurių kiekvieno našumas nemažiau 100 m3/h, bei turi būti užtikrintas nemažiau 3 bar slėgis slėginėje linijoje. Drenažo siurblinėje turi būti numatyta perteklinio drenažo vandens numetimo linija, kuri turi būti nuvesta iki pirmo antrinio nusodintuvo valytų nuotekų nuvedimo kanalo. Siurbliai turi turėti galimybę dirbti ,,lygio sekimo“ rėžimu.

Rangovas taip pat privalės pakeisti visą, siurblinėje esantį vamzdyną (pasiurbimo ir slėgiminį)  ir jį išvedant 1 metrą už statinio sienos.

Visa siurblinėse (vietinėje ir drenažinėje) montuojama  uždaromoji/atidaromoji armatūra prieš ir po naujų siurblių turės būti nauja ir elektrifikuota su galimybe atidaryti rankiniu būdu.

## Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Rangovas turės suprojektuoti ir įrengti elektros tiekimą iš rekonstruojamos TR-1. Turės būti sumontuoti nauji technologinės įrangos valdymo skydai, įrengta visa elektros ir automatikos įranga.

Rangovas turės suprojektuoti ir sumontuoti visą reikiamą įrangą technologinės dalies ir periferinių įrenginių maitinimui ir valdymui.

Rangovas turės naujai suprojektuoti vidaus ir išorės apšvietimą. Apšvietimas turi atitikti darbų saugos ir higienos normų reikalavimus. Šviestuvai turi būti pritaikyti darbo aplinkai.

Turi būti naujai suprojektuota ir sumontuota įžeminimo ir žaibosaugos sistema. Taip pat Rangovas turės pakeisti kabelines trasas, kabelius, matavimo prietaisus, technologinės įrangos valdymo skydus, automatikos valdymo skydus su valdikliais ir kita reikiama įranga.

Siurblių valdymui ir duomenų nuskaitymui turės būti sumontuoti automatikos valdymo skydai su valdikliais, matavimo priemonėmis, ir kita reikiama įranga. Numatyti duomenų perdavimą į SCADA sistemą.

# TERITORIJOS SUTVARKYMAS

## Privažiavimo keliai ir stovėjimo aikštelės

Prie naujai statomų pastatų/statinių Rangovas turės nutiesti naujus privažiavimo kelius ir priėjimo takus. Privažiavimo keliai turės būti įrengti su žvyro smėlio mišinio ar skaldos sluoksniu. Projektuojami privažiavimo keliai turi būti įrengti pakankamo dydžio, kad tiek lengvieji automobiliai, tiek valyklą aptarnausiantys sunkvežimiai turėtų pakankamai erdvės apsisukti/manevruoti, neužvažiuodami ant žalios vejos.

Statybos metu visi sugadinti valyklos teritorijoje esami keliai, stovėjimo aikštelės, turės būti atstatyti žvyro smėlio mišinio ar skaldos sluoksniu. Stovėjimo aikštelės ir privažiavimai prie konservuojamų ir nebenaudojamų pastatų gali būti nerekonstruojami.

## Vidaus ir lauko tinklai,

Visus tinklus, kuriuos galima pritaikyti Rangovas rekonstruoja, o jeigu jie netinkami, kloja naujus. Visais atvejais, naudojant esamus tinklus turi būti numatyta, kad jų pralaidumas atitiks esamus projektinius.

## Aplinkos ir patalpų tvarkymas

Nuotekų valyklų teritorija aplink rekonstruojamas ir naujas grandis turi būti tolygiai suplaniruota ir apželdinta. Patalpų plotus ir aukščius Rangovas turės parinkti taip, kad:

- technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui numatyta priėjimo erdvė atitiktų Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus;

- technologinių patalpų aukštis turi būti pakankamas, kad technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui/iškėlimui būtų galima panaudoti pernešamus ar stacionarius (patalpoje montuojamus) kėlimo mechanizmus.

Visos naujai statomos ir/ar rekonstruojamos technologinės talpos ir kanalai/latakai turi būti aptverti arba uždengti pagal Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.

Nuotekų valyklų teritorija aplink rekonstruojamas ir naujas grandis turi būti tolygiai suplaniruota ir apželdinta.

## Fizinė sauga

Objekto statiniai ir (arba) patalpos turi būti uždaromos durimis su rakinamomis spynomis, kurias galima suderinti su bendrovės turima vieno rakto sistema. Patalpų langai jei tokie yra turi būti tvarkingi, turėti patikimus uždarymo fiksavimo mechanizmus.

Statinių patalpose kur bus įrengta valdymo įranga turi būti įrengta kortelinė įeigos/įėjimo kontrolė

# IŠORINIAI PRIJUNGIMAI PRIE ĮRENGINIŲ

## Duomenų perdavimo tinklas

Rangovas turės prijungti visus technologinį procesą kontroliuojančius ir valdančius valdiklius, įskaitant ir valdymo  poste prie kontaktinio rezervuaro valdiklius, į esamą optinį žiedą, skirtą duomenų perdavimui į valyklos SCADA sistemą.

## vandentiekis

Į visus rekonstruojamus/naujai statomus įrenginius, kuriuose bus naudojamas geriamasis vanduo turi būti atvesta nauja vandentiekio linija nuo naujų esamų (projektuojamų) vandentiekio linijų.

Jeigu Rangovas planuoja naudoti ne geriamąjį vandenį, Rangovas turi numatyti ir įrengti atskiras negeriamojo vandens tiekimo linijas, iš drenažinės siurblinės, įskaitant ir reikiamą vandens paruošimo įrangą.

Tuo atveju jeigu tretinio valymo poreikiams drenažinio vandens nepakanka gali būti naudojamos valytos nuotekos po tretinio valymo.

## Gaisrinis vandentiekis

Turi numatyti išorės gaisrų gesinimui naudoti gaisrinį vandentiekį, Rangovas gali jungtis prie naujos esamos, (projektuojamos) linijos.

## Nuotekų tinklai

Susidariusias nuotekas naujai statomuose/rekonstruojamuose įrenginiuose/pastatuose prijungti prie esamų nuotekų tinklų, reikalui esant pakloti naujus.

# Rekonstruotų grandžių elEKTROS energijos tiekimas ir technologinio proceso valdymas

  - Bendrieji reikalavimai technologinio proceso valdymui

Rangovas turės suprojektuoti ir sumontuoti/pakloti reikiamus prietaisus ir valdymo kabelius ir pajungti juos į esamą valyklos dispečerizacijos sistemą (Siemens WinCC). Visa montuojama įranga turi būti pritaikyta agresyviai aplinkai bei atitikti šiuose pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir suderinta su Užsakovu.

Prietaisų išėjimo sroviniai signalai turi būti izoliuoti ir išėjimo signalo dydis 4–20 mA. Signalai perduodami suporintais izoliuotais-ekranuotais kabeliais.

Naudotinų prietaisų apsaugos klasės:

- panardinami jutikliai 		IP68;

- srieginiai ir flanšiniai jutikliai	ne mažiau IP66;

- signalų perdavimo įtaisai		ne mažiau IP65.

Nuotekų valyklos rekonstruotų ir naujų grandžių technologiniai procesai ir parametrai per bendrą valyklos dispečerizacijos (SCADA) sistemą turi būti stebimi ir kontroliuojami/reguliuojami, kaip toliau nurodyta:

- Keičiant esamą įrangą nauja, esama informacijos pateikimo į bendrą SCADA apimtis ir įrangos valdymo/kontrolės lygis (iš bendros SCADA sistemos) turi būti išlaikyti;

- Išplečiant technologinių grandžių pajėgumus, informacijos apie naujos įrangos darbą pateikimo į bendrą SCADA apimtis ir įrangos valdymo/kontrolės lygis (iš bendros SCADA sistemos) turi būti analogiškas esamos įrangos stebėsenos ir valdymo galimybėms (apimtims).

Visa informacija apie įrenginių atskirų grandžių/variklių darbą ir technologinį režimą turi būti perduodama į bendrą valyklos SCADA sistemą iš šių įrenginių valdymo skydų (PLK), nesumažinant informacijos apimties. Šių grandžių technologinių procesų ir parametrų valdymas/reguliavimas iš bendros valyklos SCADA sistemos negalimas, išskyrus įrengimų (ar atskirų variklių) stabdymą avariniu atveju. Esama nuotekų valyklos SCADA sistema turės būti atitinkamai išplėsta/atnaujinta, įskaitant ir naujų technologinių procesų vizualizavimą.

## BeNDRIEJI  elEKTROS energijos tiekimo, Reikalavimai

Rekonstruoti seną elektros skirstyklą TR-1

Projektuojant TR-1 suprojektuoti ir sumontuoti:

- Reikiamos galios transformatorius;

- Šyninius tiltus, jungtis;

- Skirstomuosius 0,4 kV skydus su ARĮ ir automatine reaktyvinės energijos kompensavimo įranga;

- Matavimo prietaisus;

- Apšvietimą, elektrinį šildymą ir vėdinimą;

- Įžeminimą;

- Žaibosaugą;

- Numatyti elektros energijos technologinę apskaitą atskirai technologinei įrangai ir papildomai įrangai (apšvietimas, šildymas, ventiliacija) ir duomenų surinkimą ir perdavimą;

- Suprojektuoti ir sumontuoti duomenų nuskaitymą bei perdavimą į SCADA;

- Apsauginę, priešgaisrinę signalizaciją.

Rekonstruojamoje skirstykloje numatyti patalpų statybinės dalies remontą. Vykdant rekonstrukcijos darbus, įvertinti nuotekų valyklos darbo proceso nepertraukiamumą.

  - Valdymo sistemos SUDĖTIS

Technologinių procesų automatinio valdymo, reguliavimo, matavimų, kontrolės ir signalizavimo sistema skirstoma į šias pagrindines dalis:

- Pagrindinių procesų valdymo sistema, kuri turi būti sudaryta iš:

- operatoriaus pultelio;

- dubliuotų valdymo procesorių (SW lygmenyje);

- įėjimo/išėjimo modulių (hot swap);

- komunikacinių modulių;

- tinklo komutatoriaus;

- optinės komutacinės panelės.

- Vietinių (lokalių) procesų valdymo sistema, kuri  turi būti sudaryta iš:

- valdymo procesoriaus;

- įėjimo/išėjimo modulių;

- komunikacinių ryšio modulių (jeigu yra poreikis).

  - valdymo ir kontrolės sistemos ryšiai (komunikacijos)

Ryšiams tarp valdymo sistemų, jų sudėtinių dalių ir atskirų elementų naudojami tik standartiniai (atviro kodo) ryšių protokolai: ModbusTCP/IP, Modbus RTU, Profibus DP, Profibus PA ir Profinet ir RS232, RS485, LAN sąsajos.

    - Valdymo sistemų sujungimas

Visos pagrindinių ir pagalbinių procesų valdymo sistemos turi būti sujungtos optiniu kabeliu į Vilniaus NVĮ SCADA sistemos  žiedą. Duomenų perdavimo pralaidumas turi būti ≥100 MB.

Visose technologinio proceso kontrolės ir valdymo skyduose turi būti galimybė prijungti programavimo įrenginį (nešiojamą kompiuterį su programine įranga) neatjungiant šios sistemos elementų (operatoriaus pultelių ir pan.).

Komunikacijai tarp valdymo sistemų ir jų elementų galimi šie standartiniai ryšio protokolai:

- Modbus TCP/IP;

- Modbus RTU;

- PROFIBUS DP;

- PROFIBUS PA;

- PROFINET.

Komunikacijai tarp valdymo sistemų ir jų elementų galimos šios sąsajos:

- RS485;

- RS232;

- LAN.

  - Reikalavimai programuojamiems loginiams valdikliams ir valdymo sistemoms

    - Bendri reikalavimai

Valdymo sistemos turi turėti 20 % rezervą, kad esant reikalui būtų galima įdiegti papildomus duomenis.

Visa valdymo įranga ir valdymo sistemos turi turėti CE ženklinimą, taip pat turi atitikti programuojamų kontrolerių ir valdymo sistemų projektavimo bei tarpusavio sąveikos standartą IEC1131-2 arba lygiavertį. Sistemos įrenginių komunikacija turi būti realizuota ModBus TCP/IP protokolu. Sistemos turi būti atviros, t. y. turi būti galimybė prisijungti kitų gamintojų valdymo ir kontrolės sistemas, naudojančias atvirus pramoninius komunikacijos protokolus ir standartus.

SCADA sistema turi funkcionuoti kaip tarpininkas tarp operatoriaus ir technologinių procesų valdymo įrenginių. Visi valdymo veiksmai privalo būti išsaugoti galimai analizei. Valdymo sistemos programine įranga turi būti galima atlikti PLV ir SCADA sistemos parametrų ir proceso valdymo programos peržiūrą. Turi būti sudaryta galimybė ateityje papildyti SCADA sistemą kitomis kontrolės ir valdymo funkcijomis. Turi būti numatyta galimybė SCADA sistemos plėtrai. SCADA sistemos kintamųjų skaičius turi būti laisvai plečiamas papildomai įsigyjant kintamųjų padidinimo paketus. Dispečerinio valdymo ir duomenų surinkimo sistemos privalo būti pagamintos ISO sertifikuotos kompanijos. Ji turi turėti visus reikalingus įrenginius ir programinę įrangą, reikalingą apibrėžtoms funkcijoms vykdyti ir atitikti standarto IEC1131-2 arba lygiaverčio reikalavimus. SCADA sistema turi automatiškai kontroliuoti ir valdyti technologinį procesą.

Valdymo sistemos kompiuteriai turi būti ne personaliniai (PC), bet darbo stotys (angl. workstation) arba serveriai. Monitoriai turi būti profesionalūs.

    - Reikalavimai programinei daliai

Pagrindinėje SCADA sistemoje turi būti matomi visų pagrindinių ir pagalbinių technologinių procesų vaizdai atvaizduoti realaus laiko būsenomis. Iš darbo stočių turi būti kontroliuojamas visas technologinis procesas. Į operatorių darbo stoties pateikiami visų technologinių linijų ir atskirų technologinių įrenginių būklės duomenys. Duomenys turi turėti galimybe būti archyvuojami. Darbo stotyse turi būti galimybė peržiūrėti visus kontroliuojamus ir archyvuojamus duomenis.

Programinė procesų valdymo įranga darbo vietose turi būti Windows (skirtos serveriams ar darbo stotims) arba lygiavertės visiškai suderinamos su Užsakovo naudojama Windows, operacinės sistemos pagrindu. Valdymo sistemos įskaitant ir PLV privalo turėti galimybę laiko sinchronizacijai su išoriniu laiko serveriu naudojant NTP protokolą.

Automatizuotos valdymo sistemos pagrindiniai režimai:

- technologinių objektų pilnas nuotolinis valdymas automatiniame darbo režime naudojant PLV sumontuotus technologinio proceso kontrolės ir valdymo skyduose, operatoriui stebint sistemos darbo nukrypimus, avarinę ir technologines signalizacijas, taip pat užduodant reikalingų parametrų užduotis iš SCADA sistemos;

- technologinių objektų distancinis valdymas atliekamas iš SCADA sistemos;

- technologinės įrangos vietinis valdymas iš operatoriaus pulteliu sumontuotu technologinių procesų kontrolės ir valdymo skyduose;

- rankinis - valdymas atliekamas mygtukais, sumontuotais šalia įrengimų arba  jų valdymo spintose.

Sugedus bet kuriam valdymo įrenginiui ar jų grandinei, technologinio proceso valdymas turi būti pervedamas į sistemos valdymą žemesnę pakopą arba į autonominį saugaus darbo režimą.

Operatorių darbo stočių monitoriuose turi būti atvaizduota:

- objektų technologinio proceso arba jo fragmentų langai;

- stebimi visi reikalingi technologinių įrenginių parametrai ir rodikliai bei jie archyvuojami. SCADA sistema privalo archyvuoti visus kintamuosius, reikiamu intervalu, netrumpiau nei 1 metus. Turi būti galimybė archyvuojamų kintamųjų skaičių plėsti;

- vizualizuota technologinė schema, bendras vaizdas;

- atskirų technologinių mazgų vizualizuotos schemos.

Visų matuojamų parametrų atvaizdavimas grafikuose vykdomas taip:

- visi parametrai vaizduojami ant vienos (mastelio atžvilgiu) x ašies su laisvai keičiama laiko skale;

- Y ašis skirta gaunamų reikšmių atvaizdavimui su laisvai keičiama skale;

- viename grafike galima vaizduoti pasirinktą skaičių matavimų (mažiausia 6);

- spausdinamuose grafikuose atskiri parametrai turi būti spausdinami skirtingomis spalvomis;

- grafiko spausdinimo langas vertikaliai turi būti sugraduotas kas 10% nuo vaizduojamos reikšmės;

- visos programos išeitys, signalizacijos/aliarmai, grafinių objektų aprašai, ženklai bei kita vizualizacijos sistemoje naudojama ir apdorojama informacija turi būti išvedama lietuvių kalba;

- kiekvienas signalas turi turėti aprašymą, kuris turi būti lietuvių kalba;

- visi aprašymai ir žymėjimai prieš juos užrašant, turi būti suderinti su Užsakovu.

SCADA ir PLV programavimas turi būti atliekamas remiantis technologinio proceso aprašymu (valdymo algoritmu), kuris privalo būti patvirtintas Užsakovo.

Programinė įranga turi būti suprojektuota taip, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui arba esant avariniam stabdymui, naujas paleidimo ciklas būtų atliekamas teisingai, ir įrenginiai nepradėtų veikti klaidingai. Valdymo sistemos programinė įranga automatiškai nustato įrenginių būklę nurodydama sutrikimus. Vykstant įrengimų valdymui iš vietos ar rankiniame režime iš operatoriaus darbo stoties, turi būti sekama įrenginių padėtis, kad perėjus į automatinį režimą nebūtu nustatymų šuolių. PLV nustato ir signalizuoja apie visus sutrikimus valdomuose įrenginiuose, galinčius sukelti techninius, priežiūros ar veikimo ir gamybos sutrikimus ar gedimus. Taip pat įvykus kokiam nors sutrikimui PLV privalo užfiksuoti ir atskirti pirmąją sutrikimo priežastį kartu su sutrikimo pasekmėmis. Technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistema (SCADA) turi sekti ir identifikuoti ryšio kanalų gedimus.

Valdymo ir vizualizavimo programa turi apimti visas funkcijas, būtinas objektų valdymui:

- leidimas naudotis programa – programos vartotojų lygių administravimas suteikiant skirtingas teises;

- signalizacijų ir įvykių valdymas;

- proceso duomenų saugojimas ir archyvavimas;

- avarinių pranešimų formavimas. Avariniams pranešimams turi būti numatytas automatinis suskirstymas (filtracija) į: avarinius pranešimus ir perspėjamuosius pranešimus;

- pateikti bendrą pranešimų sąrašą;

- objektų valdymo funkcijos;

- duomenų perdavimas tarp valdiklio ir darbo stoties.

Pagrindinis valdymo sistemos programos uždavinys:

- projektuojamų objektų automatinis valdymas per PLV;

- vietinis valdymas per iš operatoriaus panelės;

- technologinių parametrų bei įvykių rinkimas, sisteminimas, archyvavimas, grafikų sudarymas, avarinių pranešimų formavimas;

- visi prie PLV prijungti signalai turi būti išbandyti. Valdymo sistema turi būti derinama realiomis darbo sąlygomis visuose darbo režimuose (valdymo sistemos veikimas, PLV veikimas, vizualizacijos sistemos SCADA veikimas operatoriaus darbo vietoje, avarinių pranešimų formavimo sistemos, informacijos perdavimo ir priėmimo ryšių sistemos).

    - Reikalavimai aparatūrinei PLV daliai

PLK sistema turi būti sudaryta iš standartinių komponentų ir turi būti pritaikyta naudojimui pramonėje. Visus PLK sistemos komponentus turi tiekti tas pats gamintojas ir jie turi būti tos pačios gaminių serijos. Kiekvienam komponentui turi būti atlikta gamintojo patikra. Gaminiai turi būti paženklinti CE ženklu. Negali būti naudojam techninė įranga pagaminta pagal specialų užsakymą.

Visa valdymo sistema turi būti suprojektuota laikantis griežtų patikimumo kriterijų. Sistema turi būti modulinė industrinė su centriniu procesoriumi (CPU), ryšio elementais, įvesties ar išvesties moduliais ir kt.

Technologinių procesų valdymo ir kontrolės skyduose sumontuoti  PLK procesoriniai moduliai turi būti dubliuoti (vienas PLK procesorius dirba su moduliais, kitas PLK procesorius budėjimo režime). Taip pat turi būti dubliuoti maitinimo šaltiniai ir  modulinė struktūra. Įėjimo/išėjimo moduliai turi būti (hot swap) tipo, tai yra, turėti galimybę vykdyti jų keitimą nestabdant valdiklio programos ir privalo turėti ne mažiau kaip aparatinį 20% rezervą. CPU atminties ir centrinio procesoriaus galingumui privalo būti užtikrintas 50% rezervas.

Centrinio procesoriaus (CPU) galingumo turi pakakti proceso valdymo programų paleidimui. Įvadų ar išvadų skaičius apsprendžia rezervo dydį.

CPU turi sugebėti apdoroti aritmetines instrukcijas žodžiais (16 bit), dvigubais žodžiais (32 bit) slankiojo kablelio skaičių sistemos formate, PID reguliatorius su tolydiniu ir pakopiniu išėjimais ir loginėmis instrukcijomis.

Atminties pajėgumai programoms, laikmačiams, skaitikliams, registrams ir kt. turi būti tokie, kad, atlikus visas būtinas programas, skirtas įvairių valdymo įrenginio dalių paleidimui, liktų 50 proc. papildomo pajėgumo.

CPU įrenginiai turi būti surenkami su būtinomis įmontuotomis jungtimis reikalingomis programavimo įrenginiui, su LED lempučių indikacija, rodančia tinkamą veikimą ir veikimo sutrikimus. Duomenų apdorojimo greitis bendrajai PLK programos daliai neturi viršyti 50-100 milisekundžių ir 100-500 milisekundžių P, PI ir PID reguliatoriams. Taip pat turi būti prieinama greitojo apdorojimo įranga bei pertraukimo funkcijos avariniais atvejais.

Diskretinių išėjimų moduliai privalo turėti LED indikacijas, rodančią atskirų kanalų būseną. Diskretinių įėjimų moduliai privalo turėti galvaninį atskyrimą tarp procesinių signalų ir PLV elektronikos. Įėjimai turi būti skirti darbui su 24 VDC įtampa ir priimti sauso kontakto signalus esant 24 VDC įtampai. Kiekvienas įvesties kanalas privalo turėti LED indikacija, rodančią esamą padėtį.

Analoginių įėjimų moduliai turi apdoroti 4-20 mA standartinius pramoninius signalus. Įvestis privalo turėti galvaninį atskyrimą tarp proceso signalų ir vidinės PLV ryšio šynos. Analoginių įėjimų moduliai turi būti pritaikyti 4-20mA jutikliams (darbas su dvilaide sistema).

Analoginių išėjimų moduliai turi išduoti 4-20 mA standartizuotus pramoninius signalus. Išėjimai privalo turėti galvaninį atskyrimą tarp proceso signalų ir vidinės PLK ryšio šynos.

Ryšio moduliai (išskyrus pramoninius tinklo komutatorius) turi būti to paties gamintojo ir pritaikyti palaikyti ryšiui su operatorių pultais bei PLV.

Tolimesnei PLV plėtrai turi būti numatyta galimybė prijungti nutolusius signalų surinkimo įrenginius (Distrubuted I/O). PLV centrinis procesorius turi turėti galimybę plėtimui iki ne mažiau kaip 30 įėjimo/išėjimo modulių. Ryšio sąsaja tarp PLK ir SCADA privalo būti ModBus TCP/IP. PLV turi turėti galimybę pajungti šias fizines sąsajas: RS 232/485.

  - Reikalavimai technologinių įrenginių valdymui

Technologiniai mechanizmai, varikliai, sistemos turi būti valdomi tokiais režimais:

- rankiniu – mygtukais prie valdomo mechanizmo;

- vietiniu –iš valdymo spintos;

- distanciniu, kuris skirstomas į šiuos darbo rėžimus:

  - automatiniu – pagal technologinio proceso darbo algoritmą;

  - rankiniu iš operatoriaus darbo stoties.

Informacija apie pasirinktą režimą perduodama į valdymo sistemą. Esant išrinktam vietinio valdymo režimui, valdymas iš valdymo sistemos blokuojamas.

Visiems valdomiems technologiniams, sistemų mechanizmams ir įrenginiams darbo vietoje montuojami avarinio stabdymo mygtukai.

Šios sistemos tarp savęs yra sujungtos per modulinius komutatorius ir dubliuotus SCADA serverius. Moduliniai komutatoriai sudaro du žiedus: valdiklių ir valdymo. SCADA serveriai per dubliuotą Ethernet tinklą yra prijungti ir prie valdymo ir prie valdiklio tinklų. Tokiu būdu užtikrinamas duomenų apsikeitimas tarp atskirų sistemų.

Darbo stotys per dubliuotą valdymo potinklį turės prieigą prie SCADA serverių.

Valdymo sistemą sudaro kelios pagrindinės funkcinės sritys (Core Functional Areas). Šios sritys yra:

- Veiksmų ir vartotojo sąsaja (Operations and user interface);

- Inžinerinė sistema (Engineering);

- Kontrolė ir duomenų įvedimas/išvedimas (Control and I/O);

- Informacijos valdymas (Information Management);

- Sekų valdymas (Batch Management);

- Atskirų veikimo sričių įrenginių integracija (Fieldbus).

# mechaninė įranga

## Darbų turinys ir bendrieji reikalavimai

Vykdant mechaninės įrangos tiekimo, montavimo ir paleidimo-derinimo darbus Rangovas turės atlikti tokius darbus, jais neapsiribodamas:

- Parengti montavimo brėžinius, kurių mastelis - ne mažiau kaip 1:50 ir kurie, prieš pradedant montavimo darbus, turi būti suderinta su Užsakovu. Brėžiniai turi būti pateikti taip, kad matytųsi, pajungimai prie linijų;

- Parengti eksploatacijos instrukcijas lietuvių kalba trimis egzemplioriais;

- Parengti išpildomuosius brėžinius - du egzempliorius archyvui ir vieną egzempliorių pastoviai naudoti; visi brėžiniai pateikiami A3 formate ir CAD failais. Brėžinius įrašyti „Auto-CAD" 2016 ar naujesnės versijos, į elektroninę laikmeną;

- Įrenginius išbandyti ir suderinti, personalą instruktuoti  darbo vietose;

- Teikti garantinio patiektos įrangos aptarnavimo paslaugas 24 mėnesius nuo įrenginių perdavimo Užsakovui datos, jeigu nesutarta kitaip.

Visa Rangovo tiekiama įranga turi būti suderinta su Užsakovu. Rangovas derinimui privalo pateikti nemažiau dviejų įrangos gamintojų pasiūlymus. Visiems darbams atlikti turi būti naudojamos naujos medžiagos. Medžiagos ir darbai turi atitikti visuose šios, PD III sk. II skirsnio specialieji reikalavimai, specifikacijos skyriuose pateiktus  reikalavimus, jei nėra nurodyta kitaip.

Turi būti užtikrinama lengva prieiga įrangos aptarnavimui. Rangovas turi užtikrinti, kad įrangą būtų lengva reguliuoti ir suderinti, įrengiant reikiamus  tarpiklius, įdėklus ir kitas panašias priemones. Visa tiekiama įranga turi būti sertifikuota pagal ES reikalavimus. Įvykus įrangos gedimui, už įrangos garantinį remontą atsakingi asmenys, turi prisistatyti į Vilniaus nuotekų valyklą per vieną parą, kad gedimas būtų kuo greičiau likviduotas.

Rangovui nusprendus, jog naujos įrangos vietos pakeitimas yra būtinas dėl pirkimo dokumentuose nenumatytų aplinkybių, vietos pakeitimas galimas tik suderinus su Užsakovu.

Rangovas turi nusimatyti, jog prie kiekvieno panardinamo įrenginio, turės įrengti tinkamą iškėlimo įrangą.

Uždoriai  turi būti projektuojami su el. pavaromis bei galimybe juos atidaryti rankiniu būdu.

Įrangos gamintojas ar tiekėjas, sumontavus įrangą ir perduodant ją eksploatuoti Užsakovui, privalės pateikti visus įrangos eksploatavimui reikalingus duomenis (prisijungimo prie įrangos valdymo raktus, valdiklių duomenis, slaptažodžius ir pan.).

# personalo instruktavimas

Šiame skyriuje aptariamas personalo instruktavimas yra laikomas dalimi Rangovo darbų. Rangovas turi garantuoti, kad būtų užtikrintas Užsakovo personalo instruktavimas, kad jie įgytų kvalifikaciją, reikalingą eksploatuoti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti visus įrengimus, esančius nuotekų valykloje.

Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą informuoti apie tuos instruktuojamus asmenis, kuriuos jo nuomone negalima tinkamai instruktuoti. Atlyginimus instruktuojamam Užsakovo personalui per visą instruktavimo laiką mokės Užsakovas. Rangovas informuos Užsakovą apie lankomumą.

Rangovas prieš pradėdamas technologinės įrangos montavimą turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas instruktavimą turės pateikti įrangos aprašymo ir jos valdymo instrukcijų projektą bei darbuotojų veiksmų aprašymą avarijos atveju (preliminarią versiją). Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. Šias preliminarias versijas Rangovas turės papildyti ir pataisyti, atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir pateikti Užsakovui galutinį variantą prieš antrąją instruktavimo dalį.

Rangovas privalo paruošti instruktavimo planą, kurį Užsakovas turi patvirtinti ir įteikti jį Užsakovui ne vėliau, kaip prieš vieną mėnesį iki numatytų instruktavimų pradžios. Į planą turi būti įtraukti kursų pagrindiniai tikslai, trukmė, instruktuojamieji dalykai, dokumentai, kurie bus išduoti, instruktorių vardai, pavardės ir kvalifikacija. Instruktavimas turi būti pravestas lietuvių kalba.

Bendras instruktavimų tikslas yra užtikrinti, kad personalas sugebės:

- Optimaliai eksploatuoti naują įrangą;

- Valdyti, koreguoti technologinį procesą rankiniame ir automatiniame režimuose;

- Tinkamai kontroliuoti technologinio proceso parametrus;

- Atlikti reikalingus derinimus ir korekcijas;

- Garantuoti teisingą prevencinę ir įprastą priežiūrą;

- Nustatyti įrengimų gedimus ir atlikti remontą;

- Suderinti visus įrengimus, siekiant optimizuoti įrenginių darbą;

- Eksploatuoti ir suprasti elektros bei automatikos valdymo sistemą;

- Atrinkti reikiamas atsargines dalis;

- Tinkamai veikti atsiradus sutrikimams;

- Suprasti aplinkosauginius ir darbo saugumo aspektus, ir t. t.

Visas instruktavimui reikalingas priemones, dokumentus ir instrukcijas turi pateikti Rangovas ir perduoti Užsakovui prieš pradedant instruktavimą. Instruktavimą privalės vesti personalas, turintis eksperto žinių apie instruktuojamus dalykus . Instruktavimas ir demonstravimas turi būti atliekami atitinkamais lygiais kvalifikuotam personalui. Priklausomai nuo instruktuojamų darbuotojų skaičiaus, gali būti reikalingi atskiri kursai skirtingų kategorijų darbuotojams. Instruktuojama turi būti lietuvių kalba. Instruktavimo kursų baigimo dokumentai turi būti pateikti Užsakovui tuoj pat po Baigiamųjų bandymų.

Instruktuojama turi būti teoriškai ir praktiškai. Ypatingai turi būti akcentuojami praktiniai užsiėmimai, kurie turi užimti mažiausiai 50 % instruktavimo laiko.

Į praktinius užsiėmimus turi būti įtraukta įprastinės priežiūros veikla, derinimas bei įrankių, matavimo prietaisų naudojimas, valdymas: rankiniu režimu – vietoje, distancinis iš dispečerinės, pervedimas į automatinį; darbas su pranešimais, grafikais, ataskaitomis; užduodamų ribų įvedimas. Proceso paleidimo tvarka, kontrolė po trumpalaikio incidento, avarijos.

## Technologinis procesas

Į instruktavimą turi būti įtrauktos šios disciplinos:

- Technologinis procesas ir jo parametrai;

- Pagrindinių įrenginių grandžių veikimo principai;

- Proceso optimizavimo principai;

- Proceso sutrikimų nustatymas.

## Mechanizmų eksploatacija

Į instruktavimą turi būti įtrauktos šios disciplinos:

- Pagrindiniai mechaninių komponentų veikimo principai;

- Našumai (pajėgumai);

- Priežiūros darbai;

- Įrenginių sureguliavimas optimaliam veikimui,

- Pagrindinių gedimų nustatymas ir paprastų/tipinių gedimų pašalinimas;

- Darbo saugumas;

- Praktiniai ir teoriniai pratimai.

## Elektros ir automatinio valdymo įrengimų eksploatacija

Į instruktavimą turi būti įtrauktos šios disciplinos:

- Valdymo pultai, įskaitant valdymo įrangą (dažnio keitikliai, valdikliai, matavimo prietaisai ir t. t.);

- Pagrindiniai elektros komponentų veikimo principai (relės, variklių paleidimo įrenginiai ir t. t.);

- Programuojami loginiai valdikliai (PLV) ir SCADA sistemos;

- Pagrindinių gedimų radimas ir paprastų/tipinių gedimų pašalinimas;

- 0,4-10kV skirstymo įrenginių ir relinės apsaugos;

- Įprastinė priežiūra;

- Tipinių gedimų nustatymas ir pataisymas;

- Diagramų skaitymas ir supratimas;

- Darbo saugumas;

- Praktiniai ir teoriniai pratimai.

## instruktavimo kursai

Kai kurie bendrieji teoriniai kursai gali būti pravedami visoms darbuotojų kategorijoms kartu. Praktiniai kursai turi būti pravedami atskirai kiekvienai darbuotojų kategorijai.

Kiekvienam kursui turi būti paruošti konspektai, kuriuose turi būti programa, detalus procesų aprašymas, instrukcijos, pratimai (praktiniai ir teoriniai). Konspektai turi būti pateikti Užsakovui patvirtinti mažiausiai prieš keturiolika (14) dienų iki tam tikro instruktavimo kurso pradžios. Patvirtintų išdavimui konspektų skaičius yra: du Užsakovui ir po vieną kursų dalyviams.

1-asis instruktavimo kursas –Teorinis įvadas

Laikas: Prieš Baigiamųjų bandymų pradžią.

Dalykai:

- Procesų technologinės schemos;

- Pagrindinių komponentų veikimo principai;

- Įrenginių pajėgumai;

- Procesai vykstantys atskirose grandyse;

- Procesų optimizavimas;

- Valdymo ir ryšių sistemos;

- Tikrinimo tvarka;

- Eksploatacija ir priežiūra;

- Darbuotojų sveikata ir saugumas.

2-ras kursas – Instruktavimas veikiant rekonstruotiems ir naujiems įrenginiams

Laikas: Iki Statybos užbaigimo akto išdavimo.

Dalykai:

- Susipažinimas su įrenginiais;

- Dalyvavimas Bandomojoje eksploatacijoje;

- Klaidų suradimas;

- Automatinis ir rankinis valdymas, tiek rankinis, tiek distancinis valdymas iš dispečerinės;

- Informacijos vizualizavimo programa SCADA, archyvavimo ir ryšio sistemos;

- Priežiūros reikalavimai;

- Saugumo priemonės.

3-ias kursas – Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų supratimas

Laikas: Prieš Užsakovui perimant įrenginius.

Dalykai:

- Teorinis gedimų radimas;

- Eksploatacija ir priežiūra;

- Procesų gedimų nustatymas;

- Atsarginių dalių užsakymas;

- Vartojimo reikmenų užsakymas;

- Įrengimų pajėgumų patikrinimas;

- Visų proceso parametrų patikrinimas.

4-as kursas – Pakartotinas instruktavimas

Laikas: Po 3 mėnesių, kai rekonstruotus ar naujai pastatytus įrenginius perims Užsakovas.

Dalykai:

- Supažindinimas su atliktais pakeitimais;

- Visų ankstesnių dalykų kartojimas, išskiriant tuos dalykus, kurių pageidaus Užsakovas.

## Eksploatavimo ir priežiūros instrukcija

Rangovas turi pateikti Užsakovui rekonstruotų ir naujų įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba: popieriuje tris (3) egzempliorius ir skaitmeninėje formoje (Word, Excel, PDF, AutoCad, EPLAN, WinCC, ir kiti projekte naudojami formatai). Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, nurodyti naudotinos programinės įrangos pavadinimai ir versijos.

Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijoje turi būti pateikta ši informacija:

### Įrenginių aprašymas

Turi būti pateiktas kiekvieno įrenginio ir jo dalies aprašymas, galingumas, pajėgumas ir kiti reikiami techniniai parametrai.

Dokumentai, susiję su rizikos analize ir viso įrenginio bei jo įrengimų paženklinimu pagal Europos  ir LR standartus.

### Įrenginių eksploatavimas

Išsamiai aprašytos standartinės eksploatavimo procedūros:

- technologiniai procesai;

- technologinės schemos, įrengimų brėžiniai, išpildomieji brėžiniai;

- technologinio proceso aprašymas, nurodant parametrus (slėgiai, debitai, temperatūros, koncentracijos ir t. t.);

- nurodymai, ką daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir įrengimų darbui;

- įrengimų ir įrengimų grupių paskirtis;

- SCADA ir kontrolės sistema (techninė ir programinė įranga);

- galimų avarijų likvidavimo scenarijai ir jų aprašymai;

- priemonės, užtikrinančios saugumą kiekviename eksploatavimo ir priežiūros etape;

- kaip eksploatuoti sprogimui ar kitose pavojingose patalpose esančią įrangą.

### Įrenginių priežiūra ir remontas

Priežiūros strategiją ir eksploatavimo procedūras sudaro:

- Išsamūs kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, aprūpinimą atsarginėmis detalėmis ir inventorizacijas, apimantys visą įrangą, mechanizmus, detales, instrumentus, kompiuterius, programinę įrangą;

- Išsamus visų tiekėjų, įskaitant ir tuos, kurie teikia įrenginiams paslaugas, registravimas;

- Visi kiti metodai, procedūros ir dokumentacija, kurie gali būti reikalingi, kad aptarnaujantis personalas turėtų pilną informaciją apie tinkamą įrangos eksploatavimą.

### Duomenų registravimas

Informacija apie reikiamus registruoti ir stebėti duomenis:

- Paruošti reikiamus eksploatavimo duomenų, mėginių paėmimo ir mėginių analizės rezultatų rinkimui reikalingus registrus;

- Paruošti įtekančių  ir ištekančių nuotekų debitų registrus;

- Parinkti reikalingus bandymų atlikimui ir mėginių paėmimui metodus;

- Paruošti elektros energijos ir cheminių reagentų suvartojimo registrus.

# BANDYMAI IR TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJOS

## Bendroji dalis

Rangovas atsakingas už nuotekų išvalymo garantiją Užsakovui, kad procesai vyks pagal projektą ir bus pasiekti reikalaujami išvalymo reikalavimai. Tuo tikslu Rangovas turi pateikti Procesų įvykdymo garantiją nurodytiems parametrams laikantis žemiau aprašytų procedūrų.

Rangovas garantuoja, kad nuotekų valyklos rekonstruotuose/naujai pastatytuose įrenginiuose valytos nuotekos neviršys valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų, nustatytų 4 skyriaus (reikalavimai valytų nuotekų kokybei) 4 ir 5 lentelėse.

## Nuotekų valyklos (pirminiai nusodintuvai ir tretinis valymas) darbo efektyvumo bandymų rūšys

Rangovas turi atlikti dviejų tipų bandymus. Baigiamuosius bandymus ir Bandymus po baigimo:

- Baigiamieji bandymai atliekami iki Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. Jų metu Rangovas turi įrodyti, kad rekonstruoti/naujai pastatyti įrenginiai pasiekia reikalaujamus išvalymo parametrus;

- Bandymai po baigimo atliekami po Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos.

Prieš abejų rūšių bandymų tyrimus Rangovas turi paruošti tyrimų programą ir pateikti ją Užsakovui suderinti.

## Valymo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)

Rekonstravęs/naujai pastatęs įrenginius nuotekų valykloje Rangovas turi parodyti, kad jo įrenginiai išvalo nuotekas iki reikalaujamų parametrų. Rangovas turi atlikti vieną išvalymo efektyvumą įrodantį tyrimą. Šio tyrimo trukmė 7 paros.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą bandymų pradžią ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki bandymų pradžios.

Už visas (išskyrus elektros energijos ir vandens sąnaudas, kurias apmokės Užsakovas) eksploatacines išlaidas Baigiamųjų bandymų metu pilnai yra atsakingas Rangovas, išskyrus Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą bandymo metu.

Procesų vykdymo garantijų tyrimo metu imami nuotekų mėginiai mažiausiai dvejose vietose, t. y. atitekančių į įrenginį ir išleidžiamų iš įrenginio nuotekų. Tyrimų metu Rangovas atsako už visas analizes, reikalingas atliekant procesų darbo kontrolę pagal visas procedūras ir tvarką. Procesų įvykdymo garantijos norma turi būti apskaičiuojama pagal paros mėginių analizių vidurkį bandomuoju laikotarpiu. Tam, kad įrodyti nuotekų valymo procesų atlikimo teisingumą, kontrolės testų rezultatai, pagal visus reglamentuojamus parametrus turi neviršyti reikalaujamų išvalymo rodiklių. Mėginių tyrimas turi būti atliekamas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas.

## Proceso įvykdymo garantijos nustatymas (Bandymai po baigimo)

Rangovas turi įrodyti, kad jo suprojektuoti, rekonstruoti ir paleisti nuotekų valymo įrenginiai (pirminiai nusodintuvai, tretinis valymas) tinkamai funkcionuos ir stabiliai išvalys nuotekas iki reikalaujamų rodiklių. Tuo tikslu valymo procesai turi būti stebimi atliekant valyklos valymo efektyvumo tyrimus. Rangovas turi atlikti du proceso įvykdymo garantijos tyrimus. Vieno tyrimo trukmė penkios dienos. Laikotarpis tarp dviejų procesų vykdymo garantijų kontrolės testų turi būti ne mažiau kaip vienas mėnuo (30 dienų). Pirmasis testas gali būti vykdomas tik po Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. Rangovas turi atlikti abu nuotekų išvalymo rodiklius patvirtinančius testus per dvylika mėnesių nuo Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos. Rangovas turi rūpintis jo rekonstruotų/naujai pastatytų įrenginių (pirminiai nusodintuvai, tretinis valymas) išleidžiamų nuotekų kokybės atitikimo reikalavimų užtikrinimu.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tyrimų pradžios. Šių tyrimų metu įrenginiuose (pirminiai nusodintuvai, tretinis valymas) turi dirbti instruktuotas Užsakovo personalas, kuris vykdys Rangovo instrukcijas dėl tyrimų atlikimo ir technologinio proceso optimizavimo. Užsakovas turi pasirūpinti energijos tiekimu ir chemikalais, taip pat personalu procesų veikimo bandymų metu.

Procesų vykdymo garantijų tyrimo metu imami nuotekų mėginiai mažiausiai dvejose vietose, t. y. atitekančių į įrenginius ir išleidžiamų iš įrenginių nuotekų. Tyrimų metu Rangovas atsako už visas analizes, reikalingas atliekant procesų darbo kontrolę pagal visas procedūras ir tvarką. Procesų įvykdymo garantijos norma turi būti apskaičiuojama pagal paros mėginių analizių vidurkį bandomuoju laikotarpiu. Tam, kad įrodyti nuotekų valymo procesų atlikimo teisingumą, dviejų kontrolės testų rezultatai, pagal visus reglamentuojamus parametrus turi neviršyti reikalaujamo išvalymo efektyvumo pagal PD. Jei nors vienas išvalymo parametras nepasiekiamas, testas anuliuojamas ir jį reikia pakartoti iš naujo.

Rangovas per 14 parų po testo turi paruošti procesų vykdymo garantijų tyrimo ataskaitą, kurią turi patvirtinti Užsakovas per 7 paras.

Mėginių tyrimas turi būti atliekamas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas. Rangovas turi nurodyti Užsakovui, kurioje atestuotoje (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar kitos atitinkamos institucijos standartus) laboratorijoje jis atliks nuotekų tyrimus. Rangovas atsakingas už paimtų mėginių saugojimą, transportavimą ir laboratorijos teikiamų paslaugų apmokėjimą.

## Sąlygų įvertinimas

Prieš atliekant minėtus procesų vykdymo testus, įrenginiai turi būti funkcionavę mažiausiai 7 paras, nesant jokiems mechaninės, elektrinės ar valdymo įrangos sutrikimams.  Jei sutrikimai yra dėl bet kokių priežasčių, visas patikrinimas turi būti pakartotas, kai tik gedimai bus pašalinti ir įrenginiai galės dirbti be sutrikimų nepertraukiamai 7 paras.

## Neatitikimas veikimo garantijai

Jei vienas ar daugiau priimtinų pavyzdžių vidutinių rezultatų įvertinimo laikotarpiu neatitinka reikalavimų, Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių taip, kad įrenginiai veiktų kaip ir buvo Rangovo garantuota. Procesų vykdymo garantijų tyrimo patikrinimas kartojamas, kai tik užbaigiami atitaisymo darbai.

Atitaisymo veiksmai, jei sąlygoja darbinių įrenginių dalių pakeitimą ar sukeitimą, turi būti patvirtinti Užsakovo. Visas su išlaidas susijusias su atitaisymo veiksmais siekiant užtikrinti garantuojamą įrenginių veikimą, turi padengti Rangovas.

## Atsakomybė

Jei Rangovas nesugeba užtikrinti projektinių nuotekų išvalymo rodiklių per dvylika mėnesių, nuo Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos, Užsakovas gali nuspręsti pratęsti Procesų įvykdymo garantijos laikotarpį arba pareikalauti garantinės išmokos.