	RA vieta
	Apsaugų nustatymai

	
	Perkrova
	MSA Ipov., A (pirminė)
	MSA su Umin blokuote
	MSA, Atkirtos

Kryptis
	Atkirta, A
	Atvirkštinės sekos I2
	JRĮ
	Įžemėjimas į signalą Ip, A
	Temp. ir slėgio apsauga
	Dalinimas pagal dažnį
	Lanko apsauga
	Dalinimas pagal įtampą
	MSA charakte-ristika
	ST

	AB ESO Danės-TP esami RAA nustatymai

	L-SP 45.1
	-
	800A

2,0s
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	DT
	

	L-SP 45.2
	-
	800A

2,0s
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	DT
	

	AB ESO Klaipėdos SP-1 esami RAA nustatymai

	L-SP45
	-
	600A

1,3s
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	RT81
	

	SP-45 nauji RAA nustatymai

	Nr. 11, Rezervas
	110A

0,22 NI
	400A
0,7s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	100/1
30/1

	Nr. 12, T-1
	110A

0,22 NI
	400A

0,7s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*85 C/sign.

t=95 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	100/1

30/1

	Nr. 13, Danė-1
	-
	430A

0,15 NI
	1050A

6kV

0,25s
	Į šynas
	-
	30%In

3,5s
	0,2s
	0,9A

10s (į liniją)
	-
	48,5Hz

0s
	390A+šviesa(kabelių skyrius)
440A+šviesa (šynų skyrius)
	5,7kV

3s
	NI
	400/1

30/1

	
	
	390A

0,11 NI
	1050A

6kV

0s
	Į liniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nr. 14, 

RT-1
	-
	390

0,11 NI
	-
	Į liniją
	1900A

0s
	30%In

4s
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*=90C/sign.

t=105 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	390A+šv.
	-
	NI
	300/1

30/1

	
	
	430

0,15 NI
	
	Į šynas
	2000A

0,25s
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 15, ĮT-11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5kV

10s
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Nr. 16, T-2
	110A

0,22 NI
	400A

0,7s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*85 C /sign.

t=95 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	100/1

30/1

	Nr. 17, 

TS-10-12-1

I nuostatų gr.

(“SP-1” įstumtas)
	-
	430A

0,15 NI
	1050A

6kV

0,25s
	Į šynas
	-
	30%In

3,5s
	0,2s
	0,9A

10s (į liniją)
	-
	-
	390A+šv.
	-
	NI
	400/1

30/1

	
	
	390A

0,11 NI
	1050A

6kV

0s
	Į liniją
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 17, 

TS-10-12-1

II nuostatų gr.

(“SP-1” ištrauktas)
	-
	410A

0,15 NI
	-
	Į liniją
	-
	30%In

4,5s
	0,2s
	-
	-
	-
	410A+šv.
	-
	NI
	400/1

30/1

	Nr. 18, SP-1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	440A
	-
	-
	400/1

	Nr. 21, 

TS-10-12-2

I nuostatų gr.

(“SP-1” įstumtas)
	-
	430A

0,15 NI
	1400A

6kV

0,25s
	Į šynas
	-
	30%In

3,5s
	0,2s
	0,9A

10s (į liniją)
	-
	-
	390A+šv.
	-
	NI
	400/1

30/1

	
	
	390A

0,11 NI
	1400A

6kV

0s
	Į liniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 21, 

TS-10-12-2

II nuostatų gr.

(“SP-1” ištrauktas)
	--
	410A

0,15 NI
	-
	Į liniją
	-
	30%In

4,5s
	0,2s
	-
	-
	-
	410A+šv.
	-
	NI
	400/1

30/1

	Nr. 22, T-2
	110A

0,22 NI
	400A

0,7 s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*85 C /sign.

t=95 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	100/1

30/1

	Nr. 23, ĮT-12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5kV

10s
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Nr. 24 T-5
	110A

0,22 NI
	400A

0,7 s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*85 C /sign.

t=95 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	100/1
30/1

	Nr. 25, Danė-2
	-
	430A

0,15 NI
	1400A

6kV

0,25s
	Į šynas
	-
	30%In

3,5s
	0,2s
	0,9A

10s (į liniją)
	-
	48,5Hz

0s
	390A+šviesa(kabelių skyrius)

440A+šviesa (šynų skyrius)
	5,7kV

3s
	NI
	400/1

30/1

	
	
	390A

0,11 NI
	1400A

6kV

0s
	Į liniją
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 26, T-3
	110A

0,22 NI
	400A

0,7s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*85 C /sign.

t=95 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	100/1
30/1

	Nr. 27, T-4
	80A

0,1 NI
	400A

0,2s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*85 C /sign.

t=95 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	75/1
30/1

	Nr. 28, RT-2
	-
	390

0,11 NI
	-
	Į liniją
	1900A

0s
	30%In

4s
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	t*=90C/sign.

t=105 C/Atj. p=25kPA/Atj.
	-
	390+šv.
	-
	NI
	400/1
30/1

	
	
	430

0,15 NI
	
	Į šynas
	2000A

0,25s
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr. 29, Rezervas
	80A

0,1 NI
	400A

0,2s
	-
	Nekryptinė
	950A

0s
	-
	0,2s
	0,3A

10s (į liniją)
	-
	-
	400A+šv.
	-
	DT
	100/1

30/1


	“RT-1, RT-2 RAA spinta”

	Diferencinės apsaugos nustatymai
	Antros harmonikos apsaugos nustatymai
	Sinchronizmo konrolės nustatymai

	RAA vieta
	Id>, s.v.
	Id>>, s.v.
	Id>, A
	Id>>, A
	Ip, A
	Umin, s.v.
	Umax, s.v.
	tmax, s
	ΔU, kV
	Δf, Hz
	Δφ, 0

	RT-1
	0,24
	9,6
	52,8
	2112
	33 (15%)
	0,9UN
	1,1UN
	1
	0,75 kV
	0,1
	100

	RT-2
	0,24
	11,4
	83,04
	3944,4
	51,9 (15%)
	0,9UN
	1,1UN
	1
	0,75 kV
	0,1
	100

	6 kV MSA nustatymai

	RT-1
	1800 A
	0,400 s
	DT
	RT-2
	1800 A
	0,400 s
	DT


	ARĮ nustatymas
	Reikšmė

	Umin, kV
	5,5

	Ubuv., kV
	8,5

	t, s
	0,5


