Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti „Atitinka“/ ,,Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SRIEGINIŲ BALNŲ SU KIETA APKABA TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  | (d110-500, modelis 5270 - HAWLE) (d560-710, modelis threaded collar – Nova Siria (HAWLE group) |  |  |
|  | Standartas | LST EN 805:2000 arba lygiavertis. | ATITINKA - LST EN 805:2000 | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. | ATITINKA - Geriamasis vanduo. | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC NOVA SIRIA - Higienos sertifikatai NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažesnis 16 bar. | ATITINKA - 16 bar. | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi |
|  | Pajungimo būdas | Srieginis (vidinis sriegis). | ATITINKA - Srieginis (vidinis sriegis). | HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi |
|  | Apkabos pajungimo būdas | Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009 | ATITINKA - Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė A2 ISO3506-1:2009 | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Sandarinimas | Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą ir atitinkančiu vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais. | ATITINKA - Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 standartą ir atitinkančiu vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais. | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC HAWLE - Higienos sertifikatas - Balnai visi NOVA SIRIA - Higienos sertifikatai NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Korpuso ir jo elementų medžiaga | - Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. - PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. - Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). | ATITINKA - Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563, iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Nova Siria lygiavertė korpuso medžiaga – anglinis plienas padengtas RILSAN NYLON 11 danga | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC HAWLE - Higienos sertifikatas - Balnai visi NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Padengimas | Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. | ATITINKA - Korpuso detalės padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) Nova Siria lygiavertis padengimas - RILSAN NYLON 11 | HAWLE - GSK products - BALNAI HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - padengimas -CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) |
|  | Ženklinimas | Ant balno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Diametras (pvz. DN32); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400). | ATITINKA - Ant balno nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Diametras (pvz. DN32); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400). | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Panaudojimo būdas | Pritaikytas polietileniniams vamzdžiams. | ATITINKA - Pritaikytas polietileniniams vamzdžiams. | HAWLE - ESD - Balnai PE-PVC HAWLE - techn.info - Balnai PE-PVC NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - techn.info - CFFEX2-NS-2-FEMM-560-PE_EN_V1.23 |
| 2.SRIEGINIŲ BALNŲ SU MINŠTA APKABA TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  | (DN100-600, modelis 3500 - HAWLE) (DN700-900, modelis threaded collar – Nova Siria (HAWLE group) |  |  |
|  | Standartas | LST EN 805:2000 arba lygiavertis. | ATITINKA - LST EN 805:2000 | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. | ATITINKA - Geriamasis vanduo. | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - Higienos sertifikatai NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Darbinis slėgis | Ne mažesnis 16 bar. | ATITINKA - 16 bar. | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi |
|  | Pajungimo būdas | Srieginis (vidinis sriegis). | ATITINKA - Srieginis (vidinis sriegis). | HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi |
|  | Apkabos tvirtinimo būdas | Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009. | ATITINKA - Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė A2 ISO3506-1:2009 | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Sandarinimas | Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį Kalaus ketaus ir plieno vamzdžiams skirtų balnų pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais. | ATITINKA - Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 standartą ir atitinkančiu vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais. | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs HAWLE - Higienos sertifikatas - Balnai visi NOVA SIRIA - Higienos sertifikatai NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Korpuso ir jo elementų medžiaga | - Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. - Balnų lanksčios apkabos pagamintos iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304), iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). | ATITINKA - Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563, iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1. Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2). Nova Siria lygiavertė korpuso medžiaga – anglinis plienas padengtas RILSAN NYLON 11 danga | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs HAWLE - Higienos sertifikatas - Balnai visi NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - padengimas -CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) |
|  | Padengimas | Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus. | ATITINKA - Korpuso detalės padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) Nova Siria lygiavertis padengimas - RILSAN NYLON 11 | HAWLE - GSK products - BALNAI HAWLE - ESD - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - padengimas -CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES NOVA SIRIA - 3.1 manufacturer conformity certificate (sample) |
|  | Ženklinimas | Ant balno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Diametras (pvz. DN32); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400). | ATITINKA - Ant balno nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Diametras (pvz. DN32); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400). | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - ESD - Balnai Universalūs |
|  | Panaudojimo būdas | Pritaikytas ketiniams, plieniams vamzdžiams. | ATITINKA - Pritaikytas polietileniniams vamzdžiams. | HAWLE - ESD - Balnai Universalūs HAWLE - techn.info - Balnai Universalūs NOVA SIRIA - techn.info - Balnai visi NOVA SIRIA - techn.info - CFFEX2-NS-2-FEMM-738-GS_EN_V1.23 NOVA SIRIA - techn.info - CFFEX2-NS-2-842-GS_EN_V1.23 NOVA SIRIA - techn.info - CFFEX2-NS-2-FEMM-945-GS_EN_V1.23 |