Techninės specifikacijos priedas Nr.1

SVDC vėsinimo sistemos ( šaldymo įrenginio FC-60, ventkameros „SystemAir“, valdymo automatikos „Honeywell“, vandens gerinimo įrangos (vandens dejonizavimo filtras, vandens minkštinimo filtras, atvirkštinio osmoso įrenginys „KVRO-30/CN“) patikra

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 6 |
| Profilaktiniai darbai | Vizuali patikra (ventiliatorių, žaliuzių, rotacinio šilumokaičio, durų ir sklendžių sandarumo, filtrų užterštumo, freono slėgio, ortakių sandarumo, automatikos skydo, kondensato nubėgimo). Įrenginio veikimo istorijos peržiūra, aliarminių pranešimų peržiūra. | x |  |  |
| Automatikos skydo patikra | Skydo komponentų ir akumuliatorių (esant gedimui) keitimas. |  |  | x |
|  | Aliarminių pranešimų peržiūra, veikimo analizės ataskaita. |  |  | x |
|  | Atnaujinti gamintojo programinę įrangą (jei yra išleista nauja gamintojo programinė įranga). |  |  | x |
| Davikliai | Daviklių parametrų patikra ir kalibravimas. |  |  | x |
| Kompresorius | Patikrinti kompresoriaus slėgio apsaugų veikimą, šildytuvo veikimą, papildyti freonu pagal poreikį. |  | x |  |
| Žaliuzės | Veikimo patikrinimas. |  | x |  |
| Ventiliatorius | Balanso, vibracijų, perkaitimo, vartojamų srovių naudojamų patikra. |  | x |  |
| Kintamo greičio rotacinis šilumokaitis | Guolių laisvumo, vibracijų patikra. |  | x |  |
| Drėkintuvas | Drėkintuvo veikimo, ventiliatorių, vožtuvų, vandens vamzdyno patikra. |  |  | x |
| Garintuvas | Pakeisti vandens garinimo elementus (kas 3000 darbo valandų). |  |  | x |
| Filtrai | Filtrų keitimas. |  |  | x |
| Vandens gerinimo įranga (vandens dejonizavimo filtras, vandens minkštinimo filtras, atvirkštinio osmoso įrenginys „KVRO-30/CN“) | Pagal aptarnavimo instrukciją. Filtrų, komponentų keitimas ir papildymas. |  | x |  |