Techninės specifikacijos priedas  Nr.3

„Uniflair“ oro kondicionieriaus patikra

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 6 (rekomenduojame daryti pavasarį) | 12 (rekomenduojame daryti rudenį) |
| Bendras veikimo patikrinimas. | Įsitikinti, kad kondicionieriai veikia normaliai, atidarytos reikalingos sklendės, įrenginiai tiekia atšaldytą orą. | x |  |  |
| Ventiliatorių patikra. | Patikrinti, ar nėra tepalų, pažeidimų, korozijos. |  | x |  |
|  | Patikrinti guolių garsą. |  | x |  |
|  | Patikrinti srovės suvartojimą. |  | x |  |
|  | Jei reikia, išvalyti ventiliatorius. |  | x |  |
| Oro filtrų patikra, keitimas. | Patikrinti filtrus. | x |  |  |
|  | Pakeisti filtrus. Patikrinti filtro stovą jei būtina, išvalyti ar pakeisti. |  | x |  |
| Valdymo sistemos patikra. | Patikrinti instaliaciją ir aplinkos sąlygas. |  | x |  |
|  | Patikrinti displėjaus šviesos indikacijas. |  | x |  |
|  | Patikrinti elektrines ir mechanines jungtis. |  | x |  |
|  | Patikrinti funkcinius elementus (operacinius valdiklius ir displėjus). |  | x |  |
|  | Patikrinti elektroninius-elektrinius ir pneumatinius įeinamuosius signalus (sensorius, nuotolinius valdiklius, kt.) suderinti su esamomis vertėmis. |  | x |  |
|  | Patikrinti valdiklio funkcijas, signalus, saugumo grandines. |  | x |  |
|  | Suderinti kontrolės funkcijas ir signalus. |  | x |  |
| Elektrinės grandinės patikra. | Patikrinti elektros padavimą visose fazėse. |  | x |  |
|  | Patikrinti elektrines ir mechanines jungtis. |  | x |  |
|  | Patikrinti elektros padavimą visuose gnybtuose. |  | x |  |
|  | Suveržti funkcionalius elementus ir laidus. |  | x |  |
|  | Patikrinti saugos prietaisus (šilumos jungiklį). |  | x |  |
| Šaldymo kontūro patikra. | Patikrinti visų reguliuojamų įtaisų funkcijas (el. energijos reguliatoriai, vožtuvai ir kt.). |  | x |  |
|  | Patikrinti elektros sunaudojimą, išmatuoti šildymo temperatūrą ir patikrinti, ar įrenginys neskleidžia pašalinių garsų darbo metu. |  | x |  |
|  | Patikrinti, jog virš garintuvo ir kompresoriaus nėra ledo. |  | x |  |
|  | Išmatuoti darbinius slėgius ir temperatūras. |  | x |  |
|  | Patikrinti saugumo įtaisų funkcionavimą. |  | x |  |
|  | Jei šaltnešio kiekis yra per mažas, jis turi būti pakeistas pakankamu kiekiu visiškai naujo šaltnešio. |  | x |  |
|  | Patikrinti alyvos kiekį permatomame indikatoriuje. |  | x |  |
|  | Patikrinti vožtuvus. |  | x |  |
|  | Patikrinti karterio šildytuvo funkcionavimą. |  | x |  |
| Lauko bloko bendroji patikra. | Patikrinti ar ventiliatorius sukasi laisvai, ar nėra pašalinių garsų |  | x |  |
| Lauko bloko valymas, patikra | Pamatuoti visų ventiliatorių darbines sroves, palyginti su prieš tai buvusiomis. |  | x |  |
|  | Išvalyti, nuplauti radiatorius. |  | x |  |
|  | Augalijos pašalinimas iš lauko bloko aikštelės. |  |  | x |