DŪMŲ KONDENSACINIO EKONOMAIZERIO ĮRENGIMO PRIENŲ KATILINĖJE Nr.2 REMONTO DARBŲ APRAŠAS

Prienai

- APRAŠO DOKUMENTŲ SUDĖTIS

Remonto darbų aprašo dokumentų sudėtis

- Remonto darbų aprašo dokumentų sudėtis.

- Aiškinamasis raštas.

  - Pradiniai objekto duomenys.

  - Esama situacija.

- Techninė specifikacija.

  - Bendri nurodymai.

  - Pagrindinių darbų apimtis.

  - Kiti nurodymai.

  - Dūmų kondensacinio ekonomaizerio techninės charakteristikos.

  - Techniniai  reikalavimai dūmų kondensaciniam ekonomaizeriui.

  - Techniniai reikalavimai dūmų kanalams.

  - Garantijos.

- Sąnaudų kiekių žiniaraštis.

- Priedai:

5,1 VĮ  Registrų centras  - nekilnojamo  turto registro išrašas , registro Nr.44/1307012;

5.2  Žemės sklypo (unikalus Nr.4400-1943-2630)  planas;

5.3  Prienų miesto katilinės Nr.2 planas;

5.4 Katilinės vamzdynų schema,

5.5 Įrengimų išdėstymas, numatoma  ekonomaizerio įrengimo vieta.

5.6 Technologinis vamzdynas  su numatoma ekonomaizerio  įrengimo vieta. vieta;

2.AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  - Pradiniai duomenys

2.1.1  Statytojas: AB „Prienų šilumos tinklai“ įmonės kodas 170759250, bendrovės adresas Statybininkų g.6, LT-59131, Prienų miestas, tel. 8-319-53300, el. paštas info@prienusiluma.lt

2.1.2 Aprašo rengėjas: UAB „BioProjects“ E. Ožeškienės g. 10-1, LT-44252 Kaunas, Įm.k. 305727451

2.1.3 Projekto pavadinimas: Dūmų kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Prienų katilinėje Nr.2

2.1.4 Statybos rūšis: Remontas, pagal STR.1.01.08:2002 reglamentą

2.1.5 Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

2.1.6 Statinio paskirtis: Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - negyvenamosios paskirties pastatai – pramonės ir gamybos pastatai – katilinė, pagal STR1.01.03:2017, reglamentą – šilumos gamyba. Statybos pradžios metai – 1968 m. Rekonstravimo pabaigos metai – 2015 m.

2.1.7 Statybos vieta: Pramonės g. 19, Prienai.

2.1.8 Žemės sklypo duomenys: Žemės sklypo unikalus Nr.4400-1943-2630, vietovės pavadinimas  6943/0008:142, Prienų  m. k. v. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis : Kita Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.  Žemės sklypo plotas  - 1,3410 ha

2.1.9 Projekto rengimo pagrindas: 1. AB „Prienų Šilumos tinklai“ sprendimas;

2. Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas registro  Nr.44/1307012,  2015 – 08-19, sudarymo data 2009-06-30;

  - Esama situacija

Statytojas AB „Prienų Šilumos Tinklai“ 2015 metais atliko Prienų miesto katilinės adresu Pramonės g.19, Prienai rekonstrukciją, kurios metu buvo:

2.2.1 Demontuoti visi iki to laiko veikę vandens šildymo katilai su jiems priklausančiais pagalbiniais įrengimais, t.y. katilas DKVR-4-13, 2 vnt. ir DE-10-14, 1 vnt;   Demontuotų vandens šildymo katilų kuras buvo gamtinės dujos arba mazutas;

2.2.2 Prie katilinės pastato buvo įrengtas naujas biokuro sandėlis. Vietoje demontuotų seno tipo katilų buvo įrengti nauji biokuro vandens šildymo katilai - katilas  Nr.1, kurio   markė KHV-2,5-6, nominali galia 2,5 MW  pakuros tipas TMKP-3  ir katilas  Nr.2, kurio   markė KVV-05-6, nominali galia 5,0 MW pakuros tipas TMKP-6,5.  Katilų dūmai leidžiami per sauso tipo dūmų ekonomaizerius. Degimo produktų šalinimas po sauso tipo dūmų ekonomaizerių vykdomas izoliuotu  800x800 dūmtakiu (lauko dalis) į lauke esamą, mūrinį H - 60m  dūmtraukį;

2.2.3 Naujai įrengtų vandens šildymo katilų ir visų jų priklausinių darbas pilnai automatizuotas. Viso katilinės technologinio proceso kontrolei,  valdymui ir duomenų saugojimui,  yra įrengtas atitinkamas kompiuteris katilinės budinčiojo personalo patalpoje ir GSM ryšio pagalba yra perduodamas į  statytojo administracines patalpas;

Prienų miesto katilinė šilumos energiją vartotojams tiekia ištisus metus. Žiemos laikotarpyje maksimali katilinės šiluminė apkrova iki 6,5 MW. Poreikį užtikrina abu vandens šildymo katilai. Žiemos laikotarpiu pagrinde veikia 5,0 MW vandens šildymo katilas Nr.2.

Vasaros laikotarpiu katilinės vidutinė  šiluminė apkrova yra apie 1,0 MW. Tą poreikį užtikrina 2,5 MW galios vandens šildymo katilas Nr.1. Prienų miesto katilinėje per metus pagaminama vidutiniškai apie 22 300 MWh šiluminės energijos ir tam suvartojama, vidutiniškai apie 26 000 MWh energetinės vertės biokuro.

Statytojas AB „Prienų šilumos tinklai“, siekiant taupiai naudoti biokurą ir mažinti išmetamų į atmosferą teršalų kiekį, nusprendė artimiausiu laikotarpiu Prienų miesto katilinę modernizuoti ir katilinėje  abiem vandens šildymo katilams įrengti vieną bendrą kondensacinį dūmų ekonomaizerį. Esami sauso tipo dūmų ekonomaizeriai  būtų paliekami, dūmus į šlapio tipo dūmų ekonomaizerį nukreipiant per apvedimo liniją.

3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri nurodymai

  - Kondensacinio dūmų ekonomaizerio įrengimo tikslas  - AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Užsakovas) Prienų katilinėje Nr.2 biokuro sąnaudų ir degimo produktų teršalų emisijos į atmosferą sumažinimas, išnaudojant dūmuose esančių vandens garų kondensacijos šilumą.

  - Dūmų šalinimas įrengus kondensacinį dūmų  ekonomaizerį (toliau – KE) lieka esamas, t.y. per mūrinį H-60 m. aukščio dūmtraukį.

  - KE ir jo priklausinių įrengimo vieta – katilinės laisva zona prie esamo biokuro katilo Nr.1. Konkreti vieta turi būt derinama su Užsakovu. Rangovas turi atvykti į katilinę susipažinti su esama situacija vietoje ir įvertinti kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais  įrenginiais transportavimo bei sumontavimo būdus.

- Pagrindinių darbų apimtis

  - Šios techninės specifikacijos reikalavimai yra privalomi kondensaciniam KE  ir visiems jo priklausiniams. Tiekėjas projekto įgyvendinimo apimtyje privalo atlikti:

    - Parengti ir suderinti su Užsakovu,  techninį-darbo projektą;

    - Naujo KE ir visų jo technologinių bei kitų priklausinių įrengimo vieta – laisva  vieta katilinėje,  prie esamo biokuro katilo Nr.1;

    - Biokuro katilų sauso tipo ekonomaizeriai, turintys dūmų trakto apėjimai paliekami esami. Dūmai į kondensacinį ekonomaizerį bus nukreipti per sauso ekonomaizerio apvedimo liniją;

    - Dūmų paėmimas į KE - iš katilinės išorėje esamo abiejų biokuro katilų bendro, izoliuoto 800x800 dūmtakio, dūmų gražinimas po (KE) į tą patį dūmtakį. Naujai įrengtuose ir esamame dūmtakiuose turi būti įrengtos atitinkamos įvadinės ir  KE apėjimo dūmų sklendės.

    - Naujo KE  šilumokaitis turi būti prijungtas prie katilinėje esamo termofikacinio vamzdyno grįžtamos linijos, įrengiant įvadinę ir apėjimo armatūrą.   KE  turi būti įrengta išgautos šilumos ir elektros energijos apskaita (nekomercinė);

    - Dūmų kondensatas  iš  KE  turi būti išvalomas nuo kietųjų dalelių , neutralizuojamas ir tik po to - nuvedamas į katilinėje esamą drenažo sistemą.

    - Elektros energijos tiekimas iš katilinėje esamos 0,4 kV elektros skirstyklos, el. sistema trifazė 3x380V, 50Hz, neutralė aklinai įžeminta.

    - KE ir visų jo priklausinių darbo režimas turi būti pilnai automatizuotas, kad katilinės operatyvinis personalas vykdytų tik kontrolės ir periodinių įrengimų apžiūrų funkciją. KE procesų  valdymas turi būti numatytas iš vietinio skydo ir naujai įrengto  kompiuterio katilinės budinčiojo personalo patalpoje. GSM ryšio pagalba duomenys  turi būti perduodami į Užsakovo esamus kompiuterius adresu Statybininkų g.6. Prienai. Visa - technologinio proceso valdymo, matavimo duomenų , perspėjamųjų ir avarinių signalų bei šiluminės energijos apskaitos ir kitų matuojamų parametrų informacija turi būti saugoma ne trumpiau kaip vienerių metų laikotarpyje. Katilinėje  KE valdymo grandinėm , kompiuteriui ir  kitai įrangai turi būti numatytas – nepertraukiamo maitinimo šaltinis.

    - Baigus visus darbus Užsakovui turės būti pateiktos visos valdymo programos, valdiklių slaptažodžiai ir kt. informacija.

    - Visos naudojamos armatūros padėties indikacijos bei matuojami ir skaičiuojami parametrai (KE galia, darbo valandos ir kt.) atvaizduojami KE vizualizacijoje.

    - Įrengiamos ir atvaizduojamos grafiškai būtinos apskaitos KE ekonomiškumo nustatymui (bet neapsiribojant):

2.1.11.1 KE pagamintos šilumos kiekis ir galia;

2.1.11.2 Vandens debitas ir kiekis per KE;

2.1.11.3 Dūmų temperatūra prieš ir už KE;

2.1.11.4 Termofikacinio vandens temperatūra prieš ir už KE;

2.1.11.5 Termofikacinio vandens slėgis už ir prieš KE;

2.1.11.6 KE suvartotos el. energijos apskaita;

2.1.12. Technologinio proceso valdymo ir įrenginių automatinio darbo algoritmuose turi būti nuosekliai ir aiškiai aprašyti valdomi įrenginiai, įrenginių paskirtis, jų darbo rėžimai, kontroliuojami signalai, valdymo principai, darbo, paleidimo ir stabdymo (technologinio ir avarinio) sekos bei sąlygos, taip pat valdymo sistemas sudarančių funkcinių posistemių, grupių ar traktų tarpusavio loginis ryšys ir priklausomybė. Algoritmuose turi būti pateikti apsaugų, blokuočių ir signalizacijų sąrašai.

    - Visus įrangos montavimo, privalomus įrangos bandymus ir paleidimo – derinimo darbus;

    - Personalo mokymus.

    - Įrenginių eksploatavimo instrukcijų sudarymas - popieriniame ir skaitmeniniame variantuose.

    - Kondensacinio dūmų ekonomaizerio – tinkamumo jį eksploatuoti įteisinimas ir jo pridavimas  – tai įforminant atitinkamu aktu.

- Kiti  reikalavimai

  - KE ir visų jo priklausinių visos medžiagos, įrengimai, prietaisai ir kiti komponentai turi  būti nauji - jų techninės ir eksploatacinės savybės privalo atitikti  Europos Sąjungos reglamentų ir ES darniųjų standartų, LR Statybos įstatymo, LR statybos techninių reglamentų reikalavimus, o taip pat Europos Sąjungos techninių liudijimų, Lietuvos   Respublikos  techninių liudijimų ir darniųjų  Lietuvos Respublikos  LSTEN(D)  standartų reikalavimus. Statyboje naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše.

  - Visos sistemos, komponentai ir kiti įrenginiai turi būti kruopščiai išbandyti, įrenginiai turi atitikti keliamus patikimumo reikalavimus, o jų eksploatavimas ir techninė priežiūra nesudėtinga ir minimali.

  - Visa įranga turi būti atitinkamai sertifikuota.

  - Visa įranga turi turėti gamintojų pasus ar (ir) kokybės pažymėjimus.

  - Turi būti užtikrinta galimybė eksploatuoti, tikrinti visus komponentus bei atlikti jų  techninę apžiūrą nenaudojant laikinų kopėčių, lipynių, stelažų ir pan.

  - Visi energetinių srautų matavimo taškai, visi slėgio matavimo linijų ventiliai ir visa matavimo įranga turi būti įrengta tokiu būdu, kad ją būtų galima aptarnauti nuo aikštelių.

  - Visos darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančių standartų, konkrečių tipinių projektų brėžiniuose, instrukcijose nurodytų norminių dokumentų, veikiančių taisyklių, nustatytus reikalavimus.

  - KE ir priklausiniai turi būti nauji, nenaudoti.

  - KE korpusui turi būti suteikiama ne mažiau, kaip 5 m. garantija.

  - Tiekėjas visiškai atsako už:

    - tinkamą techninio-darbo projekto  parengimą, suderinimą;

    - projekto įgyvendinimą;

    - statybos aikštelės tinkamą ir saugų įrengimą ir valdymą;

    - rizikos valdymą vykdant darbus;

    - eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą;

    - objekto įteisinimą, naujų įrenginių registraciją (jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai, kartu dalyvaujant Užsakovui).

- Dūmų kondensacinio ekonomaizerio techninės charakteristikos

  - Šiuo metu objekte veikia du biokuru kūrenami 5,0 MW (Nr.2)  ir  2,5 MW (Nr.1) galios vandens šildymo katilai. Katilai eksploatuojami su  sauso tipo  ekonomaizeriais, turinčiais dūmų trakto apėjimus.

  - KE turi tūrėti galimybę vienu metu dirbti su bet kurio iš dviejų arba abiem katilais vienu metu.

  - Įrengiamo KE nominalinė  šiluminė galia turi būti ne mažesnė kaip 0,6 MW  esant techninėms sąlygoms, nurodytoms 4.5 punkte.

  - Techninės KE charakteristikų bandymo sąlygos:

    - Kuro rūšis – biokuras (medienos skiedros)  SM1, SM2, SM1W drėgnumas                  45-55 proc.

    - Grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra - 42-48 °C.

    - Grįžtamo termofikacinio vandens debitas šildymo sezono metu 120 - 150  m3/h

    - Deguonies kiekis sausuose dūmuose ne didesnis kaip 6,5 proc.;

    - Maksimali dūmų temperatūra prieš  KE 145±5 °C;

    - Kietųjų dalelių koncentracija dūmuose už multiciklono (prieš KE) ne daugiau kaip 130 mg/m3.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti kad  KE  veiks visame katilinės šilumos gamybos apkrovimo diapazone, tai yra  esant maksimaliai ir minimaliai katilų apkrovai1 lentelė.

1 lentelė

| Ekonomaizerio tipas | Dūmų kondensacinis ekonomaizeris |
| --- | --- |
| Parametras | Reikšmė |
| Maksimali katilinės galia (žiemos periodas) | 6,5 MW |
| Minimali katilinės galia (vasaros periodas) | 1,0 MW |
| Biokuro drėgnumas (SM1, SM2, SM1W) | 35-55 proc. |
| Į DKE patenkančio vandens temperatūros intervalas | 42 – 48°C |
| Darbinis slėgis | 6 bar. |
| Dūmų temperatūra prieš KE | 145 ± 5 °C |
| Dūmų temperatūra už KE | ± 10 °C nuo įtekančio vandens temperatūros į KE |
| KE šiluminė galia ne mažiau 0,6 MW esant šioms sąlygoms |  |
| Kuro drėgnumas | 40 proc. |
| Maksimalus apkrovimas | 4,6 MW |
| Įeinančių dūmų temperatūra | 145 ± 5 °C |
| Kietųjų dalelių koncentracija už KE, kai deginamas kuras SM1W | ≤ 50 mg/Nm3 |
| Į KE įeinančio vandens temperatūra | 43 °C |
| Vidutinė deguonies koncentracija dūmuose | 6,5 % |
| Ekonomaizerio galia | ≥ 0,6 MW |

- Techniniai reikalavimai dūmų kondensaciniam ekonomaizeriui

  - KE turi būti numatyta visa reikiama kondensato valymo įranga, jo pagalbiniams įrenginiams kondensato neutralizavimo, dumblo nusodinimo įranga ir kt:

    - KE pagamintas iš sertifikuoto, atsparaus rūgštiniam poveikiui, ne blogesnės nei AISI 316L, EN 1.4404, markės nerūdijančio plieno, arba lygiaverčio;

    - KE susidarančio kondensato neutralizavimui turi būti įrengta automatinė rūgšties ar šarmo dozavimo sistema, valdoma valdiklių ir mikroprocesorių, pagal pH reikšmės zondo parodymus;

    - KE pagalbiniai įrenginiai (tarpinės, kaupimo, brandinimo ir kt. talpos, kuriuos gali veikti rūgštinė terpė ir korozija) turi būti pagaminti iš sertifikuoto, ne blogesnės nei AISI 316L, EN 1.4404,  markės nerūdijančio plieno, arba lygiaverčio. Kaip alternatyva gali būti naudojami sertifikuoti, atsparūs cheminiam, mechaniniam bei karščio poveikiui ir korozijai, plastikai;

    - KE sistemos vamzdynai, skirti kondensatui ir armatūra (sklendės, ventiliai, vožtuvai ir kt.) turi būti pagaminti iš atsparaus korozijai nerūdijančio plieno;

    - KE sistemos vamzdynams, skirti vandentiekio vandeniui, suslėgtam orui ir cheminiams reagentams gali būti pagaminti iš atsparių cheminiam poveikiui sertifikuotų plastikų. Šių vamzdynų armatūra gali būti pagaminta iš sertifikuotų, atsparių cheminiam poveikiui, plastikų;

    - KE sistemos drenažiniai vamzdynai gali būti pagaminti ar sumontuoti iš atsparių karščiui ir cheminiam poveikiui sertifikuotų plastikų;

    - iš KE susidariusio kondensato nusodinto dumblas tvarkomas jį nusausinant, parenkamas projektavimo eigos metu ir suderinamas su Užsakovu;

    - KE ir jo pagalbinių įrenginių eksploatavimui turi būti įrengti greito atidarymo aptarnavimo liukai ir aikštelės su laiptais, lipynės ir turėklai bei borteliai;

    - KE turi būti izoliuotas, apskardintas arba padengtas plastiko lakštais. Izoliacija įrengta laikantis įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių, izoliuotų paviršių temperatūra neturi viršyti 45 °C.

  - KE ir jo pagalbinių įrenginių dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama, patikimai sandarinama.

  - Suprojektuoti ir įrengti KE pagamintos šilumos energijos nekomercinę apskaitą ir suvartotos elektros energijos nekomercinę apskaitą.

  - Nuotekų kontrolei  turi būti numatytos išleidžiamų nuotekų mėginių paėmimo vietos – prieš ir po valymo renginio. Projektuojant kondensacinį ekonomaizerį, leistinos normos nustatomos pagal „Katilinių įrenginių įrengimo taisykles“, statybos techninį reglamentą STR.2.07.01:2003, Nuotekų tvarkymo reglamentas ir kitas LR teisės aktuose galiojančias normas.

  - Išleidžiamo kondensato iš KE išvalymo laipsnis ir kiti parametrai turi atitikti visas galiojančios normas.

- Techniniai reikalavimai dūmų kanalams

  - Degimo produktų dūmų kanalas – nuo išorėje esamo dūmtakio iki KE turi būti pagaminti iš aukštai temperatūrai atsparaus anglinio plieno. Geometrinė dūmų kanalų forma parenkama projektavimo eigoje, atsižvelgiant į esamas sąlygas.

  - Dūmsiurbė po KE turi būti atspari korozijai, pagaminta iš ir rūgštiniai terpei atsparaus nerūdijančio plieno, bei turėti kondensato lašų gaudymo įrangą. Galima ir kita dūmsiurbės pastatymo vieta, t. y. prieš kondensacinį ekonomaizerį, tačiau ji turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (turi būti atspari korozijai, pagaminta iš ir rūgštinei terpei atsparaus nerūdijančio plieno bei turėti kondensato lašų gaudymo įrangą). Dūmų kanalas nuo KE iki dūmtakio (16 m.) turi būti pagamintas iš atsparaus korozijai ir rūgštiniam poveikiui sertifikuoto nerūdijančio plieno (AISI 316L), arba lygiaverčio. Šiame dūmų kanale turi būti įrengtas dūmų pavyzdžių paėmimo taškas, įrengtas pagal LR AM RAAD reikalavimus. Geometrinė šio dūmų kanalo forma parenkama projektavimo eigoje ir suderinama su Užsakovu. Dūmų kanalas įrengiamas su nuolydžiais. Žemiausiuose jo taškuose turi būti įrengtos priemonės periodiniam susidariusio kondensato išleidimui.

  - Dūmų kanaluose turi būti įrengtos greitai atidaromos ir uždaromos angos (su liukais) patogiam dūmų kanalų aptarnavimui (apžiūroms ir valymui), patikimai sandarinama.

  - Dūmų kanalų aptarnavimui, taip pat priėjimui prie įrengtų kontrolinių dūmų paėmimo taškų ir dūmų užsklandų, turi būti įrengtos aikštelės, laiptai ir lipynės.

  - Dūmų kanalai turi būti izoliuoti ir apskardinti, vadovaujantis galiojančių taisyklių reikalavimais.

  - Dūmų kanaluose iki KE, ir po KE o taip pat KE apėjimo dūmų kanale turi būti įrengtos elektrifikuotos / pneumatinės automatizuotai valdomos degimo produktų užsklandos, turinčios padėties indikaciją, su rankinio – mechaninio valdymo galimybe vietoje.

  - Dūmų kanalų sienelių storis iki KE ne mažiau 3,0 mm. Kanalai turi būti suprojektuoti ir įrengti taip, kad juose nesikauptų pelenai, kondensatas ir izoliuoti termoizoliacine danga. Apsauginis izoliacijos dengiamasis sluoksnis iš cinkuotos arba dažytos skardos.

  - Dūmų kanaluose turi būti įrengti ( kai reikalinga) sprogimo vožtuvai.

  - Dangčių ir liukų izoliacijos konstrukcija – daugkartinio panaudojimo, išardoma ir surenkama;

  - Turi būti numatytos ir įrengtos ortakių, bei dūmų kanalų vibracijų kompensavimo priemonės.

- Garantijos

  - Tiekėjas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga ir įrenginiai bus montuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.

  - Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti garantija iš gamintojo pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio atgabenimo ir gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio personalo dėl to patirtas išlaidas. Tais atvejais, kai produkto pakeitimas reikalauja didelių darbo/gamybos sąnaudų, jo pakeitimo terminą nustatys Užsakovas atskiru pranešimu.

  - Gamintojas/Tiekėjas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs dokumentai tiekiamai įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir suprantamai, valstybine kalba, kad darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą.

Instrukcijos ir dokumentai, kurie neatitinka šių reikalavimų, bus traktuojami kaip netinkamas sutarties vykdymas.

  - Visų pagrindinių įrenginių garantija turi būti nemažesnė kaip 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją akto pasirašymo datos.

  - `Kitiems įrenginių mazgams (judančios dalys ir greitai nusidėvinčios dalys) turi būti taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija.

  - Tuo atveju, jei atskiriems elementams teisės normos nustatytų privalomuosius reikalavimus garantiniam laikotarpiui (pvz. Statybos įstatyme numatyti garantiniai laikotarpiai), Tiekėjas privalės tokiems elementams suteikti garantiją, ne trumpesnę nei reikalaujama pagal tokių teisė normų nuostatas.

  - Tiekėjas neturi teisės skaidyti garantinių įsipareigojimų pagal kitas nei numatyta šiame skirsnyje dalis (pvz. judančioms, besidėvinčioms, papildomoms, įrengtoms lauke ar patalpose dalims).

  - Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui Tiekėjas turės pateikti atskirą neatšaukiamą banko garantiją/laidavimo raštą, kuris turės galioti visą prisiimtų garantinių įsipareigojimų laikotarpį. Garantijos/laidavimo suma – 5 proc. sutarties kainos.

4. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

4.1 Techninio – darbo projekto parengimas.

4.2 Pagrindiniai įrengimai:

4.2. 1 Kondensacinis dūmų ekonomaizeris, nominali galia ne mažiau 0,6 MW prie 1 lentelėje nurodytų darbo sąlygų, pilnas gamyklinis komplektas su termofikacinio vandens ir dūmų trakto apėjimais aptarnavimo aikštele ir kita;

4.2. 2 Dūmų siurblys nerūdijančio, ne prastesnės kokybės, kaip plieno AISI 316L, EN 14404, su lašų gaudytuvu, arba lygiavertis, el. variklis su dažnio keitikliu - pilnas gamyklinis komplektas;

4.2.3 Dūmų kondensato neutralizavimo įranga, Ph rodiklio valdymas – automatinis. Drenažo linija DN100, su pavyzdžių ėmimo vieta, bendras ilgis – 9,8 m;

4.2. 4 Kietųjų dalelių filtravimo ir nusodinimo įranga – pilnas gamyklinis komplektas;

4.2.5 Kietųjų dalelių surinkimo ir sausinimo įranga – pilnas gamyklinis komplektas;

4.2.6 Pagrindinių įrengimų kita įranga: kondensato  siurbliai, dumblo šalinimo siurbliai, apsaugos vožtuvai, armatūra, kontrolės – matavimo prietaisai ir kita – pagal kondensacinio ekonomaizerio, tiekėjo pasirinktą technologiją;

4.3 Termofikacinis vamzdynas, DN 200, PN16 bar. – plienas P235GH , atitinkantis LST EN10217-2 standartą arba lygiavertis, izoliuotas ir apskardintas, cinkuota skarda, bendras ilgis – 18 m. Armatūra plieninė rutulinė, privirinama, DN200 – 3(trys) vnt., PN16 bar., rankinio reguliavimo. Šiluminės energijos apskaitos sistema: debitomatis – ultragarsinis, prijungimas – flanšinis, antrinis prietaisas su kompiuterinio ryšio sąsaja, komplekte su jutikliais ir kabeliais, debitomačio armatūra – plieninė,  flanšinė, ventiliai  rutuliniai, plieniniai DN 150 – 3(trys) vnt., PN16 bar.

4.4 Dūmų kanalas į ekonomaizerį, 800x800, ne mažiau s – 3,0 mm., plieninis, EN10025, S355J2,   izoliuotas ir apskardintas cinkuota skarda, sujungimai flanšiniai, bendras ilgis – 36 m. komplekte su dūmų sklendėmis, bendras kiekis –2 (du) komplektai.

4.5 Dūmų kanalas iš ekonomaizerio į esamą kanalą  800x800, ne mažiau s – 2,5 mm., AISI316L, EN14404, arba lygiaverčio nerūdijančio plieno, izoliuotas ir apskardintas cinkuota skarda, sujungimai – flanšiniai, bendras ilgis – 16 m. komplekte su nerūdijančio plieno sklendėmis, bendras kiekis  -1 (vienas) komplektas.

4.6 Kondensacinio dūmų ekonomaizerio, visų jo priklausinių procesų valdymo ir  automatikos bei elektros paskirstymo skydas su jutikliais, kabeliais ir kitais komponentais, saugos klasė ne žemiau IP44, - pilnas gamyklinis komplektas.

4.7  Personalinis kompiuteris – katilinės budinčiojo personalo patalpoje, komplekte su klaviatūra, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir kita tam reikalinga įranga.

4.8  Technologinio proceso  duomenų perdavimo sistema – GSM modemas ir kita įranga.

4.9 Elektros energijos apskaitos sistema,  el. jėgos kabeliai, el grandinių komutaciniai ir kiti prietaisai.

4.10 Bendrastatybiniai darbai: pamatų įrengimas ekonomaizeriui, sienos mūro ardymas, angų užtaisymas ir kiti statybos darbai – priklausomai nuo konkrečios įrangos techninių charakteristikų

4.11 Kondensacinio dūmų ekonomaizerio ir visų jo priklausinių montavimo darbai.

4.12 Įrengimų bandymo ir paleidimo derinimo darbai.

4.13 Personalo mokymas, eksploatavimo instrukcijų sudarymas.

4.14 Išpildomosios dokumentacijos sudarymas.

4.15 Kondensacinio ekonomaizerio įvedimas į eksploataciją.