1 PRIEDAS

darbų Techninė specifikacija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Eksploatacijos skyriaus vyresnioji inžinierė (technologinių procesų valdymo) Danguolė Čereškienė tel.: +370 (37) 363532. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vandens gerinimo įrenginių filtrų (toliau – VGĮ) remontas: - Petrašiūnų VGĮ pirmo laipsnio A filtro regeneracija; - LSMU Akių ligų klinikos VGĮ filtro remontas. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingasis statinys Statybos rūšis: Paprastasis remontas Naudojimo paskirtis: hidrotechnikos statiniai: vandenvietės ir vandenruošos statiniai. |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Pirkimo objektui 2.1. Petrašiūnų VGĮ pirmo laipsnio A filtro regeneracija |
|  |  | - Sumažėjęs pralaidumas filtruojant geriamąjį vandenį. Užsikimšę purkštukai. - Filtro matmenys 3425 x 6095 x 7100 mm; - Filtras Atviro tipo; - Regeneruojamo filtro filtravimo įkrovos storis 1400 mm (29 kubiniai metrai), naudojamas smulkintas granitas, kurio frakcija 2-5 mm; - Filtro dugne sumontuoti 960 vnt. Purkštukų (filtro antgalių), kurie įsukti į grindyse įlietas movas; - Filtro užpildo medžiaga – smulkintas granitas, kurio frakcija 2-5 mm; - Filtro schema pateikiama Priedėlyje Nr.1. |
|  |  | Pirkimo objektui 2.2. LSMU Akių ligų klinikos VGĮ filtro remontas |
|  |  | - Dėl ilgalaikės eksploatacijos yra pažeistas apatinis distributoriaus sietelis, dėl to užpildai iš filtro yra patekę į valdiklį, jį užkimšę ir sugadinę vožtuvą. - Dėl funkcinių gedimų filtravimo kolona išjungta; - Slėginio filtro PRIOR SD-120T aukštis 2130 mm, diametras 610 mm. - Filtro eksploatacijos vadovas pateikiamas priedėlyje Nr. 2. |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Bendrieji |
|  |  | - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais bei nurodytus specifikacijos 11 punkte; - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui; - Tiekėjas turi teisę konkurso metu atvykti į gerinimo įrenginius ir susipažinti su remontuojamu įrenginiu; |
|  |  | Pirkimo objektui 2.1. Petrašiūnų VGĮ pirmo laipsnio A filtro regeneracija |
|  |  | - Atliekami paruošiamieji darbai: įrengiama grindų apsauga, įkrovos transportavimo takai (praėjimai metaliniai su kiaurymėmis grindyse), lakino sandėliavimo vieta, rampa ties grindų perkričiu. - Atliekama gerinimo filtro įkrovos perkasimas: - rankinis senos įkrovos iškasimas, saugus sandėliavimas aeratoriaus patalpoje; - Senos įkrovos supylimas, kad bendras įkrovos aukštis būtų 1400 mm. Galimas įkrovos praradimas iki 10 procentų tūrio. - Purkštukų ištraukimas, išplovimas ir pakeitimas: - Demontuojami 960 vnt. purkštukų, kurie pakeičiami naujais (keičiant purkštukus būtina sąlyga nepažeisti pritvirtintų sandarinimo žiedų); - Nuplaunami filtro paviršiai ir darbų metu užterštas pastato grindų paviršius. |
|  |  | Pirkimo objektui 2.2. LSMU Akių ligų klinikos VGĮ filtro remontas |
|  |  | - Keičiama 1 filtro kolonos distribucinė sistema; - Keičiamas filtro valdiklio (Magnum) valdymo vožtuvas – 1 vnt.; - Keičiamas filtro užpildas – 550 kg; - Praplaunamas naujas filtro užpildas; - Filtro kolonos programavimas ir paleidimas. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų užtikrinant darbų vykdymo programos laikymąsi. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. - Nauji keičiami purkštukai privalo: - turėti “V” formos plyšį, jie turi būti pagaminti iš polipropileno ir įsisukti į movas, kurios įlietos į grindis; - turėti atskirus įėjimus orui ir vandeniui, išdėstomi tiksliai pagal pageidaujamą lygį, būti keičiami nepažeidžiant pritvirtintų sandarinimo žiedų ir neleisti praeiti smėliui. - Visi darbai atliekami rankiniu būdu. Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. - Sandėliavimo vietą ir įrengimą Rangovas derina su Užsakovu. - Atliekant darbus LSMU būtinas papildomas laiko derinimas su Akių klinikos administracija. Užsakovas tarpininkaus. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. Įkainis bus apskaičiuojamas sekančiai: - Statybos Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis. - Darbų kaina nustatoma ir Užsakovo tvirtinama pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos (ar lygiavertės) aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). - Darbų kainos skaičiavimo taisyklės: - Darbo kodo, darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą Darbo specifiką. - Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką. - Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį; - Papildomų medžiagų vertė 3 % nuo medžiagų sumos; - Papildomų mechanizmų vertė 3 % nuo mechanizmų sumos; - Sezoniniai darbai 15 %, tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; - Specifiniai darbai 17 % tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams; - Papildomas darbo užmokestis 8 %; - Socialinio draudimo išlaidos 1,79 %; - Statybvietės išlaidos 9 % nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos. - Pridėtinės išlaidos 20,9 % nuo darbo užmokesčio sumos; - Pelnas – Pelno eilutėje nurodomas sutarties galiojimo laikotarpiui ir apimčiai Rangovo siūlomas pelno dydis – ne didesnis kaip 5 %. - Visi Darbų kainos skaičiavimai (sąmatos), sutarties galiojimo metu privalo būti atlikti pagal šios specifikacijos 10.1.3. punkto reikalavimus. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Bendroji |
|  |  | - Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia laisvos formos deklaraciją dėl naudojamų medžiagų atitikties 8 punkte nurodytiems reikalavimams. |
|  |  | Pirkimo objektams |
|  |  | - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užduotyje nurodytų darbų atlikimo. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Kontrolę atlieka Eksploatacijos skyrius |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - Atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Metalo laužo susidarymas nenumatomas. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Prieš pradedant filtrui dirbti po atliktų darbų, filtro įkrova turi būti praplauta savo buvimo vietoje, nugriebiant smulkiąsias daleles. - Atlikus Petrašiūnų VGĮ filtro regeneraciją, Užsakovas atliks vandenys tyrimus, kurie gali užtrukti iki 5 d. d. Iki bus atlikti vandenys kokybės tyrimai ir gautas teigiamas atsakymas, darbai bus laikomi nebaigti. |
|  | Kita | - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, derinimai ir paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. - Darbų vykdymo metu negali būti trikdomas greta esančių įrenginių darbas. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Rangovas pateikia atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriais, kuriais galėtų susisiekti atsakingas inžinierius, Užsakovui (UAB „Kauno vandenys“) raštu. - Petrašiūnų VGĮ darbai atliekami per 2 mėnesius nuo Tiekėjo ir Užsakovo suderinto filtro Petrašiūnų VGĮ išjungimo dienos. - Akių klinikoje yra rezerviniai filtrai, o remontuojamas filtras – išjungtas. - Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų: - https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf - Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka; - Statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“; - LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 24:2017 „Geriamojo vandenys saugos ir kokybės reikalavimai”; - Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001 |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Filtro schema“, 2 lapai;

Priedėlis Nr. 2 “Eksploatacijos vadovas. Mechaninis_SD60-SD180T”, 42 lapai.