DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Užsakovas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginių ir technologinio pastato projektavimo ir statybos darbai Vilniaus miesto nuotekų valykloje.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Apimtys:

  - Projektavimo paslaugos.

  - Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginių statybos darbai, įskaitant:

    - Naujos įrangos ir jos priklausinių pateikimą, sumontavimą, įrenginių išbandymą, paleidimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos parengimą, personalo instruktavimą, garantijas;

    - Naujo pastato statybą, pritaikant pastatą naujų nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginių darbui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Vilniaus miesto nuotekų valykla, Titnago g. 74, Vilnius (žr. priedą Nr. 1).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis šios techninės specifikacijos reikalavimais, Užsakovo patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą.

Pagrindiniai  Rangovo atliekami darbai:

    - Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus pastato ir technologinės įrangos projektavimo ir statybos darbams;

    - Atlikti reikiamus statybinius tyrinėjimus (topografinius, geologinius ir pan.);

    - Parengti techninį darbo projektą, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis, šiais Užsakovo reikalavimais, prisijungimo sąlygomis bei įrangos montavimo ir eksploatavimo reikalavimais;

Projekto dalys:

- Bendroji;

- Architektūros;

- Konstrukcijų;

- Technologijų;

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

- Šildymo ir vėdinimo;

- Elektrotechnikos;

- Procesų valdymas ir automatizacija;

- Gaisrinės signalizacijos;

- Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

- Kitos, pagal reikalavimus.

    - Gauti raštišką Užsakovo pritarimą techninio darbo projekto sprendiniams, esant poreikiui, pateikti parengtą projektą bendrajai projekto ekspertizei. Esant pastaboms, jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti Užsakovui pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas;

    - Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose;

    - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą);

    - Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros organizavimą ir vykdymą statybos techninio reglamento
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka;

    - Atlikti pastato statybos ir technologinės įrangos montavimo darbus pagal parengtą techninį darbo projektą;

    - Atlikti įrenginių išbandymą, paleidimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos parengimą lietuvių kalba, personalo instruktavimą, pasiekti techninius parametrus;

    - Parengti inžinerinių tinklų, įrenginių ir statinių išpildomuosius brėžinius;

    - Parengti techninio darbo projekto paskutinės versijos brėžinius ir projekto technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“;

    - Projekto dokumentai rengiami lietuvių kalba;

    - Rangovas Užsakovui pateikia 2 (du) suderinto ir patvirtinto projekto ir išpildomųjų brėžinių egzempliorius popierinėje formoje bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje;

    - Parengti kadastrinių matavimų bylas, kadastrinių matavimų bylos turi būti pateiktos su išankstine valstybės įmonės Registrų centro patikra;

    - Pastato energinio naudingumo sertifikavimas: Rangovas turi atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus ir pateikti Užsakovui Pastato energinio naudingumo sertifikatą;

    - Teikiant galutinį atliktų darbų aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai. Lentelės formą pateiks Užsakovas;

    - Atlikti statinio statybos užbaigimo procedūrą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus (pagal įgaliojimą).

    - Reikalavimai projektuojamai technologinei įrangai:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Projektinių sprendinių apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priėmimo punkto su dozavimo įranga reikalavimai | Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginiai turi būti pritaikyti atliekas atvežti ir iškrauti su hidrodinaminėmis ir (ar) asenizacinėmis mašinomis. Atvežamas turinys yra žvirgždo, smėlio, dumblo, nuotekų ir kitų organinių bei neorganinių medžiagų mišinys (toliau – atliekos). Smėlio iš smėliagaudžių vertinti nereikia. Atliekų iškrovimo tipas – per galinę hidrodinaminių ir (ar) asenizacinių mašinų dalį. Atliekų priėmimo punktas turi būti projektuojamo technologinio pastato viduje. |
|  |  | Atvežamų nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų kiekis ne daugiau kaip 30 m3/d. |
|  |  | Turi būti įrengtas stacionarus priėmimo – saugojimo bunkeris su grotelėmis, kurių tarpai ne didesni kaip 100 mm ir kurios atliktų pirminį medžiagų atskyrimą. Bunkeris turi būti su dozavimo įranga, skirta atliekų transportavimui į stambių medžiagų atskyrimo ir plovimo įrenginį. Dozavimo įranga (pvz. konvejeris) turi būti suprojektuota taip, kad joje neužstrigtų akmenys ir stambūs nešmenys, tame tarpe ir pluoštinės medžiagos. Grotelės privalo atlaikyti ne mažiau kaip momentinė atliekų apkrova išpylimo metu ir aptarnaujančio žmogaus svorį. |
|  |  | Bunkeryje turi būti galimybė priimti ir kaupti ne mažiau kaip 10 m3. |
|  |  | Bunkeris turi būti su apsauginiais šonais, apsaugai nuo išsipylimo ant grindų. |
|  |  | Konstrukcija turi būti neužsikemšanti ir lengvai ardoma. |
|  |  | Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekos dozavimo įrangos pagalba turi būti tiekiamos į stambių atliekų atskyrimo ir plovimo įrenginį. |
|  |  | Rangovas turi naudoti korozijai ir trinčiai atsparų nerūdijantį plieną ne žemesnės nei AISI 316 klasės arba lygiavertį. Korpusui po surinkimo / suvirinimo turi būti atliktas pasyvacijos procesas, išlaikant >24 val. rūgštinėje terpėje. |
| 2. | Stambių atliekų (iki 10 mm) atskyrimo ir plovimo įrenginio reikalavimai | Įrenginio tipas – būgninis stambių atliekų atskyrimo įrenginys arba lygiavertis kitokios konstrukcijos įrenginys, kuris pasižymi ne blogesnėmis savybėmis nei būgninis stambių atliekų atskyrimo įrenginys, t. y. kad lygiavertis įrenginys turi būti tinkamas atskirti akmenis bei jo parinkta konstrukcija turi būti neužsikemšanti, neužstringanti bei atspari galimiems akmenų pažeidimams. Įrenginiai turi būti pilnai automatizuoti. |
|  |  | Įrenginio paskirtis – stambių dalelių (≥ 10 mm skersmens) atskyrimas, plovimas ir šalinimas. |
|  |  | Įrenginys turi dirbti taip, jog nebūtų galimybės jam užsikimšti. |
|  |  | Įrenginys turi būti lengvai aptarnaujamas, ardomas. |
|  |  | Stambių atliekų plovimui turi būti naudojamas geriamasis vanduo. Nuo smėlio atskirtas vanduo plovimui netinkamas. |
|  |  | Turi būti sumontuota plovimo vandens pajungimo elektrinė sklendė (solenoidinis vožtuvas). |
|  |  | Įrenginiui turi būti įrengta ventiliacija, turi būti maksimaliai sumažintos garų ir kvapų emisijos. Įrenginio korpusas gali turėti atvamzdį vėdinimo vamzdžio pajungimui. |
|  |  | Įrenginys turi būti tvirtas ir atsparus stambių atliekų smūgiams. |
|  |  | Atskirtos atliekos turi būti šalinamos į konteinerį. Jos turi pasiskirstyti vienodai po visą konteinerį. |
|  |  | Rangovas turi naudoti korozijai atsparų nerūdijantį plieną AISI 316 arba lygiavertį. Korpusui po surinkimo / suvirinimo turi būti atliktas pasyvacijos procesas, išlaikant >24 val. rūgštinėje terpėje. Sraigtas pritaikytas darbui agresyvioje aplinkoje ir terpei su abrazyvinėmis dalelėmis. |
| 3. | Dozavimo įranga (smėlio pulpos siurblys) į smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginius | Stambių atliekų atskyrimo ir plovimo įrenginyje atskirtas smėlio / organinių medžiagų / vandens mišinys (smėlio pulpa) turi būti nuvedamas į prieduobę ar surinkimo talpą, iš kurios sauso pastatymo smėlio pulpos siurbliais perpumpuojama į smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginius. |
|  |  | Siurblių kiekį, kėlimo aukštį ir našumą parenka Rangovas, užtikrinant sklandų ir tinkamą smėlio pulpos padavimą į smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginį. |
|  |  | Darbo ratas su mechanine maišykle smėliui sudrumsti. |
|  |  | Sausai pastatomas, ne žemesnė, kaip IP 68 klasės. |
|  |  | Siurblio korpusas, darbo ratas, mechaninė maišyklė turi būti atsparūs dilimui, t. y. ≥ 500 Brinelių (HB). |
|  |  | Siurblys turi turėti dvigubą mechaninį veleno sandarinimą, patalpintą alyvos kameroje, kad apsaugotų veleno sandarinimą nuo sugedimo, dirbant sausa eiga. |
|  |  | Siurblio variklis su šilumine apsauga. Apsaugoti nuo: fazės dingimo, fazių disbalanso, per žemos įtampos, per mažos ir per didelės srovės, sudegimo, užsiblokavus velenams. |
| 4. | Smėlio atskyrimo ir plovimo įrenginio reikalavimai | Darbinė terpė – smėlio / organinių medžiagų / vandens mišinys (smėlio pulpa). |
|  |  | Smėlio grūdelių atskyrimas, ne mažiau kaip 95%, kai grūdelių dydis iki 0,25 mm. |
|  |  | Likutinė organinių medžiagų dalis smėlyje ≤ 3,0%. |
|  |  | Rangovas turi naudoti korozijai atsparų nerūdijantį plieną AISI 316 arba lygiavertį. Korpusas po surinkimo/suvirinimo turi būti išlaikytas >24 val. rūgštinėje terpėje. Įrenginys pritaikytas darbui agresyvioje aplinkoje ir terpei su abrazyvinėmis dalelėmis. |
|  |  | Smėlio pulpa į įrenginį (kur smėlio atskyrimas ir plovimas vykdomas vienoje talpoje) paduodamas sauso pastatymo smėlio pulpos siurbliu. |
|  |  | Smėlio pulpa turi įtekėti į įrenginį tokiu būdu (pageidautina iš viršaus ir į centrinę jo dalį) taip, kad užtikrintų kaip įmanoma tolygesnį smėlio nusėdimą. |
|  |  | Įrenginyje per visą perimetrą turi būti įtaisytas persipylimo slenkstis. |
|  |  | Įrenginyje turi būti sumontuota lėtai judanti maišyklė ar kitas inžinerinis sprendinys, kuris plovimo proceso metu padeda atskirti organines medžiagas nuo smėlio dalelių. |
|  |  | Įrenginiui turi būti naudojamas geriamasis vanduo. Nuo smėlio atskirtas vanduo plovimui netinkamas. |
|  |  | Turi būti sumontuota plovimo vandens pajungimo elektrinė sklendė (solenoidinis vožtuvas). |
|  |  | Siekiant tinkamai išplauto smėlio iškrovimo, smėlis nusausinamas ir pašalinamas smėlio transportavimo sraigtu ar kitu lygiaverčiu įrenginiu. |
|  |  | Įrenginio darbas turi būti pilnai automatizuotas ir sinchronizuotas su stambių atliekų atskyrimo ir plovimo įrenginio darbu. |
|  |  | Išmetamas smėlis turi pasiskirstyti vienodai po visą konteinerį. |
|  |  | Nuo smėlio atskirtas vanduo bei išplautos organinės medžiagos turi būti grąžinamos į atitekančių nuotekų kolektorių į nuotekų valyklą. |
| 5. | Elektros variklių reikalavimai | Įtampa: 400 V. |
|  |  | Dažnis: 50 Hz. |
|  |  | Apsaugos klasė, ne žemesnė, kaip IP 65. |
|  |  | Variklių efektyvumo klasė, ne mažesne kaip IE3. |
|  |  | Izoliacijos klasė F. |
|  |  | Turi būti elektros variklių apsauga nuo perkrovos, fazės dingimo, trumpo jungimo ir apvijų kritinės temperatūros. |
| 6. | Vamzdynų reikalavimai | Rangovas bus atsakingas už visų technologinių vamzdynų (smėlio pulpos, vandens, nuotekų ir kt.) bei vamzdžių buitinėms reikmėms (WC) įrengimą pastate ir prijungimą prie esamų tinklų. |
|  |  | Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir valymo įrenginiuose montuojami technologiniai vamzdynai turi būti pagaminti iš ne žemesnės nei AISI 316 nerūdijančio plieno klasės arba lygiavertės. Visi kiti vamzdynai iš PE arba PVC vamzdžių. |
| 7. | Reikalavimai konteineriams | Rangovas turi pateikti ir pastate numatyti vietą 2 GAK tipo apie 10-12 m3 tūrio nešmenų konteineriams. Konteineriai turi būti lengvai prieinami, kad juos būtų galima nesunkiai pakrauti į tam skirtą autotransportą. Konteineriai turi būti metaliniai, konteinerio tipas GAK, atsparumo korozijai klasė ne žemesnė kaip C4, apie 10-12 m3 tūrio, pritaikyti prie Užsakovo turimo konteinerių išvežimo autotransporto, kurio keliamoji galia 16 t. |

    - Reikalavimai statomam pastatui

- Konstrukciniai reikalavimai

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti vieną bendrą technologinį pastatą, ne mažesnį nei 200 m2 ploto.

Pastate turės būti įrengtos šios patalpos:

- Rūsys – patalpa priėmimo punktui su dozavimo įranga į stambių atliekų atskyrimo ir plovimo įrenginiui;

- 1-as aukštas – operatorinė (1 – a darbo vieta), WC, bendra patalpa konteineriams (2 vnt.), hidrodinaminei ir (ar) asenizacinei mašinai (turi būti numatyti automatiniai pakeliami garažo vartai visiškam mašinos įvažiavimui ir nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų išpylimui).

Pagrindinės konstrukcijos projektuojamos pagal šiuos reikalavimus:

- Betoninės konstrukcijos projektuojamos iš monolitinio gelžbetonio. Betono klasė požeminėms talpoms turėtų būti ne žemesnė nei C30/37, W6, F200. Visi betoninių talpų paviršiai padengiami aukšto tankio polietilenu, Xypex Concentrate (1 sl.) ar Xypex Modified (1 sl.) ar kitomis analogiškas savybes turinčiomis hidroizoliacinėmis medžiagomis tinkamomis kontaktui su nuotekomis. Projektavimo darbų metu turi būti prisilaikoma visų STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimų;

- Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų, Statybos techninių reglamentų ir Lietuvos standartų reikalavimų;

- Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio standarto LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus;

- Betono apsauginis sluoksnis konstrukcijose visais atvejais neturi būti plonesnis kaip 20 mm, o konstrukcijose, kurios liečiasi su nuotekomis – ne plonesnis kaip 40 mm;

- Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų ir Lietuvos standartų reikalavimų.

- Architektūriniai reikalavimai

Pagrindiniai architektūriniai reikalavimai susideda iš:

- Naujas technologinis nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų apdorojimo pastatas turi būti iš daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių – daugiasluoksnės plokštės, korozijos atsparumo klasė C4, plokščių užpildas ir storiai pagal galiojančius reikalavimus, stogas – daugiasluoksnės „Sandwich“ tipo plokštės – daugiasluoksnės plokštės, korozijos atsparumo klasė C4, plokščių užpildas ir storiai pagal galiojančius reikalavimus. Pastato cokolis tinkuotas armuotu tinku, derančiu prie fasado. Sienų, stogo bei pamatų šiluminė varža turi atitikti šiuo metu galiojančius reikalavimus. Pastato pamatai – gręžtiniai, monolitiniai arba surenkami juostiniai;

- Pastato langai – plastikiniai, šilumos laidumo, vėjo apkrovos klasė – pagal galiojančius reikalavimus. Lauko durys – apšiltintos metalinės arba aliuminės su patikimais užraktais. Visos pastato lauko durys turi turėti šalčiui atsparius pritraukėjus. Pastato langų forma ir langų rėmų bei durų spalva turi derėti tarpusavyje, o taip pat derintis su sienų ir stogo dangų spalvomis bei aplinkine architektūra;

- Pastato pertvaros lengvų konstrukcijų – vertikalios daugiasluoksnės sienų plokštės;

- Pastato vidaus patalpų apdaila: pagal apdailos lentelę, pateiktą žemiau;

- Vidaus apdailai naudojami dažai ar kita technologinėms patalpoms naudojama medžiaga turi būti pritaikyta agresyvioms sąlygoms;

- Patalpų plotus ir aukščius Rangovas turės parinkti taip, kad:

  - technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui numatyta priėjimo erdvė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius darbo saugos reikalavimus;

  - technologinių patalpų aukštis turi būti pakankamas, kad technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui / iškėlimui būtų galima panaudoti pernešamus ar stacionarius (patalpoje montuojamus) kėlimo mechanizmus;

  - pastato ir jo atskirų patalpų plotas ir aukštis, šildymo ir vėdinimo sprendiniai turi atitikti Lietuvoje galiojančius darbo higienos reikalavimus ir patvirtintas higienos normas.

- Patalpų apdaila ir dažymas

Patalpų apdailos lentelių santrumpos ir patalpose naudojama apdaila:

| Punktas | Santrumpa | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Grindys | CER | Keramikinės grindų plytelės |
|  | TIL | Akmens masės grindų plytelės |
|  | EPO | Betoninės, padengtos epoksidiniais dažais |
|  | PL LAM | Aukšto atsparumo laminuotos plaukiojančios grindys |
| Vidinės sienos | LAT | Emulsiniai latekso dažai |
|  | EPO | Betoninės, padengtos epoksidiniais dažais |
|  | GLA | Glazūruotos plytelės |
|  | CS | Cinkuota skarda atspari agresyviai aplinkai |
| Lubos | CON | Betonas, užglaistytas nuėmus formas |
|  | PK | Pakabinamos lubos, akustinės plokštės |
|  | CS | Cinkuota skarda atspari agresyviai aplinkai |

| Patalpa | Grindys | Sienos | Lubos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologinė patalpa | EPO, TIL | GLA, CS, EPO | CON, CS | Įrangos pamatai ir sienos iki H=2,0m EPO arba GLA. Aukščiau CON |
| Operatorinė | PL LAM | LAT | PK |  |
| WC | CER | GLA | PK | Sienos iki lubų plytelėmis |

Pagrindiniai reikalavimai dažymo darbams:

| Nr. | Pavadinimas | Naudojimas | Medžiaga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vidaus dažymas |  |  |
| 1.1 | LAT (sienos ir lubos) | Valymas, valymas šepečiu | - |
|  |  | Padengimas – 2 sluoksniai | Emulsiniai latekso dažai, atsparūs sieros vandenilio poveikiui |
| 2. | Lauko dažymas | Valymas, valymas šepečiu | - |
|  |  | Padengimas – 3 sluoksniai | Emulsiniai latekso dažai |
| 3. | Vidaus epoksidinės dangos | Valymas, valymas šepečiu | - |
|  |  | Gruntavimas | Dviejų komponentų epoksidinė danga |
|  |  | Dangos | Dviejų komponentų epoksidinė danga |
|  |  | Visas dangos storis 0,5 mm |  |

- Šildymas ir vėdinimas

Pagrindiniai architektūriniai reikalavimai susideda iš:

- Naujai projektuojamų ir statomų pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti projektuojamas laikantis šiuo metu Lietuvoje galiojančių STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų, taip pat būtina laikytis kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir su šildymu, vėdinimu ir oro kondicionavimu susijusių darbo ir priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos, statybos ir kitų norminių dokumentų;

- Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus;

- Šildymo prietaisų atiduodamas į patalpą šilumos kiekis turi būti pakankamas patalpų skaičiuojamajai temperatūrai palaikyti;

- Visoms technologinėms ir buitinėms patalpoms apšildyti nuotekų valymo įrenginiuose numatoma naudoti elektrinius šildymo prietaisus. Atskirų patalpų šildymui gali būti naudojami sieniniai ventiliatoriniai šildytuvai, kitoms – elektriniai radiatoriai;  šildymo – vedinimo įrengimas numatyti atskirą techninę sunaudojamos elektros energijos apskaitą. Numatyti dispečerizacijos signalų apie sistemos darbą – gedimą perdavimą į SCADA;

- Visos šildymo sistemos turi būti automatiškai reguliuojamos;

- Vėdinimas turi būti numatomas pagal oro pasikeitimus atskirose patalpose. Oro pasikeitimai patalpose turi būti priimami pagal galiojančius reglamentus nuotekų valyklos mechaninio valymo patalpoms. Vėdinimo  sistema turi turėti programavimo galimybę bei būti susieta su technologiniais procesais. Tai reiškia, kad prasidėjus technologiniam procesui vėdinimo sistema turi galėti veikti maksimaliu projektiniu pajėgumu, o užbaigus technologinio proceso ciklą vedinimo sistema turi galėti pereiti į budėjimo režimą (užtikrinti minimalią oro kaitą). Ant oro išmetimo kanalo numatyti kvapų šalinimo filtrą;

- Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas skydinių ventiliacijai (šiose patalpose turi būti numatomas virš slėgis). Į atskirai statomas spintas agresyvioje aplinkoje turi būti paduodamas švarus oras. Vėdinimas ir oro kondicionavimas turi užtikrinti normalų mikroklimatą visose patalpose. Turi būti numatyta kvapų šalinimo įranga;

- Visa agresyvioje aplinkoje montuojama ventiliacijos sistema (prietaisai, įranga ir ortakiai, jų laikikliai) turi būti iš nerūdijančio plieno ar tam tinkamo plastiko, kitur – cinkuotos karšto cinkavimo skardos.

Elektriniams šildymo prietaisams keliami šie reikalavimai:

- Elektrinio šildymo radiatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno, sienelės lakšto storis ne mažesnis kaip 1,0 mm;

- Elektrinio radiatoriaus paviršius turi būti padengtas korozijai atsparia danga, didžiausia leidžiama paviršiaus temperatūra neturi viršyti 70°C;

- Elektrinių radiatorių gamyba ir gamybos kokybė turi atitikti EN standartų reikalavimus;

- Elektrinis radiatorius turi būti parenkamas pagal nurodomą skaičiuotiną šilumos kiekį (instaliuotą galią), turi būti komplektuojamas kartu su elektroniniu termoreguliatoriumi, ne mažesnės kaip IP45 klasės drėgnose patalpose, kitose – ne mažesnės kaip IP34 klasės;

- Radiatorius turi būti sukomplektuotas kartu su tvirtinamosiomis detalėmis, jungiamuoju laidu ir kištuku;

- Elektrinis radiatorius turi būti montuojamas, remiantis gamintojo instrukcijomis, turi būti patikimai įžemintas;

- Turi būti įrengta šildymo sistema, užtikrinanti minimalias patalpų temperatūras.

| Patalpos apibūdinimas | Oro temperatūra patalpų viduje turi būti ne mažesnė, kaip, oC |
| --- | --- |
| Patalpa su priėmimo punktu ir vertikaliu dozavimo sraigtu bei stambių medžiagų atskyrimo įrenginiu | +8 |
| Patalpa su konteineriais ir smėlio plovimo įrenginiu | +8 |
| WC | +20 |
| Operatorinė | +18 |

Pastaba: Lentelėje nenurodytose patalpose turi būti palaikoma reglamentuose nurodyta temperatūra.

- Žaibosauga. Priešgaisrinė signalizacija

Statomiems statiniams turi būti numatyta žaibosauga pagal galiojančių reglamentų reikalavimus. Statiniuose turi būti numatyta ir adresinė priešgaisrinė signalizacija. Signalai perduodami per vidinį LAN į SCADA sistemą. Suprojektuoti reikalingą įrangą centralės įjungimui į bendrovės kompiuterinį tinklą. Taip pat turi būti numatytas duomenų perdavimas saugos tarnybai.

Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai (GASS):

Centralė:

- Maitinimas AC: 230 + / - 10%, 50Hz;

- Maitinimas DC: 21-27 VDC.

Kilpos sroves stiprumas:

- Ramybės būsena @ 24V   800mA (esant maksimaliam įrenginiu kiekiu);

- Aliarmo būsena @ 24V      1A;

- Maksimalus srovės stiprumas 3A.

Signalizacinės įrangos išvestyje:

- Kilpų skaičius: 4;

- Kilpos ilgis ik: <2 km;

- Standartų atitikimas: LST EN-54.

Kilpos maksimalus įrenginių kiekis:

- Įrenginių kiekis kilpoje – pagal LST EN-54 ir jų gamintojų standartus arba techninės sąlygas.

Informacinis ekranas:

- Skystųjų kristalų.

Panelė:

- Valdymo mygtukai;

- Sirenų nutildymas;

- Sistemos perkrovimas;

- Zonos išjungimas;

- Būsenos atstatymas;

- Užrašai ant paneles – lietuvių kalba.

Valdymo apsauga:

- Mechaninė rakteliu.

Funkcijos:

- Gedimų ir pavojaus signalų indikacija detektoriaus tikslumu;

- Indikacija apie detektoriaus atjungimą;

- Prieš aliarminis perspėjimas, pavojaus signalo užlaikymas;

- Pavojaus perdavimo signalo užlaikymas iki 5 min;

- Automatinis perspėjimas apie detektorių užterštumą;

- Klaidingo ir dubliuoto adreso pranešimas;

- Zonų apjungimas ir atskyrimas;

- Programavimas kompiuteriu;

- Įvesčių / išvesčių programavimas;

- Jungimas į bendrą gaisro centralių tinklą;

- Integruojama į esamą gaisrinės signalizacijos į tinklą ir valdymą;

- Vieta akumuliatorinėms baterijoms (2 vnt.).

- Reikalavimai automatikai

Rangovas privalės numatyti:

- Technologinės įrangos signalų perdavimas į nuotekų valyklos SCADA sistemą Ethernet ar Profibus protokolu;

- Technologinei įrangai (jų grupėms) numatyti automatinį ir rankinį valdymo režimus;

- Siurblių valdymui būtina numatyti valdymo įrangą su automatiniu ir rankiniu valdymo režimu;

- Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius su automatiniais reguliatoriais;

- Visų elektros tiekimo automatikos skydų IP (apsaugos klasė) parenkama pagal įrengimo vietą;

- Visiems elektros įrenginiams būtina numatyti apsaugas nuo virš įtampių;

- Ventiliacijos sistema turi būti automatizuota;

- Lauko ir vidaus apšvietimas turi būti automatizuotas. Apšvietimas turi būti suprojektuotas vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais;

- Technologinės įrangos valdymas turi vykti PLV pagalba. Pagrindiniame įrangos valdymo skyde turi būti sumontuotas LCD lietimui jautrus ekranas per kurį galima keisti įrangos darbo parametrus;

- Technologinio proceso valdymo algoritmą (pagal kurį atlikti įrangos programavimo darbus).

- Proceso kontrolės, valdymo ir kompiuterinės vizualizacijos aprašymas

Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai. Operatorius tik priėmimo metu prižiūrės įrenginius (tikrins matuojamus parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų darbą, keis atliekų konteinerius ir pan.).

Visi komponentai turės veikti nepertraukiamai. Šių grandžių darbo stebėsenai užtikrinti bei darbo režimo nustatymui Rangovas turės suprojektuoti ir sumontuoti/pakloti reikiamus prietaisus ir valdymo kabelius ir pajungti juos į esamą valyklos dispečerizacijos sistemą (Siemens WinCC).

Technologiniai procesai, vykdomi priėmimo mazge, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, naudojant SCADA sistemą. Duomenys perduodami optiniu ryšiu į Užsakovo dispečerinės SCADA sistemą. Sistema turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes.

Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis. Signalai , perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos.

Į Dispečerinėse esančioje vizualizacijos sistemą turi būti perduodama:

- Visų įrengimų darbinė būklė – dirba, stovi, yra automatinio ar rankinio valdymo režimuose, techniškai  tvarkingas, ar yra būdingi gedimai ar automatinio valdymo trūkumai, pvz. neateina signalai ar pan.

- Elektros energijos tiekimas

Elektros energijos tiekimui Rangovas turės pakloti du elektros kabelius su ARĮ. Preliminarus prijungimo taškas TP-2  (arba jau projektuojamos skirstyklos, transformatorinėje TP-2). Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai. Suprojektuoti 0,4 kV KL trasas. Sprendinius suderinti su jau vykdomais projektais.

- Teritorijos sutvarkymas ir išoriniai pajungimai

Privažiavimo keliai ir stovėjimo aikštelės

Prie naujai statomų pastatų / statinių Rangovas turės suprojektuoti naujus privažiavimo kelius ir priėjimo takus nuo esamos asfalto aikštelės. Privažiavimo keliai – asfaltbetonio danga. Projektuojami privažiavimo keliai turi būti įrengti pakankamo dydžio, kad tiek lengvieji automobiliai, tiek valyklą aptarnausiantys sunkvežimiai turėtų pakankamai erdvės apsisukti/manevruoti, neužvažiuodami ant žalios vejos. Esamos asfalto aikštelės rekonstruoti nereikia. Jei vykdant statybos darbus esama aikštelė bus sugadinta reikės atstatyti ją į ne blogesnę nei buvusią būklę.

Aplinkos ir patalpų tvarkymas

Smėlio priėmimo mazgo teritorija aplink rekonstruojamas ir naujas grandis turi būti tolygiai suplaniruota ir apželdinta žole.

Fizinė sauga

Statinių patalpose, kur bus įrengta valdymo įranga, turi būti įrengta kortelinė įeigos / įėjimo kontrolė.

Objekto statiniai ir (arba) patalpos turi būti uždaromos durimis su rakinamomis spynomis.

Duomenų perdavimo tinklas

Rangovas turės prakloti naujus optinius kabelius nuo naujai statomo nuotekų grotų pastato (~ 200 m) ir pajungti juos į esamą valyklos dispečerizacijos sistemą (Siemens WinCC). Taip pat Rangovas privalės sumontuoti reikiamą komutacinę įrangą bei atlikti įrangos programavimo darbus. Sprendinius suderinti su jau vykdomais projektais.

Vandentiekis

Rangovas turi įsivertinti, geriamojo vandens atvedimą į kai kurias patalpas bei visų įrenginių, kurių eksploatavimui reikalingas vanduo, prijungimą prie geriamojo vandens tinklo (~ 30 m).

Nuotekos

Rangovas turi įsivertinti, visų nuotekų, įskaitant susidariusias smėlio pulpos priėmimo metu, nuvedimu į nuotekų valyklos priėmimo kamerą, suprojektuojant reikalingus tinklus (~ 50 m).

Svarstyklės

Rangovas rengdamas statinio techninį darbo projektą turi parinkti vietą perspektyvinėms automobilių svėrimo svarstyklėms, kurios bus statomos kitais projekto etapais (svarstyklių įrengimas ir integravimas į statomas sistemas į pirkimo apimtis neįeina). Perspektyvinių svarstyklių vieta turi būti parinkta tokia, kad būtų galima pasvėrus automobilį su atvežtinėmis nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekomis nuvežti jas į nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų priėmimo ir apdorojimo įrenginius racionaliai išnaudojant esamą statybos teritoriją.  Planuojamų svarstyklių matmenys – 3 x 12 m, 60 t automobilių svarstyklės, montuojamos į pamatų duobę. Automatikos ir elektros tiekimo įrenginiuose numatyti būtiną tiekimo linijų ir valdymo signalų rezervą perspektyvinių svarstyklių prijungimui ir integravimui į sistemą.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Rangovas darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Projektavimo ir statybos darbai turi būti atlikti per  13 mėn., įskaitant paleidimo – derinimo darbus ir statybos užbaigimo procedūras, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Apmokėjimas  – per 1 mėn.;

    - Sutarties galiojimo terminas, įskaitant apmokėjimo terminą yra 14 mėn.;

    - Darbai bus vykdomi pagal suderintą darbų grafiką (žr. Techninės specifikacijos 5.3.1 p.);

    - Nesibaigus Sutartyje nustatytam darbų atlikimo terminui, Šalių rašytiniu sutarimu darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti tiek dienų, kiek užtruko nurodytos aplinkybės, jeigu Rangovas, nuo aplinkybės/-ių atsiradimo ne vėliau kaip 5 d. d., pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:

- Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti darbų;

- Valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti darbus;

- Vykdant darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (trečiųjų asmenų (valstybinių ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų), veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti vykdomi darbai, delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą);

- Rangovo darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (pvz., ekstremalūs šalčiai, ilgalaikės liūtys, pūgos, uraganinis vėjas ir kt.). Ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas darbus vykdė pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo grafiką su aiškiai nurodytais konkrečiais darbų atlikimo terminais ir jei pateikė Užsakovui pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie ypač nepalankias meteorologines sąlygas, kurios pažymoje nurodytame laikotarpyje galėjo turėti įtakos darbų atlikimo terminui. Ši sąlyga netaikoma, jei Rangovas susiplanuoja atvirame ore vykdomus darbus atlikti žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.), kai yra rizika, kad esant minusinei lauko oro temperatūrai ar kitoms oro sąlygoms būdingoms žiemos laikotarpiui (sniegas, apledėjimas, grunto įšalas ir kita)  tam tikro pobūdžio darbai (pvz., mūro, betonavimo, grunto darbai, aplinkos tvarkymo, dangų atstatymo, tinklų tiesimo ir išbandymo, kiti darbai, kurių procese naudojamas vanduo, ir t. t.) nebus tinkamai ir/ar laiku atlikti. Rangovas, planuodamas darbus žiemos laikotarpiu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.), kurių tinkamam ir savalaikiam atlikimui gali turėti įtaką žiemos periodo meteorologinės sąlygos, prisiima pilną atsakomybę dėl šių darbų tinkamo atlikimo atitinkamu metu.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu:

    - Darbų atlikimo grafiką per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (grafikas turi būti savaičių tikslumu). Grafiko apačioje pagal darbų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti darbų vertės. Jei Rangovas atliks darbus anksčiau nei nurodyta darbų atlikimo grafike, Aktas teikiamas grafike numatytai sumai ne anksčiau 1 mėn. nei nurodyta grafike;

    - Statinio projektą, statybos darbų žurnalus, išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, atliktų darbų aktus.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovo pateiktą sąskaitą per 30 k. d. po sąskaitos pateikimo dienos.

  - Užsakovas sudarys galimybę Rangovui darbų metu naudotis vandeniu (bandymams, praplovimui). Už darbų vykdymo metu sunaudotą vandenį Rangovas Užsakovui sumokės užbaigus objektą pagal apskaičiuotą suvartotą vandens kiekį.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Technologinio pastato situacijos schema.

Priedas Nr. 2. Nuotekų tinklų ir siurblinių plovimo atliekų principinė valymo schema.

Priedas Nr. 3. Darbų kainų žiniaraštis.