2 priedas – Techninė specifikacija

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

  - Šilumos gamybos ir šilumos tiekimo įrenginių izoliacijos remonto darbai (toliau – Darbai).

  - Darbai atliekami AB Vilniaus šilumos tinklai objektuose, Vilniuje.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

  - Numatoma vykdyti Užsakovo eksploatuojamų šilumos gamybos ir šilumos tiekimo įrenginių šiluminės izoliacijos ir skardinimo  planinius ir/ar neplaninius remonto darbus.

  - Planinių ir/ar neplaninių remonto darbų numatomos apimtys pateiktos „Įrenginių izoliacijos remonto darbų įkainiai“ lentelėse (1 priedas).

  - Numatoma vykdyti Užsakovo eksploatuojamų šilumos gamybos ir šilumos tiekimo įrenginių šiluminės izoliacijos ir skardinimo  avarijų likvidavimo darbus (gamybinių veiklos sutrikimų, avarinių situacijų likvidavimui).

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI:

  - Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje, Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių galiojančius standartus, normas ir taisykles arba jiems lygiaverčius teisės aktus.

  - Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių.

  - Rangovas yra atsakingas už užbaigtus darbus laikantis, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos (ES) ir kitų norminių dokumentų reikalavimų.

  - Atliekant darbus su asbestu Rangovas turi vadovautis aktualios redakcijos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004-07-16 įsakymu Nr. A1-184/V-546 patvirtintais, Darbo su asbestu nuostatais.

  - Reikalavimai paviršių dažymui:

    - Dažymo metu naudojamų dažų temperatūra turi būti tokia kaip nurodyta dažų gamintojo.

    - Paviršiai padengti su „Džiuto“ audiniu dažomi taip kaip nurodyta dažų gamintojo.

    - Visi tinkuoti paviršiai dažomi taip kaip nurodyta dažų gamintojo.

  - Bendri techniniai reikalavimai izoliavimo darbams:

    - Šilumos izoliacija turi būti parenkama pagal Priedo Nr. 1 „Įrenginių izoliacijos remonto darbų kainininkas“ lentelėje nurodytus parametrus. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką, kaip numatyta techniniuose reglamentuose (STR). Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili esant aukštesnei nei 10ºC temperatūrai už projektinę (pagal įrenginių technines charakteristikas) ir žemesnei nei 10ºC už projektinę. Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių, kuriuose yra asbesto. Izoliuojančios medžiagos skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas λ< 0.04 W/( m. K).

    - Izoliuoto paviršiaus temperatūra esant 25ºC aplinkos temperatūrai neturi viršyti 45ºC.

    - Bendras šilumą izoliuojančio sluoksnio storis nuo numatyto apimtyse negali skirtis:

-	daugiau kaip 10% į didėjimo pusę;

-	daugiau kaip 5% į mažėjimo pusę.

    - Paviršiams, kurių temperatūra siekia daugiau kaip 250°C, izoliacijos konstrukcija turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių.

    - Esant daugiau kaip vieno sluoksnio izoliacijai, išilginės ir skersinės siūlės privalo būti perdengtos sekančiais sluoksniais.

    - Tarp kietų (g>100kg/m³) šilumos izoliacijos gaminių segmentų tarpas negali būti didesnis kaip 2 mm.

    - Tarp minkštų (g<100kg/m³) šilumos izoliacijos gaminių segmentų tarpas neleistinas. Išilginės ir skersinės siūlės montažo metu sutankinamos.

    - Užbaigta šiluminė izoliacija turi išlaikyti objekto paviršiaus konfigūraciją.

    - Šiluminės izoliacijos standinimo ir tvirtinimo konstrukcija turi būti:

-	T>100°C konstrukcija su temperatūrine kompensacija ir izoliuojančiu tarpinių sluoksniu;

-	T<100°C konstrukcija be temperatūrinių kompensacijų ir izoliuojančių tarpinių sluoksnių.

    - Atliekant izoliacinės medžiagos tvirtinimą, negalima jos suspausti. Bendras izoliuojamo sluoksnio storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpų izoliacinėje medžiagoje.

    - Šilumą izoliuojančio sluoksnio apsauginės dangos skardos tiesumas 2 m ilgyje neįvertinant sujungimų – 2 mm.

    - Išorės ir vidaus įrenginiuose skardos ruošinius reikia montuoti taip, kad siūlės persidengtų vandens nutekėjimo kryptimi. Išorės įrenginiuose skardai prisukti turi būti naudojami skardvaržčiai su sandarikliu (tarpine). Vidaus įrenginiuose skardvaržčiai gali būti naudojami be tarpinių.

  - Reikalavimai plokščių paviršių izoliavimui (taikomi 1 priedo lentelei Nr.1):

    - Plokščių paviršių šilumą izoliuojantis sluoksnis kiekviename kvadratiniame metre tvirtinamas ne mažiau kaip 6 kaiščiais/m2, o apatinėje pusėje 10 kaiščių/m2, plokštelėmis prispaudžiamas kiekvienas izoliacijos sluoksnis, naudojant cinkuotą tinklelį.

    - Plokščių paviršių izoliacinė medžiaga tvirtinama:

- vielos kabliais (kabėmis) iš cinkuotos 2 mm arba nerūdijančio plieno 1,5 mm vielos;

- privirintais prie korpuso metaliniais kaiščiais su fiksavimo plokštelėmis, kaiščių skersmuo 3-5 mm.

    - Plokščių paviršių standinimo ir tvirtinimo konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos, jos įrengiamos: iš lovio profilio ne mažiau 2 mm storio ir 30 mm pločio; iš kampinio profilio ne mažiau 3 mm storio ir 30 mm pločio.

    - Plokščių paviršių standinimo ir tvirtinimo konstrukcijos išdėstomos ne rečiau kaip kas 1 m.

    - Plokščių paviršių apsauginės dangos iš neprofiliuotos skardos storiai, persidengimai ir sutvirtinimo priemonės nurodytos A1.1 lentelėje.

A1.1 lentelė.

| Izoliuojamas paviršiaus | Minimalus dangos storis, mm | Persidengimas, mm |  | Tvirtinimo priemonių minimalūs dydžiai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plienas dengtas: cinku (Zn) ar aliucinku (Al-Zn) | Išilginė siūlė | Skersinė siūlė | Skardvaržčiai 2) ir jų ilgis, mm | Aklinoji kniedė 3) |
| Plokšti paviršiai | 1,0 | 50 | 50 | ST 4.8, L = 9,5 | - |

²)Tvirtinant cinkuotus ir aliumcinko lakštus galima naudoti cinkuoto plieno skardvaržčius su sandarinančia plastikine tarpine, atsparia UV spinduliams.

³) Kniedes naudoti tik nuimamų gaubtų gamybai.

    - Plokščių paviršių skardinimui naudoti profiliuotą cinkuotą dažytą plieno dangą, 0,5 mm storio dengtą plastizoliu. Skardos tvirtinimui naudoti tos pačios spalvos skardvaržčius su sandarinančia tarpine, atsparia UV spinduliams. Kampams, kompensatoriams naudoti lygią tos pačios dangos skardą.

    - Skardinimo persidengimus, sujungimus ir kt. reikia išdėstyti taip, kad į izoliacinę medžiagą nepatektų joks skystis.

  - Reikalavimai vamzdynų izoliavimui ( taikomi 1 priedo lentelei Nr. 2):

    - Vamzdynų izoliacija kiekviename bėginiame metre tvirtinama:

- izoliuojant dembliais be vielos tinklo – 6-iais vielos sujungimais arba 3-mis juostomis;

- izoliuojant dembliais su vielos tinklu – kabėmis atstumai tarp kabių ne daugiau 300 mm;

- izoliuojant kevalais – viela arba juosta ties galais, bet atstumas tarp jų ne daugiau 500 mm;

- polietileninė armuota plėvelė, stiklo audinys, nepralaidus drėgmei audinys - 3-mis juostomis viename metre.

    - Vamzdynų izoliacinė medžiaga tvirtinama:

-	cinkuota 0,65 mm arba nerūdijančio plieno 0,5 mm viela;

-	nerūdijančio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm pločio juosta.

    - Vertikaliuose vamzdynuose, ne rečiau kaip kas 3 m, turi būti įrengtos varžtais suveržiamos apkabos su spygliais izoliacijai palaikyti. Izoliuojant mažesnę nei 3 m vamzdyno atkarpą, apkabos izoliacijos palaikymui įrengiamos apatinėje izoliuojamo vamzdyno atkarpos dalyje.

    - Atstumas tarp flanšinio sujungimo ir izoliacijos krašto turi būti lygus varžto ilgiui plius 20 mm.

    - Izoliuojant vamzdynus įrengiami standinimo žiedai. Standinimo žiedai nestatomi kai:

- vamzdžio diametras < DN 100 mm;

- izoliacinės medžiagos tankis > 75 kg/m3 .

    - Standinimo žiedams naudojamas cinkuotas juostinis plienas:

- 30x3 mm, kai izoliacijos storis < 80 mm ir vamzdžio skersmuo >350 mm, o taip pat, kai izoliacijos storis >80 mm ir vamzdžio skersmuo nuo 100 mm iki 1020 mm;

- 20x2 mm, kai izoliacijos storis < 80 mm ir vamzdžio skersmuo ≤ 350 mm.

    - Standinimo žiedų kojelių turi būti ne mažiau kaip 3, atstumas tarp kojelių, matuojant išorinį žiedą, neturi viršyti 400 mm.

    - Standinimo žiedai įrengiami:

- tiesioje dalyje - ne rečiau kaip kas 1000 mm, po apdangalo žiedine siūle;

- prieš ir po fasoninių dalių.

    - Kai šilumos nešėjo temperatūra iki +100° C, leidžiama naudoti atraminius žiedus be tarpinės.

  - Reikalavimai nuimamų gaubtų įrengimui (taikomi 1 priedo lentelei Nr.3):

    - Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra turi būti izoliuota nuimamomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis, kurių šiluminė varža ne mažesnė už vamzdžio izoliacijos šiluminę varžą.

    - Nuimamiems gaubtams gaminti skirtos skardos ir sagtelių techniniai duomenys nurodyti A1.2 lentelėje.

A1.2 lentelė.

| Armatūros, vamzdyno sąlyginis skersmuo, DS (mm) | Aliucinko skardos storis (mm) | Cinkuotos skardos storis (mm) | Gaubto sagtelių 1) minimalus ilgis (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iki 300 | 0,5 | 0,5 | 35 |
| 300 - 599 | 0,5 | 0,5 | 55 |
| 600-1600 | 0,7 | 0,7 | 75 |

1) Gaubtams naudoti cinkuotas sagteles arba sagteles pagamintas iš nerūdijančio austenitinio plieno.

    - Sagtelės įrengiamos kas 500 mm. Kai gaubto ilgis mažiau 600 mm dedama ne mažiau 2 (dviejų) sagtelių.

    - Gaubtams tvirtinti prie vamzdynų ar kitų įrenginių naudojamas tik sagtelės. Kniedyti arba pritvirtinti skardvarščiais draudžiama.

    - Virš vertikaliai ar nuožulniai einančių vamzdžių nuimamų gaubtų montuojamų lauke turi būti montuojamas apsauginis vandenį nukreipiantis stogelis.

  - Reikalavimai kitų darbų atlikimui (taikomi 1 priedo lentelei Nr. 4):

    - Įkainiai Nr. IZO404÷IZO407 - Izoliaciniai dembliai turi būti pagaminti iš izoliacinės medžiagos, kurios tankis ≥ 80kg/m³ ir stiklo audinio ≤ 420 g/m2 padengto silikonu arba analogiška medžiaga iš vienos pusės. Audinio dulkės turi nepatekti į aplinką. Izoliacinių demblių, kurie montuojami lauke, audinys turi būti nepralaidus drėgmei. Izoliaciniai dembliai persiuvami stiklo siūlu 1 ÷ 2 mm storio kas 100 mm.

    - Katilų landoms izoliaciniai dembliai tvirtinami fiksuojančiomis sagtimis kas 500 mm.

    - Atliekant horizontalių vamzdynų izoliaciją mineralinės vatos dembliais, izoliacinės medžiagos išilginė siūlė turi būti žemiau vamzdžio horizontalios ašies.

    - Darbų aukštyje vykdymui statomi vertikalūs pastoliai, bokštelis arba kita įranga skirta darbams aukštyje atlikti ; Vertikalių pastolių apimtis skaičiuojama dauginant aukštį (h) iš pločio (b) ir iš gylio (d).

    - Pastolių matavimo vienetas – kubinis metras - m³.

    - Darbų aukštyje vykdymui, pastoliai ir kiti įtaisai turi būti statomi pagal tipinius projektus. Neinventorizuoti pastoliai – pagal individualų projektą.

    - Pastolių statymas ar ardymas atliekamas pagal nurodymus.

    - Nurodymus pastolių statymui ar ardymui išduoda atsakingi asmenys, kuriems Užsakovo įgaliotas asmuo tvarkomuoju dokumentu suteikė teisę išduoti nurodymus. Darbuotojų sąrašus, turinčius teisę išduoti nurodymus statyti ar ardyti pastolius, Rangovas pateikia Užsakovui kartu su kitų atsakingų asmenų (darbų vadovų, darbų vykdytojų ir kt.) sąrašu.

    - Rangovas atsakingas už tinkamą pastolių naudojimą.

    - Rangovas privalo naudoti tik standartizuotus (pvz. kaip - LST EN 1004, LST EN 12810-1 arba lygiavertis) pastolius: pastoliai pagaminti pagal standartizavimo įstaigos (CEN, LST ir kt.) pripažintas specifikacijas. Privalu laikytis gamintojo projekto, gamybos, surinkimo, naudojimo, priežiūros ir išmontavimo nurodymų.

    - Rangovo naudojamais pastatytais pastoliais, bokšteliu ar kita įranga dirbti aukštyje gali naudotis Užsakovas ar jo Rangovas būtiniems darbams atlikti prie to pačio įrenginio Užsakovo leidimu.

    - Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad nekiltų pavojus žmonėms, o pastolių fasadas – uždengtas apsauginiu tinklu. Stogelį ir fasado uždangą įrengia brigada, statanti pastolius.

    - Įkainis 414 - Vamzdynų žymėjimas atliekamas pagrindinės spalvos žiedais, o ant jų papildomos spalvotais žiedais, rodyklėmis ir užrašais:

      - Spalvoti žiedai, rodyklės, užrašai gaminami iš spalvotos lygios skardos, kurios storis ne mažiau, kaip 0, 5mm.

      - Pagrindinės spalvos žiedų plotis turi būti:

- ne mažiau kaip 300 mm, jeigu nėra papildomos spalvos žiedų;

- esant dviejų spalvų žiedams, kiekvienas žiedas turi būti ne mažiau, kaip po 150 mm;

- esant trims žiedams, kiekvienas žiedo plotis ne mažiau kaip 100 mm.

      - Žiedų, rodyklių užrašų spalvos: geltona RAL1003, žalia RAL6002, raudona RAL3020, juoda RAL9004, mėlyna RAL5019, ruda RAL8001, balta RAL9003 arba lygiavertės

      - Vamzdynų žymėjimo juostas, raides, rodykles būtina tvirtinti kniedėmis ant žymimo objekto.

    - Įkainis IZO425 - kainos taikomos kai atliekamas tik metalinio tinklo demontavimas.

    - Įkainis IZO429 - Į autobokštelio nuomos kainą turi būti įskaičiuota ir operatoriaus paslauga.

    - Įkainiai IZO430,431 - taikomi tik avariniams darbams.

  - Reikalavimai šiluminės izoliacijos demontavimui (taikomi 1 priedo lentelei Nr. 7):

    - Įkainiai IZO701 ÷ IZO714 - Sena vamzdynų šiluminė izoliacija (vamzdynų tiesų, fasoninių dalių, alkūnių, armatūros) demontuojama pilnos konstrukcijos (šilumą izoliuojantis sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, apsauginė danga (plėvelė, stiklo audinys) izoliuojančio sluoksnio paviršiuje, apsauginės dangos tvirtinimo konstrukcijos).

    - Įkainiai IZO715 ÷ IZO724 - Sena vamzdynų šiluminė izoliacija (vamzdynų tiesų, fasoninių dalių, alkūnių, armatūros) demontuojama pilnos konstrukcijos (šilumą izoliuojantis sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, apsauginis tinkas (asbestinis, beasbestinis) izoliuojančio sluoksnio paviršiuje, apsauginės dangos tvirtinimo konstrukcijos).

    - Įkainiai IZO725 ir IZO726 - Sena plokščių paviršių šiluminė izoliacija (indų korpusų, rezervuarų, oro dūmų kanalų) demontuojama pilnos konstrukcijos (šilumą izoliuojantis sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, apsauginė danga (plėvelė, stiklo audinys) izoliuojančio sluoksnio paviršiuje, apsauginės dangos tvirtinimo konstrukcijos). Po izoliacijos demontavimo tvirtinimo vietos turi būti nušlifuotos, tai yra pašalintas visas tvirtinimo elementų metalas.

    - Įkainiai IZO727÷IZO729 - Sena šiluminė izoliacija demontuojama pilnos konstrukcijos (šilumą izoliuojantis sluoksnis, metalinis tinklas izoliuojančio sluoksnio paviršiuje, tvirtinimo konstrukcijos). Po izoliacijos demontavimo tvirtinimo vietos turi būti nušlifuotos, tai yra pašalintas visas tvirtinimo elementų metalas.

  - Reikalavimai vamzdynų skardinimui (taikomi 1 priedo lentelei Nr.8):

    - Apsauginės dangos (skardos, drėgmei nepralaidaus audinio) išilginės siūlės horizontaliuose vamzdynuose privalo būti išdėstytos 45O-55O žemiau horizontalios plokštumos, matuojant spindulį nuo vamzdžio vidurinio taško per vamzdžio ašinę liniją, tačiau dangos elementų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 20-30 mm.

    - Dangos elementai pagal išilgines siūles tvirtinami ne mažiau kaip 6 skardvaržčiais į metrą, išlaikant vienodus atstumus tarp jų.

    - Atskiro elemento arba detalės išilginės siūlės galuose tvirtinimo elementai turi būti nutolę 50 mm nuo krašto.

    - Skersinėse siūlėse skardvaržčiai sukami kas 300¸350 mm, kas 4-5 metrai siūlės netvirtinamos, taip yra sudaromos temperatūrinės siūlės.

    - Kiekvienas alkūnės segmentas išilginėje siūlėje sutvirtinamas 2 skardvaržčiais.

    - Tarpas tarp nejudančios atramos ir dangos elemento negali būti didesnis kaip 3¸4 mm. Šis tarpas užsandarinamas hermetiku.

    - Atstumas tarp flanšinio sujungimo ir skardos elemento užbaigiamosios detalės krašto lygus varžto ilgiui plius 10 mm.

    - Apsauginės dangos iš neprofiliuotos skardos storiai, persidengimai ir sutvirtinimo priemonės nurodytos A1.3 lentelėje:

A1.3 lentelė.

| Izoliuojamo paviršiaus skersmuo, mm | Minimalus dangos storis, mm | Persidengimas, mm |  | Tvirtinimo priemonių minimalūs dydžiai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plienas dengtas: cinku (Zn )ar aliucinku (Al-Zn) | Išilginė siūlė | Žiedinė siūlė 1) | Skardvaržčiai 2) ir jų ilgis, mm | Aklinoji kniedė3) mm |
| ≤ 400 | 0,5 | 30 | 50 | ST 4.2 l=9,5 | 4,0 |
| 401 ÷ 1199 | 0,7 | 40 |  |  |  |
| 1200 ÷ 2000 | 0,7 | 50 |  | ST 4.8 l=9,5 | 4,8 |

1) Vamzdžiams nereikalingas žiedinės siūlės persidengimas, jei siūlės sujungimas yra “sujungimas ant sujungimo”.

2) Tvirtinant cinkuotus ir aliumincinko lakštus galima naudoti cinkuoto plieno skardvaržčius su sandarinančia tarpine, atsparia UV spinduliams, šalčiui ir karščiui.

3) Kniedes naudoti tik nuimamų gaubtų gamybai.

    - Kai šilumos nešėjo temperatūra iki +120° C, izoliacijos konstrukciją vamzdynams reikia įrengti taip, kad būtų ne mažesnis kaip 15 mm oro tarpas tarp šilumos izoliacijos ir dangos. Apatinėje dalyje, ties ašine linija, turi būti išgręžtos vėdinimo skylutės, kurių diametras ne mažiau 10 mm, o atstumai tarp jų ne daugiau 300 mm.

  - Reikalavimai įrenginių apmūrijimui, tinkavimui (taikomi 1 priedo lentelei Nr. 9):

    - Įrenginių apmūrijimui naudoti kokybiškas, Rangovo brėžiniuose numatytos klasės bei rūšies, medžiagas.

    - Esant būtinybei Temperatūrines siūles įrengti pagal Rangovo parengtus bei su Užsakovu suderintus brėžinius, nurodytais atstumais.

    - Atliekant apmūrijimo darbus šamotinėmis plytomis, siūlių storis ne daugiau 2 mm, apmūrijant išorinius paviršius pilnavidurėmis molio plytomis, siūlių storis 5 – 7 mm.

    - Ugniai atsparaus betono armavimui naudoti vielą Ø 5mm, plienas X6CrNiTi18 10 arba lygiavertis.

    - Tinkuoto paviršiaus nelygumai, pridėjus 2 m ilgio liniuotę, neturi viršyti 20 mm.

    - Kad išvengti termoizoliacinių konstrukcijų įtrūkimų, nerečiau kaip kas 3 metrai per tinko sluoksnį įrengiamos 10-15 mm pločio temperatūrinės siūlės.

    - Šilumos izoliacijos konstrukcijų tinkuotame paviršiuje neleidžiami įtrūkimai.

    - Įkainis IZO927 - taikomas E-2 Biokuro BKZ-75-39 katilo Nr.4 apmūrijimo darbams naudoti ugniai, garų apipūtimo poveikiui, abrazyvo poveikiui, atsparias (šamotines) plytas (pavyzdžiui BJUF SX arba lygiavertes, ne prastesnių savybių, plytas).

    - Įkainis IZO944 - „Džiuto“ audinio tankis (gramatūra) 305g/m².

    - „Džiuto“ adinys klijuojamas taip kaip numatyta katilo projekte.

    - Įkainis IZO945– Paviršius padengtus „Džiuto“ audiniu dažoma taip kaip nurodyta gamintojo technologijoje.

    - Įkainiai IZO946 ÷ IZO948 - Ardelių keitimui reikalingi atlikti darbai:

      - Demontuojamos ardelės, ugniai atsparus betonas ir rišančios medžiagos.

      - Sumontuojant ardeles prieš jas statant į vietą formuojamas kaolino vatos sandarinimo sluoksnis, statoma ardelė, užpildoma tarp ardelės ir mūro erdvė kaolino vata 50mmx300mm, ant viršaus montuojamas u/a betonas 100mmx70mm;

      - Ardelės paimamos iš RK-2 sandėlio ir atvežama Užsakovo keltuvu. Rangovas turi įsivertinti ardelių pakrovimo/iškrovimo kaštus į paslaugos kainą; Rangovas ardelių paėmimo iš sandėlio (iki darbo vietos iki 300m) kaštus privalo įsivertinti į savo darbo įkainius.

      - Ardeles tiekia Užsakovas.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA:

  - Darbai atliekami pagal Užsakovo pateiktus Užsakymus (toliau - DUŽ), forma Priedas Nr.2 . Darbų apimtys, darbų pavadinimas, darbų pradžia ir pabaiga bus nurodyta užsakymo metu pateikiamuose DUŽ. Rangovas gali pradėti vykdyti darbus, gavęs iš Užsakovo įrenginius eksploatuojančio personalo raštišką nurodymą arba aktą – leidimą darbams atlikti.

  - Darbų vykdymo metu, naudojamomis medžiagomis aptaškytas ir/ar apdažytas, sulaužytas, pažeistas konstrukcijas, kelius ir kitas dangas, įrenginius Rangovas nuvalo, keičia/remontuoja savo lėšomis ir priduoda Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po Užsakovo pareikštos pretenzijos.

  - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti ir sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas darbų priėmimui – perdavimui.

  - Rangovas savo kaštais ir atsakomybe, įsirengia bei visą reikalingą įrangą darbų, numatytų aukštyje, vykdymui.

  - Darbų metu atsiradusio metalo laužo pridavimu rūpinasi atsakingas Užsakovas. Metalo laužo sandėliavimui vietą nurodo Užsakovas. Susidariusį metalo laužą į sandėliavimo vietą objekte nugabena ir susandėliuoja Rangovas.

  - Dėl 2023 m. liepos 11-12 d. vyksiančio NATO viršūnių susitikimo, esant poreikiui tomis dienomis Rangovas turės nutraukti visus darbus ir sutvarkyti darbo vietas (pilnai atstatyti kelio/gatvės važiuojamąją dalį į pradinę būklę), per kurias bus suplanuotas maršrutas. Apie tokį poreikį Užsakovas informuos Rangovą ne vėliau nei 10 dienų iki 2023 liepos 11 d.

  - Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis.

  - Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Vykdant sutartį Rangovas privalo laikytis teisės aktų reikalavimų (aktualios redakcijos). Jei techninėje specifikacijoje nurodytas teisės aktas, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas “(aktuali redakcija)”. Pasikeitus techninėje specifikacijoje nurodytiems įstatymams, reglamentams, standartams bei kitiems nurodytiems teisės aktams ir / ar dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojančiomis (aktualiomis) redakcijomis.

  - Rangovas negali siūlyti medžiagų, jei medžiagos (įskaitant jos sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Atsiskaitymo tvarka:

    - Užsakovas už  planinius ir/ar neplaninius remonto darbus, nurodytus 2.1 punkte, apmoka pagal įrenginių izoliacijos remonto darbų įkainius (Priedas Nr. 1).

    - Užsakovas už avarijų likvidavimo darbus, nurodytus 2.3 punkte, apmoka pagal įrenginių izoliacijos remonto darbų įkainius (Priedas Nr. 1).

    - Įkainiai IZO430 ar IZO431 taikomi išimtiniais atvejais, kai: vykdomas viršvalandinis ar naktinis darbas darbo dieną - su koeficientu 0,5, o kai darbai vykdomi poilsio bei šventinėmis dienomis - su koeficientu 1,0.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI:

  - Rangovas , per 3 (trys) kalendorines dienas po DUŽ gavimo iš Užsakovo, privalo el. paštu Užsakovo atstovui patvirtinti, kad darbai bus atlikti pagal sąlygas nurodytas Užsakovo pateiktame DUŽ arba pateikti pastabas. Jei Rangovas per nurodytą terminą DUŽ nepatvirtina ir pastabų užsakymui (DUŽ) nepateikė, laikoma, kad DUŽ yra patvirtintas nurodytu terminu ir darbai bus atlikti pagal DUŽ nurodytas sąlygas.

  - Izoliavimo ir skardinimo darbai etapais: paviršių paruošimą, atskirų sluoksnių padengimą Rangovas, prieš sekančio veiksmo vykdymą, priduoda Užsakovo atsakingam specialistui. Darbų etapais pridavimą Užsakovo atstovas informuojamas ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pridavimo.

  - Terminas per kurį Užsakovas turi priimti atliktus darbus arba raštu informuoti Rangovą apie trūkumus po Dokumentacijos gavimo –3 (trys) darbo dienos.

  - Terminas per kurį Rangovas turi ištaisyti atliktų darbų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 3 (trys) darbo dienos.

  - Garantijos galiojimo metu Rangovo darbuose pastebėjęs trūkumus, Užsakovas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jeigu šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės.

  - Reikalavimai avarinių darbų atlikimui (gamybinių veiklos sutrikimų, avarinių situacijų likvidavimui). Avariniai darbai darbo metu darbo dienomis turi būti vykdomi nedelsiant. Avariniai darbai šventinėmis, poilsio dienomis ir kitais atvejais ne vėliau, kaip per 12 (dvylika) valandų nuo Užsakovo žodinio užsakymo pateikimo kontaktiniu telefonu ar el. paštu. Avariniai darbai gali būti užsakomi, bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. DUŽ dėl avarinių darbų surašomas ir pateikiamas Rangovui po darbų pradžios artimiausią darbo dieną.

- DARBŲ VYKDYMO KONTROLĖ:

  - Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti naudojamų medžiagų ir darbų kokybę .

  - Užsakovas kontroliuos paviršių dažymo kokybę.

  - Jei Užsakovas dalyvauja, tikrinant atliktų darbų kokybę ar dokumentaciją, Rangovas nėra atleidžiamas nuo sutartyje prisiimtos atsakomybės .

- PIRKIMO OBJEKTO PRIĖMIMO - PERDAVIMO TVARKA:

  - Galutinį darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

  - Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nėra trūkumų, pateikta remonto darbų dokumentacija ir sutvarkyta darbo vieta.

  - Dokumentacija pateikiama kartu su atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktu el. paštu darbus užsakiusiam Užsakovo darbuotojui.

  - Priimant darbus pasirašomas Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas (toliau- Aktas) forma Priedas Nr.3. Aktas pasirašomas elektroniniu būdu Užsakovo DVS (Dokumentų valdymo sistemoje) kartu su sąskaita faktūra.

  - Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo lėšomis.

- GARANTIJOS:

  - Atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Garantinis laikas, skaičiuojamas nuo „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto“ pasirašymo datos.

  - Rangovas atsakingas už visus gaminių ir montavimo darbų defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Rangovas, gavęs raštišką Užsakovo pretenziją dėl defekto privalo savo sąskaita, per su Užsakovu suderintą terminą, pašalinti visus defektus atsiradusius garantinio laikotarpio metu.

  - Rangovas taip pat atsako už atliktiems darbams Užsakovo patiektų medžiagų sugadinimą arba žalą Užsakovo nuosavybei, kurią, tiesiogiai ar netiesiogiai, gali sukelti atsiradę defektai.

  - Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija :

  - Prieš pradedant darbus Rangovas Užsakovui pateikia naudojamų darbams atlikti gaminių ir medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus.

  - Baigus darbus pateikia:

- paslėptų darbų aktą, kuriame aprašomas techninių reikalavimų įvykdymas;

- panaudotų medžiagų sertifikatus, atitikties deklaracijas.

  - Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba).

  - Visa pateikiama dokumentacija privalo būti teikiama el. versijoje.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

  - Rangovas Sutarties vykdymo metu turi taikyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau - Tvarkos aprašas) 1 priedo „Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas“ 13.3 punkte nurodytoms termoizoliacinėms medžiagoms Tvarkos aprašo 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ 18 punkte nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus termoizoliacinėms medžiagoms.

  - Rangovas atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bei Užsakovo vidinių teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis):

- https://www.chc.lt/data/public/uploads/2022/01/isakymas-del-raat-apraso.pdf;

- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/asr;

- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr.

  - Susidariusias atliekas Rangovas privalo atiduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokio tipo atliekas, ir pateikti Užsakovui įrodantį dokumentą, kuriame būtų nurodyti atiduotų atliekų kodai, kiekiai bei atliekų tvarkymo įmonė, kuriai atliekos buvo perduotos sutvarkymui.

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

Priedas Nr. 1 Įrenginių izoliacijos remonto darbų įkainiai - 9 lapai.

Priedas Nr. 2 Darbų užsakymo forma.

Priedas Nr. 3 Atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto forma.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).