## TS_S
Telesignalizacija
Eil. Nr. | Šaltinis | [13 empty] | DVS_ID | Informacija | DVS XA/21 | [6 empty] | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | TS | TSPĮ Bloko Nr./ Kontakto Nr. | Protokolai | [6 empty] | Protokolas |  | Būsenos |  |  |  | Normali būsena
[10 empty] | IEC 60870-5-103 | [6 empty] | PT TSPĮ IEC-60870-5-104 |  | Indikacija
[10 empty] | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos numeris | Informacijos tipas | Tipas |  |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas | 00 | 01(0) | 10(1) | 11
1 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:4;5 | D10S (C28) | [5 empty] | 25603 | AT-101-1 | M_DP_TB | 4011 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
2 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:6;7 | [6 empty] | 25608 | AT-101-1ž | M_DP_TB | 4012 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
3 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:9;10 | [6 empty] | 25604 | AT-101-2 | M_DP_TB | 4013 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
4 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:11;12 | [6 empty] | 25609 | AT-101-2ž | M_DP_TB | 4014 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
5 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:13;14 | [6 empty] | 25601 | AT-101 | M_DP_TB | 4015 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
6 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:15;16 | [6 empty] | 25602 | AT-101-0 | M_DP_TB | 4016 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
7 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:17;18 | [6 empty] | 25607 | AT-101-0ž | M_DP_TB | 4017 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
8 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:19;20 | [6 empty] | 25606 | AT-101-ž | M_DP_TB | 4018 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
9 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:21;22 | [6 empty] | 25605 | AT-101-3 | M_DP_TB | 4019 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
10 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:23;24 | [6 empty] | 25610 | AT-101-3ž | M_DP_TB | 4020 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
11 | Telšiai | 330 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:25;26 | [6 empty] | 25709 | Š3-100-1ž | M_DP_TB | 4021 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
12 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:49;50 | [6 empty] | 25725 | SRT-11 | M_DP_TB | 4022 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
13 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:39;40 | [6 empty] | 25633 | L-Pb-1 | M_DP_TB | 4033 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
14 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:41;42 | [6 empty] | 25638 | L-Pb-1ž | M_DP_TB | 4034 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
15 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:43;44 | [6 empty] | 25634 | L-Pb-2 | M_DP_TB | 4035 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
16 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:45;46 | [6 empty] | 25639 | L-Pb-2ž | M_DP_TB | 4036 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
17 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:49;50 | [6 empty] | 25637 | L-Pb-0ž | M_DP_TB | 4038 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
18 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:51;52 | [6 empty] | 25632 | L-Pb-0 | M_DP_TB | 4039 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
19 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:53;54 | [6 empty] | 25636 | L-Pb-ž | M_DP_TB | 4040 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
20 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:55;56 | [6 empty] | 25640 | L-Pb-3ž | M_DP_TB | 4041 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
21 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:57;58 | [6 empty] | 25635 | L-Pb-3 | M_DP_TB | 4042 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
22 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:14;15 | D10S (C13) | [5 empty] | 25663 | L-Ts1-1 | M_DP_TB | 4043 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
23 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:17;18 | [6 empty] | 25668 | L-Ts1-1ž | M_DP_TB | 4044 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
24 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:19;20 | [6 empty] | 25664 | L-Ts1-2 | M_DP_TB | 4045 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
25 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:21;22 | [6 empty] | 25669 | L-Ts1-2ž | M_DP_TB | 4046 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
26 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:23;24 | [6 empty] | 25661 | L-Tausalas 1 | M_DP_TB | 4047 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
27 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:25;26 | [6 empty] | 25667 | L-Ts1-0ž | M_DP_TB | 4048 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
28 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:27;28 | [6 empty] | 25662 | L-Ts1-0 | M_DP_TB | 4049 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
29 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:29;30 | [6 empty] | 25666 | L-Ts1-ž | M_DP_TB | 4050 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
30 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:31;32 | [6 empty] | 25670 | L-Ts1-3ž | M_DP_TB | 4051 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
31 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:33;34 | [6 empty] | 25665 | L-Ts1-3 | M_DP_TB | 4052 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
32 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:41;42 | D10S (C18) | [5 empty] | 25643 | L-Pl-1 | M_DP_TB | 4053 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
33 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:43;44 | [6 empty] | 25648 | L-Pl-1ž | M_DP_TB | 4054 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
34 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:45;46 | [6 empty] | 25644 | L-Pl-2 | M_DP_TB | 4055 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
35 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:47;48 | [6 empty] | 25649 | L-Pl-2ž | M_DP_TB | 4056 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
36 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:51;52 | [6 empty] | 25647 | L-Pl-0ž | M_DP_TB | 4058 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
37 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:53;54 | [6 empty] | 25642 | L-Pl-0 | M_DP_TB | 4059 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
38 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:55;56 | [6 empty] | 25646 | L-Pl-ž | M_DP_TB | 4060 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
39 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:57;58 | [6 empty] | 25650 | L-Pl-3ž | M_DP_TB | 4061 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
40 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:59;60 | [6 empty] | 25645 | L-Pl-3 | M_DP_TB | 4062 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
41 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:13;14 | [6 empty] | 25673 | L-Ts2-1 | M_DP_TB | 4063 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
42 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:15;16 | [6 empty] | 25678 | L-Ts2-1ž | M_DP_TB | 4064 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
43 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:17;18 | [6 empty] | 25674 | L-Ts2-2 | M_DP_TB | 4065 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
44 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:19;20 | [6 empty] | 25679 | L-Ts2-2ž | M_DP_TB | 4066 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
45 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:21;22 | [6 empty] | 25671 | L-Tausalas 2 | M_DP_TB | 4067 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
46 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:23;24 | [6 empty] | 25677 | L-Ts2-0ž | M_DP_TB | 4068 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
47 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:25;26 | [6 empty] | 25672 | L-Ts2-0 | M_DP_TB | 4069 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
48 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:27;28 | [6 empty] | 25676 | L-Ts2-ž | M_DP_TB | 4070 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
49 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:29;30 | [6 empty] | 25680 | L-Ts2-3ž | M_DP_TB | 4071 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
50 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:31;32 | [6 empty] | 25675 | L-Ts2-3 | M_DP_TB | 4072 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
51 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:41;42 | D10S (C13) | [5 empty] | 25653 | L-Sd-1 | M_DP_TB | 4073 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
52 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:43;44 | [6 empty] | 25658 | L-Sd-1ž | M_DP_TB | 4074 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
53 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:45;46 | [6 empty] | 25654 | L-Sd-2 | M_DP_TB | 4075 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
54 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:47;48 | [6 empty] | 25659 | L-Sd-2ž | M_DP_TB | 4076 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
55 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:51;52 | [6 empty] | 25657 | L-Sd-0ž | M_DP_TB | 4078 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
56 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:53;54 | [6 empty] | 25652 | L-Sd-0 | M_DP_TB | 4079 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
57 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:55;56 | [6 empty] | 25656 | L-Sd-ž | M_DP_TB | 4080 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
58 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:57;58 | [6 empty] | 25660 | L-Sd-3ž | M_DP_TB | 4081 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
59 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:59;60 | [6 empty] | 25655 | L-Sd-3 | M_DP_TB | 4082 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
60 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:15;16 | D10S (C8) | [5 empty] | 25706 | Š1-100-2ž | M_DP_TB | 4083 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
61 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:17;18 | [6 empty] | 25717 | AP-100-1 | M_DP_TB | 4084 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
62 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:19;20 | [6 empty] | 25720 | AP-100-1ž | M_DP_TB | 4085 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
63 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:21;22 | [6 empty] | 25708 | Š2-100-2ž | M_DP_TB | 4086 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
64 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:23;24 | [6 empty] | 25718 | AP-100-2 | M_DP_TB | 4087 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
65 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:25;26 | [6 empty] | 25721 | AP-100-2ž | M_DP_TB | 4088 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
66 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:27;28 | [6 empty] | 25716 | AP-100 | M_DP_TB | 4089 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
67 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:29;30 | [6 empty] | 25722 | AP-100-3ž | M_DP_TB | 4090 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
68 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:31;32 | [6 empty] | 25719 | AP-100-3 | M_DP_TB | 4091 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
69 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:51;52 | [6 empty] | 25712 | TŠ-100-1 | M_DP_TB | 4092 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
70 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:53;54 | [6 empty] | 25714 | TŠ-100-1ž | M_DP_TB | 4093 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
71 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:55;56 | [6 empty] | 25713 | TŠ-100-2 | M_DP_TB | 4094 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
72 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:57;58 | [6 empty] | 25715 | TŠ-100-2ž | M_DP_TB | 4095 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
73 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:3;4 | D10S (D42) | [5 empty] | 25701 | ĮT-101-1 | M_DP_TB | 4097 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
74 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:5;6 | [6 empty] | 25702 | ĮT-101-ž | M_DP_TB | 4098 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
75 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:7;8 | [6 empty] | 25705 | Š1-100-1ž | M_DP_TB | 4099 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
76 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:10;11 | [6 empty] | 25703 | ĮT-102-2 | M_DP_TB | 4100 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
77 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:12;13 | [6 empty] | 25704 | ĮT-102-ž | M_DP_TB | 4101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
78 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:14;15 | [6 empty] | 25707 | Š2-100-1ž | M_DP_TB | 4102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
79 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:44 | D10S (C28) | [5 empty] | 25723 | AT-11-0 | M_SP_TB | 2218 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
80 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:45 | [6 empty] | 25724 | AT-11-0ž | M_SP_TB | 2219 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
81 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:46 | [6 empty] | 25729 | Š1-10-ž | M_SP_TB | 2220 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
82 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:51 | [6 empty] | 25726 | SRT-11-ž | M_SP_TB | 2221 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
83 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:53 | [6 empty] | 25727 | SRT-12-0 | M_SP_TB | 2222 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
84 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:54 | [6 empty] | 25728 | SRT-12-ž | M_SP_TB | 2223 | - | Išjungtas | Įjungtas | -
85 | Telšiai | 330 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:27 | [6 empty] | 25309 | AD įrenginys ETL81 Šiauliai | M_SP_TB | 2009 |  | Norma | Gedimas
86 | Telšiai | 330 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:28 | [6 empty] | 25310 | AD įrenginys ETL81 Jelgava | M_SP_TB | 2010 |  | Norma | Gedimas
87 | Telšiai | 330 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:60 | [6 empty] | 25336 | Oscilografas | M_SP_TB | 2036 |  | Norma | Gedimas
88 | Telšiai | 330 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:61 | [6 empty] | 25337 | AT-1 gaisro pavojus | M_SP_TB | 2037 |  | Norma | Suveikė
89 | Telšiai | 330 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:62 | [6 empty] | 25338 | AT-1 gaisras | M_SP_TB | 2038 |  | Norma | Suveikė
90 | Telšiai | 330 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:63 | [6 empty] | 25339 | AT-1 priešgaisrinės signalizacijos įrenginys | M_SP_TB | 2039 |  | Norma | Gedimas
91 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:8 | [6 empty] | 25344 | AT-101 operatyvinės srovės grandinės | M_SP_TB | 2044 |  | Norma | Gedimas
92 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:27 | [6 empty] | 25345 | AT-101 eledujų slėgis | M_SP_TB | 2045 |  | Norma | Žemas
93 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:28 | [6 empty] | 25346 | AT-101 AKĮ | M_SP_TB | 2046 |  | Norma | Suveikė
94 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:29 | [6 empty] | 25347 | AT-101 spyruoklė | M_SP_TB | 2047 |  | Norma | Neįtempta
95 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:30 | [6 empty] | 25348 | AT-101-1,AT-101-2 relių pakartotojų grandinės | M_SP_TB | 2048 |  | Norma | Gedimas
96 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:42 | [6 empty] | 25360 | SRT-1 MSA | M_SP_TB | 2060 |  | Norma | Suveikė
97 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:43 | [6 empty] | 25361 | SRT-1 A | M_SP_TB | 2061 |  | Norma | Suveikė
98 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:47 | [6 empty] | 25362 | ĮT-11 U grandinės | M_SP_TB | 2062 |  | Norma | Gedimas
99 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:52 | [6 empty] | 25364 | SRT-11 operatyvinės srovės grandinės | M_SP_TB | 2064 |  | Norma | Gedimas
100 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:16 | D10S (C13) | [5 empty] | 25401 | L-Tausalas 1 operatyvinės srovės grandinės | M_SP_TB | 2101 |  | Norma | Gedimas
101 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:35 | [6 empty] | 25402 | L-Tausalas 1 spyruoklė | M_SP_TB | 2102 |  | Norma | Neįtempta
102 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:36 | [6 empty] | 25403 | L-Tausalas 1 AKĮ | M_SP_TB | 2103 |  | Norma | Suveikė
103 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:37 | [6 empty] | 25404 | L-Tausalas 1 SF6 dujų slėgis | M_SP_TB | 2104 |  | Norma | Žemas
104 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:38 | [6 empty] | 25405 | L-Tausalas 1 MSA | M_SP_TB | 2105 |  | Norma | Suveikė
105 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:39 | [6 empty] | 25406 | L-Tausalas 1 Ž | M_SP_TB | 2106 |  | Norma | Suveikė
106 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:40 | [6 empty] | 25407 | L-Ts1-1,L-Ts1-2 relių pakartotojų grandinės | M_SP_TB | 2107 |  | Norma | Gedimas
107 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:33 | D10S (C18) | [5 empty] | 25426 | L-Tausalas 2 operatyvinės srovės grandinės | M_SP_TB | 2126 |  | Norma | Gedimas
108 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:34 | [6 empty] | 25427 | L-Tausalas 2 spyruoklė | M_SP_TB | 2127 |  | Norma | Neįtempta
109 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:35 | [6 empty] | 25428 | L-Tausalas 2 AKĮ | M_SP_TB | 2128 |  | Norma | Suveikė
110 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:36 | [6 empty] | 25429 | L-Tausalas 2 SF6 dujų slėgis | M_SP_TB | 2129 |  | Norma | Žemas
111 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:37 | [6 empty] | 25430 | L-Tausalas 2 MSA | M_SP_TB | 2130 |  | Norma | Suveikė
112 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:38 | [6 empty] | 25431 | L-Tausalas 2 Ž | M_SP_TB | 2131 |  | Norma | Suveikė
113 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:39 | [6 empty] | 25432 | L-Ts2-1,L-Ts2-2 relių pakartotojų grandinės | M_SP_TB | 2132 |  | Norma | Gedimas
114 | Telšiai | 110 kV | AP-100 | RAA | 204R | 7SA522 | 1F1 | TB1:33 | [6 empty] | 25451 | AP-100 operatyvinės srovės grandinės | M_SP_TB | 2151 |  | Norma | Gedimas
115 | Telšiai | 110 kV | AP-100 | RAA | 204R | 7SA522 | 1F1 | TB1:34 | [6 empty] | 25452 | AP-100 spyruoklė | M_SP_TB | 2152 |  | Norma | Neįtempta
116 | Telšiai | 110 kV | AP-100 | RAA | 204R | 7SA522 | 1F1 | TB1:35 | [6 empty] | 25453 | AP-100 AKĮ | M_SP_TB | 2153 |  | Norma | Suveikė
117 | Telšiai | 110 kV | AP-100 | RAA | 204R | 7SA522 | 1F1 | TB1:36 | [6 empty] | 25454 | AP-100 SF6 dujų slėgis | M_SP_TB | 2154 |  | Norma | Žemas
118 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:47 | [6 empty] | 25465 | AP-100-1,AP-100-2 relių pakartotojų grandinės | M_SP_TB | 2165 |  | Norma | Gedimas
119 | Telšiai | 110 kV | AP-100 | RAA | 204R | 7SA522 | 1F1 | TB1:48 | [6 empty] | 25466 | AP-100 RAA terminalas 1F1 (204R) | M_SP_TB | 2166 |  | Norma | Gedimas
120 | Telšiai | 110 kV | AP-100 | RAA | 204R | 7SA522 | 1F1 | TB1:50 | [6 empty] | 25468 | AP-100 RAA | M_SP_TB | 2168 |  | Norma | Suveikė
121 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:9 | [6 empty] | 25475 | ĮT-101 U grandinės | M_SP_TB | 2175 |  | Norma | Gedimas
122 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:16 | [6 empty] | 25476 | ĮT-102 U grandinės | M_SP_TB | 2176 |  | Norma | Gedimas
123 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:17 | [6 empty] | 25477 | ĮT-103 U grandinės | M_SP_TB | 2177 |  | Norma | Gedimas
124 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:18 | [6 empty] | 25478 | Š1-110 kV ŠDA | M_SP_TB | 2178 |  | Norma | Suveikė
125 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:19 | [6 empty] | 25479 | Š2-110 kV ŠDA | M_SP_TB | 2179 |  | Norma | Suveikė
126 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:20 | [6 empty] | 25480 | Š1,Š2-110 kV ŠDA grandinės | M_SP_TB | 2180 |  | Norma | Gedimas
127 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:21 | [6 empty] | 25481 | 110 kV JARĮ nuo Š1-110 apsaugų | M_SP_TB | 2181 |  | Norma | Suveikė
128 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:22 | [6 empty] | 25482 | 110 kV JARĮ nuo Š2-110 apsaugų | M_SP_TB | 2182 |  | Norma | Suveikė
129 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:23 | [6 empty] | 25483 | 110 kV JARĮ įranga | M_SP_TB | 2183 |  | Norma | Gedimas
130 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:24 | [6 empty] | 25484 | 110 kV JARĮ | M_SP_TB | 2184 |  | Norma | Suveikė
131 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:25 | [6 empty] | 25485 | Operatyvinės blokuotės | M_SP_TB | 2185 |  | Norma | Gedimas
132 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:26 | [6 empty] | 25486 | Kintama operatyvinė srovė | M_SP_TB | 2186 |  | Norma | Gedimas
133 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:27 | [6 empty] | 25487 | TN1 įvadinis aj | M_SP_TB | 2187 |  | Norma | Suveikė
134 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:28 | [6 empty] | 25488 | Kintamos operatyvinės srovės sekcijinio ryšio ARĮ grandinės | M_SP_TB | 2188 |  | Norma | Gedimas
135 | Telšiai | 110 kV |  |  |  | TSPĮ |  | TB1:29 | [6 empty] | 25489 | TN2 įvadinis aj | M_SP_TB | 2189 |  | Norma | Suveikė
136 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | Vid. | [6 empty] | 25737 | TSPĮ ryšys su RAA terminalu 7SJ6355 (142P U1) | M_SP_TB | 2243 |  | Norma | Gedimas
137 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | Vid. | [6 empty] | 25738 | TSPĮ ryšys su RAA terminalu 7SJ6225 (142P U2) | M_SP_TB | 2244 |  | Norma | Gedimas
138 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | TSPĮ |  | Vid. | [6 empty] | 25739 | TSPĮ ryšys su RAA terminalu 7SJ6225 (142P U3) | M_SP_TB | 2245 |  | Norma | Gedimas
139 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 170 | 1 | SP |  | 25740 | ŠRE-13 išjungimo grandinė | M_SP_TB | 2191 |  | Norma | Gedimas
140 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 5 | SP |  | 25741 | ŠRE-3 automatikos blokavimo raktas SA2 | M_SP_TB | 2192 |  | Norma | Blokuota
141 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 11 | SP |  | 25742 | ŠRE-13 aj | M_SP_TB | 2193 |  | Įjungtas | Išjungtas
142 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 2 | SP |  | 25743 | ŠRE-13 spyruoklė | M_SP_TB | 2194 |  | Norma | Neįtempta
143 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 3 | SP |  | 25744 | AT-13-0 aj | M_SP_TB | 2195 |  | Įjungtas | Išjungtas
144 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 4 | SP |  | 25745 | AT-13-0 prijung.vald. #2 | M_SP_TB | 2196 |  | Nuotolinis | Vietinis
145 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 6 | SP |  | 25746 | 142P spinta autom.jungikl. #2 | M_SP_TB | 2197 |  | Įjungtas | Išjungtas
146 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 7 | SP |  | 25747 | Š3-10-ž autom.jungiklis #2 | M_SP_TB | 2198 |  | Įjungtas | Išjungtas
147 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 8 | SP |  | 25748 | Š3-10-ž prijung.vald. #2 | M_SP_TB | 2199 |  | Nuotolinis | Vietinis
148 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 10 | SP |  | 25749 | IT-13 U gr. autom.jungiklis #2 | M_SP_TB | 2200 |  | Įjungtas | Išjungtas
149 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 13 | SP |  | 25750 | ŠRE-3 vietinis vald. #2 | M_SP_TB | 2201 |  | Išjungtas | Įjungtas
150 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 255 | 12 | SP |  | 25751 | ŠRE-3 autom.vald.ged. #2 | M_SP_TB | 2202 |  | Norma | Blokuota
151 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 160 | 23 | SP |  | 25752 | ŠRE-3 U1 nust.grupe 1MSA #2 | M_SP_TB | 2203 |  | Išjungta | Įjungta
152 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 160 | 24 | SP |  | 25753 | ŠRE-3 U1 nust.grupe 2MSA #2 | M_SP_TB | 2204 |  | Išjungta | Įjungta
153 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 160 | 90 | SPF |  | 25754 | ŠRE-3 U1 I>aps #2 SRE-3 atkirta | M_SP_TB | 2205 |  | Norma | Suveikė
154 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 160 | 91 | SPF |  | 25755 | ŠRE-3 U1 I>>aps #2 MSA | M_SP_TB | 2206 |  | Norma | Suveikė
155 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 166 | 180 | SPF |  | 25756 | ŠRE-3 U1 JRI #2 | M_SP_TB | 2207 |  | Norma | Suveikė
156 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 150 | 161 | SPF |  | 25757 | ŠRE-3 U1 rel.veikimas #2 | M_SP_TB | 2208 |  | Norma | Suveikė
157 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U2 |  |  | 3 | 255 | 5 | SP |  | 25758 | ŠRE-3 U2 autom.vald.blok.raktu #3 | M_SP_TB | 2209 |  | Norma | Blokuota
158 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U2 |  |  | 3 | 160 | 23 | SP |  | 25759 | ŠRE-3 U2 nust.grupe 1PA #3 | M_SP_TB | 2210 |  | Išjungta | Įjungta
159 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U2 |  |  | 3 | 160 | 24 | SP |  | 25760 | ŠRE-3 U2 nust.grupe 2PA #3 | M_SP_TB | 2211 |  | Išjungta | Įjungta
160 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U2 |  |  | 3 | 255 | 20 | SP |  | 25761 | 10kV USI ventiliat.ged. #3 | M_SP_TB | 2212 |  | Norma | Gedimas
161 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U2 |  |  | 3 | 255 | 30 | SP |  | 25762 | SRE-3 U2 rel.veikimas #3 | M_SP_TB | 2213 |  | Norma | Suveikė
162 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U3 |  |  | 4 | 255 | 5 | SP |  | 25763 | SRE-3 U3 autom.vald.blok.raktu #4 | M_SP_TB | 2214 |  | Norma | Blokuota
163 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U3 |  |  | 4 | 160 | 23 | SP |  | 25764 | SRE-3 U3 nust.grupe 1PA #4 | M_SP_TB | 2215 |  | Išjungta | Įjungta
164 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U3 |  |  | 4 | 160 | 24 | SP |  | 25765 | SRE-3 U3 nust.grupe 2PA #4 | M_SP_TB | 2216 |  | Išjungta | Įjungta
165 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6225 | U3 |  |  | 4 | 255 | 30 | SP |  | 25766 | SRE-3 U3 rel.veikimas #4 | M_SP_TB | 2217 |  | Norma | Suveikė
166 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 240 | 160 | DP |  | 25731 | ŠRE-13 | M_DP_TB | 4103 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
167 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 240 | 161 | DP |  | 25732 | ŠRE-13 vežimėlis | M_DP_TB | 4104 | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida
168 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 240 | 164 | DP |  | 25733 | ŠRE-13-ž | M_DP_TB | 4105 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
169 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 240 | 162 | DP |  | 25734 | AT-13-0 | M_DP_TB | 4106 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
170 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 240 | 163 | DP |  | 25735 | Š3-10-ž | M_DP_TB | 4107 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
171 | Telšiai | 10 kV |  |  |  | 7SJ6355 | U1 |  |  | 2 | 240 | 175 | DP |  | 25736 | ĮT-13 vežimėlis | M_DP_TB | 4108 | Tarpinė | Ištrauktas | Įstumtas | Klaida
1 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SF2,4,5 | 79R | P443 | AK1 | BI 18 |  | 5 | 130 | 49 | SPI | 1 | 25074 | LN 458 TPĮ1 AK2 DIP5000 aj (79R-SF2,4,5) | M_SP_TB | 2251 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
2 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | BI 3 |  | 5 | 128 | 29 | SPI | 1 | 25075 | LN 458 TPĮ1 AK2 DIP5000 (79R) | M_SP_TB | 2252 | - | Norma | Gedimas | -
3 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | BI 19 |  | 5 | 130 | 36 | SPI | 1 | 25076 | LN 458 TPĮ1 gauta 1k.`DJ 3f išjungimas; TAKĮ draudimas` | M_SP_TB | 2253 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | BI 1 |  | 5 | 128 | 27 | SPI | 1 | 25077 | LN 458 TPĮ1 gauta 2k. `LN 458 Dist. II pagr; DJ išj;AKĮ paleid.` | M_SP_TB | 2254 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | BI 2 |  | 5 | 128 | 28 | SPI | 1 | 25078 | LN 458 TPĮ1 gauta 3k. `LN 458 Ž IV pagreit.;DJ išj.,AKĮ paleid.` | M_SP_TB | 2255 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 128 | 78 | SPI | 1 | 25079 | LN 458 I k. Dist. I | M_SP_TB | 2256 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 128 | 79 | SPI | 1 | 25080 | LN 458 I k. Dist. II | M_SP_TB | 2257 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 128 | 80 | SPI | 1 | 25081 | LN 458 I k. Dist. III | M_SP_TB | 2258 | - | Norma | Suveikė | -
9 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 128 | 81 | SPI | 1 | 25082 | LN 458 I k. Dist. IV | M_SP_TB | 2259 | - | Norma | Suveikė | -
10 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 128 | 82 | SPI | 1 | 25083 | LN 458 I k. Dist. V | M_SP_TB | 2260 | - | Norma | Suveikė | -
11 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 41 | SPI | 2 | 25084 | LN 458 I k. apsauga nuo švytavimų | M_SP_TB | 2261 | - | Norma | Suveikė | -
12 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 4 | SPI | 2 | 25085 | LN 458 I k. Dist. II arba Ž IV pagreit. | M_SP_TB | 2262 | - | Norma | Suveikė | -
13 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 5 | SPI | 2 | 25086 | LN 458 I k. Dist. II arba Ž IV telepagreit. | M_SP_TB | 2263 | - | Norma | Suveikė | -
14 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 155 | SPI | 2 | 25087 | LN 458 I k. MSA I | M_SP_TB | 2264 | - | Norma | Suveikė | -
15 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 151 | SPI | 2 | 25088 | LN 458 I k. MSA II | M_SP_TB | 2265 | - | Norma | Suveikė | -
16 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 162 | SPI | 1 | 25089 | LN 458 I k. Ž I | M_SP_TB | 2266 | - | Norma | Suveikė | -
17 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 161 | SPI | 1 | 25090 | LN 458 I k. Ž II | M_SP_TB | 2267 | - | Norma | Suveikė | -
18 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 160 | SPI | 1 | 25091 | LN 458 I k. Ž III | M_SP_TB | 2268 | - | Norma | Suveikė | -
19 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 159 | SPI | 2 | 25092 | LN 458 I k. Ž IV | M_SP_TB | 2269 | - | Norma | Suveikė | -
20 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 179 | SPI | 2 | 25093 | LN 458 I k. ĮPA | M_SP_TB | 2270 | - | Norma | Suveikė | -
21 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 6 | SPI | 2 | 25094 | LN 458 I k. linijos perkrova (į signalą I>1650A) | M_SP_TB | 2271 | - | Norma | Suveikė | -
22 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 132 | 147 | SPI | 2 | 25095 | LN 458 I k. linijos perkrova (į išjungimą I>2100A) | M_SP_TB | 2272 | - | Norma | Suveikė | -
23 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 128 | 38 | SPI | 2 | 25096 | LN 458 I k. Dist. terminalo AK1 P443 U grandinės (79R) | M_SP_TB | 2273 | - | Norma | Gedimas | -
24 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 38 | SPI | 2 | 25097 | LN 458 I k. Dist. terminalo AK1 P443 I grandinės (79R) | M_SP_TB | 2274 | - | Norma | Gedimas | -
25 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 0 | SPI | 2 | 25098 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė I (79R-AK1) | M_SP_TB | 2275 | - | Išjungta | Įjungta | -
26 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 1 | SPI | 2 | 25099 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė II (79R-AK1) | M_SP_TB | 2276 | - | Išjungta | Įjungta | -
27 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 2 | SPI | 2 | 25100 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė III (79R-AK1) | M_SP_TB | 2277 | - | Išjungta | Įjungta | -
28 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | vid |  | 5 | 131 | 3 | SPI | 1 | 25101 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė IV (79R-AK1) | M_SP_TB | 2278 | - | Išjungta | Įjungta | -
29 | Telšiai | 330kV | LN 458 | AK1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-01 | D20SZ TB3:2 |  |  |  | SPI |  | 25102 | LN 458 I k. Dist. terminalas AK1 P443 (79R) | M_SP_TB | 2279 | - | Norma | Gedimas | -
30 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SF6 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-45 | D20SZ TB3:46 |  |  |  | SPI |  | 25070 | LN 458 I k. vald. AK1 ryšio keit. su TSPĮ mait. aj (79R-SF6) | M_SP_TB | 2429 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
31 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SF1,3 | 81R | C434 | AK2 | U1403 |  | 7 | 245 | 141 | SPI | 1 | 25103 | LN 458 I k. Dist. terminalo AK1 P443 aj (79R-SF1,3) | M_SP_TB | 2280 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
32 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SF01 | 81R | C434 | AK2 | U1404 |  | 7 | 245 | 143 | SPI | 1 | 25104 | LN 458 I k. apsaugų spintos aj (79R-SF01) | M_SP_TB | 2281 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
33 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U804 |  | 7 | 242 | 17 | SPI | 1 | 25105 | LN 458 TPĮ1 siųst. 1k. `LN 458 DJ FNA; JRĮ; ĮPA` | M_SP_TB | 2282 | - | Išjungta | Įjungta | -
34 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U805 |  | 7 | 242 | 19 | SPI | 1 | 25106 | LN 458 TPĮ1 siųst. 2k. `LN 458 I k. Dist. I` | M_SP_TB | 2283 | - | Išjungta | Įjungta | -
35 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U806 |  | 7 | 242 | 21 | SPI |  | 25107 | LN 458 TPĮ1 siųst. 3k. `LN 458 I k. Ž IV` | M_SP_TB | 2284 | - | Išjungta | Įjungta | -
36 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U807 |  | 7 | 242 | 23 | SPI |  | 25108 | LN 458 TPĮ1 siųst. 5k. `LN 458 LAF LN 458 išjungimas` | M_SP_TB | 2285 | - | Išjungta | Įjungta | -
37 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U808 |  | 7 | 242 | 25 | SPI |  | 25109 | LN 458 TPĮ1 siųst. 6k. `LN 458 LAF LN 305/457 išjungimas` | M_SP_TB | 2286 | - | Išjungta | Įjungta | -
38 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U801 |  | 7 | 242 | 1 | SPI |  | 25110 | LN 458 TPĮ1 imt. 1k. `LN 458 3f išjungimas, TAKĮ draudimas` | M_SP_TB | 2287 | - | Išjungta | Įjungta | -
39 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U802 |  | 7 | 242 | 13 | SPI |  | 25111 | LN 458 TPĮ1 imt. 2k. `LN 458 Dist. II pagr.,DJ išj.,AKĮ paleid.` | M_SP_TB | 2288 | - | Išjungta | Įjungta | -
40 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U803 |  | 7 | 242 | 15 | SPI |  | 25112 | LN 458 TPĮ1 imt. 3k. `LN 458 ŽIV pagr.,DJ išj.,AKĮ paleidimas` | M_SP_TB | 2289 | - | Išjungta | Įjungta | -
1 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SF2,4,5 | 80R | P443 | AK1 | BI 18 |  | 6 | 130 | 49 | SPI | 1 | 25113 | LN 458 TPĮ2 AK2 DIP5000 aj (80R -SF2,4,5) | M_SP_TB | 2290 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
2 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | BI 3 |  | 6 | 128 | 29 | SPI | 1 | 25114 | LN 458 TPĮ2 AK2 DIP5000 (80R) | M_SP_TB | 2291 | - | Norma | Gedimas | -
3 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | BI 19 |  | 6 | 130 | 36 | SPI | 1 | 25115 | LN 458 TPĮ2 gauta 1k. `DJ 3f išjungimas; TAKĮ draudimas` | M_SP_TB | 2292 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | BI 1 |  | 6 | 128 | 27 | SPI | 1 | 25116 | LN 458 TPĮ2 gauta 2k. `LN458 Dist. II pagreit.,DJ išj.,AKĮ pal.` | M_SP_TB | 2293 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | BI 2 |  | 6 | 128 | 28 | SPI | 1 | 25117 | LN 458 TPĮ2 gauta 3k. `LN 458 Ž IV pagreit., DJ išj.,AKĮ pal.` | M_SP_TB | 2294 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 128 | 78 | SPI | 2 | 25118 | LN 458 II k. Dist. I | M_SP_TB | 2295 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 128 | 79 | SPI | 2 | 25119 | LN 458 II k. Dist. II | M_SP_TB | 2296 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 128 | 80 | SPI | 2 | 25120 | LN 458 II k. Dist. III | M_SP_TB | 2297 | - | Norma | Suveikė | -
9 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 128 | 81 | SPI | 2 | 25121 | LN 458 II k. Dist. IV | M_SP_TB | 2298 | - | Norma | Suveikė | -
10 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 128 | 82 | SPI | 2 | 25122 | LN 458 II k. Dist. V | M_SP_TB | 2299 | - | Norma | Suveikė | -
11 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 41 | SPI | 1 | 25123 | LN 458 II k. apsauga nuo švytavimų | M_SP_TB | 2300 | - | Norma | Suveikė | -
12 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 4 | SPI | 1 | 25124 | LN 458 II k. Dist. II arba Ž IV pagreit. | M_SP_TB | 2301 | - | Norma | Suveikė | -
13 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 5 | SPI | 1 | 25125 | LN 458 II k. Dist. II arba Ž IV telepagreit. | M_SP_TB | 2302 | - | Norma | Suveikė | -
14 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 155 | SPI | 2 | 25126 | LN 458 II k. MSA I | M_SP_TB | 2303 | - | Norma | Suveikė | -
15 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 151 | SPI | 2 | 25127 | LN 458 II k. MSA II | M_SP_TB | 2304 | - | Norma | Suveikė | -
16 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 162 | SPI | 2 | 25128 | LN 458 II k. Ž I | M_SP_TB | 2305 | - | Norma | Suveikė | -
17 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 161 | SPI | 2 | 25129 | LN 458 II k. Ž II | M_SP_TB | 2306 | - | Norma | Suveikė | -
18 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 160 | SPI | 2 | 25130 | LN 458 II k. Ž III | M_SP_TB | 2307 | - | Norma | Suveikė | -
19 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 159 | SPI | 2 | 25131 | LN 458 II k. Ž IV | M_SP_TB | 2308 | - | Norma | Suveikė | -
20 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 179 | SPI | 2 | 25132 | LN 458 II k. ĮPA | M_SP_TB | 2309 | - | Norma | Suveikė | -
21 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 6 | SPI | 2 | 25133 | LN 458 II k. linijos perkrova (į signalą I>1650A) | M_SP_TB | 2310 | - | Norma | Suveikė | -
22 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 132 | 147 | SPI | 2 | 25134 | LN 458 II k. linijos perkrova (į išjungimą I>2100A) | M_SP_TB | 2311 | - | Norma | Suveikė | -
23 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 128 | 38 | SPI | 1 | 25135 | LN 458 II k. Dist. terminalo AK1 P443 U grandinės (80R) | M_SP_TB | 2312 | - | Norma | Gedimas | -
24 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 38 | SPI | 1 | 25136 | LN 458 II k. Dist. terminalo AK1 P443 I grandinės (80R) | M_SP_TB | 2313 | - | Norma | Gedimas | -
25 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 0 | SPI | 1 | 25137 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė I (80R-AK1) | M_SP_TB | 2314 | - | Išjungta | Įjungta | -
26 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 1 | SPI | 1 | 25138 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė II (80R-AK1) | M_SP_TB | 2315 | - | Išjungta | Įjungta | -
27 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 2 | SPI | 1 | 25139 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė III (80R-AK1) | M_SP_TB | 2316 | - | Išjungta | Įjungta | -
28 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | vid |  | 6 | 131 | 3 | SPI | 1 | 25140 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė IV (80R-AK1) | M_SP_TB | 2317 | - | Išjungta | Įjungta | -
29 | Telšiai | 330kV | LN 458 | AK1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-02 | D20SZ TB3:3 |  |  |  | SPI |  | 25141 | LN 458 II k. Dist. terminalas AK1 P443 (80R) | M_SP_TB | 2318 | - | Norma | Gedimas | -
30 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SF6 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-46 | D20SZ TB3:47 |  |  |  | SPI |  | 25071 | LN 458 II k. vald. AK1 ryšio keit.su TSPĮ mait. aj (80R-SF6) | M_SP_TB | 2446 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
1 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | Logika |  | 9 | 163 | 7 | SPI | 1 | 25152 | L1-458 TAKĮ draudimas | M_SP_TB | 2329 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Telšiai | 330kV | ĮT-458 | SF2.1 | 81R | P841 | AK1 | BI 12 |  | 9 | 162 | 43 | SPI | 1 | 25153 | L1-458 (ĮT-458 žvaigždė RAA) U grandinių aj (ĮT-458-SF2.1) | M_SP_TB | 2330 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
3 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | BI 21 |  | 9 | 162 | 52 | SPI | 1 | 25154 | L1-458 išjungimas nuo Š1-301 ŠDA | M_SP_TB | 2331 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | BI 22 |  | 9 | 162 | 53 | SPI | 1 | 25155 | L1-458 išjungimas nuo AT-1 pagrindinių ir rezervinių apsaugų | M_SP_TB | 2332 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | Logika |  | 7 | 245 | 133 | SPI |  | 25156 | L1-458 įjungimo grandinė | M_SP_TB | 2333 | - | Norma | Gedimas | -
6 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | Logika |  | 7 | 245 | 136 | SPI |  | 25157 | L1-458 išjungimo grandinė I | M_SP_TB | 2334 | - | Norma | Gedimas | -
7 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | Logika |  | 7 | 245 | 138 | SPI |  | 25158 | L1-458 išjungimo grandinė II | M_SP_TB | 2335 | - | Norma | Gedimas | -
8 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SF1,3 | 81R | C434 | AK2 | U1503 |  | 7 | 246 | 21 | SPI |  | 25159 | L1-458 valdiklio AK1 P841 aj (81R-SF1,3) | M_SP_TB | 2336 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
9 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SF2,4-6 | 81R | P841 | AK1 | BI 15 |  | 9 | 162 | 46 | SPI | 1 | 25160 | L1-458 valdiklio AK2 C434 aj (81R-SF2,4-7) | M_SP_TB | 2337 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
10 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SF01 | 81R | C434 | AK2 | U1504 |  | 7 | 246 | 23 | SPI |  | 25161 | L1-458 automatikos spintos aj (81R-SF01) | M_SP_TB | 2338 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
11 | Telšiai | 330kV | L1-458 | AK1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-03 | D20SZ TB3:4 |  |  |  | SPI |  | 25162 | L1-458 valdiklis AK1 P841 (81R) | M_SP_TB | 2339 | - | Norma | Gedimas | -
12 | Telšiai | 330kV | L1-458 | AK2 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-04 | D20SZ TB3:5 |  |  |  | SPI |  | 25163 | L1-458 valdiklis AK2 C434 (81R) | M_SP_TB | 2340 | - | Norma | Gedimas | -
13 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SF7 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-47 | D20SZ TB3:48 |  |  |  | SPI |  | 25072 | L1-458 vald. AK1, AK2 ryšio keit. su TSPĮ aj (81R-SF7) | M_SP_TB | 2447 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
14 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 |  |  | 7 | 242 | 3/4 | DPI | 1 | 25164 | L1-458 | M_DP_TB | 4111 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
15 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | BI 3,4 |  | 9 | 163 | 9/10 | DPI | 1 | 25165 | L1-458 fA | M_DP_TB | 4112 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
16 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | BI 5,6 |  | 9 | 163 | 11/12 | DPI | 1 | 25166 | L1-458 fB | M_DP_TB | 4113 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
17 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | BI 7,8 |  | 9 | 163 | 13/14 | DPI | 1 | 25167 | L1-458 fC | M_DP_TB | 4114 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
18 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid |  | 9 | 163 | 0 | SPI | 1 | 25168 | L1-458 RAA nuostatų grupė I (81R-AK1) | M_SP_TB | 2341 | - | Išjungta | Įjungta | -
19 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid |  | 9 | 163 | 1 | SPI | 1 | 25169 | L1-458 RAA nuostatų grupė II (81R-AK1) | M_SP_TB | 2342 | - | Išjungta | Įjungta | -
20 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid |  | 9 | 163 | 2 | SPI | 1 | 25170 | L1-458 RAA nuostatų grupė III (81R-AK1) | M_SP_TB | 2343 | - | Išjungta | Įjungta | -
21 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid |  | 9 | 163 | 3 | SPI | 1 | 25171 | L1-458 RAA nuostatų grupė IV (81R-AK1) | M_SP_TB | 2344 | - | Išjungta | Įjungta | -
22 | Telšiai | 330kV | L1-458 | S10 | 81R | C434 | AK2 | U1304 |  | 7 | 246 | 25 | DPI |  | 25172 | L1-458 valdymo režimas (L1-458 gnybtynų sp.-S10) | M_DP_TB | 4201 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
23 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | vid. |  | 7 | 246 | 27 | SPI |  | 25173 | L1-458 prijunginio nuotolinio valdymo režimas | M_SP_TB | 2345 | - | DVS | Valdiklis | -
24 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458 | 81R | C434 | AK2 | U1505 |  | 7 | 246 | 29 | SPI |  | 25174 | L1-458 SF6 dujų slėgis | M_SP_TB | 2346 | - | Norma | Žemas | -
25 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458 | 81R | C434 | AK2 | U1506 |  | 7 | 246 | 31 | SPI |  | 25175 | L1-458 valdymas dėl SF6 dujų slėgio | M_SP_TB | 2347 | - | Norma | Blokuotas | -
26 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458 | 81R | C434 | AK2 | U1601 |  | 7 | 245 | 102 | SPI |  | 25176 | L1-458 pavara | M_SP_TB | 2348 | - | Neparuošta | Paruošta | -
27 | Telšiai | 330kV | L1-458 | Q23 | 81R | C434 | AK2 | U1306 |  | 7 | 246 | 33 | SPI |  | 25177 | L1-458 pavarų aj (fABC pavaros-Q.23) | M_SP_TB | 2349 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
28 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-0 | 81R | C434 | AK2 | U1105,1106 |  | 7 | 242 | 5 | DPI |  | 25178 | L1-458-0 | M_DP_TB | 4115 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
29 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SA1 | 81R | C434 | AK2 | U819 |  | 7 | 246 | 37 | DPI |  | 25179 | L1-458-0 valdymo režimas (fB pavara-S1) | M_DP_TB | 4202 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
30 | Telšiai | 330kV | L1-458 | QM1 | 81R | C434 | AK2 | U822 |  | 7 | 246 | 39 | SPI |  | 25180 | L1-458-0 pavarų aj (fABC pavaros-QM1) | M_SP_TB | 2350 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
31 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-0ž | 81R | C434 | AK2 | U1201,1202 |  | 7 | 242 | 7 | DPI |  | 25181 | L1-458-0ž | M_DP_TB | 4116 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
32 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SA1 | 81R | C434 | AK2 | U823 |  | 7 | 246 | 43 | DPI |  | 25182 | L1-458-0ž valdymo režimas (fB pavara-SA1) | M_DP_TB | 4203 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
33 | Telšiai | 330kV | L1-458 | QM1 | 81R | C434 | AK2 | U1002 |  | 7 | 246 | 45 | SPI |  | 25183 | L1-458-0ž pavarų aj (fABC pavaros-QM1 ) | M_SP_TB | 2351 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
34 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-1ž | 81R | C434 | AK2 | U1203,1204 |  | 7 | 242 | 11 | DPI |  | 25184 | L1-458-1ž | M_DP_TB | 4117 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
35 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SA1 | 81R | C434 | AK2 | U1003 |  | 7 | 246 | 49 | DPI |  | 25185 | L1-458-1ž valdymo režimas (fB pavara-SA1) | M_DP_TB | 4204 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
36 | Telšiai | 330kV | L1-458 | QM1 | 81R | C434 | AK2 | U1006 |  | 7 | 246 | 51 | SPI |  | 25186 | L1-458-1ž pavarų aj (fABC pavaros-QM1 ) | M_SP_TB | 2352 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
37 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-1 | 81R | C434 | AK2 | U1205,1206 |  | 7 | 242 | 9 | DPI |  | 25187 | L1-458-1 | M_DP_TB | 4118 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
38 | Telšiai | 330kV | L1-458 | SA1 | 81R | C434 | AK2 | U1101 |  | 7 | 246 | 55 | DPI |  | 25188 | L1-458-1 valdymo režimas (fB pavara-SA1) | M_DP_TB | 4205 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
39 | Telšiai | 330kV | L1-458 | QM1 | 81R | C434 | AK2 | U1104 |  | 7 | 246 | 57 | SPI |  | 25189 | L1-458-1 pavarų aj (fABC pavaros-QM1) | M_SP_TB | 2353 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
40 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid. |  | 9 | 165 | 66 | SPI | 2 | 25190 | L1-458 JRĮ | M_SP_TB | 2354 | - | Norma | Suveikė | -
41 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid. |  | 9 | 164 | 187 | SPI | 2 | 25191 | L1-458 FNA | M_SP_TB | 2355 | - | Norma | Suveikė | -
42 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid. |  | 9 | 165 | 76 | SPI | 1 | 25192 | L1-458 TAKĮ | M_SP_TB | 2356 | - | Norma | Suveikė | -
43 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | vid. |  | 9 | 165 | 77 | SPI | 1 | 25193 | L1-458 VAKĮ | M_SP_TB | 2357 | - | Norma | Suveikė | -
44 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | Logika | [6 empty] | 25246 | L1-458 JRĮ (LRFVT) | M_SP_TB | 2397 | - | Išjungta | Įjungta | -
45 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U809 |  | 7 | 242 | 27 | SPI |  | 25194 | LN 458 I k. L1-458 3f išjungimas (RFVT) | M_SP_TB | 2358 | - | Išjungta | Įjungta | -
46 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U810 |  | 7 | 242 | 29 | SPI |  | 25195 | LN 458 II k. L1-458 3f išjungimas (RFVT) | M_SP_TB | 2359 | - | Išjungta | Įjungta | -
47 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U811 |  | 7 | 242 | 31 | SPI |  | 25196 | L1-458 FNA (RFVT) | M_SP_TB | 2360 | - | Išjungta | Įjungta | -
48 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U812 |  | 7 | 242 | 33 | SPI |  | 25197 | L1-458 TAKĮ; VAKĮ (RFVT) | M_SP_TB | 2361 | - | Išjungta | Įjungta | -
49 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U813 |  | 7 | 242 | 35 | SPI |  | 25198 | L1-458 JRĮ paleidimas nuo Š1-330 ŠDA (RFVT) | M_SP_TB | 2362 | - | Išjungta | Įjungta | -
50 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U815 |  | 7 | 242 | 39 | SPI |  | 25200 | L1-458 JRĮ poveikis į kitus 330 kV DJ (RFVT) | M_SP_TB | 2364 | - | Išjungta | Įjungta | -
51 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U816 |  | 7 | 242 | 41 | SPI |  | 25201 | L1-458 išjungimas nuo kitų 330 kV DJ JRĮ (RFVT) | M_SP_TB | 2365 | - | Išjungta | Įjungta | -
52 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U817 |  | 7 | 242 | 43 | SPI |  | 25202 | LN 458 I k. L1-458 1f išjungimas (RFVT) | M_SP_TB | 2366 | - | Išjungta | Įjungta | -
53 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | U818 |  | 7 | 242 | 45 | SPI |  | 25203 | LN 458 II k. L1-458 1f išjungimas (RFVT) | M_SP_TB | 2367 | - | Išjungta | Įjungta | -
1 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SF1,3 | 83R | TSPĮ | TSPĮ | TS-07 | D20SZ TB3:8 |  |  |  | SPI |  | 25254 | L-458-0/ž, Š-458-ž valdiklio AK1 P139 maitinimo aj (83R-SF1,3) | M_SP_TB | 2405 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
2 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 83R | TSPĮ | TSPĮ | TS-08 | D20SZ TB3:9 |  |  |  | SPI |  | 25255 | L-458-0/ž, Š-458-ž valdiklis AK1 P139 (83R) | M_SP_TB | 2406 | - | Norma | Gedimas | -
3 | Telšiai | 330kV | LN 458 | RAA | 83R | P139 | AK1 | vid. |  | 11 | 249 | 1 | SPI |  | 25256 | L-458-0/ž, Š-458-ž nuotolinio valdymo režimas | M_SP_TB | 2407 | - | DVS | Valdiklis | -
4 | Telšiai | 330kV | LN 458 | L-458-0 | 83R | P139 | AK1 | U605,606 |  | 11 | 242 | 3 | DPI |  | 25257 | L-458-0 | M_DP_TB | 4127 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
5 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SA1 | 83R | P139 | AK1 | U818 |  | 11 | 163 | 99 | DPI |  | 25258 | L-458-0 valdymo režimas (fB pavara-SA1) | M_DP_TB | 4211 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
6 | Telšiai | 330kV | LN 458 | QM1 | 83R | P139 | AK1 | U820 |  | 11 | 163 | 109 | SPI |  | 25259 | L-458-0 pavarų maitinimo aj (fA,B,C pavaros-QM1) | M_SP_TB | 2408 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
7 | Telšiai | 330kV | LN 458 | Š-458-ž | 83R | P139 | AK1 | U603,604 |  | 11 | 242 | 5 | DPI |  | 25260 | Š-458-ž | M_DP_TB | 4128 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
8 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SA1 | 83R | P139 | AK1 | U810 |  | 11 | 163 | 103 | DPI |  | 25261 | Š-458-ž valdymo režimas (fB pavara-SA1) | M_DP_TB | 4212 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida
9 | Telšiai | 330kV | LN 458 | QM1 | 83R | P139 | AK1 | U812 |  | 11 | 163 | 113 | SPI |  | 25262 | Š-458-ž pavarų maitinimo aj (fA,B,C pavaros-QM1) | M_SP_TB | 2409 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
10 | Telšiai | 330kV | LN 458 | L-458-ž | 83R | P139 | AK1 | U601,602 |  | 11 | 242 | 1 | DPI |  | 25263 | L-458-ž | M_DP_TB | 4129 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida
11 | Telšiai | 330kV | LN 458 | SA1 | 83R | P139 | AK1 | U801 |  | 11 | 163 | 101 | DPI |  | 25264 | L-458-ž valdymo režimas (fB pavara-SA1) | M_DP_TB | 4213 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | -
12 | Telšiai | 330kV | LN 458 | QM1 | 83R | P139 | AK1 | U804 |  | 11 | 163 | 117 | SPI |  | 25265 | L-458-ž pavarų maitinimo aj (fA,B,C pavaros-QM1) | M_SP_TB | 2410 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
1 | Telšiai | 0,4kV | TAS-1 | SF10, SF11 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-5 | D20SZ TB3:6 |  |  |  | SPI |  | 25247 | TAS-1 įrenginių aj (TAS-1-SF10,11) | M_SP_TB | 2398 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
2 | Telšiai | 0,4kV | GPS-1 | SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-09 | D20SZ TB3:10 |  |  |  | SPI |  | 25266 | GPS-1-0,4 paskirstymo aj (SF1-5) | M_SP_TB | 2411 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
3 | Telšiai | 0,2kV | GPS-1 | SF101, SF102, SF103, SF104 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-10 | D20SZ TB3:11 |  |  |  | SPI |  | 25267 | GPS-1-0,2 DC paskirstymo aj (SF101-104) | M_SP_TB | 2412 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
4 | Telšiai | 0,4kV | GPS-2 | SF1, SF2, SF3, SF4 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-17 | D20SZ TB3:18 |  |  |  | SPI |  | 25268 | GPS-2-0,4 paskirstymo aj (SF1-4) | M_SP_TB | 2413 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
5 | Telšiai | 0,2kV | GPS-2 | SF101, SF102, SF103 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-18 | D20SZ TB3:19 |  |  |  | SPI |  | 25269 | GPS-2-0,2 DC paskirstymo aj (SF101-103) | M_SP_TB | 2414 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
6 | Telšiai | 330kV | L2-458-0/0ž | SF1, SF2, SF3 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-11 | D20SZ TB3:12 |  |  |  | SPI |  | 25270 | L2-458-0/0ž gnybtyno paskirstymo aj (SF1-3) | M_SP_TB | 2415 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
7 | Telšiai | 0,4kV | GPS-3 | SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-12 | D20SZ TB3:13 |  |  |  | SPI |  | 25248 | GPS-3-0,4 paskirstymo aj (1 grupė) | M_SP_TB | 2399 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
8 | Telšiai | 330kV | L2-457-2/2ž | SF1, SF2, SF3 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-13 | D20SZ TB3:14 |  |  |  | SPI |  | 25271 | L2-457-2/2ž gnybtyno paskirstymo aj (SF1-3) | M_SP_TB | 2416 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
9 | Telšiai | 0,2kV | GPS-3 | SF101, SF102, SF103 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-14 | D20SZ TB3:15 |  |  |  | SPI |  | 25249 | GPS-3-0,2 DC paskirstymo aj (2 grupė) | M_SP_TB | 2400 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
10 | Telšiai | 330kV | L-458-0/0ž | SF1, SF2, SF3 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-19 | D20SZ TB3:20 |  |  |  | SPI |  | 25272 | L1-458-0/0ž gnybtyno paskirstymo aj (SF1-3) | M_SP_TB | 2417 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
11 | Telšiai | 0,4kV | GPS-4 | SF1, SF2, SF3, SF4, SF5 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-20 | D20SZ TB3:21 |  |  |  | SPI |  | 25250 | GPS-4-0,4 paskirstymo aj (3 grupė) | M_SP_TB | 2401 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
12 | Telšiai | 330kV | L-458-1/1ž | SF1, SF2, SF3 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-21 | D20SZ TB3:22 |  |  |  | SPI |  | 25273 | L1-458-1/1ž gnybtyno paskirstymo aj (SF1-3) | M_SP_TB | 2418 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
13 | Telšiai | 0,2kV | GPS-4 | SF101, SF102, SF103, SF104 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-22 | D20SZ TB3:23 |  |  |  | SPI |  | 25251 | GPS-4-0,2 DC paskirstymo aj (4 grupė) | M_SP_TB | 2402 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
14 | Telšiai | 330kV | L-458-0ž, Š-458-ž | SF1, SF2, SF3, SF4 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-23 | D20SZ TB3:24 |  |  |  | SPI |  | 25274 | L-458-0/ž, Š-458-ž gnybtyno paskirstymo aj (SF1-4) | M_SP_TB | 2419 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
15 | Telšiai | 330kV | ĮT-458 | SF1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-15 | D20SZ TB3:16 |  |  |  | SPI |  | 25275 | ĮT-458 apskaitos U grandinių aj (ĮT-458 gnybt.-SF1) | M_SP_TB | 2420 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
16 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | QF100, FU1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-26 | D20SZ TB3:27 |  |  |  | SPI |  | 25276 | NSSRS-0,2 AB saugiklis/kirtiklis (QF100/FU1) | M_SP_TB | 2421 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
17 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | SF101 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-28 | D20SZ TB3:29 |  |  |  | SPI |  | 25277 | NSSRS-0,2 I š.s. AB aj (SF101) | M_SP_TB | 2422 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
18 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | SF104 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-25 | D20SZ TB3:26 |  |  |  | SPI |  | 25278 | NSSRS-0,2 I š.s. įvadinis aj (SF104) | M_SP_TB | 2423 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
19 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | 1SF1-5,7-16,22 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-29 | D20SZ TB3:30 |  |  |  | SPI |  | 25279 | NSSRS-0,2 I š.s. paskirstymo aj (1SF1-25) | M_SP_TB | 2424 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
20 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | SF105 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-30 | D20SZ TB3:31 |  |  |  | SPI |  | 25280 | NSSRS-0,2 II š.s. įvadinis aj (SF105) | M_SP_TB | 2425 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
21 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | SF103 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-31 | D20SZ TB3:32 |  |  |  | SPI |  | 25281 | NSSRS-0,2 sekcijinis aj (SF103) | M_SP_TB | 2426 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
22 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | SF102 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-32 | D20SZ TB3:33 |  |  |  | SPI |  | 25282 | NSSRS-0,2 II š.s. AB aj (SF102) | M_SP_TB | 2427 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
23 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | 2SF1-2,5-16 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-33 | D20SZ TB3:31 |  |  |  | SPI |  | 25283 | NSSRS-0,2 II š.s. paskirstymo aj (2SF1-24) | M_SP_TB | 2428 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
24 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | įkroviklis Nr.1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-35 | D20SZ TB3:36 |  |  |  | SPI |  | 25285 | NSSRS-0,2 įkroviklis Nr.1 | M_SP_TB | 2430 | - | Norma | Gedimas | -
25 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | įkroviklis Nr.1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-36 | D20SZ TB3:37 |  |  |  | SPI |  | 25286 | NSSRS-0,2 įkroviklio Nr.1 aukšta U | M_SP_TB | 2431 | - | Norma | Suveikė | -
26 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | įkroviklis Nr.1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-37 | D20SZ TB3:38 |  |  |  | SPI |  | 25287 | NSSRS-0,2 įkroviklio Nr.1 žema U | M_SP_TB | 2432 | - | Norma | Suveikė | -
27 | Telšiai | 330kV | ĮT-302 | SF1, SF2 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-38 | D20SZ TB3:39 |  |  |  | SPI |  | 25252 | ĮT-302 U grandinių aj (ĮT-302 gnybt.-SF1,2) | M_SP_TB | 2403 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
28 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | įkroviklis Nr.2 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-39 | D20SZ TB3:40 |  |  |  | SPI |  | 25288 | NSSRS-0,2 įkroviklis Nr.2 | M_SP_TB | 2433 | - | Norma | Gedimas
29 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | įkroviklis Nr.2 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-40 | D20SZ TB3:41 |  |  |  | SPI |  | 25289 | NSSRS-0,2 įkroviklio Nr.2 aukšta U | M_SP_TB | 2434 | - | Norma | Suveikė | -
30 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | įkroviklis Nr.2 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-41 | D20SZ TB3:42 |  |  |  | SPI |  | 25290 | NSSRS-0,2 įkroviklio Nr.2 žema U | M_SP_TB | 2435 | - | Norma | Suveikė | -
31 | Telšiai | 330kV | ĮT-302 | SF01 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-42 | D20SZ TB3:43 |  |  |  | SPI |  | 25253 | ĮT-302 gnybtyno savų reikmių aj (ĮT-302 gnybt.-SF01) | M_SP_TB | 2404 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
32 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | NSSRS | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-43 | D20SZ TB3:44 |  |  |  | SPI |  | 25291 | NSSRS-0,2 įžemėjimas NS tinkle | M_SP_TB | 2436 | - | Norma | Suveikė | -
33 | Telšiai | 0,2kV | TAS | NSSRS | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-16 | D20SZ TB3:17 |  |  |  | SPI |  | 25292 | TAS įvadinis aj (TAS-SF02,03) | M_SP_TB | 2437 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
34 | Telšiai | 0,2kV | NSSRS | 3SF1 | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-44 | D20SZ TB3:45 |  |  |  | SPI |  | 25293 | NSSRS-0,2 Ryšių aparatūros maitinimo aj (3SF1) | M_SP_TB | 2438 | - | Įjungtas | Išjungtas | -
Kita
1 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN 458 I kompl. | 19R | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25294 | TSPĮ ryšys su LN 458 I k. Dist. terminalu AK1 P443 (79R) | M_SP_TB | 2439 | - | Norma | Gedimas | -
2 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN 458 II kompl. | 19R | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25295 | TSPĮ ryšys su LN 458 II k. Dist. terminalu AK1 P443 (80R) | M_SP_TB | 2440 | - | Norma | Gedimas | -
3 | Telšiai | 330kV | L-458 | L-458 | 19R | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25296 | TSPĮ ryšys su L1-458 valdikliu AK1 P841 (81R) | M_SP_TB | 2441 | - | Norma | Gedimas | -
4 | Telšiai | 330kV | L-458 | L-458 | 19R | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25297 | TSPĮ ryšys su L1-458 valdikliu AK2 C434 (81R) | M_SP_TB | 2442 | - | Norma | Gedimas | -
5 | Telšiai | 330kV | L-458-0 | L-458-0 | 19R | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25300 | TSPĮ ryšys su L-458-0/Š-458-ž/L-458-ž valdikliu AK1 P139 (83R) | M_SP_TB | 2445 | - | Norma | Gedimas | -
6 | Telšiai | 330kV | AT-1 | ĮR valdiklis | R22 | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25040 | TSPĮ ryšys su AT-1 ĮR valdikliu C01 (R22) | M_SP_TB | 2549 | - | Norma | Gedimas | - | Norma
LN-457
1 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BO03 |  | 12 | 126 | 1 | SPI | 1 | 25513 | LN 457 I k. TPĮ3 išsiųsta A kom. į Jelgavos TP | M_SP_TB | 2449 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BO04 |  | 12 | 126 | 2 | SPI | 1 | 25514 | LN 457 I k. TPĮ3 išsiųsta D kom. į Jelgavos TP | M_SP_TB | 2450 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BO01 |  | 12 | 126 | 3 | SPI | 1 | 25515 | LN 457 I k. TPĮ1 išsiųsta A kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2451 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BO02 |  | 12 | 126 | 4 | SPI | 1 | 25516 | LN 457 I k. TPĮ2 išsiųsta 2 kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2452 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BI15 |  | 12 | 127 | 2 | SPI | 1 | 25570 | LN 457 I k. TPĮ1 ETL (+76R) | M_SP_TB | 2508 | - | Norma | Gedimas | -
6 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BI09 |  | 12 | 126 | 5 | SPI | 1 | 25517 | LN 457 I k. TPĮ3 gauta A kom. iš Jelgavos TP | M_SP_TB | 2453 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BI14 |  | 12 | 126 | 6 | SPI | 1 | 25518 | LN 457 I k. TPĮ3 gauta D kom. iš Jelgavos TP | M_SP_TB | 2454 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BI08 |  | 12 | 126 | 7 | SPI | 1 | 25519 | LN 457 I k. TPĮ1 gauta A k. arba TPĮ2 2 k. iš Šiaulių TP | M_SP_TB | 2455 | - | Norma | Suveikė | -
9 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | BI10 |  | 12 | 126 | 8 | SPI | 1 | 25520 | LN 457 I k. TPĮ3 gauta C kom. iš Jelgavos TP | M_SP_TB | 2456 | - | Norma | Suveikė | -
10 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 78 | SPI | 2 | 25521 | LN 457 I k. Dist. I | M_SP_TB | 2457 | - | Norma | Suveikė | -
11 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 79 | SPI | 2 | 25522 | LN 457 I k. Dist. II | M_SP_TB | 2458 | - | Norma | Suveikė | -
12 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 80 | SPI | 2 | 25523 | LN 457 I k. Dist. III | M_SP_TB | 2459 | - | Norma | Suveikė | -
13 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 81 | SPI | 2 | 25524 | LN 457 I k. Dist. IV | M_SP_TB | 2460 | - | Norma | Suveikė | -
14 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 82 | SPI | 2 | 25525 | LN 457 I k. Dist. V | M_SP_TB | 2461 | - | Norma | Suveikė | -
15 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 64 | SPI | 2 | 25526 | LN 457 I k. apsauga nuo švytavimų | M_SP_TB | 2462 | - | Norma | Suveikė | -
16 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 130 | 69 | SPI | 2 | 25527 | LN 457 I k. MSA | M_SP_TB | 2463 | - | Norma | Suveikė | -
17 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 130 | 70 | SPI | 2 | 25528 | LN 457 I k. A | M_SP_TB | 2464 | - | Norma | Suveikė | -
18 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 130 | 90 | SPI | 2 | 25529 | LN 457 I k. Ž I | M_SP_TB | 2465 | - | Norma | Suveikė | -
19 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 130 | 91 | SPI | 2 | 25530 | LN 457 I k. Ž II | M_SP_TB | 2466 | - | Norma | Suveikė | -
20 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 130 | 92 | SPI | 2 | 25531 | LN 457 I k. Ž III | M_SP_TB | 2467 | - | Norma | Suveikė | -
21 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 130 | 93 | SPI | 2 | 25532 | LN 457 I k. Ž IV | M_SP_TB | 2468 | - | Norma | Suveikė | -
22 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 65 | SPI | 2 | 25533 | LN 457 I k. ĮPA (U>396kV) | M_SP_TB | 2469 | - | Norma | Suveikė | -
23 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 128 | 66 | SPI | 2 | 25534 | LN 457 I k. RAA terminalo AK1 REL-670 U grandinės (77R) | M_SP_TB | 2470 | - | Norma | Gedimas | -
24 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 132 | 23 | SPI | 1 | 25535 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė I (77R-AK1) | M_SP_TB | 2471 | - | Išjungta | Įjungta | -
25 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 132 | 24 | SPI | 1 | 25536 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė II (77R-AK1) | M_SP_TB | 2472 | - | Išjungta | Įjungta | -
26 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 132 | 25 | SPI | 1 | 25537 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė III (77R-AK1) | M_SP_TB | 2473 | - | Išjungta | Įjungta | -
27 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 132 | 26 | SPI | 1 | 25538 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė IV (77R-AK1) | M_SP_TB | 2474 | - | Išjungta | Įjungta | -
28 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | vid |  | 12 | 127 | 1 | SPI | 1 | 25539 | LN 457 II k. RAA terminalas AK2 REL-670 (77R) | M_SP_TB | 2475 | - | Norma | Gedimas | -
29 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | TSPĮ | TSPĮ | TSPĮ | TS-24 | D20SZ TB3:25 |  |  |  | SPI |  | 25540 | LN 457 AK1, AK2 ryšio keit. su TSPĮ mait. aj (139R-SF7) | M_SP_TB | 2476 |  | Įjungtas | Išjungtas | -
1 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BO03 |  | 13 | 126 | 1 | SPI | 1 | 25541 | LN 457 II k. TPĮ3 išsiųsta B kom. į Jelgavos TP | M_SP_TB | 2477 | - | Norma | Suveikė | -
2 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BO04 |  | 13 | 126 | 2 | SPI | 1 | 25542 | LN 457 II k. TPĮ3 išsiųsta D kom. į Jelgavos TP | M_SP_TB | 2478 | - | Norma | Suveikė | -
3 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BO01 |  | 13 | 126 | 3 | SPI | 1 | 25543 | LN 457 II k. TPĮ1 išsiųsta B kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2479 | - | Norma | Suveikė | -
4 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BO02 |  | 13 | 126 | 4 | SPI | 1 | 25544 | LN 457 II k. TPĮ2 išsiųsta 3 kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2480 | - | Norma | Suveikė | -
5 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI09 |  | 13 | 126 | 5 | SPI | 1 | 25545 | LN 457 II k. TPĮ3 gauta B kom. iš Jelgavos TP | M_SP_TB | 2481 | - | Norma | Suveikė | -
6 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI15 |  | 13 | 126 | 6 | SPI | 1 | 25546 | LN 457 II k. TPĮ1 gauta D k. arba TPĮ2 4 k. iš Šiaulių TP | M_SP_TB | 2482 | - | Norma | Suveikė | -
7 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI08 |  | 13 | 126 | 7 | SPI | 1 | 25547 | LN 457 II k. TPĮ1 gauta B k. arba TPĮ2 3 k. iš Šiaulių TP | M_SP_TB | 2483 | - | Norma | Suveikė | -
8 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI15 |  | 13 | 127 | 2 | SPI | 1 | 25571 | LN 457 II k. TPĮ2 SEL (+76R) | M_SP_TB | 2509 | - | Norma | Gedimas | -
9 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI14 |  | 13 | 126 | 8 | SPI | 1 | 25548 | LN 457 II k. TPĮ1 gauta C k. arba TPĮ2 1 k. iš Šiaulių TP | M_SP_TB | 2484 | - | Norma | Suveikė | -
10 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 78 | SPI | 2 | 25549 | LN 457 II k. Dist. I | M_SP_TB | 2485 | - | Norma | Suveikė | -
11 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 79 | SPI | 2 | 25550 | LN 457 II k. Dist. II | M_SP_TB | 2486 | - | Norma | Suveikė | -
12 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 80 | SPI | 2 | 25551 | LN 457 II k. Dist. III | M_SP_TB | 2487 | - | Norma | Suveikė | -
13 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 81 | SPI | 2 | 25552 | LN 457 II k. Dist. IV | M_SP_TB | 2488 | - | Norma | Suveikė | -
14 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 82 | SPI | 2 | 25553 | LN 457 II k. Dist. V | M_SP_TB | 2489 | - | Norma | Suveikė | -
15 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 64 | SPI | 2 | 25554 | LN 457 II k. apsauga nuo švytavimų | M_SP_TB | 2490 | - | Norma | Suveikė | -
16 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 130 | 69 | SPI | 2 | 25555 | LN 457 II k. MSA | M_SP_TB | 2491 | - | Norma | Suveikė | -
17 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 130 | 70 | SPI | 2 | 25556 | LN 457 II k. A | M_SP_TB | 2492 | - | Norma | Suveikė | -
18 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 130 | 90 | SPI | 2 | 25557 | LN 457 II k. Ž I | M_SP_TB | 2493 | - | Norma | Suveikė | -
19 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 130 | 91 | SPI | 2 | 25558 | LN 457 II k. Ž II | M_SP_TB | 2494 | - | Norma | Suveikė | -
20 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 130 | 92 | SPI | 2 | 25559 | LN 457 II k. Ž III | M_SP_TB | 2495 | - | Norma | Suveikė | -
21 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 130 | 93 | SPI | 2 | 25560 | LN 457 II k. Ž IV | M_SP_TB | 2496 | - | Norma | Suveikė | -
22 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 65 | SPI | 2 | 25561 | LN 457 II k. ĮPA (U>396kV) | M_SP_TB | 2497 | - | Norma | Suveikė | -
23 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 128 | 66 | SPI | 2 | 25562 | LN 457 II k. RAA terminalo AK2 REL-670 U grandinės (77R) | M_SP_TB | 2498 | - | Norma | Gedimas | -
24 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 132 | 23 | SPI | 1 | 25563 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė I (77R-AK2) | M_SP_TB | 2499 | - | Išjungta | Įjungta | -
25 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 132 | 24 | SPI | 1 | 25564 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė II (77R-AK2) | M_SP_TB | 2500 | - | Išjungta | Įjungta | -
26 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 132 | 25 | SPI | 1 | 25565 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė III (77R-AK2) | M_SP_TB | 2501 | - | Išjungta | Įjungta | -
27 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 132 | 26 | SPI | 1 | 25566 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė IV (77R-AK2) | M_SP_TB | 2502 | - | Išjungta | Įjungta | -
28 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | vid |  | 13 | 127 | 1 | SPI | 1 | 25567 | LN 457 I k. RAA terminalas AK1 REL-670 (77R) | M_SP_TB | 2503 | - | Norma | Gedimas | -
29 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI03 |  | 13 | 127 | 3 | SPI | 1 | 25572 | LN 457 II k. TPĮ1 išsiųsta C kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2510 | - | Norma | Suveikė | -
30 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI04 |  | 13 | 127 | 4 | SPI | 1 | 25573 | LN 457 II k. TPĮ1 išsiųsta D kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2511 | - | Norma | Suveikė | -
31 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI05 |  | 13 | 127 | 5 | SPI | 1 | 25574 | LN 457 II k. TPĮ2 išsiųsta 1 kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2512 | - | Norma | Suveikė | -
32 | Telšiai | 330kV | LN 457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | BI06 |  | 13 | 127 | 6 | SPI | 1 | 25575 | LN 457 II k. TPĮ2 išsiųsta 4 kom. į Šiaulių TP | M_SP_TB | 2513 | - | Norma | Suveikė | -
LN-457 Kita
1 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN 457 I kompl. | 19R | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25568 | TSPĮ ryšys su LN 457 I k. RAA terminalu AK1 REL-670 (77R) | M_SP_TB | 2504 | - | Norma | Gedimas | -
2 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN 457 II kompl. | 19R | D200 |  | Logika |  |  |  |  | SPI |  | 25569 | TSPĮ ryšys su LN 457 II k. RAA terminalu AK2 REL-670 (77R) | M_SP_TB | 2505 | - | Norma | Gedimas | -
Kiti
1 | Telšiai | 110kV | AT-101 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:106 | D20S (C29):13 | [5 empty] | 25047 | AT-101 valdymo režimas (AT-101 pavara-S4) | M_SP_TB | 2517 | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis
6 | Telšiai | 110kV | L-Tausalas 1 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:103 | D20S (C29):10 | [5 empty] | 25052 | L-Tausalas 1 valdymo režimas (pavara-S4) | M_SP_TB | 2522 | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis
7 | Telšiai | 110kV | L-Tausalas 2 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:104 | D20S (C29):11 | [5 empty] | 25053 | L-Tausalas 2 valdymo režimas (pavara-S4) | M_SP_TB | 2523 | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis
9 | Telšiai | 110kV | AP-100 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:95 | D20S (C29):5 | [5 empty] | 25055 | AP-100 valdymo režimas (pavara-S4) | M_SP_TB | 2525 | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis
10 | Telšiai | 10kV | ĮT-13 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:98 | D20S (C29):8 | [5 empty] | 25056 | Š3-10 įžemėjimas | M_SP_TB | 2526 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
11 | Telšiai | 10kV | SRT-11 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:109 | D20S (C29):16 | [5 empty] | 25057 | SRT-11 valdymo režimas (narv.Nr.4-SA2) | M_SP_TB | 2527 | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis
12 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:70 | D20S (C35):50 | [5 empty] | 25058 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (QF1) | M_SP_TB | 2528 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
13 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:71 | D20S (C35):51 | [5 empty] | 25059 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (QF2) | M_SP_TB | 2529 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
14 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:72 | D20S (C35):52 | [5 empty] | 25060 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (QF3) | M_SP_TB | 2530 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
15 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:73 | D20S (C35):53 | [5 empty] | 25061 | KSSRS-0,4 ARĮ | M_SP_TB | 2531 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
16 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:74 | D20S (C35):54 | [5 empty] | 25062 | KSSRS-0,4 ARĮ (RFVT) | M_SP_TB | 2532 | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta
17 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:75 | D20S (C35):55 | [5 empty] | 25063 | Nuotekų rezervuare vandens lygis maksimalus | M_SP_TB | 2533 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
18 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:76 | D20S (C35):56 | [5 empty] | 25064 | Nuotekų rezervuare vandens lygis vidutinis | M_SP_TB | 2534 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
19 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:77 | D20S (C35):57 | [5 empty] | 25065 | KSSRS-0,4 ARĮ raktas (SA1) | M_SP_TB | 2535 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
20 | Telšiai | 0,4 kV | TAS |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:81 | D20S (C35):58 | [5 empty] | 25066 | TAS U grandinių ARĮ | M_SP_TB | 2536 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
21 | Telšiai | 330 kV | TAS |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:81 | D20S (C35):59 | [5 empty] | 25067 | TAS U grandinių aj (ĮT-457 gnybt.-SF2) | M_SP_TB | 2537 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
22 | Telšiai | 0,4 kV | CSP |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:84 | D20S (C35):61 | [5 empty] | 25068 | RAA avarinė signalizacija (apibendrintas) | M_SP_TB | 2538 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
23 | Telšiai | 0,4 kV | CSP |  | -17R | TSPĮ |  | TS1:85 | D20S (C35):62 | [5 empty] | 25069 | RAA perspėjanti signalizacija (apibendrintas) | M_SP_TB | 2539 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
AT-1
1 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT-1 | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | E1 |  | 14 | 129 | 128 | SPI | 1 | 25041 | AT-1 ĮR pavaros aj (fABC pavaros-QFM,QFS) | M_SP_TB_1 | 2540 | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas
2 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT-1 | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | E2, E3 |  | 14 | 129 | 129/130 | DPI | 1 | 25042 | AT-1 ĮR pavaros valdymas (fABC pavaros-S3) | M_DP_TB_1 | 4236 | Išjungtas | Nuotolinis | Vietinis | Klaida | Nuotolinis
3 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 129 | 59 | SPI | 1 | 25045 | AT-1 ĮR valdiklio C01 nuotolinio valdymo režimas (R22) | M_SP_TB_1 | 2515 | - | DVS | Valdiklis | - | DVS
4 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 129 | 16 | SPI | 1 | 25046 | AT-1 ĮR valdymo režimas | M_SP_TB_1 | 2516 | - | Rankinis | Automatinis | - | Automatinis
5 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 110 | 215 | SPI | 1 | 25033 | AT-1 AĮR nuostatų grupė I (R22-C01) | M_SP_TB_1 | 2542 | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta
6 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 110 | 216 | SPI | 1 | 25034 | AT-1 AĮR nuostatų grupė II (R22-C01) | M_SP_TB_1 | 2543 | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta
7 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | E15, E16 |  | 14 | 129 | 142/143 | SPI | 1 | 25035 | AT-1 ĮR blokuotas dėl 330/110 kV AT-1 įvadinių DJ išj. būsenos | M_SP_TB_1 | 2544 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
8 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | E13 |  | 14 | 129 | 140 | SPI | 1 | 25029 | AT-1 ĮR blokuotas dėl AT-101-0 ir AT-101-3 išj. būsenos | M_SP_TB_1 | 2391 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
9 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 129 | 46 | SPI | 1 | 25036 | AT-1 ĮR blokuotas dėl (110) I (I >= 1000 A) | M_SP_TB_1 | 2545 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
10 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 129 | 44/45 | SPI | 1 | 25037 | AT-1 ĮR blokuotas dėl (110) U (U <= 80 kV) | M_SP_TB_1 | 2546 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
11 | Telšiai | 330kV | AT-1 | RAA | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 129 | 45 | SPI | 1 | 25028 | AT-1 ĮR blokuotas dėl (110) U (U >= 140 kV) | M_SP_TB_1 | 2390 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
12 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT-1 | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | E5 |  | 14 | 129 | 134 | SPI | 1 | 25038 | AT-1 ĮR atšakų perjungiklis pasiekė višutinę ribą | M_SP_TB_1 | 2547 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
13 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT-1 | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | E4 |  | 14 | 129 | 131 | SPI | 1 | 25039 | AT-1 ĮR atšakų perjungiklis pasiekė apatinę ribą | M_SP_TB_1 | 2548 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
14 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT-1 | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | E6 |  | 14 | 110 | 217 | SPI | 1 | 25031 | AT-1 ĮR atšakų perjungiklis tarpinėje padėtyje | M_SP_TB_1 | 2393 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
15 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT-1 | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | Logika |  | 14 | 129 | 194 | SPI | 1 | 25030 | AT-1 ĮR blokuotas dėl atšakų padėčių neatitikimo | M_SP_TB_1 | 2392 | - | Norma | Suveikė | - | Norma
Projektuojami signalai su Pabalvės VE TP projektu
Signalai, komandos, matavimai, kurie bus perkeliami į naują 110/10 kV TSPĮ
Signalai, komandos, matavimai, kurie lieka ir yra surenkami per binarinius, analoginius įėjimo ir išėjimo modulius
Signalai, komandos, matavimai, kurie lieka ir yra surenkami IEC-103 protokolu ar TSPĮ watchdog'ais
457 prijunginio matavimai, kurie surenkami per D20AC modulius, jie nėra reikalingi arba juos galiima paimti iš kitų matavimo šaltinių.

## DTV_S
Televaldymas
Eil.Nr. | Šaltinis | [14 empty] | DVS_ID | Informacija | DVS XA/21 |  |  |  |  | Pastabos
[18 empty] | Protokolas |  |  | Būsena
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BO |  | TSPĮ Bloko Nr./ Kontakto Nr. | Protokolai
[11 empty] | IEC 60870-5-103 | [6 empty] | PT TSPĮ IEC-60870-5-104 |  |  | Komandos
[9 empty] | Informacijos numeris |  | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos numeris | Informacijos tipas | Tipas |  |  | Komandos tipas (Direct/SBO) | Informacijos tipas | Informacijos adresas | 01 (0) | 10 (1)
1 | Telšiai | 110 kV | AT-101 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | 25601 | AT-101 | SBO | C_DC_NA | 5015 | Išjungti | Įjungti
2 | Telšiai | 110 kV | L-Tausalas 1 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | 25661 | L-Tausalas 1 | SBO | C_DC_NA | 5018 | Išjungti | Įjungti
3 | Telšiai | 110 kV | L-Tausalas 2 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | 25671 | L-Tausalas 2 | SBO | C_DC_NA | 5020 | Išjungti | Įjungti
4 | Telšiai | 110 kV | AP-100 |  |  | TSPĮ | [9 empty] | 25716 | AP-100 | SBO | C_DC_NA | 5022 | Išjungti | Įjungti
1 | Telšiai | 10 kV | SRT |  |  | TSPĮ | [9 empty] | 25725 | SRT-11 | SBO | C_DC_NA | 5024 | Išjungti | Įjungti
1 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6355 | U1 |  |  |  | 2 | 240 | 160 |  |  | 25731 | ŠRE-13 | SBO | C_DC_NA | 5025 | Išjungti | Įjungti
2 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6355 | U1 |  |  |  | 2 | 240 | 162 |  |  | 25734 | AT-13-0 | SBO | C_DC_NA | 5026 | Išjungti | Įjungti
3 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6355 | U1 |  |  |  | 2 | 240 | 163 |  |  | 25735 | Š3-10-ž | SBO | C_DC_NA | 5027 | Išjungti | Įjungti
1 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6355 | U1 |  |  |  | 2 | 160 | 23 |  |  | 25752 | ŠRE-3 U1 nust.grupe 1MSA #2 | Direct | C_SC_NA | 5051 | - | Įjungti
2 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6355 | U1 |  |  |  | 2 | 160 | 24 |  |  | 25753 | ŠRE-3 U1 nust.grupe 2MSA #2 | Direct | C_SC_NA | 5052 | - | Įjungti
3 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6225 | U2 |  |  |  | 3 | 160 | 23 |  |  | 25759 | ŠRE-3 U2 nust.grupe 1PA #3 | Direct | C_SC_NA | 5053 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6225 | U2 |  |  |  | 3 | 160 | 24 |  |  | 25760 | ŠRE-3 U2 nust.grupe 2PA #3 | Direct | C_SC_NA | 5054 | - | Įjungti
5 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6225 | U3 |  |  |  | 4 | 160 | 23 |  |  | 25764 | ŠRE-3 U3 nust.grupe 1PA #4 | Direct | C_SC_NA | 5055 | - | Įjungti
6 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6225 | U3 |  |  |  | 4 | 160 | 24 |  |  | 25765 | ŠRE-3 U3 nust.grupe 2PA #4 | Direct | C_SC_NA | 5056 | - | Įjungti
7 | Telšiai | 10 kV | ŠRE-3 |  | 142P | 7SJ6355 | U1 |  |  |  | 2 | 255 | 21 |  |  | 25768 | ŠRE-3 apsaugų blokavimas #2 | Direct | C_SC_NA | 5057 | Išjungti | Įjungti
1 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 5 | 130 | 192 |  | 20 | 25098 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė I (79R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5101 | - | Įjungti
2 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 5 | 130 | 193 |  | 20 | 25099 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė II (79R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5102 | - | Įjungti
3 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 5 | 130 | 194 |  | 20 | 25100 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė III (79R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5103 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 79R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 5 | 130 | 195 |  | 20 | 25101 | LN 458 I k. RAA nuostatų grupė IV (79R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5104 | - | Įjungti
1 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 6 | 130 | 192 |  | 20 | 25137 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė I (80R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5105 | - | Įjungti
2 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 6 | 130 | 193 |  | 20 | 25138 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė II (80R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5106 | - | Įjungti
3 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 6 | 130 | 194 |  | 20 | 25139 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė III (80R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5107 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 330kV | LN-458 | RAA | 80R | P443 | AK1 | Logika |  |  | 6 | 130 | 195 |  | 20 | 25140 | LN 458 II k. RAA nuostatų grupė IV (80R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5108 | - | Įjungti
1 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | Logika |  |  | 9 | 162 | 192 |  | 20 | 25168 | L1-458 RAA nuostatų grupė I (81R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5109 | - | Įjungti
2 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | Logika |  |  | 9 | 162 | 193 |  | 20 | 25169 | L1-458 RAA nuostatų grupė II (81R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5110 | - | Įjungti
3 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | Logika |  |  | 9 | 162 | 194 |  | 20 | 25170 | L1-458 RAA nuostatų grupė III (81R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5111 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | Logika |  |  | 9 | 162 | 195 |  | 20 | 25171 | L1-458 RAA nuostatų grupė IV (81R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5112 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | P841 | AK1 | Logika | [7 empty] | 25246 | L1-458 JRĮ (LRFVT) | Direct | C_SC_NA | 5181 | Išjungti | Įjungti
5 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1001/K1002 |  |  | 7 | 242 | 81 |  |  | 25105 | LN 458 TPĮ1 siųst. 1k. `LN 458 DJ FNA; JRĮ; ĮPA` | Direct | C_SC_NA | 5151 | Išjungti | Įjungti
6 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1003/K1004 |  |  | 7 | 242 | 83 |  |  | 25106 | LN 458 TPĮ1 siųst. 2k. `LN 458 I k. Dist. I` | Direct | C_SC_NA | 5152 | Išjungti | Įjungti
7 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1005/K1006 |  |  | 7 | 242 | 85 |  |  | 25107 | LN 458 TPĮ1 siųst. 3k. `LN 458 I k. Ž IV` | Direct | C_SC_NA | 5153 | Išjungti | Įjungti
8 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1101/K1102 |  |  | 7 | 242 | 87 |  |  | 25108 | LN 458 TPĮ1 siųst. 5k. `LN 458 LAF LN 458 išjungimas` | Direct | C_SC_NA | 5154 | Išjungti | Įjungti
9 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1103/K1104 |  |  | 7 | 242 | 89 |  |  | 25109 | LN 458 TPĮ1 siųst. 6k. `LN 458 LAF LN 305/457 išjungimas` | Direct | C_SC_NA | 5155 | Išjungti | Įjungti
10 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1105/K1106 |  |  | 7 | 242 | 65 |  |  | 25110 | LN 458 TPĮ1 imt. 1k. `LN 458 3f išjungimas, TAKĮ draudimas` | Direct | C_SC_NA | 5156 | Išjungti | Įjungti
11 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1201/K1202 |  |  | 7 | 242 | 77 |  |  | 25111 | LN 458 TPĮ1 imt. 2k. `LN 458 Dist. II pagr.,DJ išj.,AKĮ paleid.` | Direct | C_SC_NA | 5157 | Išjungti | Įjungti
12 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1203/K1204 |  |  | 7 | 242 | 79 |  |  | 25112 | LN 458 TPĮ1 imt. 3k. `LN 458 ŽIV pagr.,DJ išj.,AKĮ paleidimas` | Direct | C_SC_NA | 5158 | Išjungti | Įjungti
13 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458 | 81R | C434 | AK2 | K1801/K1802 |  |  | 7 | 242 | 67 |  |  | 25164 | L1-458 | SBO | C_DC_NA | 5001 | Išjungti | Įjungti
14 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-0 | 81R | C434 | AK2 | K1405/K1406 |  |  | 7 | 242 | 69 |  |  | 25178 | L1-458-0 | SBO | C_DC_NA | 5002 | Išjungti | Įjungti
15 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-0ž | 81R | C434 | AK2 | K1601/K1602 |  |  | 7 | 242 | 71 |  |  | 25181 | L1-458-0ž | SBO | C_DC_NA | 5003 | Išjungti | Įjungti
16 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-1ž | 81R | C434 | AK2 | K1603/K1604 |  |  | 7 | 242 | 75 |  |  | 25184 | L1-458-1ž | SBO | C_DC_NA | 5004 | Išjungti | Įjungti
17 | Telšiai | 330kV | L1-458 | L1-458-1 | 81R | C434 | AK2 | K1605/K1606 |  |  | 7 | 242 | 73 |  |  | 25187 | L1-458-1 | SBO | C_DC_NA | 5005 | Išjungti | Įjungti
18 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1205/K1206 |  |  | 7 | 242 | 91 |  |  | 25194 | LN 458 I k. L1-458 3f išjungimas (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5159 | Išjungti | Įjungti
19 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1301/K1302 |  |  | 7 | 242 | 93 |  |  | 25195 | LN 458 II k. L1-458 3f išjungimas (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5160 | Išjungti | Įjungti
20 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1303/K1304 |  |  | 7 | 242 | 95 |  |  | 25196 | L1-458 FNA (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5162 | Išjungti | Įjungti
21 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1305/K1306 |  |  | 7 | 242 | 97 |  |  | 25197 | L1-458 TAKĮ; VAKĮ (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5163 | Išjungti | Įjungti
22 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1307/K1308 |  |  | 7 | 242 | 99 |  |  | 25198 | L1-458 JRĮ paleidimas nuo Š1-330 ŠDA (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5164 | Išjungti | Įjungti
23 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1401/K1402 |  |  | 7 | 242 | 101 |  |  | 25199 | L1-458 JRĮ paleidimas nuo AT-1 TA (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5165 | Išjungti | Įjungti
24 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1403/K1404 |  |  | 7 | 242 | 103 |  |  | 25200 | L1-458 JRĮ poveikis į kitus 330 kV DJ (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5166 | Išjungti | Įjungti
25 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1501/K1502 |  |  | 7 | 242 | 105 |  |  | 25201 | L1-458 išjungimas nuo kitų 330 kV DJ JRĮ (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5167 | Išjungti | Įjungti
26 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1503/K1504 |  |  | 7 | 242 | 107 |  |  | 25202 | LN 458 I k. L1-458 1f išjungimas (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5168 | Išjungti | Įjungti
27 | Telšiai | 330kV | L1-458 | RAA | 81R | C434 | AK2 | K1505/K1506 |  |  | 7 | 242 | 109 |  |  | 25203 | LN 458 II k. L1-458 1f išjungimas (RFVT) | Direct | C_SC_NA | 5169 | Išjungti | Įjungti
1 | Telšiai | 330kV | LN-458 | L-458-0 | 83R | P139 | AK1 | K601/K602 |  |  | 11 | 242 | 67 |  |  | 25257 | L-458-0 | SBO | C_DC_NA | 5011 | Išjungti | Įjungti
2 | Telšiai | 330kV | LN-458 | Š-458-ž | 83R | P139 | AK1 | K603/K604 |  |  | 11 | 242 | 69 |  |  | 25260 | Š-458-ž | SBO | C_DC_NA | 5012 | Išjungti | Įjungti
3 | Telšiai | 330kV | LN-458 | L-458-ž | 83R | P139 | AK1 | K605/K606 |  |  | 11 | 242 | 65 |  |  | 25263 | L-458-ž | SBO | C_DC_NA | 5013 | Išjungti | Įjungti
LN-457
1 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | Logika |  |  | 12 | 131 | 23 |  | 20 | 25535 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė I (77R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5117 | - | Įjungti
2 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | Logika |  |  | 12 | 131 | 24 |  | 20 | 25536 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė II (77R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5118 | - | Įjungti
3 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | Logika |  |  | 12 | 131 | 25 |  | 20 | 25537 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė III (77R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5119 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK1 | Logika |  |  | 12 | 131 | 26 |  | 20 | 25538 | LN 457 I k. RAA nuostatų grupė IV (77R-AK1) | Direct | C_SC_NA | 5120 | - | Įjungti
1 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | Logika |  |  | 13 | 131 | 23 |  | 20 | 25563 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė I (77R-AK2) | Direct | C_SC_NA | 5121 | - | Įjungti
2 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | Logika |  |  | 13 | 131 | 24 |  | 20 | 25564 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė II (77R-AK2) | Direct | C_SC_NA | 5122 | - | Įjungti
3 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | Logika |  |  | 13 | 131 | 25 |  | 20 | 25565 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė III (77R-AK2) | Direct | C_SC_NA | 5123 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 330kV | LN-457 | RAA | 77R | REL-670 | AK2 | Logika |  |  | 13 | 131 | 26 |  | 20 | 25566 | LN 457 II k. RAA nuostatų grupė IV (77R-AK2) | Direct | C_SC_NA | 5124 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 | - | - | TSPĮ | - | DO12 | - | RM2:K7, K8 | - | - | - | - | - | 25058 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (QF1) | Direct | C_DC_NA_1 | 5203 | Išjungti | Įjungti
5 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 | - | - | TSPĮ | - | DO13 | - | RM2:K9, K10 | - | - | - | - | - | 25059 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (QF2) | Direct | C_DC_NA_1 | 5204 | Išjungti | Įjungti
6 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 | - | - | TSPĮ | - | DO14 | - | RM2:K10, K11 | - | - | - | - | - | 25060 | KSSRS-0,4 sekcijinis aj (QF3) | Direct | C_DC_NA_1 | 5205 | Išjungti | Įjungti
7 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 | - | - | TSPĮ | - | DO15 | - | RM2:K12, K13 | - | - | - | - | - | 25062 | KSSRS-0,4 ARĮ (RFVT) | Direct | C_DC_NA_1 | 5206 | Išjungti | Įjungti
AT-1
1 | Telšiai | 330kV | AT-1 | - | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | - |  | - | 14 | 129 | 16 |  | 20 | 25046 | AT-1 ĮR valdymo režimas | Direct | C_DC_NA | 5201 | Rankinis | Automatinis
2 | Telšiai | 330kV | AT-1 | - | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | - |  | - | 14 | 129 | 17 |  | 20 | 25043 | AT-1 (110) U (A,B,C) | Direct | C_SC_NA | 5128 | - | Didinti U
[5 empty] | R22 | R22_C01_REG-D | C01 |  |  |  | 14 | 129 | 18 |  | 20 |  |  | Direct | C_SC_NA | 5127 | - | Mažinti U
3 | Telšiai | 330kV | AT-1 | - | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | - |  | - | 14 | 129 | 96 |  | 20 | 25033 | AT-1 AĮR RAA nuostatų grupė I (R22-C01) | Direct | C_SC_NA | 5125 | - | Įjungti
4 | Telšiai | 330kV | AT-1 | - | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | - |  | - | 14 | 129 | 97 |  | 20 | 25034 | AT-1 AĮR RAA nuostatų grupė II (R22-C01) | Direct | C_SC_NA | 5126 | - | Įjungti

## TM_TSPI_RAA_S
Telematavimai
Eil. Nr. | Šaltinis | [13 empty] | DVS_ID | Informacija | Matavimai | [5 empty] | DVS XA/21 |  |  | Pastaba
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas - kodas | BI | TSPĮ Bloko Nr./ Kontakto Nr. | AI, CL | Protokolas | [11 empty] | Protokolai |  | DC/RDC
[11 empty] | IEC 60870-5-103 | [5 empty] | Konvertavimo koeficientai | Matavimo įrenginio Ribos |  | Matuojamos Ribos |  | Matavimo vienetai | PT TSPĮ IEC-60870-5-104
[11 empty] | ASDU | Informacijos tipas | Informacijos adresas | Informacijos tipas |  |  |  | min | max | min | max |  | Informacijos tipas | Informacijos adresas
1 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25266 | AP-100 P | 0.0087216 |  |  | -200 | 200 | MW | M_ME_NA | 1201
2 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25267 | AP-100 Q | 0.0087216 |  |  | -200 | 200 | MVAr | M_ME_NA | 1202
3 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25229 | Š3-110 U (T) | 0.0016785 |  |  | 82.5 | 137.5 | kV | M_ME_NA | 1204
4 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25269 | Š1-10 U | 0.00016785 |  |  | 8.25 | 13.75 | kV | M_ME_NA | 1205
5 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25230 | Š-457 Ua (TSPĮ) | 0.030212 |  |  | 0 | 270 | kV | M_ME_NA | 1206
6 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25231 | Š-457 Ub (TSPĮ) | 0.030212 |  |  | 0 | 270 | kV | M_ME_NA | 1207
7 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25232 | Š-457 Uc (TSPĮ) | 0.030212 |  |  | 0 | 270 | kV | M_ME_NA | 1208
8 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25239 | L-457 Ia (TSPĮ) | 1.2207 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1209
9 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25240 | L-457 Ib (TSPĮ) | 1.2207 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1210
10 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25241 | L-457 Ic (TSPĮ) | 1.2207 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1211
11 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25242 | AT-101 Ia (TSPĮ) | 3.6621 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1212
12 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25243 | AT-101 Ib (TSPĮ) | 3.6621 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1213
13 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25244 | AT-101 Ic (TSPĮ) | 3.6621 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1214
14 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25205 | L-457 f | 0.00030518 |  |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NA | 1215
15 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25277 | L-457 P (T) | 0.4834 |  |  | -1028 | 1028 | MW | M_ME_NA | 1216
16 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25341 | AT-101 P (T) | 0.12085 |  |  | -257 | 257 | MW | M_ME_NA | 1217
17 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25278 | L-457 Q (T) | 0.4834 |  |  | -1028 | 1028 | MVar | M_ME_NA | 1218
18 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25342 | AT-101 Q (T) | 0.12085 |  |  | -257 | 257 | MVAr | M_ME_NA | 1219
19 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25233 | Š1-100 Ua | 0.010071 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA | 1220
20 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25234 | Š1-100 Ub | 0.010071 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA | 1221
21 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25235 | Š1-100 Uc | 0.010071 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA | 1222
22 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25248 | L-Tausalas 1 Ia (TSPĮ) | 1.8311 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1226
23 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25249 | L-Tausalas 1 Ib (TSPĮ) | 1.8311 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1227
24 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25250 | L-Tausalas 1 Ic (TSPĮ) | 1.8311 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1228
25 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25254 | Š1-110 f | 0.00030518 |  |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NA | 1232
26 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25343 | L-Tausalas 1 P (T) | 0.060425 |  |  | -120 | 120 | MW | M_ME_NA | 1235
27 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25344 | L-Tausalas 1 Q (T) | 0.060425 |  |  | -120 | 120 | MVAr | M_ME_NA | 1238
28 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25236 | Š2-100 Ua | 0.010071 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA | 1239
29 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25237 | Š2-100 Ub | 0.010071 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA | 1240
30 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25238 | Š2-100 Uc | 0.010071 |  |  | 0 | 87 | kV | M_ME_NA | 1241
31 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25258 | L-Tausalas 2 Ia (TSPĮ) | 1.8311 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1245
32 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25259 | L-Tausalas 2 Ib (TSPĮ) | 1.8311 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1246
33 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25260 | L-Tausalas 2 Ib (TSPĮ) | 1.8311 |  |  | -2250 | 2250 | A | M_ME_NA | 1247
34 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25264 | Š2-110 f | 0.00030518 |  |  | 45 | 55 | Hz | M_ME_NA | 1251
35 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25345 | L-Tausalas 2 P (T) | 0.060425 |  |  | -120 | 120 | MW | M_ME_NA | 1254
36 | Telšiai |  |  |  |  | TSPĮ | [8 empty] | 25346 | L-Tausalas 2 Q (T) | 0.060425 |  |  | -120 | 120 | MVAr | M_ME_NA | 1257
1 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 I kompl. | 79R | AK1 |  |  |  | Logika | 5 | 128 | 148 |  | 28231 | LN 458 I k. (RAA) P | 0.6705 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MW | M_ME_NA | 1001
2 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 I kompl. | 79R | AK1 |  |  |  | Logika | 5 | 128 | 148 |  | 28232 | LN 458 I k. (RAA) Q | 0.6705 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MVAr | M_ME_NA | 1002
3 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 I kompl. | 79R | AK1 |  |  |  | Logika | 5 | 136 | 5 |  | 28233 | LN 458 I k. atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 0.01 | 0 | 8900 | 0 | 89 | km | M_ME_NA | 1003
4 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 I kompl. | 79R | AK1 |  |  |  | Logika | 5 | 128 | 148 |  | 28234 | LN 458 I k. (RAA) (ĮT-458) Ua | 0.1117 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1004
5 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 I kompl. | 79R | AK1 |  |  |  | Logika | 5 | 128 | 148 |  | 28235 | LN 458 I k. (RAA) (ĮT-458) Ub | 0.1117 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1005
6 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 I kompl. | 79R | AK1 |  |  |  | Logika | 5 | 128 | 148 |  | 28236 | LN 458 I k. (RAA) (ĮT-458) Uc | 0.1117 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1006
1 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 II kompl. | 80R | AK1 |  |  |  | Logika | 6 | 128 | 148 |  | 28237 | LN 458 II k. (RAA) P | 0.6705 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MW | M_ME_NA | 1007
2 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 II kompl. | 80R | AK1 |  |  |  | Logika | 6 | 128 | 148 |  | 28238 | LN 458 II k. (RAA) Q | 0.6705 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MVAr | M_ME_NA | 1008
3 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 II kompl. | 80R | AK1 |  |  |  | Logika | 6 | 136 | 5 |  | 28239 | LN 458 II k. atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 0.01 | 0 | 8900 | 0 | 89 | km | M_ME_NA | 1009
4 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 II kompl. | 80R | AK1 |  |  |  | Logika | 6 | 128 | 148 |  | 28240 | LN 458 II k. (RAA) (ĮT-458) Ua | 0.1117 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1010
5 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 II kompl. | 80R | AK1 |  |  |  | Logika | 6 | 128 | 148 |  | 28241 | LN 458 II k. (RAA) (ĮT-458) Ub | 0.1117 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1011
6 | Telšiai | 330kV | LN 458 | LN-458 II kompl. | 80R | AK1 |  |  |  | Logika | 6 | 128 | 148 |  | 28242 | LN 458 II k. (RAA) (ĮT-458) Uc | 0.1117 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1012
1 | Telšiai | 0,2kV | NSS | Keitiklis | NSS | UA1 | [8 empty] | 28243 | NSSRS-0,2 baterijos apkrovos I | 0.011444 | 6553 | 32767 | -300 | +300 | A | M_ME_NA | 1051
2 | Telšiai | 0,2kV | NSS | Keitiklis | NSS | UV1 | [8 empty] | 28244 | NSSRS-0,2 I š.s. U | 0.0095367 | 6553 | 32767 | 0 | 250 | V | M_ME_NA | 1052
3 | Telšiai | 0,2kV | NSS | Keitiklis | NSS | UV2 | [8 empty] | 28245 | NSSRS-0,2 II š.s. U | 0.0095367 | 6553 | 32767 | 0 | 250 | V | M_ME_NA | 1053
1 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 I kompl. | 77R | AK1 | - | - | - | Logika | 12 | 124 | 148 | - | 28246 | LN 457 I k. (RAA) P | 0.1 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MW | M_ME_NA | 1013
2 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 I kompl. | 77R | AK1 | - | - | - | Logika | 12 | 124 | 148 | - | 28247 | LN 457 I k. (RAA) Q | 0.1 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MVAr | M_ME_NA | 1014
3 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 I kompl. | 77R | AK1 | - | - | - | Logika | 12 | 128 | 73 | - | 28248 | LN 457 I k. atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 0.01 | 0 | 9320 | 0 | 93.2 | km | M_ME_NA | 1015
4 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 I kompl. | 77R | AK1 | - | - | - | Logika | 12 | 124 | 148 | - | 28249 | LN 457 I k. (RAA) (ĮT-457) Ua | 0.1 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1016
5 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 I kompl. | 77R | AK1 | - | - | - | Logika | 12 | 124 | 148 | - | 28250 | LN 457 I k. (RAA) (ĮT-457) Ub | 0.1 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1017
6 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 I kompl. | 77R | AK1 | - | - | - | Logika | 12 | 124 | 148 | - | 28251 | LN 457 I k. (RAA) (ĮT-457) Uc | 0.1 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1018
1 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 II kompl. | 77R | AK2 | - | - | - | Logika | 13 | 124 | 148 | - | 28252 | LN 457 II k. (RAA) P | 0.1 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MW | M_ME_NA | 1019
2 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 II kompl. | 77R | AK2 | - | - | - | Logika | 13 | 124 | 148 | - | 28253 | LN 457 II k. (RAA) Q | 0.1 | -1044 | 1044 | -700 | +700 | MVAr | M_ME_NA | 1020
3 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 II kompl. | 77R | AK2 | - | - | - | Logika | 13 | 128 | 73 | - | 28254 | LN 457 II k. atstumas iki gedimo vietos (RAA) | 0.01 | 0 | 9320 | 0 | 93.2 | km | M_ME_NA | 1021
4 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 II kompl. | 77R | AK2 | - | - | - | Logika | 13 | 124 | 148 | - | 28255 | LN 457 II k. (RAA) (ĮT-457) Ua | 0.1 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1022
5 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 II kompl. | 77R | AK2 | - | - | - | Logika | 13 | 124 | 148 | - | 28256 | LN 457 II k. (RAA) (ĮT-457) Ub | 0.1 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1023
6 | Telšiai | 330kV | LN 457 | LN-457 II kompl. | 77R | AK2 | - | - | - | Logika | 13 | 124 | 148 | - | 28257 | LN 457 II k. (RAA) (ĮT-457) Uc | 0.1 | 0 | 2059 | 0 | 230 | kV | M_ME_NA | 1024
1 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ | - | TM1:7, 8 | D20A (C24) | AI04 | - | - | - | - | 28258 | KSSRS-0,4 I š.s įvado Ia | 0.022888 | 4mA | 20mA | 0 | 600 | A | M_ME_NA_1 | 1054
2 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ | - | TB1:9,10 | D20A (C24) | AI05 | - | - | - | - | 28259 | KSSRS-0,4 II š.s įvado Ia | 0.022888 | 4mA | 20mA | 0 | 600 | A | M_ME_NA_1 | 1055
3 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ | - | TM1:11, 12 | D20A (C24) | AI06 | - | - | - | - | 28260 | KSSRS-0,4 I š.s Ubc | 0.015259 | 4mA | 20mA | 0 | 400 | V | M_ME_NA_1 | 1056
4 | Telšiai | 0,4 kV | KSSRS-0,4 |  | -17R | TSPĮ | - | TB1:13, 14 | D20A (C24) | AI07 | - | - | - | - | 28261 | KSSRS-0,4 II š.s Ubc | 0.015259 | 4mA | 20mA | 0 | 400 | V | M_ME_NA_1 | 1057
AT-1
1 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT1_REG-D | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | - | - | Logika | 14 | 129 | 2 | 4 | 28262 | AT-1 ĮR atšaka (A) | 1 | 4mA | 20mA | 1 | 15 | Padėtis | M_ME_NA_1 | 1058
2 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT1_REG-D | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | - | - | Logika | 14 | 129 | 3 | 4 | 28263 | AT-1 ĮR atšaka (B) | 1 | 4mA | 20mA | 1 | 15 | Padėtis | M_ME_NA_1 | 1059
3 | Telšiai | 330kV | AT-1 | AT1_REG-D | R22 | R22_C01_REG-D | C01 | - | - | Logika | 14 | 129 | 4 | 4 | 28264 | AT-1 ĮR atšaka (C) | 1 | 4mA | 20mA | 1 | 15 | Padėtis | M_ME_NA_1 | 1060

## TS_GRUPES_S
Signalų grupių išaiškinimai
Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | Spinta | Įrenginio pavadinimas | aj numeris | aj paskirtis | Normali būsena
1 | GPS-3-0,4 paskirstymo aj (1 grupė) | GPS-3 |  | SF1 | ĮT-302 gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF2 | L2-457 gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF3 | L2-457-2/2ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF4 | L2-457-0/0ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
2 | GPS-3-0,2 DC paskirstymo aj (2 grupė) | GPS-3 |  | SF101 | L2-457 gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF102 | L2-457-2/2ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF103 | L2-457-0/0ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
3 | GPS-4-0,4 paskirstymo aj (3 grupė) | GPS-4 |  | SF1 | L1-457-0/0ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF2 | L-457-0/ž, Š-457-ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF3 | L1-457-1 gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF4 | L1-457 gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
4 | GPS-4-0,2 DC paskirstymo aj (4 grupė) | GPS-4 |  | SF101 | L1-457 gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF102 | L1-457-0/0ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF103 | L-457-0/ž, Š-457-ž gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas
|  |  |  | SF104 | L1-457-1 gnybtyno maitinimo aj | Įjungtas

## ASDU
ASDU
TSPĮ | 334
MDV | 880