TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Ignitis gamyba"

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – TVV-320-2 generatoriaus statoriaus korpuso remontas.

  - Užsakymas – Kliento Paslaugų teikėjui teikiamas užsakymas dėl Paslaugų teikimo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - TVV-320-2 generatoriaus statoriaus korpuso remontas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - TVV-320-2 generatoriaus statoriaus korpuso remontas – 4 briaunos (Nr. 1, 2, 3, 27).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė)

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Šiuo metu TVV-320-2 generatoriaus statoriaus korpuso standumo briaunos Nr. 1, 2, 3, 27 yra laisvos, dėl ko gali būti pažeista apvijų izoliacija, todėl būtinas TVV-320-2 generatoriaus statoriaus korpuso remontas, sustandinant standumo briaunas Nr. 1, 2, 3, 27 per visą statoriaus ilgį.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Suteikti TVV-320-2 generatoriaus statoriaus korpuso standumo briaunų remonto paslaugas, įskaitant medžiagas, reikalingas remonto Paslaugoms suteikti.

    - Parengti ir su Klientu suderinti standumo briaunų standinimo projektą.

    - Pagaminti remontui reikalingas detales.

    - Atlikti standinimo detalių sumontavimo darbus generatoriaus statoriaus korpuse.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi parengti ir pateikti Klientui derinimui standumo briaunų standinimo projektą. Projekte turi būti darbų ir medžiagų sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai, kuriuose nurodyta standumo briaunų standinimo vietos. Projektas turi būti pilnai suderintas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 120 (vieną šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pagaminti standinimo detales.

  - Klientas įsipareigoja pateikti Užsakymą Paslaugoms ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatytų Paslaugų teikimo pradžios Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas turi parengti ir pateikti standinimo detalių sumontavimo generatoriaus statoriaus korpuse darbo grafiką ir pateikti jį Klientui suderinimui.

  - Klientas įsipareigoja gautą Paslaugų teikimo grafiką derinimui peržiūrėti ir pateikti pastabas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas.

  - Paslaugų teikėjas pakoreguoja Paslaugų teikimo grafiką pagal pastabas ir suderina jį su Klientu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki Paslaugų teikimo pradžios.

  - Standinimo detalių sumontavimas generatoriaus statoriaus korpuse turi būti atliktas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento Užsakyme nurodytos dienos. Paslaugų teikėjui nesuteikus Paslaugų per nurodytą terminą, jam taikomos Sutarties SD 5.3. punkte nurodytos netesybos, o Paslaugų suteikimas nukeliamas iki kito generatoriaus išvedimo į remontą apie kurį Paslaugų teikėjas bus informuotas Techninės specifikacijos 6.3. punkte nustatyta tvarka.

  - Paslaugų teikėjas, suteikęs Paslaugas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento informacijos apie atliktus standumo briaunų vibracijų rezonansiniu dažniu matavimus gavimo, turi parengti ataskaitą, kurioje turi būti:

1) Išsamūs atliktų darbų aprašymai;

2) Generatoriaus statoriaus standumo briaunų vibracijų matavimo protokolai;

3) Standumo briaunų standinimo projektas;

4) Bendros išvados.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Suteiktoms paslaugoms, panaudotoms dalims ir medžiagoms suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija.

  - Remontuotų standumo briaunų vibracijos rezonansiniu dažniu (matavimai atliekami neveikiant generatoriui) turi būti ne didesnės kaip 10 %, lyginant su standumo briaunų Nr. 5, 6, 23, 24. rezonansiniu dažniu. Kitu atveju Paslaugos bus laikomos nekokybiškomis.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu.

  - Atlikti generatoriaus liuko atidarymo ir uždarymo darbus.

  - Atlikti generatoriaus statoriaus korpuso sandarumo bandymą.

  - Atlikti standumo briaunų vibracijų rezonansiniu dažniu matavimus prieš ir po remonto, neveikiant generatoriui. Po remonto matavimai turi būti atlikti ir jų rezultatas Paslaugų teikėjui perduotas ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną.

  - Visus darbus įsipareigoja vykdyti Kliento darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.)

- PRIEDAI

Priedas Nr.1. - Gamintojo brėžinys 5BS.672.707