Neskelbiamos apklausos Nr. 15596

Priedas Nr. 1 -  Techninė specifikacija

ŠVIESOS DIODŲ (LED) ŠVIESTUVŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Šviesos diodų (LED) šviestuvai (toliau – šviestuvai).

BVPŽ kodas –  31520000-7 Šviestuvai ir apšvietimo įranga.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Šviestuvai skirti prekinių vagonų depo gamybinių patalpų ir darbo vietų apšvietimo gerinimui.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

    - Lietuvos higienos normą „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai.

    - Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-282.

  - NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

    - Pirkimo objektą sudaro:

      - Šviestuvai 200 W -56 vnt.,

      - Šviestuvai 200 W -20 vnt. su avarinio apšvietimo moduliais,

      - Šviestuvai 65 W – 49 vnt.,

      - Šviestuvai 65 W – 7 vnt. su avarinio apšvietimo moduliais.

    - Šviestuvų ir jų įrangos techniniai reikalavimai:

| Eil.Nr | Parametrai | Savybės |
| --- | --- | --- |
|  | Šviestuvai 200 W -56 vnt. |  |
|  | Lempų modelis | šviesos diodų (LED) |
|  | Galingumas ne mažiau, W | 200 |
|  | Šviesos srautas ne mažiau, lm | 25 800 |
|  | Maitinimo įtampa, V, Hz | 230 V 50 Hz |
|  | Montavimo aukštis, m | 8-12 m |
|  | Šviesos spalvinė temperatūra, K | 4000 (dienos šviesos spalva) |
|  | Šviestuvo gabaritai L x W x H, mm | 1210 (±200) x 245 (±50) x 135 (±50) |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas korpusas | Milteliniu būdu dažytas plienas |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas apsauginis stiklas | Akrilas (skaidrus) ar lygiavertis |
|  | Šviesos sklidimo kampas | 60° + 110° (±10) |
|  | Tarnavimo laikas prie 40°C ne mažiau, val. | 90 000 |
|  | Leidžiama darbinė temperatūra | nuo -20 iki +40OC |
|  | Apsaugos laipsnis nemažesnis, IP | 65 |
|  | Atsparumas smūgiams, IK | 07-09 |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | 2kV |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau, metai | 5 |
|  | Šviestuvų komplektacija | su greito jungimo jungtimis |
|  | Šviestuvai 200 W -20 vnt. su autonominiais maitinimo moduliais avariniam apšvietimui |  |
|  | Lempų modelis | šviesos diodų (LED) |
|  | Galingumas, W | 190-200 |
|  | Šviesos srautas ne mažiau, lm | 25 800 |
|  | Maitinimo įtampa, V, Hz | 230 V 50 Hz |
|  | Montavimo aukštis, m | 8-12 m |
|  | Šviesos spalvinė temperatūra, K | 4000 (dienos šviesos spalva) |
|  | Šviestuvo gabaritai L x W x H, mm | 1210 (±200) x 245 (±50) x 135 (±50) |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas korpusas | Milteliniu būdu dažytas plienas |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas apsauginis stiklas | Akrilas (skaidrus) ar lygiavertis |
|  | Šviesos sklidimo kampas | 60° + 110° (±10) |
|  | Tarnavimo laikas prie 40°C ne mažiau, val. | 90 000 |
|  | Leidžiama darbinė temperatūra | nuo -20 iki +40OC |
|  | Apsaugos laipsnis nemažesnis, IP | 65 |
|  | Atsparumas smūgiams, IK | 07-09 |
|  | Apsauga nuo viršįtampių | 2kV |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau, metai | 5 |
|  | Šviestuvų komplektacija | su greito jungimo jungtimis |
|  | Maitinimo modulis avariniam apšvietimui | 3 val. |
|  | Garantinis laikotarpis baterijoms ne mažiau, metai | 2 |
| 3. | Šviestuvai 65 W -49 vnt. |  |
| 3.1. | Lempų modelis | šviesos diodų (LED) |
| 3.2. | Galingumas, W | 55-65 |
| 3.3. | Šviesos srautas ne mažiau, lm | 9 400 |
| 3.4. | Maitinimo įtampa, V, Hz | 230 V, 50 Hz |
| 3.5. | Montavimo aukštis, m | nuo 2 iki 8 m |
| 3.6. | Šviesos spalvinė temperatūra, K | 4000 (dienos šviesos spalva) |
| 3.7. | Šviestuvo gabaritai L, mm | 1200 (±200) x 100 (±50)x 80 (±20) |
| 3.8 | Medžiaga iš kurios pagamintas korpusas | Polikarbonatas arba lygiavertis |
| 3.9. | Medžiaga iš kurios pagamintas apsauginis stiklas | Polikarbonatas arba lygiavertis |
| 3.10. | Tarnavimo laikas prie 40°C ne mažiau, val. | - 000 |
| 3.11 | Leidžiama darbinė temperatūra | nuo -20 iki +40OC |
| 3.12. | Apsaugos laipsnis nemažesnis, IP | 65 |
| 3.13. | Atsparumas smūgiams, IK | 07÷09 |
| 3.14. | Garantinis laikotarpis ne mažiau, metai | 5 |
| 4. | Šviestuvai 65 W -7 vnt. su autonominiais maitinimo moduliais avariniam apšvietimui |  |
| 4.1. | Lempų modelis | šviesos diodų (LED) |
| 4.2. | Galingumas, W | 55 - 65 |
| 4.3. | Šviesos srautas ne mažiau, lm | 9 400 |
| 4.4. | Maitinimo įtampa, V, Hz | 230 V, 50 Hz |
| 4.5. | Montavimo aukštis, m | nuo 2 iki 8 m |
| 4.6. | Šviesos spalvinė temperatūra, K | 4000 (dienos šviesos spalva) |
| 4.7. | Šviestuvo gabaritai L, mm | 1200 (±200) x 100 (±50)x 80 (±20) |
| 4.8 | Medžiaga iš kurios pagamintas korpusas | Polikarbonatas arba lygiavertis |
| 4.9. | Medžiaga iš kurios pagamintas apsauginis stiklas | Polikarbonatas (matinis) arba lygiavertis |
| 4.10. | Tarnavimo laikas prie 40°C ne mažiau, val. | 90 000 |
| 4.11. | Leidžiama darbinė temperatūra | nuo -20 iki +40OC |
| 4.12. | Apsaugos laipsnis nemažesnis, IP | 65 |
| 4.13. | Atsparumas smūgiams, IK | 05-08 |
| 4.14. | Garantinis laikotarpis ne mažiau, metai | 5 |
| 4.15. | Apsauga nuo viršįtampių | 2kV |
| 4.18. | Maitinimo modulis avariniam apšvietimui | 3 val. |
| 4.19. | Garantinis laikotarpis baterijoms ne mažiau, metai | 2 |

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

    - Šviestuvai privalo turėti CE (arba lygiavertį) ženklinimą;

    - Įrangos gamintojo kokybės vadybos sistema turi atitikti  ISO 9001 ir aplinkos apsaugos vadybos ISO 14001 arba lygiaverčių standartų reikalavimams.

    - Šviestuvai privalo turėti galiojantį ENEC3 (ENEC (the European Norms Electrical Certification) ar lygiavertį sertifiktą, kuris patvirtinantų produktų atitiktį EN 60598-2-1 (Šviestuvai. 2 dalis. Ypatingieji reikalavimai. 1 skyrius. Tvirtinamieji bendrosios paskirties šviestuvai) ir EN 60598-1 (Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai) standartams.

    - Šviestuvai su su autonominiais maitinimo moduliais avariniam apšvietimui privalo turėti galiojantį ENEC ar lygiavertį sertifikatą, kuris patvirtintų produktų atitiktį EN 60598-2-22 (Šviestuvai. 2-22 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Avarinio apšvietimo šviestuvai), EN 60598-1 (Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai).

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

    - Įrangos gamintojo kokybės vadybos sistemos standartų sertifikatas ISO 9001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų sertifikatas ISO 14001 arba lygiaverčiai dokumentai.

    - Siūlomų šviestuvų techninis aprašymas anglų arba lietuvių kalba.

    - Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (Techninės specifikacijos 2.1 priedas).

    - Įrangos CE atitikties deklaracijų kopijos.

    - ENEC sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, pagal pateiktus standartus numatytus 3.3.3 ir 3.3.4 punktuose, akredituotos laboratorijos bandymų protokolai, patvirtinantys atitikimą nurodytiems techniniams reikalavimams.

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

    - Šviestuvų eksploatavimo instrukcijos lietuvių kalba.

    - Įrangos gamintojo kokybės vadybos sistemos standartų sertifikatas ISO 9001 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų sertifikatas ISO 14001 arba lygiaverčiai dokumentai.

    - Įrangos CE atitikties deklaracijų kopijos.

    - ENEC sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, pagal pateiktus standartus numatytus 3.3.3 ir 3.3.4 punktuose, akredituotos laboratorijos bandymų protokolai, patvirtinantys atitikimą nurodytiems techniniams reikalavimams.

PRIDEDAMA: 2.1 priedas. Techninės specifikacijos reikalavimų palyginamoji lentelė, 4 lapai.

2.1 priedas

Šviesos diodų (LED) šviestuvų atitikimo techninės specifikacijos reikalavimus palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai |  | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai (negalima rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan., turi būti nurodomi konkretūs parametrai ir aprašymai) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninių reikalavimų, įsigijimo, apmokėjimo ir garantinio aptarnavimo sąlygas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
|  | Šviestuvai 200 W |  |  |  |  |
|  | Lempų modelis | šviesos diodų (LED) | šviesos diodų (LED) | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Galingumas ne mažiau, W | 200 | 200 W | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 2 lapas |
|  | Šviesos srautas ne mažiau, lm | 25 800 | 32 000 | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 2 lapas |
|  | Maitinimo įtampa, V, Hz | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz Techninis | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Montavimo aukštis, m | 8-12 m | Iki 12 m | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 2 lapas |
|  | Šviesos spalvinė temperatūra, K | 4000 (dienos šviesos spalva) | 4000 (dienos šviesos spalva) | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Šviestuvo gabaritai L x W x H, mm | 1210(±200) x 245(±50) x 135(±50) | 1210 x 285 x 105 su tvirtinimo kronšteinu | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 2 lapas |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas korpusas | Milteliniu būdu dažytas plienas | Milteliniu būdu dažytas plienas | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas apsauginis stiklas | Akrilas (skaidrus) ar lygiavertis | Skaidrus akrilas PMMA | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Šviesos sklidimo kampas | 60° + 110° (±10) | 60° + 110° | SAULA LED LN optinės dalies aprašymas | 1 lapas |
|  | Tarnavimo laikas prie 40°C ne mažiau, val. | 90 000 | 100 000 | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Leidžiama darbinė temperatūra | nuo -20 iki +40°C | nuo -35 iki +50 °C | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Apsaugos laipsnis nemažesnis, IP | 65 | 65 | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Atsparumas smūgiams, IK | 07-09 | 07 | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Apsauga nuo viršįtampių, kV | 2 | 2 kV | Maitinimo šaltinio techninis aprašymas | 5 lapas |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau, metai | 5 | 5 | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 1 lapas |
|  | Šviestuvų komplektacija | su greito jungimo jungtimis | su greito jungimo jungtimis | Naudojimo instrukcija | 6 lapas |
|  | Maitinimo modulis avariniam apšvietimui, val | 3 | 3 | Techninis aprašymas SAULA LED LN | 2 lapas |
|  | Šviestuvai 65 W |  |  |  |  |
|  | Lempų modelis | šviesos diodų (LED) | šviesos diodų (LED) | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Galingumas, W | 55-65 | 65W | Techninis Aprašymas ELUMA LED ZL | 2 lapas |
|  | Šviesos srautas ne mažiau, lm | 9 400 | 10 400 | Techninis Aprašymas ELUMA LED ZL | 2 lapas |
|  | Maitinimo įtampa, V, Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | Techninis Aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Montavimo aukštis, m | nuo 2 iki 8 m | 2-8 m, rekomenduojamas optimalus aukštis 6 m | Techninis Aprašymas ELUMA LED ZL | 2 lapas |
|  | Šviesos spalvinė temperatūra, K | 4000 (dienos šviesos spalva) | 4000 (dienos šviesos spalva) | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Šviestuvo gabaritai L, mm | 1200(±200) x 100 (±50)x 80(±20) | 1277 x 104 x 84 | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 2 lapas |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas korpusas | Polikarbonatas arba lygiavertis | Polikarbonatas PC | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Medžiaga iš kurios pagamintas apsauginis stiklas | Polikarbonatas arba lygiavertis | Polikarbonatas PC | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Tarnavimo laikas prie 40°C ne mažiau, val. | 90 000 | 100 000 | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Leidžiama darbinė temperatūra | nuo -20 iki +40OC | nuo -35 iki + 50OC | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Apsaugos laipsnis nemažesnis, IP | 65 | 66 | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Atsparumas smūgiams, IK | 07÷09 | 07 | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Garantinis laikotarpis ne mažiau, metai | 5 | 5 | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Lempų modelis | šviesos diodų (LED) | šviesos diodų (LED) | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Galingumas, W | 55-65 | 65W | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 2 lapas |
|  | Šviesos srautas ne mažiau, lm | 9 400 | 10 400 | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 2 lapas |
|  | Maitinimo įtampa, V, Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |
|  | Montavimo aukštis, m | nuo 2 iki 8 m | 2-8 m, rekomenduojamas optimalus aukštis 6 m | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 2 lapas |
|  | Šviesos spalvinė temperatūra, K | 4000 (dienos šviesos spalva) | 4000 (dienos šviesos spalva) | Techninis aprašymas ELUMA LED ZL | 1 lapas |

Lietuvos higienos normą „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101854.

2  Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=32wf7xbk&documentId=TAIS.392276&category=TAD

3 ENEC sertifikatas, patvirtinantis produktų atitiktį aukščiausiems Europos saugumo ir kokybės standartams:  https://www.enec.com/page.php?p=2